Obsah

B.03.01 .. TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 401	2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2. 	SOUVISLOST S OSTATNÍMI OBJEKTY	3

3. 	TECHNICKÝ POPIS	3

3.1	SO 401 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	3

3.2	POKYNY PRO REALIZACI	3

4. 	ZÁVĚR	4

## B.03.01 .. TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 401

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| stavba | : | NPK a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Pardubický /Chrudim |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Chrudim, p.č. 2100/1, 2146/3 |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Civilní – Chrudim Speciální – Chrudim |
| charakter stavby | : | Dopravní stavby - drobná stavební činnost Rekonstrukce |
| Stupeň pd |  | DZS |
| OBEC | : | Chrudim |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice tel: +420 466 026 319 e-mail: blanka.mansfeldova@pardubickykraj.cz |
| PROJEKTANT |  | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## 2. 	SOUVISLOST S OSTATNÍMI OBJEKTY

SO 001 – Bourací práce a příprava území

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy včetně odvodnění

SO 801 – Sadové úpravy

## 3. 	TECHNICKÝ POPIS

## 3.1	SO 401 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Areálové osvětlení (SO 401)

Vzhledem k rozšíření ploch  bude provedena úprava a doplnění souboru VO:

- instalace nových osv. bodů (LED svítidla na bezpaticových stožárech)

- nové kabelové vedení (CYKY-J 4x16)

- uzemnění osv. Stožárů

- napojení na stávající kabelový rozvod VO ve stávajících osv. Bodech

## 3.2	POKYNY PRO REALIZACI

Základní osvětlení bude provedeno "uličními" svítidly LED, instalovanými ve výši 6m na bezpaticových stožárech

- osazení stožárů bude provedeno do pouzdrových základů ve vzdálenosti min. 500mm od okraje vozovky

- stožáry budou umístěny v chodníku a v zeleném pásu - v prostoru "u plotu"

- stožáry instalované v chodníku budou umístěna tak, aby na chodníku zůstal volný prostor min. 900mm

- stožáry budou bezpaticové, žárově zinkované, opatřeny ochrannou manžetou a vyzbrojeny stožárovou svorkovnicí

- stožáry budou v provedení pro - větrnou oblast II, sněhovou oblast II, kategorie terénu III

- napájení bude provedeno napojením na stávající kabelový rozvod VO - ve stávajících osv. Bodech

- kabely VO budou uloženy dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005)   v pískovém loži ve výkopu a v kabelových chráničkách (pod komunikacemi a vjezdy)

- ukončení a označení kabelů bude provedeno podle požadavků a standardů správce VO

- uzemnění jednotlivých stožárů bude provedeno na společný zemnící vodič FeZN ∅ 10, vedený ve společném   výkopu s napájecím kabelem (na dně výkopu, min. 100 mm od napájecího kabelu)

- před zahájením zemních prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí

- při výkopových pracích je třeba respektovat kořenový systém dřevin (výkop provádět tak, aby nedošlo   k jeho poškození) a stávající stav podzemních sítí (vytyčení, případně zjištěný stav při zemních pracích)

- plochy dotčené výstavbou VO budou uvedeny do původního stavu (kromě ploch řešených v rámci stavebních prací)

- před zahájením prací na souboru VO provede zhotovitel koordinaci se správcem VO

## 4. 	ZÁVĚR

Instalace VO bude koordinována s prováděním stavebních prací, případně instalací ostatních podzemních sítí.

Instalace bude provedena požadavků a standardů majitele a správce VO (NPK a.s.)

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz