## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 003 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová
rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu
| Objednatel: |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice |  |  |  | DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | F.E.D. s.r.o. |  |  |  | IČO: | 3994601
č. p. 177, 763 07 Velký Ořechov
Rekapitulace ceny
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace oborů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem | %
| 1 | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0
| 2 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 3 | Zdravotní instalace | [5 empty] | 0
| 4 | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 5 | Elektroinstalace silnoproudé | [5 empty] | 0
| 6 | Elektroinstalace slaboproudé | [5 empty] | 0
| 7 | Ozvučení | [5 empty] | 0
| 8 | Měření a regulace | [5 empty] | 0
| 9 | Uzemnění a bleskosvod | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## ARS SO01
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 003 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová | [25 empty] | STA
O: | 01 | rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 36538.51 |  | 7655.55 | [17 empty] | DIL
1 | 273361221R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 216 (E) | t | 0.43 |  | 0 | 48841.09 | 21001.6687 | 13868.91 | 5963.6313 | 21 | 32628.013 | 1.0217 | 0.43935 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 23.531 | 10.1183 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odhad : 0,43 |  | 0.43 | [23 empty] | VV | 0
2 | 271571111R00 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0.588 |  | 0 | 739.49 | 434.8201 | 537.51 | 316.0559 | 21 | 908.5648 | 2.1 | 1.2348 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.965 | 0.56742 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*2,45*0,1 |  | 0.588 | [23 empty] | VV | 0
3 | 273323611R00 | Železobeton základových desek vodostavební C 30/37 | m3 | 4.2689 |  | 0 | 3537.7 | 15102.0168 | 322.3 | 1375.86 | 21 | 19938.2348 | 2.525 | 10.7789 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.48 | 2.0491 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*2,45*0,66*1,1 |  | 4.2689 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 427592.3 |  | 175180.31 | [17 empty] | DIL
4 | 317120012RAA | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně dodávky RZP 149 x 14 x 14 | kus | 21 |  | 0 | 436.83 | 9173.43 | 289.17 | 6072.57 | 21 | 18447.66 | 0.08323 | 1.7478 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35643 | 7.485 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
5 | 317120012RAB | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně dodávky RZP 179 x 14 x 14 | kus | 8 |  | 0 | 525.8 | 4206.4 | 294.2 | 2353.6 | 21 | 7937.6 | 0.09838 | 0.78704 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.36675 | 2.934 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
6 | 317120012RAF | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně dodávky RZP 179 x 14 x 24 | kus | 12 |  | 0 | 897.46 | 10769.52 | 318.54 | 3822.48 | 21 | 17656.32 | 0.13575 | 1.629 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.41666 | 4.9999 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
7 | 317120012RAE | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně dodávky RZP 149 x 14 x 24 | kus | 4 |  | 0 | 721.27 | 2885.08 | 309.73 | 1238.92 | 21 | 4990.04 | 0.11454 | 0.45816 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.39859 | 1.5944 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
8 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12 | t | 0.29304 |  | 0 | 40663.17 | 11915.9353 | 12706.83 | 3723.6095 | 21 | 18923.8434 | 1.0995 | 0.32221 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 18.18 | 5.3275 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*16*11,1*1,1/1000 |  | 0.17582 | [23 empty] | VV | 0
|  | půda : 1,4*4*11,1*1,1/1000 |  | 0.06838 | [23 empty] | VV | 0
|  | půda : 1*4*11,1*1,1/1000 |  | 0.04884 | [23 empty] | VV | 0
9 | 975043121R00 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 15 |  | 0 | 215.85 | 3237.75 | 492.15 | 7382.25 | 21 | 12850.2 | 0.02365 | 0.35475 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.83 | 12.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*6 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
10 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16 | t | 0.22644 |  | 0 | 40665.36 | 9208.2641 | 11644.64 | 2636.8123 | 21 | 14332.5468 | 1.0971 | 0.24843 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 16.583 | 3.7551 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,3*5*17,9*1,1/1000 |  | 0.22644 | [23 empty] | VV | 0
11 | 317941123RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18 | t | 0.27704 |  | 0 | 40665.36 | 11265.9313 | 11644.64 | 3226.0311 | 21 | 17535.2716 | 1.0971 | 0.30394 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 16.583 | 4.5942 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,3*5*21,9*1,1/1000 |  | 0.27704 | [23 empty] | VV | 0
12 | 310238211RT1 | Dozdívky otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 20 |  | 0 | 6299.58 | 125991.6 | 2330.42 | 46608.4 | 21 | 208846 | 1.6284 | 32.5672 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 4.89 | 97.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm | m2 | 2 |  | 0 | 642.93 | 1285.86 | 355.07 | 710.14 | 21 | 2415.16 | 0.25493 | 0.50986 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.691 | 1.382 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 2NP : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
14 | 311112125RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 64.56 |  | 0 | 907.01 | 58556.5656 | 447.99 | 28922.2344 | 21 | 105849.348 | 0.5921 | 38.226 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.834 | 53.843 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*16,5*2-(1,3*2,3*6) |  | 64.56 | [23 empty] | VV | 0
15 | 311112130RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 86.79 |  | 0 | 1236.25 | 107294.1375 | 500.75 | 43460.0925 | 21 | 182412.6183 | 0.77123 | 66.9351 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.934 | 81.0619 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,63*16,5*2 |  | 86.79 | [23 empty] | VV | 0
16 | 311361221R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E) odhad | t | 1.5 |  | 0 | 47867.88 | 71801.82 | 16682.12 | 25023.18 | 21 | 117158.25 | 1.0206 | 1.531 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 29.231 | 43.8465 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 57538.63 |  | 53650.42 | [17 empty] | DIL
17 | 342012221RT1 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30 | m2 | 8.308 |  | 0 | 629.07 | 5226.3136 | 582.93 | 4842.9824 | 21 | 12183.853 | 0.02565 | 0.2131 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.99 | 8.2249 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (1,68+0,9)*2,6 |  | 6.708 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
18 | 342-R01 | SDK předsazená stěna 2x opláštěná GKFI 12,5mm, miner. izolace 40mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30 | m2 | 5.5 |  | 0 | 574.79 | 3161.345 | 573.21 | 3152.655 | 21 | 7639.94 | 0.02565 | 0.14108 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.99 | 5.445 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,5 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 342-R02 | Provizorní SDK konstrukce, rošt tl. 75mm + SDK white tl.12,5mm zřízení nosné konstrukce příčky, montáž desek, následná demontáž konstrukce | m2 | 116.35 |  | 0 | 325.45 | 37866.1075 | 324.55 | 37761.3925 | 21 | 91509.275 | 0.02565 | 2.9844 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.99 | 115.1865 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (1,3+3,9+1,3+13,5+5,3+2,3+4,7+1,3+3,9+1,3)*2,6 |  | 100.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (5,95)*2,6 |  | 15.47 | [23 empty] | VV | 0
20 | 347015225R00 | Předstěna SDK, tl.100 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5 mm | m2 | 13.65 |  | 0 | 826.73 | 11284.8645 | 578.27 | 7893.3855 | 21 | 23205.6825 | 0.02919 | 0.39844 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.948 | 12.9402 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 4,55*3 |  | 13.65 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11292.94 |  | 9132.96 | [17 empty] | DIL
21 | 411320042RAB | Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce | m2 | 6.4435 |  | 0 | 1752.61 | 11292.9425 | 1417.39 | 9132.9525 | 21 | 24715.339 | 0.44782 | 2.8855 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.155 | 13.886 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2,63*2,45 |  | 6.4435 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 983462.39 |  | 978883.37 | [17 empty] | DIL
22 | 416021126R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm | m2 | 714.8 |  | 0 | 571.18 | 408279.464 | 588.82 | 420888.536 | 21 | 1003293.28 | 0.01846 | 13.1952 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1 | 714.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | 101 : 29,01 |  | 29.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 264,45-12,8*5,5 |  | 194.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 8,41 |  | 8.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,47 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 19,25 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 17,07 |  | 17.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 16,94 |  | 16.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 117 : 10,59 |  | 10.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 118 : 4,44 |  | 4.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 406,19 |  | 406.19 | [23 empty] | VV | 0
23 | 416021128R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm | m2 | 67.42 |  | 0 | 643.18 | 43363.1956 | 588.82 | 39698.2444 | 21 | 100504.3424 | 0.01846 | 1.2446 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1 | 67.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | 106 : 4,42 |  | 4.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : 9,37 |  | 9.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,77 |  | 2.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 8,67 |  | 8.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 4,93 |  | 4.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 37,26 |  | 37.26 | [23 empty] | VV | 0
24 | 713111221RK6 | Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů Jutafol N AL 170 speciál | m2 | 353.3535 |  | 0 | 104.41 | 36893.6389 | 87.09 | 30773.5563 | 21 | 81877.312 | 0.00021 | 0.074204 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.16 | 56.5366 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | 217 : 346,91 |  | 346.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop výtahu : 2,63*2,45 |  | 6.4435 | [23 empty] | VV | 0
25 | 416-R00 | SDK akustický podhled- SDK 12,5mm perforovaná deska, absorbční tkanina, minerální izolace viz skladby konstrukcí | m2 | 346.91 |  | 0 | 1426.67 | 494926.0897 | 1405.33 | 487523.0303 | 21 | 1188763.4352 | 0.01846 | 6.404 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 346.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | 217 : 346,91 |  | 346.91 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 261150.28 |  | 1102881.04 | [17 empty] | DIL
26 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 99.8 |  | 0 | 101.9 | 10169.62 | 466.1 | 46516.78 | 21 | 68590.544 | 0.05123 | 5.1128 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.908 | 90.6184 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 99,8 |  | 99.8 | [23 empty] | VV | 0
27 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 1997.44 |  | 0 | 37.8 | 75503.232 | 35.8 | 71508.352 | 21 | 177884.0118 | 0.00032 | 0.63918 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.07 | 139.8208 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45)*2,6 |  | 71.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4)*2,6 |  | 185.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (3,6*2+2,2*2)*2,6 |  | 30.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,5*2+2,1*2)*2,6 |  | 18.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2*2+2,2*2)*0,5 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*0,5 |  | 13.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (1,5*2+2,1*2)*0,5 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*0,5 |  | 9.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (2,45*2+2*2)*0,5 |  | 4.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (1,2*2+2*2)*0,5 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : (1,45*2+2*2)*2,6 |  | 17.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : (4,8*2+3,65*2)*2,6 |  | 43.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (5,4*2+3,15*2)*2,6 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : (3,5*2+5,3*2)*2,6 |  | 45.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 200 : (3,8*2)*2,6 |  | 19.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : (6,25+5,5*2)*2,6 |  | 44.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 |  | 90.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203 : (3,3*2+3,6*2)*2,6 |  | 35.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : (2,25*2+2*2)*2,6 |  | 22.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : (2,2*2+2*2)*2,6 |  | 21.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : (3,5*2+3,6*2)*2,6 |  | 36.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 |  | 90.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 208 : (7,15*2+2,3*2)*2,6 |  | 49.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 209 : (3,15*2+5,2*2)*2,6 |  | 43.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 : (5,8*2+4,8*2)*2,6 |  | 55.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 211 : (2,9*2+4,9*2)*2,6 |  | 40.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : (6,1*2)*2,6 |  | 31.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : (4*2+3,3*2)*2,6 |  | 37.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 217 : (23,8*2+14,9*2)*5,8 |  | 448.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : (3,7*2+2,5*2)*2,6 |  | 32.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 219 : (5,5*2+4,7*2)*2,6 |  | 53.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : (5,85*2+12,3*2)*4 |  | 145.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : (4,7*2+5,75*2)*2,6 |  | 54.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : (2*2+1,9*2)*2,6 |  | 20.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : (3,3*2+4*2)*2,6 |  | 37.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : (3*2+3*2)*2,6 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : (2,2*2+1,8*2)*2,6 |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : (1,5*2+1,6*2)*2,6 |  | 16.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 227 : 1,5*2*2,6 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 228 : (0,9*2+1,6*2)*2,6 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
28 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 1997.44 |  | 0 | 60.37 | 120585.4528 | 437.63 | 874139.6672 | 21 | 1203617.3952 | 0.04766 | 95.198 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.84 | 1677.8496 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45)*2,6 |  | 71.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4)*2,6 |  | 185.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (3,6*2+2,2*2)*2,6 |  | 30.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,5*2+2,1*2)*2,6 |  | 18.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2*2+2,2*2)*0,5 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*0,5 |  | 13.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (1,5*2+2,1*2)*0,5 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*0,5 |  | 9.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (2,45*2+2*2)*0,5 |  | 4.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (1,2*2+2*2)*0,5 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : (1,45*2+2*2)*2,6 |  | 17.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : (4,8*2+3,65*2)*2,6 |  | 43.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (5,4*2+3,15*2)*2,6 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : (3,5*2+5,3*2)*2,6 |  | 45.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 200 : (3,8*2)*2,6 |  | 19.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : (6,25+5,5*2)*2,6 |  | 44.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 |  | 90.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203 : (3,3*2+3,6*2)*2,6 |  | 35.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : (2,25*2+2*2)*2,6 |  | 22.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : (2,2*2+2*2)*2,6 |  | 21.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : (3,5*2+3,6*2)*2,6 |  | 36.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 |  | 90.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 208 : (7,15*2+2,3*2)*2,6 |  | 49.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 209 : (3,15*2+5,2*2)*2,6 |  | 43.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 : (5,8*2+4,8*2)*2,6 |  | 55.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 211 : (2,9*2+4,9*2)*2,6 |  | 40.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : (6,1*2)*2,6 |  | 31.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : (4*2+3,3*2)*2,6 |  | 37.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 217 : (23,8*2+14,9*2)*5,8 |  | 448.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : (3,7*2+2,5*2)*2,6 |  | 32.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 219 : (5,5*2+4,7*2)*2,6 |  | 53.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : (5,85*2+12,3*2)*4 |  | 145.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : (4,7*2+5,75*2)*2,6 |  | 54.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : (2*2+1,9*2)*2,6 |  | 20.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : (3,3*2+4*2)*2,6 |  | 37.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : (3*2+3*2)*2,6 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : (2,2*2+1,8*2)*2,6 |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : (1,5*2+1,6*2)*2,6 |  | 16.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 227 : 1,5*2*2,6 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 228 : (0,9*2+1,6*2)*2,6 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
29 | 614471711R00 | Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm | m2 | 74.8 |  | 0 | 223.42 | 16711.816 | 93.58 | 6999.784 | 21 | 28691.036 | 0.01333 | 0.99708 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.18 | 13.464 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trámový strop 1NP : (0,3+0,2+0,3)*5,5*17 |  | 74.8 | [23 empty] | VV | 0
30 | 632477123R00 | Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 10 mm + penetrace | m2 | 74.8 |  | 0 | 510.43 | 38180.164 | 239.57 | 17919.836 | 21 | 67881 | 0.02118 | 1.5843 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.47 | 35.156 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,3+0,2+0,3)*5,5*17 |  | 74.8 | [23 empty] | VV | 0
31 | 6224723 | Imitace betonu stěrkovou omítkou | m2 | 85.54 |  | 0 | 0 | 0 | 1003 | 85796.62 | 21 | 103813.9102 | 0.00305 | 0.2609 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 1.081 | 92.4687 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a provedení fládrování povrchu (textury dřeva) v čerstvé omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou. | [25 empty] | POP |  | Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a provedení fládrování povrchu (textury dřeva) v čerstvé omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou.
|  | (4+3,5+2,6+4+3,8)*2,6 |  | 46.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15*2,6 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 159863.36 |  | 43658.88 | [17 empty] | DIL
32 | 632419106RT2 | Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 6 mm cementová podlahová stěrka PCI Pericem 515 | m2 | 5.88 |  | 0 | 355.4 | 2089.752 | 135.6 | 797.328 | 21 | 3493.3668 | 0.01071 | 0.062975 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.2615 | 1.5376 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah. | [25 empty] | POP |  | Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.
|  | 2,4*2,45 |  | 5.88 | [23 empty] | VV | 0
33 | 632441047R00 | Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm | m2 | 346.58 |  | 0 | 455.23 | 157773.6134 | 76.77 | 26606.9466 | 21 | 223100.4776 | 0.1323 | 45.8525 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.139 | 48.1746 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 217 : 346,58 |  | 346.58 | [23 empty] | VV | 0
34 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 346.58 |  | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 16254.602 | 21 | 19668.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 17.329 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 346,58000 |  | 346.58 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 1322738.06 |  | 1324475.99 | [17 empty] | DIL
35 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1490 |  | 0 | 73.4 | 109366 | 102.1 | 152129 | 21 | 316408.95 | 0.00158 | 2.3542 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.214 | 318.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1490 |  | 1490 | [23 empty] | VV | 0
36 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 346 |  | 0 | 89.09 | 30825.14 | 123.91 | 42872.86 | 21 | 89174.58 | 0.00635 | 2.1971 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.26 | 89.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 7274.5 |  | 0 | 0.02 | 145.49 | 77.48 | 563628.26 | 21 | 682166.2375 | 0.01838 | 133.7053 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.123 | 894.7635 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 87*16,5 |  | 1435.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 126*12,5 |  | 1575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 164*13 |  | 2132 | [23 empty] | VV | 0
|  | 164*13 |  | 2132 | [23 empty] | VV | 0
38 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 21823.5 |  | 0 | 54.14 | 1181524.29 | 3.16 | 68962.26 | 21 | 1513088.7255 | 0.00082 | 17.8953 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 130.941 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 7274,50000*3 |  | 21823.5 | [23 empty] | VV | 5
39 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 7274.5 |  | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 491028.75 | 21 | 594144.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.105 | 763.8225 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 7274,50000 |  | 7274.5 | [23 empty] | VV | 5
40 | 943943222R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m | m3 | 99 |  | 0 | 0.01 | 0.99 | 36.59 | 3622.41 | 21 | 4384.314 | 0.00735 | 0.72765 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.033 | 3.267 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*2,4*16,5 |  | 99 | [23 empty] | VV | 0
41 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 99 |  | 0 | 8.85 | 876.15 | 0.55 | 54.45 | 21 | 1126.026 | 0.00012 | 0.01188 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.001 | 0.099 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 99,00000 |  | 99 | [23 empty] | VV | 5
42 | 943943822R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m | m3 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 2178 | 21 | 2635.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.022 | 2.178 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 99,00000 |  | 99 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 3341.52 |  | 243600.48 | [17 empty] | DIL
43 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 1836 |  | 0 | 1.82 | 3341.52 | 132.68 | 243600.48 | 21 | 298799.82 | 4e-05 | 0.07344 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.308 | 565.488 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 21716.55 |  | 1881891.68 | [17 empty] | DIL
44 | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn | m2 | 1997.44 |  | 0 | 0 | 0 | 606 | 1210448.64 | 21 | 1464642.8544 | 0 | 0 | 0.063 | 125.8387 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.006 | 2009.4246 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, | [25 empty] | POP
|  | - odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem, | [25 empty] | POP
|  | - shrabání a smetení otlučené suti. | [25 empty] | POP
|  | 101 : (3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45)*2,6 |  | 71.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4)*2,6 |  | 185.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (3,6*2+2,2*2)*2,6 |  | 30.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,5*2+2,1*2)*2,6 |  | 18.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2*2+2,2*2)*0,5 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*0,5 |  | 13.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (1,5*2+2,1*2)*0,5 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*0,5 |  | 9.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (2,45*2+2*2)*0,5 |  | 4.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (1,2*2+2*2)*0,5 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : (1,45*2+2*2)*2,6 |  | 17.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : (4,8*2+3,65*2)*2,6 |  | 43.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (5,4*2+3,15*2)*2,6 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : (3,5*2+5,3*2)*2,6 |  | 45.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 200 : (3,8*2)*2,6 |  | 19.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : (6,25+5,5*2)*2,6 |  | 44.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 |  | 90.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203 : (3,3*2+3,6*2)*2,6 |  | 35.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : (2,25*2+2*2)*2,6 |  | 22.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : (2,2*2+2*2)*2,6 |  | 21.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : (3,5*2+3,6*2)*2,6 |  | 36.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 |  | 90.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 208 : (7,15*2+2,3*2)*2,6 |  | 49.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 209 : (3,15*2+5,2*2)*2,6 |  | 43.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 : (5,8*2+4,8*2)*2,6 |  | 55.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 211 : (2,9*2+4,9*2)*2,6 |  | 40.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : (6,1*2)*2,6 |  | 31.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : (4*2+3,3*2)*2,6 |  | 37.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 217 : (23,8*2+14,9*2)*5,8 |  | 448.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : (3,7*2+2,5*2)*2,6 |  | 32.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 219 : (5,5*2+4,7*2)*2,6 |  | 53.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : (5,85*2+12,3*2)*4 |  | 145.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : (4,7*2+5,75*2)*2,6 |  | 54.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : (2*2+1,9*2)*2,6 |  | 20.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : (3,3*2+4*2)*2,6 |  | 37.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : (3*2+3*2)*2,6 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : (2,2*2+1,8*2)*2,6 |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : (1,5*2+1,6*2)*2,6 |  | 16.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 227 : 1,5*2*2,6 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 228 : (0,9*2+1,6*2)*2,6 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
45 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 21 | 14.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.03 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 388.8 |  | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 11702.88 | 21 | 14160.4848 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.15552 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.07 | 27.216 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45 |  | 27.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4 |  | 71.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 3,6*2+2,2*2 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,5*2+2,1*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2*2+2,2*2 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : (1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8 |  | 26.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 1,5*2+2,1*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : (1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5 |  | 18.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 2,45*2+2*2 |  | 8.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 1,2*2+2*2 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : 1,45*2+2*2 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 4,8*2+3,65*2 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 5,4*2+3,15*2 |  | 17.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 3,5*2+5,3*2 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : 6,25+5,5*2 |  | 17.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : 2,25*2+2*2 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : 2,2*2+2*2 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : 3,5*2+3,6*2 |  | 14.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : 9,1+9,2+8,3+8,3 |  | 34.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : 6,1*2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : 4*2+3,3*2 |  | 14.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : 3,7*2+2,5*2 |  | 12.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : 3,3*2+4*2 |  | 14.6 | [23 empty] | VV | 0
47 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 570.17 |  | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 43161.869 | 21 | 52225.8627 | 0 | 0 | 0.02 | 11.4034 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.147 | 83.815 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 29,01 |  | 29.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 236,8 |  | 236.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 8,21 |  | 8.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 4,43 |  | 4.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : 9,37 |  | 9.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,77 |  | 2.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 8,67 |  | 8.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 4,93 |  | 4.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,47 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 19,25 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 17,07 |  | 17.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 16,94 |  | 16.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : 37,96 |  | 37.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : 4,46 |  | 4.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : 4,3 |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : 12,64 |  | 12.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : 71,24 |  | 71.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : 36,73 |  | 36.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : 13,72 |  | 13.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : 9,1 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : 13,72 |  | 13.72 | [23 empty] | VV | 0
48 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 1626.77 |  | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 210666.715 | 21 | 254906.7312 | 0 | 0 | 0.05 | 81.3385 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.33 | 536.8341 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 149,58 |  | 149.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 29,01+236,68+8,21+13,68+11,7+19,25 |  | 318.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 854,8 |  | 854.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 151,93 |  | 151.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4np : 151,93 |  | 151.93 | [23 empty] | VV | 0
49 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 0.3 |  | 0 | 64.08 | 19.224 | 232.92 | 69.876 | 21 | 107.811 | 0.00219 | 0.000657 | 0.041 | 0.0123 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.52 | 0.156 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 0,6*0,5 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
50 | 963400011RA0 | Bourání stropů ŽB žebrových s viditelnými trámy | m3 | 8.82 |  | 0 | 201.13 | 1773.9666 | 8808.87 | 77694.2334 | 21 | 96156.522 | 0.00689 | 0.06077 | 2.4 | 21.168 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 15.715 | 138.6063 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | výtah : 2,4*2,45*0,3*5 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
51 | 963051110R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm | m3 | 36.2624 |  | 0 | 277.74 | 10071.519 | 5537.26 | 200794.337 | 21 | 255147.6906 | 0.00951 | 0.34486 | 2.4 | 87.0298 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 9.383 | 340.2501 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP strop skořepina : 64,01*0,08 |  | 5.1208 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP strop skořepina : (29,01+236,68+8,21+13,48+13+19,25+14,04)*0,08 |  | 26.6936 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP strop skořepina : 18,2*0,08 |  | 1.456 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP strop skořepina : 18,7*0,08 |  | 1.496 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP strop skořepina : 18,7*0,08 |  | 1.496 | [23 empty] | VV | 0
52 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 55.82 |  | 0 | 19.45 | 1085.699 | 122.55 | 6840.741 | 21 | 9590.9924 | 0.00067 | 0.037399 | 0.184 | 10.2709 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.227 | 12.6711 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (3,5+0,9+0,9+3,5+0,9+0,9+0,9)*2,6-(0,6*2*7) |  | 21.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (4,8+2,9+5,5)*2,6 |  | 34.32 | [23 empty] | VV | 0
53 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 8.58 |  | 0 | 19.45 | 166.881 | 170.05 | 1459.029 | 21 | 1967.3511 | 0.00067 | 0.0057486 | 0.319 | 2.737 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.317 | 2.7199 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [23 empty] | VV | 0
54 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 980 | 21 | 1185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.05 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
55 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 96.18 |  | 0 | 34.2 | 3289.356 | 408.8 | 39318.384 | 21 | 51555.3654 | 0.00117 | 0.11253 | 0.076 | 7.3097 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.939 | 90.313 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 46,68 |  | 46.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 49,5 |  | 49.5 | [23 empty] | VV | 0
56 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 169.31 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 21840.99 | 21 | 26427.5979 | 0 | 0 | 0.068 | 11.5131 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.3 | 50.793 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 106 : (2*2+2,2*2)*2,1 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*2,1 |  | 55.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (1,5*2+2,1*2)*2,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*2,1 |  | 38.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (2,45*2+2*2)*2,1 |  | 18.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (1,2*2+2*2)*2,1 |  | 13.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : 1,5*1,1 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : 2*1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 219 : 4,5*1 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
57 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 1.104 |  | 0 | 37.33 | 41.2123 | 1004.67 | 1109.1557 | 21 | 1391.9477 | 0.00128 | 0.0014131 | 1.95 | 2.1528 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.701 | 1.8779 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 1*2*0,3 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 1,4*0,6*0,6 |  | 0.504 | [23 empty] | VV | 0
58 | 965200013RA0 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem | m3 | 0.882 |  | 0 | 0 | 0 | 8160 | 7197.12 | 21 | 8708.5152 | 0 | 0 | 2.2 | 1.9404 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 18.871 | 16.6442 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1PP : 2,4*2,45*0,15 |  | 0.882 | [23 empty] | VV | 0
59 | 113109610R00 | Odstranění podkladu pl.nad 50m2,suť,tl.10cm | m2 | 341.58 |  | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 6729.126 | 21 | 8142.2473 | 0 | 0 | 0.2359 | 80.5787 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.01 | 3.4158 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 217 : 341,58 |  | 341.58 | [23 empty] | VV | 0
60 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm | m | 29.1 |  | 0 | 164.33 | 4782.003 | 915.67 | 26645.997 | 21 | 38027.88 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.013386 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.5 | 43.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,4+2,45)*6 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
61 | 971035131R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 417.6 | 21 | 505.296 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.133 | 1.064 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 8 |  | 0 | 9.78 | 78.24 | 333.72 | 2669.76 | 21 | 3325.08 | 0.00034 | 0.00272 | 0.138 | 1.104 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.813 | 6.504 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
63 | 971033461R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC | kus | 7 |  | 0 | 38.86 | 272.02 | 834.14 | 5838.98 | 21 | 7394.31 | 0.00133 | 0.00931 | 0.276 | 1.932 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.024 | 14.168 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
64 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.98 |  | 0 | 53.21 | 52.1458 | 2241.79 | 2196.9542 | 21 | 2721.411 | 0.00182 | 0.0017836 | 1.8 | 1.764 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 5.02 | 4.9196 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 0,7*0,7*2 |  | 0.98 | [23 empty] | VV | 0
65 | 971033561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 1.584 |  | 0 | 53.21 | 84.2846 | 2586.79 | 4097.4754 | 21 | 5059.9296 | 0.00182 | 0.0028829 | 1.8 | 2.8512 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 5.8 | 9.1872 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1,1*0,6*0,6*4 |  | 1.584 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 180045.64 | [17 empty] | DIL
66 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 485.2982 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 180045.6359 | 21 | 217855.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.317 | 153.8395 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 79106.4 |  | 29670.7 | [17 empty] | DIL
67 | 713111111RV4 | Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - včetně dodávky Isover UNI tl. 160 mm | m2 | 6.575 |  | 0 | 505.01 | 3320.4408 | 48.99 | 322.1092 | 21 | 4407.4855 | 0.00653 | 0.042935 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 0.59175 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,63*2,5 |  | 6.575 | [23 empty] | VV | 0
68 | 713121121RT1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 346.91 |  | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 29348.586 | 21 | 35511.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 52.0365 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. | [25 empty] | POP
69 | 28376064R | Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40 mm | m2 | 381.601 |  | 0 | 113.5 | 43311.7135 | 0 | 0 | 21 | 52407.1691 | 0.0008 | 0.30528 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 217 : 346,91*1,1 |  | 381.601 | [23 empty] | VV | 0
70 | 28376062R | Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm | m2 | 381.601 |  | 0 | 85.1 | 32474.2451 | 0 | 0 | 21 | 39293.8425 | 0.0006 | 0.22896 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 217 : 346,91*1,1 |  | 381.601 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3741.66 | [17 empty] | DIL
71 | 714110802R00 | Demontáž akustických obkladů, podkladových roštů | m | 73.8 |  | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 3741.66 | 21 | 4527.4086 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.091512 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.093 | 6.8634 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (15+5,5+1,5*18+7+7)*1,2 |  | 73.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 28334.81 | [17 empty] | DIL
72 | 762811811R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m2 | 435 |  | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 18357 | 21 | 22211.97 | 0 | 0 | 0.014 | 6.09 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.08 | 34.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 435 |  | 435 | [23 empty] | VV | 0
73 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 5.4375 |  | 0 | 0 | 0 | 1835 | 9977.8125 | 21 | 12073.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.863 | 10.1301 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 17602.52 |  | 1064387.48 | [17 empty] | DIL
74 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 690 | 21 | 834.9 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.3312 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.46 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Dřevotříska, 1800×1800×600
75 | 766-02 | OS01- Skleněná sanitární příčka s nerezovými doplňky viz výpis ostatních výrobků | kpl | 1 |  | 0 | 2116.27 | 2116.27 | 127883.73 | 127883.73 | 21 | 157300 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 0.814 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
76 | 766-03 | OS02- Skleněná sanitární příčka s nerezovými doplňky viz výpis ostatních výrobků | kpl | 1 |  | 0 | 2116.27 | 2116.27 | 127883.73 | 127883.73 | 21 | 157300 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 0.814 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
77 | 766-04 | OS03- Skleněná sanitární příčka s nerezovými doplňky viz výpis ostatních výrobků | kpl | 1 |  | 0 | 2441.85 | 2441.85 | 147558.15 | 147558.15 | 21 | 181500 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 0.814 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
78 | 766-05 | OS04- Skleněná sanitární příčka s nerezovými doplňky viz výpis ostatních výrobků | kpl | 1 |  | 0 | 2441.85 | 2441.85 | 147558.15 | 147558.15 | 21 | 181500 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 0.814 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
79 | 766-06 | P1- Lepená dveřní zarážka na stěnu viz výpis plastových výrobků | ks | 12 |  | 0 | 4.07 | 48.84 | 245.93 | 2951.16 | 21 | 3630 | 0.00019 | 0.00228 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 9.768 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
80 | 766-07 | P2- Vnější plastové dveře 1500x2400mm viz výpis plastových výrobků | ks | 1 |  | 0 | 781.39 | 781.39 | 47218.61 | 47218.61 | 21 | 58080 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 0.814 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
81 | 766-08 | P3- Vnější plastové dveře 1500x2400mm viz výpis plastových výrobků | ks | 1 |  | 0 | 781.39 | 781.39 | 47218.61 | 47218.61 | 21 | 58080 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 0.814 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
82 | 766-09 | D1- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 800x1970 viz výpis dveří | ks | 2 |  | 0 | 227.91 | 455.82 | 13772.09 | 27544.18 | 21 | 33880 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 1.628 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
83 | 766-10 | D2- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 800x1970 viz výpis dveří | ks | 7 |  | 0 | 227.91 | 1595.37 | 13772.09 | 96404.63 | 21 | 118580 | 0.00019 | 0.00133 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 5.698 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
84 | 766-11 | D3- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 700x1970 viz výpis dveří | ks | 4 |  | 0 | 231.16 | 924.64 | 13968.84 | 55875.36 | 21 | 68728 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 3.256 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
85 | 766-12 | D4- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 1000x1970 viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 | 244.18 | 244.18 | 14755.82 | 14755.82 | 21 | 18150 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 0.814 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
86 | 766-13 | D5- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 900x1970 viz výpis dveří | ks | 1 |  | 0 | 236.05 | 236.05 | 14263.95 | 14263.95 | 21 | 17545 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 0.814 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
87 | 766-14 | D6- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 800x1970 viz výpis dveří | ks | 8 |  | 0 | 227.91 | 1823.28 | 13772.09 | 110176.72 | 21 | 135520 | 0.00019 | 0.00152 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 6.512 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
88 | 766-15 | D7- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 1575x1970 viz výpis dveří | ks | 2 |  | 0 | 276.74 | 553.48 | 16723.26 | 33446.52 | 21 | 41140 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 1.628 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
89 | 766-16 | D8- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 1000x1970 viz výpis dveří | ks | 4 |  | 0 | 260.46 | 1041.84 | 15739.54 | 62958.16 | 21 | 77440 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.814 | 3.256 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 28332.11 |  | 2093915.33 | [17 empty] | DIL
90 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg | kg | 595.29 |  | 0 | 10.06 | 5988.6174 | 32.74 | 19489.7946 | 21 | 30828.8761 | 5e-05 | 0.029764 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.052 | 30.9551 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rám R1-3ks : 198,43*3 |  | 595.29 | [23 empty] | VV | 0
91 | 767995108R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg | kg | 792.1 |  | 0 | 10.14 | 8031.894 | 24.16 | 19137.136 | 21 | 32874.5263 | 5e-05 | 0.039605 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.034 | 26.9314 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rám pod VZT : 792,1 |  | 792.1 | [23 empty] | VV | 0
92 | 767-01 | Z1- nahrazení stávajícího pororoštu, úprava OK kolem výtah, šachty, úprava zábradlí viz. výpis zámečnických prvků | soubor | 1 |  | 0 | 414.92 | 414.92 | 59585.08 | 59585.08 | 21 | 72600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
- stávající podlaha bude demontována. Stávající pororošt bude nahrazen novým (viz níže). Stávající zábradlí bude demontováno a nahrazeno novým (viz níže). Stávající kce je mírně orezlá. Nové kce budou natřeny. Materiál je ocel. Nosné prvky budou nové. Délky viz níže. Kotvení bude:
Válcované profily se osadí do kapes u uložením min 200mm. Lůžka se podbetonují betonem C25/30 tl. 50mm. Na válcované profily se uloží L profil, do kterého se nainstaluje pororošt. Zábradlí bude kotveno z boku na válcovaný profil, tak, že se přišroubuje šrouby M12 do válcovaného profilu, kde budou předvrtané díry M13. Kotvení zábradlí bude po cca 0,99m. (celkem 4 sloupky. Do sloupků se budou kotvit dílce zábradlí (jackel 50/50/3 svařen do rámu )
celkem JACKLU 1,1*4+4*3=4,16*16,4=69kg
Kruhová tyč 10mm, délka cca 1m=30ks*0,64=19,2kg
L profil pro rám 50/50/3=11,5*2,3=26,4kg
pororošt 10/30/50 - celkem 10m2=90kg
Přesun I220 6*2*31,5=378kg
Celkem 582,6kg
Spojovací materiál 10%=58kg
Celkem:640kg.
- Vyvýšení stávající podlahy tvořené z pororoštu 33/33 a válcovaných profilů
o 270mm. Použít 2xI220+pororošt s okem 10/30 výšky 50mm - 5m2 osazený do
rámu z L profilů 50/50/3mm
- Zábradlí jekl 50/50/3 á 0,9m, výplň kulatina ∅10mm á 100mm
- úprava ocelovky kolem výtahové šachty - 3m
- úprava stávajícího zábradlí kolem výtahové šachty - 3m
Nátěr:
- kartáčování plochy, odstranění stávajícího nátěru
- obroušení
- oprášení
- odmaštění
- 2x základní nátěr polyuretanový dvousložkový
- 2x finální nátěr polyuretanový dvousložkový
Barva.
antracit, RAL 7016
93 | 767-02 | Z2- Obnova nátěru na zábradlí schodiště viz. výpis zámečnických prvků | ks | 44 |  | 0 | 4.49 | 197.56 | 645.51 | 28402.44 | 21 | 34606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 29.832 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Zábradlí je stávající. Celková délka zábradlí určeného na renovaci je 50m. Zábradlí je tvořeno ze 3 vodorovných trubek průměru 50mm, kotveno pomocí svislých trubek průměru 50mm po cca 2m.
94 | 767-03 | AL1- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 1141.02 | 1141.02 | 163858.98 | 163858.98 | 21 | 199650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 767-04 | AL2- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 760.68 | 760.68 | 109239.32 | 109239.32 | 21 | 133100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 767-05 | AL3- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 567.05 | 567.05 | 81432.95 | 81432.95 | 21 | 99220 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 767-06 | AL4- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 650.03 | 650.03 | 93349.97 | 93349.97 | 21 | 113740 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 767-07 | AL5- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 760.68 | 760.68 | 109239.32 | 109239.32 | 21 | 133100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 767-08 | AL6- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 1071.86 | 1071.86 | 153928.14 | 153928.14 | 21 | 187550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 767-09 | AL7- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 2766.1 | 2766.1 | 397233.9 | 397233.9 | 21 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 767-10 | AL8- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 1728.81 | 1728.81 | 248271.19 | 248271.19 | 21 | 302500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 767-11 | AL9- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 795.25 | 795.25 | 114204.75 | 114204.75 | 21 | 139150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 767-12 | AL10- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 656.95 | 656.95 | 94343.05 | 94343.05 | 21 | 114950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 767-13 | AL11- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 414.92 | 414.92 | 59585.08 | 59585.08 | 21 | 72600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 767-14 | AL12- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 1 |  | 0 | 414.92 | 414.92 | 59585.08 | 59585.08 | 21 | 72600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 0.678 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 767-15 | AL14- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis hliníkových prvků | ks | 3 |  | 0 | 656.95 | 1970.85 | 94343.05 | 283029.15 | 21 | 344850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.678 | 2.034 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 1318497.84 |  | 743860.27 | [17 empty] | DIL
107 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 640.17 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4993.326 | 21 | 6041.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.016 | 10.2427 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 29,01 |  | 29.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 236,8 |  | 236.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 8,21 |  | 8.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 4,43 |  | 4.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : 9,37 |  | 9.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,77 |  | 2.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 8,67 |  | 8.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 4,93 |  | 4.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,47 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 19,25 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 17,07 |  | 17.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 16,94 |  | 16.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : 37,96 |  | 37.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : 4,46 |  | 4.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : 4,3 |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : 12,64 |  | 12.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : 71,24 |  | 71.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : 36,73 |  | 36.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : 13,72 |  | 13.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : 9,1 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : 13,72 |  | 13.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 217 : 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
108 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 881.26 |  | 0 | 25.08 | 22102.0008 | 27.22 | 23987.8972 | 21 | 55768.779 | 0.00021 | 0.18506 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.05 | 44.063 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 29,01 |  | 29.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 264,45 |  | 264.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 8,41 |  | 8.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 4,42 |  | 4.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : 9,37 |  | 9.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,77 |  | 2.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 8,67 |  | 8.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 4,93 |  | 4.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,47 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 19,25 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 17,07 |  | 17.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 16,94 |  | 16.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 118 : 4,44 |  | 4.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : 93,04 |  | 93.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202 : 52,22 |  | 52.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203 : 12,64 |  | 12.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : 4,45 |  | 4.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : 4,29 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : 12,64 |  | 12.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : 52,21 |  | 52.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 : 29,32 |  | 29.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 211 : 14,24 |  | 14.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : 37,74 |  | 37.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : 14,21 |  | 14.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 219 : 26,82 |  | 26.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : 22,82 |  | 22.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : 3,78 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : 14,21 |  | 14.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : 8,83 |  | 8.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : 4,31 |  | 4.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : 1,82 |  | 1.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 227 : 1,66 |  | 1.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 228 : 1,43 |  | 1.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | 217 : 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
109 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm | m2 | 881.26 |  | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 163473.73 | 21 | 197803.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.34 | 299.6284 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 881,26000 |  | 881.26 | [23 empty] | VV | 5
110 | 585914194R | Stěrka samonivelační rychletuhnoucí NIVEL 110 | kg | 17625.2 |  | 0 | 23.8 | 419479.76 | 0 | 0 | 21 | 507570.5096 | 0.001 | 17.6252 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 881,26000*20 |  | 17625.2 | [23 empty] | VV | 5
111 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 811.26 |  | 0 | 158.2 | 128341.332 | 532.8 | 432239.328 | 21 | 678302.5986 | 0.00504 | 4.0888 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.978 | 793.4123 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 29,01 |  | 29.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 264,45 |  | 264.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 8,41 |  | 8.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 4,42 |  | 4.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : 9,37 |  | 9.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,77 |  | 2.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 8,67 |  | 8.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 4,93 |  | 4.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,47 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 19,25 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 17,07 |  | 17.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 16,94 |  | 16.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 118 : 4,44 |  | 4.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : 93,04 |  | 93.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202 : 52,22 |  | 52.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203 : 12,64 |  | 12.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : 4,45 |  | 4.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : 4,29 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : 12,64 |  | 12.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : 52,21 |  | 52.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 : 29,32 |  | 29.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 211 : 14,24 |  | 14.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : 37,74 |  | 37.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : 14,21 |  | 14.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 219 : 26,82 |  | 26.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : 22,82 |  | 22.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : 3,78 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : 14,21 |  | 14.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : 8,83 |  | 8.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : 4,31 |  | 4.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : 1,82 |  | 1.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 227 : 1,66 |  | 1.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 228 : 1,43 |  | 1.43 | [23 empty] | VV | 0
112 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 500.84 |  | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 64357.94 | 21 | 77873.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.236 | 118.1982 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45 |  | 27.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4 |  | 71.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 3,6*2+2,2*2 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,5*2+2,1*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : 1,45*2+2*2 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 4,8*2+3,65*2 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 5,4*2+3,15*2 |  | 17.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 3,5*2+5,3*2 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 118 : 1,9*2+3 |  | 6.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 : 59,68 |  | 59.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202 : 30,6 |  | 30.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : 30,55 |  | 30.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 : 22,6 |  | 22.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 211 : 15,59 |  | 15.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 : 26,92 |  | 26.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 : 15,7 |  | 15.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 219 : 21,5 |  | 21.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : 21,5 |  | 21.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : 7,8 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 223 : 15,65 |  | 15.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : 13,04 |  | 13.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : 8,76 |  | 8.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 217 : 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
113 | 59761005R | Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 9,0 mm; a = 600 mm; b =600 mm; povrch: hladký, matný; mrazuv KERAMICKÁ DLAŽBA- DEKOR TERAZZO například Saime Frammenta Bianco 60x60 Nat. Rett. | m2 | 622.7448 |  | 0 | 500 | 311372.4 | 0 | 0 | 21 | 376760.604 | 0.0238 | 14.8213 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 485,11*1,2 |  | 582.132 | [23 empty] | VV | 0
|  | 338,44*0,1*1,2 |  | 40.6128 | [23 empty] | VV | 0
114 | 59761006R | Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 20,0 mm; a = 400 mm; b =1200 mm; povrch: hrubší, proměnlivý, KERAMICKÁ DLAŽBA-DEKOR DŘEVO například Dlažba P astorelli Arké miele 40x120 cm | m2 | 494.832 |  | 0 | 810 | 400813.92 | 0 | 0 | 21 | 484984.8432 | 0.02188 | 10.8269 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1NP : 326,12*1,2 |  | 391.344 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP- m.č 217 : 70*1,2 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
|  | sokl : (134,4+28)*0,1*1,2 |  | 19.488 | [23 empty] | VV | 0
115 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 811.26 |  | 0 | 15.9 | 12899.034 | 0 | 0 | 21 | 15607.8263 | 0.0012 | 0.97351 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 811,26000 |  | 811.26 | [23 empty] | VV | 5
116 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 500.84 |  | 0 | 46.9 | 23489.396 | 38.1 | 19082.004 | 21 | 51511.394 | 4e-05 | 0.020034 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.07 | 35.0588 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 500,84000 |  | 500.84 | [23 empty] | VV | 5
117 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 48.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 736 | 35726.0362 | 21 | 43228.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.305 | 63.3458 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 161519.5 |  | 189506.4 | [17 empty] | DIL
118 | 775541800RT1 | Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt včetně uložení suti na hromady | m2 | 435.03 |  | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 43024.467 | 21 | 52059.6087 | 0 | 0 | 0.02 | 8.7006 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.23 | 100.0569 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 435,03 |  | 435.03 | [23 empty] | VV | 0
119 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 359.56 |  | 0 | 0 | 0 | 310 | 111463.6 | 21 | 134870.956 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.55 | 197.758 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky. | [25 empty] | POP
|  | 217 : 276,91 |  | 276.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 82,65 |  | 82.65 | [23 empty] | VV | 0
120 | 61193730R | Podlaha dřevěná dekor Dub- sportovní dřevěná třívrstvá podlaha | m2 | 395.516 |  | 0 | 342 | 135266.472 | 0 | 0 | 21 | 163672.4287 | 0.007 | 2.7686 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 359,56000*1,1 |  | 395.516 | [23 empty] | VV | 5
121 | 775542011R00 | Fólie PE pod lamelové podlahy | m2 | 359.56 |  | 0 | 13.92 | 5005.0752 | 33.88 | 12181.8928 | 21 | 20796.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.06 | 21.5736 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 359,56000 |  | 359.56 | [23 empty] | VV | 5
122 | 775542022R00 | Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy | m2 | 359.56 |  | 0 | 28.2 | 10139.592 | 33.8 | 12153.128 | 21 | 26974.1912 | 1e-05 | 0.0035956 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.06 | 21.5736 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 359,56000 |  | 359.56 | [23 empty] | VV | 5
123 | 775413110R00 | Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 139.22 |  | 0 | 79.79 | 11108.3638 | 50.71 | 7059.8462 | 21 | 21983.5341 | 0.00017 | 0.023667 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 12.5298 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 217 : 89,22 |  | 89.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
124 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 2.7959 |  | 0 | 0 | 0 | 1296 | 3623.4605 | 21 | 4384.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.401 | 6.7129 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 189950.94 |  | 50511.41 | [17 empty] | DIL
125 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 115.4 |  | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 5216.08 | 21 | 6311.4568 | 0 | 0 | 0.001 | 0.1154 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.105 | 12.117 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 78 |  | 78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 18,7 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 18,7 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
126 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 99.47 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 775.866 | 21 | 938.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.016 | 1.5915 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 208 : 16,82 |  | 16.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 82,65 |  | 82.65 | [23 empty] | VV | 0
127 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 99.47 |  | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 7967.547 | 21 | 9640.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.147 | 14.6221 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 208 : 16,82 |  | 16.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 82,65 |  | 82.65 | [23 empty] | VV | 0
128 | 585860392R | Stěrka samonivelační rychleschnoucí maxit floor 4320 - bal. 25 kg | t | 3.382 |  | 0 | 24380 | 82452.6724 | 0 | 0 | 21 | 99767.7307 | 1 | 3.382 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 208 : 16,82*1,7*20/1000 |  | 0.57188 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 82,65*1,7*20/1000 |  | 2.8101 | [23 empty] | VV | 0
129 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 99.47 |  | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 2496.697 | 21 | 3021.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.046 | 4.5756 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 208 : 16,82 |  | 16.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 82,65 |  | 82.65 | [23 empty] | VV | 0
130 | 776521200RV2 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm | m2 | 99.47 |  | 0 | 1046.05 | 104050.5935 | 244.95 | 24365.1765 | 21 | 155383.0817 | 0.00485 | 0.48243 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.45 | 44.7615 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 208 : 16,82 |  | 16.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 82,65 |  | 82.65 | [23 empty] | VV | 0
131 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 49.5 |  | 0 | 69.65 | 3447.675 | 148.4 | 7345.8 | 21 | 13060.1108 | 8e-05 | 0.00396 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.1372 | 6.7914 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 208 : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
132 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 3.8684 |  | 0 | 0 | 0 | 606 | 2344.2322 | 21 | 2836.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.114 | 4.3094 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 368862.96 |  | 181279.95 | [17 empty] | DIL
133 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 272.16 |  | 0 | 25.08 | 6825.7728 | 27.22 | 7408.1952 | 21 | 17223.1037 | 0.00021 | 0.057154 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.05 | 13.608 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 106 : (2*2+2,2*2)*2,1 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*2,1 |  | 55.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (1,5*2+2,1*2)*2,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*2,1 |  | 38.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (2,45*2+2*2)*2,1 |  | 18.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (1,2*2+2*2)*2,1 |  | 13.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203 : 12,6*2,1 |  | 26.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : 8,5*2,1 |  | 17.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : 8,3*2,1 |  | 17.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : 14,2*2,1 |  | 29.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : 5,5*2,1 |  | 11.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 228 : 4,9*2,1 |  | 10.29 | [23 empty] | VV | 0
134 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 272.16 |  | 0 | 0 | 0 | 621 | 169011.36 | 21 | 204503.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.14 | 310.2624 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 106 : (2*2+2,2*2)*2,1 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*2,1 |  | 55.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (1,5*2+2,1*2)*2,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*2,1 |  | 38.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (2,45*2+2*2)*2,1 |  | 18.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (1,2*2+2*2)*2,1 |  | 13.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203 : 12,6*2,1 |  | 26.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : 8,5*2,1 |  | 17.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 : 8,3*2,1 |  | 17.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 : 14,2*2,1 |  | 29.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : 5,5*2,1 |  | 11.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 228 : 4,9*2,1 |  | 10.29 | [23 empty] | VV | 0
135 | 59761002R | Obklad keramický s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 300 mm; b = 600 mm; povrch: hladký, matný; ; bar mapř. Obklad Rako System bílá 30x60 cm mat WAKVK104.1 | m2 | 340.2 |  | 0 | 911 | 309922.2 | 0 | 0 | 21 | 375005.862 | 0.0185 | 6.2937 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 272,16000*1,25 |  | 340.2 | [23 empty] | VV | 0
136 | 59761020R | Obklad keramický s glazurou (GL); tl. = 11 mm; a = 398 mm; b = 1198 mm; povrch: hladký, lesklý; ; ba např. Obklad Night Queen Black Lesk Rekt. 119,8x39,8 | m2 | 10 |  | 0 | 1250 | 12500 | 0 | 0 | 21 | 15125 | 0.02222 | 0.2222 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Za zrcadly : 8*1,25 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
137 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 272.16 |  | 0 | 53.7 | 14614.992 | 0 | 0 | 21 | 17684.1379 | 0.00011 | 0.029938 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 272,16000 |  | 272.16 | [23 empty] | VV | 5
138 | 781T00 | Dodávka + montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 10 |  | 0 | 2500 | 25000 | 0 | 0 | 21 | 30250 | 8e-05 | 0.0008 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.1 | 21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky lepidla. | [25 empty] | POP
139 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 6.6038 |  | 0 | 0 | 0 | 736 | 4860.3894 | 21 | 5881.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.305 | 8.6179 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 785.1 |  | 1008.3 | [17 empty] | DIL
140 | 783851223R00 | Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 | m2 | 5.88 |  | 0 | 133.52 | 785.0976 | 171.48 | 1008.3024 | 21 | 2170.014 | 0.00047 | 0.0027636 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.315 | 1.8522 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace. | [25 empty] | POP
|  | 2,4*2,45 |  | 5.88 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 30407.1 |  | 210891.65 | [17 empty] | DIL
141 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 2879.46 |  | 0 | 5.6 | 16124.976 | 17.7 | 50966.442 | 21 | 81180.6182 | 7e-05 | 0.20156 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.03248 | 93.5249 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 714,80000 |  | 714.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 67,42000 |  | 67.42 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1997,44000 |  | 1997.44 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 99,80000 |  | 99.8 | [23 empty] | VV | 5
142 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 2879.46 |  | 0 | 4.96 | 14282.1216 | 55.54 | 159925.2084 | 21 | 210790.8693 | 0.00014 | 0.40312 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.10191 | 293.4458 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 2879,46000 |  | 2879.46 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 693067.63 |  | 256932.37 | [17 empty] | DIL
143 | 330030110RAD | Výtah osobní nosnost kg/osob 1000/13 5 stanic, 5 nástupišť (viz PD) | kus | 1 |  | 0 | 693067.63 | 693067.63 | 256932.37 | 256932.37 | 21 | 1149500 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 350 | 350 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 1702.43 |  | 1935134.24 | [17 empty] | DIL
144 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 443.3417 |  | 0 | 0 | 0 | 407.5 | 180661.7346 | 21 | 218600.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.933 | 413.6378 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
145 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 443.3417 |  | 0 | 0 | 0 | 450.5 | 199725.4268 | 21 | 241667.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.749 | 332.0629 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
146 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 443.3417 |  | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 107953.6991 | 21 | 130623.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.49 | 217.2374 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
147 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 443.3417 |  | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 163814.7508 | 21 | 198215.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.942 | 417.6279 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
148 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 443.3417 |  | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 88890.0068 | 21 | 107556.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.277 | 122.8056 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [25 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [25 empty] | POP
149 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3551.1176 |  | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 151632.7215 | 21 | 183475.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 372.8673 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 355,11176*10 |  | 3551.1176 | [23 empty] | VV | 0
150 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 443.3417 |  | 0 | 3.84 | 1702.4321 | 380.66 | 168762.4439 | 21 | 206262.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 18.6204 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
151 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 443.3417 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 5630.4393 | 21 | 6812.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 2.6601 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
152 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 443.3417 |  | 0 | 0 | 0 | 1958 | 868063.0094 | 21 | 1050356.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 380000 | [17 empty] | DIL
153 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 21 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
154 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
155 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 21 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
156 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 21 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
157 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 21 | 72600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
158 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP |  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1044132.5 | [17 empty] | DIL
159 | 004111010R | Průzkumné práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 94826.5 | 94826.5 | 21 | 114740.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. | [25 empty] | POP |  | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.
160 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 21 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
161 | 005261020R | Bankovní záruky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 21 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
162 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 21 | 157300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace skutečného provedení | [25 empty] | POP
163 | 005241010R | Vypracování výrobní dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 21 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení výrobní dokumentace- doplnění dokumentace skutečného stavu. | [25 empty] | POP
164 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 21 | 169400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).Náklady na průběžný, pravidelný úklid staveniště | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).Náklady na průběžný, pravidelný úklid staveniště
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1044132.5 | [17 empty] | DIL
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ARS střecha SO01
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 003 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová | [25 empty] | STA
O: | 01 | rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Rekonstrukce střechy objektu SO01 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 460939.05 | [17 empty] | DIL
1 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 1435.5 |  | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 114552.9 | 21 | 138609.009 | 0.01838 | 26.3845 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.123 | 176.5665 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 87*16,5 |  | 1435.5 | [23 empty] | VV | 0
2 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 4306.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 246762.45 | 21 | 298582.5645 | 0.00082 | 3.5313 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.006 | 25.839 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1435,50000*3 |  | 4306.5 | [23 empty] | VV | 5
3 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 1435.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 99623.7 | 21 | 120544.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 150.7275 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1435,50000 |  | 1435.5 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10979.11 | [17 empty] | DIL
4 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 29.9158 |  | 0 | 0 | 0 | 367 | 10979.1059 | 21 | 13284.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.317 | 9.4833 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9412.13 | [17 empty] | DIL
5 | 711140201R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti střech, 1 vrstva | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9412.1265 | 21 | 11388.6773 | 0 | 0 | 0.00524 | 2.4537 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 19.6671 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : 468,265 |  | 468.265 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 129999.64 |  | 407229.63 | [17 empty] | DIL
6 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 22242.5875 | 21 | 26913.5339 | 0 | 0 | 0.015 | 7.024 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 42.1439 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : 468,265 |  | 468.265 | [23 empty] | VV | 0
7 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 343 | 160614.895 | 21 | 194344.029 | 0.01452 | 6.7992 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.27 | 126.4316 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : 468,265 |  | 468.265 | [23 empty] | VV | 0
8 | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 51509.15 | 21 | 62326.0715 | 0.00155 | 0.72581 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.095 | 44.4852 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : 468,265 |  | 468.265 | [23 empty] | VV | 0
9 | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 146801.0775 | 21 | 177629.3068 | 0.01426 | 6.6775 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.162 | 75.8589 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : 468,265 |  | 468.265 | [23 empty] | VV | 0
10 | 762-R01 | Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu odhad | m3 | 5.5 |  | 0 | 129999.64 | 129999.64 | 0.36 | 0.36 | 21 | 157300 | 0.03047 | 0.03047 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování. | [25 empty] | POP |  | Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování.
11 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 14.2025 |  | 0 | 0 | 0 | 1835 | 26061.5508 | 21 | 31534.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.863 | 26.4592 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 18903.37 |  | 1173194.39 | [17 empty] | DIL
12 | 764322840R00 | Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30° | m | 82.48 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 3332.192 | 21 | 4031.9499 | 0 | 0 | 0.00384 | 0.31672 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 5.6911 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : (14,32+26,92)*2 |  | 82.48 | [23 empty] | VV | 0
13 | 764321820R00 | Demontáž oplechování říms, rš 200 mm, do 30° | m | 82.48 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 3332.192 | 21 | 4031.9499 | 0 | 0 | 0.00426 | 0.35136 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 5.6911 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : (14,32+26,92)*2 |  | 82.48 | [23 empty] | VV | 0
14 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 82.48 |  | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 3620.872 | 21 | 4381.2527 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.27713 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 5.6911 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : (14,32+26,92)*2 |  | 82.48 | [23 empty] | VV | 0
15 | 764339240R00 | Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v hřebeni | m2 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2145 | 24024 | 21 | 29069.04 | 0.00835 | 0.09352 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.7258 | 30.5295 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K13- SO01 : 7*0,7 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | K14- SO01 : 5,5*0,7 |  | 3.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | K15- SO01 : 3,5*0,7 |  | 2.45 | [23 empty] | VV | 0
16 | 764311205R00 | Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 1578 | 738922.17 | 21 | 894095.8257 | 0.01903 | 8.9111 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.714 | 802.5828 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : 468,265 |  | 468.265 | [23 empty] | VV | 0
17 | 764352203R00 | K01- Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 82.48 |  | 0 | 0 | 0 | 552 | 45528.96 | 21 | 55090.0416 | 0.00308 | 0.25404 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.575 | 47.426 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : (14,32+26,92)*2 |  | 82.48 | [23 empty] | VV | 0
18 | 764322240R00 | K02- Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm | m | 82.48 |  | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 26269.88 | 21 | 31786.5548 | 0.00272 | 0.22435 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.184 | 15.1763 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : (14,32+26,92)*2 |  | 82.48 | [23 empty] | VV | 0
19 | 764321220R00 | K03- Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 200 mm | m | 82.48 |  | 0 | 0 | 0 | 590 | 48663.2 | 21 | 58882.472 | 0.00482 | 0.39755 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.64895 | 53.5254 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : (14,32+26,92)*2 |  | 82.48 | [23 empty] | VV | 0
20 | 764393280R00 | K04- Hřeben střechy z Pz plechu, rš 1000 mm | m | 13.5 |  | 0 | 0 | 0 | 598 | 8073 | 21 | 9768.33 | 0.00553 | 0.074655 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.2829 | 3.8192 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : 13,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
21 | 764292621R00 | K05- Oplechování nároží, falcový spoj, PZ probarvený | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 1725 | 86250 | 21 | 104362.5 | 0.00451 | 0.2255 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.025 | 101.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
22 | 765311752R00 | K11- Sněhový zachytávač dvoutrubkový | m | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 1940 | 147440 | 21 | 178402.4 | 0.003 | 0.228 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.759 | 57.684 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 76 |  | 76 | [23 empty] | VV | 0
23 | 446122001R00 | K12- Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1307 | 6535 | 21 | 7907.35 | 0.01038 | 0.0519 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.371 | 6.855 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
24 | 59160889.A0R | K12- Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm červený | kus | 5 |  | 0 | 3590 | 17950 | 0 | 0 | 21 | 21719.5 | 0.0065 | 0.0325 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
25 | 764359232R00 | K21- Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1386 | 5544 | 21 | 6708.24 | 0.0031 | 0.0124 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.8331 | 7.3324 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
26 | 7644-R09 | K20- půlkruhový zaatikový žlab Ř150mm rš 330, včetně spodního lemování | m | 3 |  | 0 | 317.79 | 953.37 | 433.73 | 1301.19 | 21 | 2728.0176 | 0.0054 | 0.0162 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7191 | 2.1573 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
27 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 10.5217 |  | 0 | 0 | 0 | 2315 | 24357.7355 | 21 | 29472.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 4.947 | 52.0508 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 334602.07 | [17 empty] | DIL
28 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti vč. kropení, odsávání, balení | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 370 | 173258.05 | 21 | 209642.2405 | 0 | 0 | 0.014 | 6.5557 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.2886 | 135.1413 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO01 : (26,9+12,6)/2*8,85*2 |  | 349.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO01 : 14,3*8,3/2*2 |  | 118.69 | [23 empty] | VV | 0
29 | 765799313RN2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - S | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 80541.58 | 21 | 97455.3118 | 0.00019 | 0.08897 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 56.1918 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SO01 : 468,265 |  | 468.265 | [23 empty] | VV | 0
30 | 765799313RN2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - S | m2 | 468.265 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 80541.58 | 21 | 97455.3118 | 0.00019 | 0.08897 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 56.1918 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SO01 : 468,265 |  | 468.265 | [23 empty] | VV | 0
31 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 0.17794 |  | 0 | 0 | 0 | 1466 | 260.86 | 21 | 315.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.557 | 0.45499 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 92338.6 | [17 empty] | DIL
32 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 16.9786 |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 3667.3798 | 21 | 4437.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.55 | 9.3382 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
33 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 16.9786 |  | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 4134.2915 | 21 | 5002.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.49 | 8.3195 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
34 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 16.9786 |  | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 6528.2755 | 21 | 7899.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 0.7131 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
35 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 16.9786 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 215.6283 | 21 | 260.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 0.10187 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
36 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0.94521 |  | 0 | 0 | 0 | 1958 | 1850.7212 | 21 | 2239.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 2.4537 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 6931.7307 | 21 | 8387.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 979990160R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 | t | 7.024 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 19842.7435 | 21 | 24009.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 979990201R00 | Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605 | t | 6.5557 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 49167.825 | 21 | 59493.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100551.96 | [17 empty] | DIL
40 | 171156019200R | Jeřáb automobilní GROWE TM 875 | Sh | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 4780 | 47800 | 21 | 57838 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100551.96 | [17 empty] | DIL
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ARS střecha SO02
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 003 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová | [25 empty] | STA
O: | 01 | rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Rekonstrukce střechy objektu SO02 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 505732.5 | [17 empty] | DIL
1 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 1575 |  | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 125685 | 21 | 152078.85 | 0.01838 | 28.9485 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.123 | 193.725 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 126*12,5 |  | 1575 | [23 empty] | VV | 0
2 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 4725 |  | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 270742.5 | 21 | 327598.425 | 0.00082 | 3.8745 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.006 | 28.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1575,00000*3 |  | 4725 | [23 empty] | VV | 5
3 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 1575 |  | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 109305 | 21 | 132259.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 165.375 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1575,00000 |  | 1575 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12046.04 | [17 empty] | DIL
4 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 32.823 |  | 0 | 0 | 0 | 367 | 12046.041 | 21 | 14575.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.317 | 10.4049 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11674.08 | [17 empty] | DIL
5 | 711140201R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti střech, 1 vrstva | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 11674.08 | 21 | 14125.6368 | 0 | 0 | 0.00524 | 3.0434 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 24.3936 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 159999.56 |  | 535762.62 | [17 empty] | DIL
6 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 343 | 199214.4 | 21 | 241049.424 | 0.01452 | 8.4332 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.27 | 156.816 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
7 | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 63888 | 21 | 77304.48 | 0.00155 | 0.90024 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.095 | 55.176 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
8 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 27588 | 21 | 33381.48 | 0 | 0 | 0.015 | 8.712 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 52.272 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
9 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 18411.36 | 21 | 22277.7456 | 0 | 0 | 0.007 | 4.0656 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.06 | 34.848 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
10 | 762342814R00 | Demontáž dřevěných kontralatí | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12254.88 | 21 | 14828.4048 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.84216 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.04 | 23.232 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
11 | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 182080.8 | 21 | 220317.768 | 0.01426 | 8.2822 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.162 | 94.0896 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
12 | 762-R01 | Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu odhad | m3 | 11 |  | 0 | 159999.56 | 159999.56 | 0.44 | 0.44 | 21 | 193600 | 0.03047 | 0.03047 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování. | [25 empty] | POP |  | Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování.
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 15816.9 |  | 1304658.54 | [17 empty] | DIL
13 | 764311832RT1 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Pz plechu | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 39087.84 | 21 | 47296.2864 | 0 | 0 | 0.00732 | 4.2515 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1058 | 61.4486 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 24*8,45*2+6*14,6*2 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 159999.56 |  | 535762.62 | [17 empty] | DIL
14 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 17.6157 |  | 0 | 0 | 0 | 1835 | 32324.7361 | 21 | 39112.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.863 | 32.818 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 15816.9 |  | 1304658.54 | [17 empty] | DIL
15 | 764321820R00 | Demontáž oplechování říms, rš 200 mm, do 30° | m | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 2456.32 | 21 | 2972.1472 | 0 | 0 | 0.00426 | 0.25901 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 4.1952 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 30,4*2 |  | 60.8 | [23 empty] | VV | 0
16 | 764322840R00 | Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30° | m | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 2456.32 | 21 | 2972.1472 | 0 | 0 | 0.00384 | 0.23347 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 4.1952 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 30,4*2 |  | 60.8 | [23 empty] | VV | 0
17 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 2669.12 | 21 | 3229.6352 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.20429 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 4.1952 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 30,4*2 |  | 60.8 | [23 empty] | VV | 0
18 | 764311205R00 | Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1578 | 916502.4 | 21 | 1108967.904 | 0.01903 | 11.0526 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.714 | 995.4622 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
19 | 764321220R00 | K03- Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 200 mm | m | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 590 | 35872 | 21 | 43405.12 | 0.00482 | 0.29306 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.64895 | 39.4562 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 30,4*2 |  | 60.8 | [23 empty] | VV | 0
20 | 764322240R00 | K02- Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm | m | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 19364.8 | 21 | 23431.408 | 0.00272 | 0.16538 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.184 | 11.1872 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 30,4*2 |  | 60.8 | [23 empty] | VV | 0
21 | 764352203R00 | K01- Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 552 | 33561.6 | 21 | 40609.536 | 0.00308 | 0.18726 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.575 | 34.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 30,4*2 |  | 60.8 | [23 empty] | VV | 0
22 | 764359232R00 | K21- Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1386 | 8316 | 21 | 10062.36 | 0.0031 | 0.0186 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.8331 | 10.9986 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
23 | 764393280R00 | K04- Hřeben střechy z Pz plechu, rš 1000 mm | m | 31.1 |  | 0 | 0 | 0 | 598 | 18597.8 | 21 | 22503.338 | 0.00553 | 0.17198 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.2829 | 8.7982 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 31,1 |  | 31.1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 764421290R00 | K08- Oplechování říms z Pz plechu, rš 700 mm | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 721 | 12978 | 21 | 15703.38 | 0.0054 | 0.0972 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.7191 | 12.9438 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
25 | 764422220R00 | K07- Oplechování říms z Pz plechu, rš 900 mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 829 | 49740 | 21 | 60185.4 | 0.00648 | 0.3888 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.7536 | 45.216 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO02 : 60 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
26 | 765311752R00 | K11- Sněhový zachytávač dvoutrubkový | m | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 1940 | 128040 | 21 | 154928.4 | 0.003 | 0.198 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.759 | 50.094 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 66 |  | 66 | [23 empty] | VV | 0
27 | 446122001R00 | K12- Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1307 | 5228 | 21 | 6325.88 | 0.01038 | 0.04152 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.371 | 5.484 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
28 | 59160889.A0R | K12- Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm červený | kus | 4 |  | 0 | 3590 | 14360 | 0 | 0 | 21 | 17375.6 | 0.0065 | 0.026 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
29 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 12.6434 |  | 0 | 0 | 0 | 2315 | 29269.5173 | 21 | 35416.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 4.947 | 62.547 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
30 | 765-R01 | K10- Klempířský prostup pro komín | ks | 1 |  | 0 | 1456.9 | 1456.9 | 518.82 | 518.82 | 21 | 2390.6212 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.759 | 0.759 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200118.75 | [17 empty] | DIL
31 | 765799313RN2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - S | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 99897.6 | 21 | 120876.096 | 0.00019 | 0.11035 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 69.696 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
32 | 765799313RN2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - S | m2 | 580.8 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 99897.6 | 21 | 120876.096 | 0.00019 | 0.11035 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 69.696 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SO02 : 580,8 |  | 580.8 | [23 empty] | VV | 0
33 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 0.2207 |  | 0 | 0 | 0 | 1466 | 323.5462 | 21 | 391.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.557 | 0.56433 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 75276.5 | [17 empty] | DIL
34 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 21.6114 |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 4668.0581 | 21 | 5648.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.55 | 11.8863 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
35 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 21.6114 |  | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 5262.371 | 21 | 6367.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.49 | 10.5896 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
36 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 21.6114 |  | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 8309.5756 | 21 | 10054.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 0.90768 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
37 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 4.9482 |  | 0 | 0 | 0 | 1958 | 9688.6343 | 21 | 11723.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 21.6114 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 274.4645 | 21 | 332.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 0.12967 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
39 | 979990160R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 | t | 13.6198 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 38475.822 | 21 | 46555.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 3.0434 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 8597.5768 | 21 | 10403.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 104221.71 | [17 empty] | DIL
41 | 171156019200R | Jeřáb automobilní GROWE TM 875 | Sh | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 4780 | 47800 | 21 | 57838 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 104221.71 | [17 empty] | DIL
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ARS střecha SO03
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 003 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová | [25 empty] | STA
O: | 01 | rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Rekonstrukce střechy objektu SO03 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 684585.2 | [17 empty] | DIL
1 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 2132 |  | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 170133.6 | 21 | 205861.656 | 0.01838 | 39.1862 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.123 | 262.236 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 164*13 |  | 2132 | [23 empty] | VV | 0
2 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 6396 |  | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 366490.8 | 21 | 443453.868 | 0.00082 | 5.2447 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.006 | 38.376 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2132,00000*3 |  | 6396 | [23 empty] | VV | 5
3 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 2132 |  | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 147960.8 | 21 | 179032.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 223.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2132,00000 |  | 2132 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16306.13 | [17 empty] | DIL
4 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 44.4309 |  | 0 | 0 | 0 | 367 | 16306.133 | 21 | 19730.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.317 | 14.0846 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20626.62 | [17 empty] | DIL
5 | 711140201R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti střech, 1 vrstva | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20626.62 | 21 | 24958.2102 | 0 | 0 | 0.00524 | 5.3773 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 43.1004 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 279999.22 |  | 892441.31 | [17 empty] | DIL
6 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 343 | 351986.6 | 21 | 425903.786 | 0.01452 | 14.9004 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.27 | 277.074 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 112882 | 21 | 136587.22 | 0.00155 | 1.5906 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.095 | 97.489 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 48744.5 | 21 | 58980.845 | 0 | 0 | 0.015 | 15.393 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 92.358 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
9 | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 321713.7 | 21 | 389273.577 | 0.01426 | 14.6336 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.162 | 166.2444 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
10 | 762-R01 | Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu odhad | m3 | 14.2 |  | 0 | 279999.22 | 279999.22 | 0.78 | 0.78 | 21 | 338800 | 0.03047 | 0.03047 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování. | [25 empty] | POP |  | Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování.
11 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 31.1246 |  | 0 | 0 | 0 | 1835 | 57113.7328 | 21 | 69107.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.863 | 57.9852 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 28307.9 |  | 2368476.57 | [17 empty] | DIL
12 | 764321820R00 | Demontáž oplechování říms, rš 200 mm, do 30° | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 6499.552 | 21 | 7864.4555 | 0 | 0 | 0.00426 | 0.68535 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 11.1007 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
13 | 764322840R00 | Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30° | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 6499.552 | 21 | 7864.4555 | 0 | 0 | 0.00384 | 0.61778 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 11.1007 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
14 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 7062.632 | 21 | 8545.7823 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.54056 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 11.1007 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
15 | 764311205R00 | Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 1578 | 1619343.6 | 21 | 1959405.756 | 0.01903 | 19.5286 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.714 | 1758.8555 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
16 | 764352203R00 | K01- Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 552 | 88805.76 | 21 | 107454.9696 | 0.00308 | 0.49551 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.575 | 92.506 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
17 | 764322240R00 | K02- Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 51240.28 | 21 | 62000.7388 | 0.00272 | 0.43759 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.184 | 29.6019 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
18 | 764321220R00 | K03- Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 200 mm | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 590 | 94919.2 | 21 | 114852.232 | 0.00482 | 0.77544 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.64895 | 104.4031 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
19 | 764393280R00 | K04- Hřeben střechy z Pz plechu, rš 1000 mm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 598 | 32890 | 21 | 39796.9 | 0.00553 | 0.30415 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.2829 | 15.5595 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 55 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
20 | 764292621R00 | K05- Oplechování nároží, falcový spoj, PZ probarvený | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 1725 | 69000 | 21 | 83490 | 0.00451 | 0.1804 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.025 | 81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
21 | 764421270R00 | K06- Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 615 | 18450 | 21 | 22324.5 | 0.00431 | 0.1293 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.6869 | 20.607 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
22 | 765311752R00 | K11- Sněhový zachytávač dvoutrubkový | m | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 1940 | 302640 | 21 | 366194.4 | 0.003 | 0.468 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.759 | 118.404 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 156 |  | 156 | [23 empty] | VV | 0
23 | 446122001R00 | K12- Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1307 | 9149 | 21 | 11070.29 | 0.01038 | 0.07266 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.371 | 9.597 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
24 | 59160889.A0R | K12- Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm červený | kus | 7 |  | 0 | 3590 | 25130 | 0 | 0 | 21 | 30407.3 | 0.0065 | 0.0455 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
25 | 764359232R00 | K21- Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1386 | 5544 | 21 | 6708.24 | 0.0031 | 0.0124 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.8331 | 7.3324 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
26 | 7644-R01 | K09- Prostupová manžeta + klempířské oplechování | m | 10 |  | 0 | 317.79 | 3177.9 | 433.73 | 4337.3 | 21 | 9093.392 | 0.0054 | 0.054 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7191 | 7.191 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
27 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 22.5035 |  | 0 | 0 | 0 | 2315 | 52095.6951 | 21 | 63035.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 4.947 | 111.325 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 733278.48 | [17 empty] | DIL
28 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti vč. kropení, odsávání, balení | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 370 | 379694 | 21 | 459429.74 | 0 | 0 | 0.014 | 14.3668 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.2886 | 296.1613 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
29 | 765799313RN2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - S | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 176506.4 | 21 | 213572.744 | 0.00019 | 0.19498 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 123.144 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 765799313RN2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - S | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 176506.4 | 21 | 213572.744 | 0.00019 | 0.19498 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 123.144 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
31 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 0.38996 |  | 0 | 0 | 0 | 1466 | 571.6814 | 21 | 691.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.557 | 0.99713 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 147613.53 | [17 empty] | DIL
32 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 36.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 7987.8463 | 21 | 9665.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.55 | 20.3394 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
33 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 36.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 9004.8175 | 21 | 10895.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.49 | 18.1206 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
34 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 36.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 14219.1061 | 21 | 17205.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 1.5532 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
35 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 36.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 469.6558 | 21 | 568.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 0.22188 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
36 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 6.2758 |  | 0 | 0 | 0 | 1958 | 12287.9381 | 21 | 14868.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 5.3773 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 15190.8443 | 21 | 18380.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 979990160R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 | t | 15.393 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 43485.225 | 21 | 52617.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 979990201R00 | Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605 | t | 14.3668 |  | 0 | 0 | 0 | 3130 | 44968.084 | 21 | 54411.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 151232.7 | [17 empty] | DIL
40 | 171156019200R | Jeřáb automobilní GROWE TM 875 | Sh | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 4780 | 47800 | 21 | 57838 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 151232.7 | [17 empty] | DIL
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ARS střecha SO04
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 003 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová | [25 empty] | STA
O: | 01 | rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Rekonstrukce střechy objektu SO04 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 345661.16 |  | 338924.04 | [17 empty] | DIL
1 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 2132 |  | 0 | 0.01 | 21.32 | 79.79 | 170112.28 | 21 | 205861.656 | 0.01838 | 39.1862 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12 | 255.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 164*13 |  | 2132 | [23 empty] | VV | 0
2 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 6396 |  | 0 | 54.04 | 345639.84 | 3.26 | 20850.96 | 21 | 443453.868 | 0.00082 | 5.2447 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.01 | 63.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2132,00000*3 |  | 6396 | [23 empty] | VV | 5
3 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 2132 |  | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 147960.8 | 21 | 179032.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 234.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2132,00000 |  | 2132 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16306.13 | [17 empty] | DIL
4 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 44.4309 |  | 0 | 0 | 0 | 367 | 16306.133 | 21 | 19730.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.317 | 14.0846 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20626.62 | [17 empty] | DIL
5 | 711140201R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti střech, 1 vrstva | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20626.62 | 21 | 24958.2102 | 0 | 0 | 0.00524 | 5.3773 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 43.1004 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 279999.22 |  | 892441.31 | [17 empty] | DIL
6 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 343 | 351986.6 | 21 | 425903.786 | 0.01452 | 14.9004 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.27 | 277.074 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 112882 | 21 | 136587.22 | 0.00155 | 1.5906 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.095 | 97.489 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 48744.5 | 21 | 58980.845 | 0 | 0 | 0.015 | 15.393 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 92.358 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
9 | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 321713.7 | 21 | 389273.577 | 0.01426 | 14.6336 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.162 | 166.2444 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
10 | 762-R01 | Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu odhad | m3 | 14.2 |  | 0 | 279999.22 | 279999.22 | 0.78 | 0.78 | 21 | 338800 | 0.03047 | 0.03047 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování. | [25 empty] | POP |  | Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování.
11 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 31.1246 |  | 0 | 0 | 0 | 1835 | 57113.7328 | 21 | 69107.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.863 | 57.9852 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 34377.69 |  | 2378392.75 | [17 empty] | DIL
12 | 764321820R00 | Demontáž oplechování říms, rš 200 mm, do 30° | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 6499.552 | 21 | 7864.4555 | 0 | 0 | 0.00426 | 0.68535 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 11.1007 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
13 | 764322840R00 | Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30° | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 6499.552 | 21 | 7864.4555 | 0 | 0 | 0.00384 | 0.61778 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 11.1007 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
14 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 7062.632 | 21 | 8545.7823 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.54056 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.069 | 11.1007 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
15 | 764311205R00 | Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 1578 | 1619343.6 | 21 | 1959405.756 | 0.01903 | 19.5286 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.714 | 1758.8555 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO03 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
16 | 764352203R00 | K01- Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 552 | 88805.76 | 21 | 107454.9696 | 0.00308 | 0.49551 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.575 | 92.506 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
17 | 764322240R00 | K02- Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 51240.28 | 21 | 62000.7388 | 0.00272 | 0.43759 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.184 | 29.6019 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
18 | 764321220R00 | K03- Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 200 mm | m | 160.88 |  | 0 | 0 | 0 | 590 | 94919.2 | 21 | 114852.232 | 0.00482 | 0.77544 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.64895 | 104.4031 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 160,88 |  | 160.88 | [23 empty] | VV | 0
19 | 764393280R00 | K04- Hřeben střechy z Pz plechu, rš 1000 mm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 598 | 32890 | 21 | 39796.9 | 0.00553 | 0.30415 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.2829 | 15.5595 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO04 : 55 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
20 | 764292621R00 | K05- Oplechování nároží, falcový spoj, PZ probarvený | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 1725 | 69000 | 21 | 83490 | 0.00451 | 0.1804 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.025 | 81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
21 | 764421270R00 | K06- Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 615 | 18450 | 21 | 22324.5 | 0.00431 | 0.1293 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.6869 | 20.607 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
22 | 765311752R00 | K11- Sněhový zachytávač dvoutrubkový | m | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 1940 | 302640 | 21 | 366194.4 | 0.003 | 0.468 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.759 | 118.404 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 156 |  | 156 | [23 empty] | VV | 0
23 | 446122001R00 | K12- Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1307 | 9149 | 21 | 11070.29 | 0.01038 | 0.07266 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.371 | 9.597 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
24 | 59160889.A0R | K12- Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm červený | kus | 7 |  | 0 | 3590 | 25130 | 0 | 0 | 21 | 30407.3 | 0.0065 | 0.0455 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
25 | 764359232R00 | K21- Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1386 | 6930 | 21 | 8385.3 | 0.0031 | 0.0155 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.8331 | 9.1655 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
26 | 7644-R01 | K09- Prostupová manžeta + klempířské oplechování | m | 10 |  | 0 | 317.79 | 3177.9 | 433.73 | 4337.3 | 21 | 9093.392 | 0.0054 | 0.054 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7191 | 7.191 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
27 | 7644-R05 | K16- Oplechování komínu z Pz plechu, rš 700 mm | m | 4.1 |  | 0 | 317.79 | 1302.939 | 433.73 | 1778.293 | 21 | 3728.2883 | 0.0054 | 0.02214 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7191 | 2.9483 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,1 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
28 | 7644-R06 | K17- Oplechování komínu z Pz plechu, rš 700 mm | m | 3 |  | 0 | 317.79 | 953.37 | 433.73 | 1301.19 | 21 | 2728.0176 | 0.0054 | 0.0162 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7191 | 2.1573 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
29 | 7644-R07 | K18- Oplechování komínu z Pz plechu, rš 700 mm | m | 7.2 |  | 0 | 317.79 | 2288.088 | 433.73 | 3122.856 | 21 | 6547.2374 | 0.0054 | 0.03888 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7191 | 5.1775 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 7644-R08 | K19- Klempířský prostup pro vzt z Pz plechu, rš 700 mm | m | 4.8 |  | 0 | 317.79 | 1525.392 | 433.73 | 2081.904 | 21 | 4364.833 | 0.0054 | 0.02592 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7191 | 3.4517 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
31 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 22.6098 |  | 0 | 0 | 0 | 2315 | 52341.6407 | 21 | 63333.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 4.947 | 111.8506 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 733278.48 | [17 empty] | DIL
32 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti vč. kropení, odsávání, balení | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 370 | 379694 | 21 | 459429.74 | 0 | 0 | 0.014 | 14.3668 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.2886 | 296.1613 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
33 | 765799313RN2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - S | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 176506.4 | 21 | 213572.744 | 0.00019 | 0.19498 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 123.144 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SO04 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
34 | 765799313RN2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - S | m2 | 1026.2 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 176506.4 | 21 | 213572.744 | 0.00019 | 0.19498 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 123.144 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SO04 : 1026,2 |  | 1026.2 | [23 empty] | VV | 0
35 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 0.38996 |  | 0 | 0 | 0 | 1466 | 571.6814 | 21 | 691.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.557 | 0.99713 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 147613.53 | [17 empty] | DIL
36 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 6.2758 |  | 0 | 0 | 0 | 1958 | 12287.9381 | 21 | 14868.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 5.3773 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 15190.8443 | 21 | 18380.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 979990160R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 | t | 15.393 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 43485.225 | 21 | 52617.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 979990201R00 | Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605 | t | 14.3668 |  | 0 | 0 | 0 | 3130 | 44968.084 | 21 | 54411.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 36.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 7987.8463 | 21 | 9665.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.55 | 20.3394 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
41 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 36.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 9004.8175 | 21 | 10895.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.49 | 18.1206 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
42 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 36.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 14219.1061 | 21 | 17205.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.042 | 1.5532 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
43 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 36.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 469.6558 | 21 | 568.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 0.22188 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 151552.42 | [17 empty] | DIL
44 | 171156019200R | Jeřáb automobilní GROWE TM 875 | Sh | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 4780 | 47800 | 21 | 57838 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 151552.42 | [17 empty] | DIL
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ÚTSO01
Položkový rozpočet
Stavba : |  | D5136 VOŠ a SŠ technická ,Č.Třebová,rek.vstupní haly |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 01 SO 01-objekt č.p.1692 |  | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot. | cenová soustava
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [9 empty] | 1
1 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 156 |  | 0 | 2e-05 | 0.00312 | -0.0032 | -0.4992 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 vč.izolace | m | 48 |  | 0 | 9e-05 | 0.00432 | -0.00858 | -0.41184 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 733111108R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 48 |  | 0 | 0.01024 | 0.49152 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 733123911R00 | Zavaření stáv.ocel.přípojky demont.otop.těles | kus | 116 |  | 0 | 0.00024 | 0.02784 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm spojované lisováním | m | 150 |  | 0 | 0.00076 | 0.114 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 733164103RT3 | Potrubí Cu 18/1 spojovaných lisováním | m | 6 |  | 0 | 0.00581 | 0.03486 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 733166102R00 | Zhot.ohybu slož.(etážky)na potrubí Cu D15,vytápění | kus | 232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
8 | 733167001R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 | kus | 116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 733194918R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57 propojení stáv.potrubí s novým přeloženým | kus | 8 |  | 0 | 0.0003 | 0.0024 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 733291102U00 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -do D 18 | m | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 1.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 01 | Napojení potrubí Cu 15/1 na stáv.ocel.stoupačku | pár | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 02 | Demontáž izolace potrubí ocel.Dn 50 | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 03 | Izolace ocel.potrubí potrubními pouzdry z min.vlny s Al polepem Dn 60/50 mm | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 04 | Montáž izolace vč.zhotovení 6 ks kolen | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
17 | 05 | D+M uchycení přeloženého potrubí -ocel.objímky, táhla a nosníky s pozink.úpravou | kg | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 06 | Izolace z pěněného Pe Dn 18/10 mm | m | 156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 07 | Montáž izolace z pěn.Pe | m | 156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 08 | Sekání rozvodů přípojek z Cu | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 09 | Zapravení drážek | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 44 | Vrtání otvorů přes zdi a stropy | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí | % | 2794.966 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RTS | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.67806 |  | -0.91104 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [9 empty] | 1
24 | 734200811R00 | Demontáž termostatické hlavice | kus | 60 |  | 0 | 4e-05 | 0.0024 | -0.00045 | -0.027 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 120 |  | 0 | 9e-05 | 0.0108 | -0.00045 | -0.054 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 116 |  | 0 | 3e-05 | 0.00348 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 734890803R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m | t | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
28 | 01 | Spodní připojení otop.tělesa VK 1/2" | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 02 | El.hlavice s bezkomutátorovým motorem, mikroprocesorem a teplotním čidlem | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 03 | Šroubení k el.hlavici | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury | % | 1447.4235 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RTS | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.01668 |  | -0.081 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [9 empty] | 1
32 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 60 |  | 0 | 8e-05 | 0.0048 | -0.02493 | -1.4958 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 735890802R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m | t | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 01 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VK-600/400 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | 02 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VKL-600/400 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 03 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VK-600/500 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
38 | 04 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VKL-600/500 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
39 | 05 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VK-600/600 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | 06 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VKL-600/600 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
41 | 07 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VK-600/700 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
42 | 08 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VKL-600/700 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
43 | 09 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VKL-600/800 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
44 | 10 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VK-600/900 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | 11 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VKL-600/900 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
46 | 12 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VKL-600/1200 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 13 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VK-600/1400 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | 14 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 21VK-600/1600 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
49 | 15 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 22VKL-600/1100 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
50 | 16 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 22VK-600/1400 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
51 | 17 | Panelové deskové těleso se spodním připojením 22VK-900/1000 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
52 | 19 | Montáž otop.tělesa vč.roznosu | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
53 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa | % | 5668.433 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RTS | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.0048 |  | -1.4958 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Hodinové zúčtovací sazby | [9 empty] | 1
54 | 01 | Vypuštění a napuštění otop.systému s proplachem | hod | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | 02 | Tlakové a dilatační zkoušky | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 03 | Odvzdušnění otop.těles | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
57 | 04 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 05 | Ekologická likvidace demont.materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
59 | 06 | Ztížené výrobní podmínky | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
60 | 07 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
61 | 08 | Kompletační činnost (IČD) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 799 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZTI SO01
Položkový rozpočet
Stavba : |  | D5136 VOŠ a SŠ technická ,Č.Třebová,rek.vstupní haly |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | 01 SO 01-objekt č.p.1692 |  | Zdravotní instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot. | cenová soustava
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
1 | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110 | kus | 2 |  | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 721170956R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 140 | kus | 2 |  | 0 | 0.01852 | 0.03704 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 | kus | 4 |  | 0 | 0.00779 | 0.03116 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 721170966R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 140 | kus | 4 |  | 0 | 0.0084 | 0.0336 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 01 | Potrubí HT připojovací DN 40 mm vč.montáže | m | 24 |  | 0 | 0.00047 | 0.01128 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 01a | Potrubí HT připojovací DN 32 mm vč.montáže | m | 20 |  | 0 | 0.00047 | 0.0094 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 | 02 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm vč.montáže | m | 30 |  | 0 | 0.00047 | 0.0141 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 03 | Potrubí HT připojovací DN 75x1,8 mm vč.montáže | m | 6 |  | 0 | 0.00047 | 0.00282 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 04 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm vč.montáže | m | 106 |  | 0 | 0.00152 | 0.16112 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 05 | Potrubí HT zavěšené DN 125x2,8 mm vč.montáže | m | 18 |  | 0 | 0.00047 | 0.00846 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 06 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 07 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 | 08 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 09 | Uchycení potrubí odpadního -objímky,táhla,konzol. nosníky pozink | kg | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 10 | Montáž uchycení | kg | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 11 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 204 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
17 | 12 | Zápach.uzávěrka podomítková Dn 32-pro klima jednotku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 13 | Podl.vpust Dn 50 s kloubem,s límcem s polymerbeton na stěrkové izolace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 14 | Montáž sifonu Dn 32 a podl.vpusti | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 16 | Přivzduš.hlavice Dn 100 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 17 | Montáž přivzduš.hlavic Dn 100 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 18 | Sekání rozvodů kanalizace | m | 170 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 19 | Zapravení drážek pro kanalizaci | m | 170 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | 20 | Vrtání otvorů přes zdi a stropy | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 21 | Požární manžeta RS 10 75-60 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 22 | Požární manžeta RS 10 125-60 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 23 | Montáž protipožárních manžet | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | % | 2084.57 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RTS | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.31046 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [9 empty] | 1
29 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 3 |  | 0 | 0.01588 | 0.04764 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
30 | 722131911R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15 | soubor | 2 |  | 0 | 0.00824 | 0.01648 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 722131913R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 | soubor | 4 |  | 0 | 0.01032 | 0.04128 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 722131931R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | kus | 10 |  | 0 | 0.00107 | 0.0107 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 722131935R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 | kus | 6 |  | 0 | 0.00168 | 0.01008 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 722250133U00 | Hydrant systém celoplech D 25x30m | soubor | 2 |  | 0 | 0.02916 | 0.05832 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 722251111U00 | Revize hydrantu | ks | 2 |  | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí | m | 353 |  | 0 | 0.00018 | 0.06354 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 353 |  | 0 | 1e-05 | 0.00353 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | 722290237R00 | Chemický rozbor vody | kpl | 1 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
40 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 01 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 145 |  | 0 | 0.00403 | 0.58435 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
43 | 02 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 | m | 120 |  | 0 | 0.00524 | 0.6288 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
44 | 03 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 | m | 13 |  | 0 | 0.00524 | 0.06812 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | 04 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50 | m | 72 |  | 0 | 0.00524 | 0.37728 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
46 | 05 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 06 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | 07 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 26 |  | 0 | 0.00067 | 0.01742 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
49 | 08 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2, | pár | 15 |  | 0 | 0.00156 | 0.0234 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
50 | 09 | Uchycení potrubí vody -objímky,táhla,konzol. nosníky pozink | kg | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
51 | 10 | Montáž uchycení | kg | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
52 | 11 | Kulový kohout plnoprůtokový se speciální úpravou pro rozvod vody Dn 25 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
53 | 12 | Regulační ventil Dn 15 -osazení na cirkulačním potrubí | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
54 | 12a | Nastavení a zaregulování regul.ventilu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | 13 | Izolace z pěněného Pe Dn 20/10 mm | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 14 | Izolace z pěněného Pe Dn 20/15 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
57 | 15 | Izolace z pěněného Pe Dn 25/10 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 16 | Izolace z pěněného Pe Dn 25/15 mm | m | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
59 | 17 | Izolace z pěněného Pe Dn 32/10 mm | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
60 | 18 | Izolace z pěněného Pe Dn 32/15 mm | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
61 | 19 | Montáž izolace z pěn.Pe | m | 226 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
62 | 20 | Izolace z min.pouzder s Al polepem Dn 28/20 mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
63 | 21 | Izolace z min.pouzder s Al polepem Dn 50/10 mm | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
64 | 22 | Izolace z min.pouzder s Al polepem Dn 50/50 mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
65 | 23 | Montáž izolace z min.pouzder s Al polepem | m | 96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
66 | 43 | Sekání rozvodů vody | m | 110 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
67 | 43a | Zapravení drážek pro rozvody vody | m | 110 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
68 | 44 | Vrtání otvorů přes zdi a stropy | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
69 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | % | 3080.426 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RTS | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 1.9533 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [9 empty] | 1
70 | 01 | Závěsný klozet s hlubokým splachováním, horizontální odpad,540x355x360 mm | ks | 13 |  | 0 | 1090 | 14170 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
71 | 02 | WC závěsný modul pro zazdění | ks | 13 |  | 0 | 4100 | 53300 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
72 | 03 | Tlačítko k závěsnému prvku pro WC | ks | 13 |  | 0 | 1170 | 15210 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
73 | 04 | Sedátko WC s pomalým zavíráním | ks | 16 |  | 0 | 299 | 4784 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
74 | 05 | WC souprava pro tlumení hluku | ks | 13 |  | 0 | 95 | 1235 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
75 | 05a | Sedátko pro WC invalidi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
76 | 06 | Montáž předstěnových instalací | ks | 13 |  | 0 | 700 | 9100 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
77 | 07 | WC invalidní spodní odpad | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
78 | 08 | Splachovací nádržka pro WC invalidi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
79 | 10 | Kombi WC,spodní odpad,vel.670x355x430 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
80 | 11 | Montáž klozetových mís závěsných,ivalidních a kombi WC | ks | 17 |  | 0 | 390 | 6630 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
81 | 12 | Dvojumývadlo diturvit. 130x48,5 cm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
82 | 13 | Umývadlový .sifon nerez | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
83 | 14 | Stojánková baterie chrom | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
84 | 15 | Umývadl.výpusť chrom,systém click-clack | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
85 | 16 | Rohový ventil chrom 1/2" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
86 | 17 | Montáž dvojumývadel | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
87 | 18 | Montáž ventilů rohových bez připojovací trubičky G 1/2' | ks | 8 |  | 0 | 130 | 1040 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
88 | 18 | Umývadlo diturvit vel. 60/45 cm | ks | 6 |  | 0 | 1990 | 11940 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
89 | 19 | Umývadlový .sifon nerez | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
90 | 20 | Stojánková baterie chrom | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
91 | 21 | Umývadl.výpusť chrom,systém click-clack | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
92 | 22 | Rohový ventil chrom 1/2" | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
93 | 23 | Umývadlo diturvit.invalidní,vel. 64x55 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
94 | 25 | Podomítkový sifon pro ivalidní umývadlo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
95 | 26 | Baterie chrom.nást.páková,prodl.husička | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
96 | 27 | Montáž umyvadel | ks | 7 |  | 0 | 590 | 4130 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
97 | 28 | Madlo sklopné | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
98 | 29 | Modlo pevné | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
99 | 30 | Montáž invalidních madel | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
100 | 31 | Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnných | ks | 11 |  | 0 | 390 | 4290 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
101 | 32 | Montáž ventilů rohových bez připojovací trubičky G 1/2' | ks | 20 |  | 0 | 130 | 2600 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
102 | 33 | Pisoir diturvit s vestav.radar automatickým splachováním | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
103 | 34 | Sifon pisoir | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
104 | 35 | Zdroj k pisoiru | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
105 | 36 | Montáž pisoiru diturvit.aut.splachování | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
106 | 37 | Výlevka diturvit stojící na podlaze vč.mřížky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
107 | 38 | Baterie chrom.nást.páková,prodl.husička | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
108 | 39 | Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnných | ks | 1 |  | 0 | 390 | 390 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
109 | 40 | Montáž výlevky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
110 | 42 | Montáž dřezu | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
111 | 43 | Sifon dřezový | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
112 | 44 | Montáž sifonu džezového | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
113 | 45 | Dřezová baterie stojánková | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
114 | 46 | Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnných | ks | 4 |  | 0 | 390 | 1560 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
115 | 47 | Rohový ventil chrom G 1/2' | ks | 8 |  | 0 | 198 | 1584 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
116 | 47a | Montáž ventilů rohových bez připojovací trubičky G 1/2' | ks | 8 |  | 0 | 130 | 1040 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
117 | 48 | WC štětka nerez | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
118 | 49 | Zásobník na toaletní papír,nerez | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
119 | 50 | WC koš nerez,5 l | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
120 | 51 | Nerezový dávkovač tekutého mýdla,obsah 0,5 l | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
121 | 52 | Nerezový zásobník na papírové ručníky | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
122 | 53 | Montáž doplňků | ks | 61 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
123 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty | % | 22509.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RTS | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 133003 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Hodinové zúčtovací sazby | [9 empty] | 1
124 | 01 | Komplexní vyzkoušení | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
125 | 02 | Proplach stáv.rozvodů kanalizace | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
126 | 03 | Proplach stáv.rozvodů vody | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
127 | 04 | Ekologická likvidace demont.materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
127 | 04 | Ztížené výrobní podmínky | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
127 | 04 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
127 | 04 | Kompletační činnost (IČD) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INDIV | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 799 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 871 | Demontáže | [9 empty] | 1
128 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 114 | m | 204 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00198 | -0.40392 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
129 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
130 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 vč.izolace | m | 261 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00213 | -0.55593 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
131 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 vč.izolace | m | 92 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00497 | -0.45724 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
132 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00053 | -0.00106 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
133 | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
134 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
135 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 17 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0342 | -0.5814 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
136 | 725122813R00 | Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem | soubor | 8 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0172 | -0.1376 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
137 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 11 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01946 | -0.21406 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
138 | 725230811R00 | Demontáž výlevky z diturvitu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0176 | -0.0176 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
139 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01707 | -0.06828 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
140 | 725590812R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
141 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 16 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00156 | -0.02496 | RTS | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 871 Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -2.4621 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -4.5202 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VZT SO01
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu Skalka 1692, Česká Třebová | [24 empty] | STA
O: | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | D.1.4.3 – VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: |  | Zařízení č.1. – Větrání sálu |  |  |  | 0
Demontáže
1 |  | Demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky pro větrání sálu, včetně stupaček , klapky, kruhové rozvody do průměru 400-10bm, čtyřhranné potrubí do rozměru obvodu 900x500 - 180bm), včetně ekologické likvidace | kmpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
Díl: |  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | 487.06 | #REF! | 21 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: |  | Větrání sálu | [22 empty] | 15 | 21 | DPH
22 | 1.1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve venkovním provedení, komory vedle sebe, síla panelu 50mm, rotační rekuperátor s účinností min. 74%, Vp=12000m3/h pext=400Pa, Vo=12000m3/h pext= 400Pa, ohřívač 40kW elektro, chladič přímý výparník Qch=60kW chladivo R410A 2okruhy, motory řízené FM na přívodu a odvodu vzduchu přívod/odvod Pel=2x5,5kW/2x11,1A/400V, Filtry na přívodu čerstvého vzduhu kapsový F7, Filtr na odvodu z místnosti kapsový M5, rozměr dxvxh 4340x2400x1975, napojovací hrdla 4x 1100x1100mm, hmotnost 1200kg. Jednotka je ve standartu ecodesign 2018. Dodat včetně systému MaR, Stížená montáž.. | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv | [7 empty] | END
|  | Systém MaR včetně dodávky , montáže, kabeláže a zapojení, Rozvaděč, regulace teploty, venkovní provedení, Umístění rozvaděče mimo jednotku, přiložen. DI chod, DI stop, Modbus RTU, Kondenzační jednotka: řízení výkonu signálem 0- 10V , povel chod, hlášení poruchy (pouze chlazení). Pokojový ovladač, Kabel telefonní plochý - 6 žil černý,. | kmpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
| 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | Kodenzační jednotka - Venkovní jednotka pro VZT, Inverter, R410A, 400V Qch= 15kW / Qt= 18kW, max. délka Cu potrubí/max. výškový rozdíl = 75m/ 30m provozní rozsah: chlazení: -15°C až 46°C/topení -15°C až 24°C, Maximální objem výměníku 2 556cm3, Komunikační modul, 0-10 V | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Měděné propojovací potrubí s teplenou izolací (tepelná izolace potrubí musí být černá) | bm | 40 |  | 0
|  | Stíněný komunikační kabel | bm | 40 |  | 0
109 | 3.1 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 průměr 200 ultratichý ventilátor s doběhem | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
110 |  | včetně |  |  |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
111 |  | rychloupínací spona průměr 200 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
112 |  | zpětná klapka průměr 200 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
29 | 1.23 | VYÚSTKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ rozměr 425 x 75, komfortní, pro odvod vzduchu, s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
29 | 1.23 | VÍŘIVÝ ANEMOSTAT Přestavitelný vířivý anemostat s protiběžně uspořádánými lamelamy v kruhovém provedení, s výfukem ve tvaru difuzoru, s vířivým svislým směrem výfuku, vhodné pro použití ve výškách více jak 3.80 m, především při značně se měnících teplotních diferencích přiváděného vzduchu v rozsahu od -10 K do + 15 K. Přestavitelné provedení skládající se z čelní desky s přestavitelnými lopatkami - ručně. Napojení na vzduchovod přímé. | ks | 28 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
| 1.9 | VÍŘIVÝ ANEMOSTAT do podhledu, pro odvod vzduchu pohledová deska 600x600 48 štěrbin, včetně plenum boxu | ks | 11 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
| 1.10 | REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÁ rozměr 250x250 ovládání ruční | ks | 11 |  | 0
74 | 1.53 | KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ průměr 250 ovládání R | ks | 28 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
75 | 1.54 | KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ průměr 355 ovládání R | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
75 | 1.54 | KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ průměr 630 ovládání R | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
30 | 1.24 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE rozměr 1200x1000 se sítem proti hmyzu, hliníkové lamely | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
62 | 1.41 | TLUMIČE HLUKU vložka 100x500mm, délka 500, absorbční výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií. | ks | 24 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
63 | 1.42 | TLUMIČE HLUKU vložka 100x1000mm, délka 1000, absorbční výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií. | ks | 72 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
30 | 1.24 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE rozměr 260x260 napojovací rozmě 200 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
| 1.18-1.19 | Neobsazeno
161 | 3.20 | OHEBNÉ HADICE průměr 250 | m | 80 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE tl 25mm | m2 | 180 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
76 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ALP Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému 350 Pa. POZOR!!! Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou. | m2 | 320 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
32 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 7.7 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
32 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1500 100% tvarovek | bm | 0.7 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
33 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 2630 100% tvarovek | bm | 0.8 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
33 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 0.3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
34 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru 200 rovné | bm | 12 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
35 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru 280 10% tvarovek | bm | 17 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
36 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru 400 30% tvarovek | bm | 25 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
36 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru 560 30% tvarovek | bm | 25 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
36 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru 710 20% tvarovek | bm | 30 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Větrání 1.NP - celkem |  |  |  | 0
Díl: |  | Zařízení č.2 – Větrání šatny |  |  |  | 0
81 | 2.1 | Podstropní jednotka s rekuperačním výměníkem dle nařízení EU 1253/2014, Podstropní jednotka v sestavě: filtr na přívodu a odvodu vzduchu G4, výkon výměníku: Qt = 3,3 kW, účinnost rekuperačního výměníku min. 73% automaticky řízená klapka by-passu, rekuperační výměník protiproudý, ventilátor přívodní s EC1 motorem Qp = 600 m3/h,Ni = 0,17 kW, 230V/50 Hz, externí tlak : Δp = 200 Pa, ventilátor odvodní s EC1 motorem Qo = 600 m3/h,Ni = 0,17 kW, 230V/50 Hz, externí tlak : Δp = 200 Pa, včetně vestavěné regulace a ovladače, integrovaný elektrický ohřívač topný výkon ohřívače: Qt = 2 kW, topné médium: elektrická energie, včetně systému MaR | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
90 | 2.3 | TLUMIČE HLUKU KRUHOVÉ /tloušťka izolace 50 mm/ průměr 200 délka 1000 | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
91 | 2.4 | VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ průměr 200 odvod | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
92 | 2.5 | VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ průměr 200 přívod | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
93 | 2.6 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE rozměr 260x260 napojovací rozmě 200 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
96 | 2.9 | OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ průměr 200 | bm | 20 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
100 | 2.13 | SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE tl 25mm | m2 | 15 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
106 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 20% tvarovek | bm | 30 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
107 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru280 30% tvarovek | bm | 8 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č.3 – Větrání WC |  |  |  | 0
109 | 3.1 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 průměr 200 ultratichý ventilátor s doběhem | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
110 |  | včetně |  |  |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
111 |  | rychloupínací spona průměr 200 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
112 |  | zpětná klapka průměr 200 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
113 | 3.2 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 průměr 200 ultratichý ventilátor s doběhem | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
114 |  | včetně |  |  |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
115 |  | rychloupínací spona průměr 200 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
116 |  | zpětná klapka průměr 200 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
113 | 3.3 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 průměr 200 ultratichý ventilátor s doběhem | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
117 |  | včetně |  |  |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
118 |  | rychloupínací spona průměr 200 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
119 |  | zpětná klapka průměr 200 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
120 | 3.4 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 průměr 200 ultratichý ventilátor s doběhem | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
121 |  | rychloupínací spona průměr 200 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
122 |  | zpětná klapka průměr 200 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
158 | 3.5 | VENTILY TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ průměr 125 odvod | ks | 25 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
74 | 3.6 | KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ průměr 200 ovládání R | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
93 | 3.7 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE rozměr 360x360 napojovací rozmě 200 | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
| 3.8-3.9 | Neobsazeno
96 | 3.10 | OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ průměr 125 | bm | 26 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
163 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru140 20% tvarovek | bm | 13 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
164 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru200 40% tvarovek | bm | 25 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
164 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru280 100% tvarovek | bm | 0.1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č.4 - Chlazení promítací kabiny |  |  |  | 0
210 | 4.1 | SPLIT system venkovní chladící kondenzační jednotka venkovní jednotka výkon Qch=5, Qt=6kW Pel=1,6kW/7A/230V Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 373 x 734 x 870 mm Chladivo - Type R-32 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
211 | 4.2 | SPLIT system vnitřní chladící a topná nástěnná jednotka, bez čerpadla kondenzátu, výkon Qch=5, Qt=6kW | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | rozšiřující karta pro připojení drátového ovladače | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | drátový ovladač | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
212 |  | Předizolované propojovací potrubí chladiva dvoutrubkové | bm | 8 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Stíněný komunikační kabel | bm | 8 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
213 |  | Spuštění / zprovoznění bez cestovních nákladů | kmpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
214 |  | plastové žlaby 100x50 | bm | 8 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | nástěnná konzola dlouhá | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení stavební přípomoci |  |  |  | 0
219 |  | průrazy cihla 60ks včetně zapravení | kmpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Lešení |  |  |  | 0
220 |  | LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY do 5 m | m2 | 5 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
222 |  | Jeřáb - pronájem příjezd, odjezd | h | 16 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  | 0
223 |  | ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, TĚSNÍCÍ MATERIÁL | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
224 |  | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY- PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 8 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
225 |  | Štítky pro označení | ks | 20 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
226 |  | Požární dotěsnění atestovaným tmelem | bm | 3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
227 |  | Předávací dokumentace | hod | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
228 |  | Vodivé propojení | sada | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
229 |  | Pružná guma tl10mm pro snížení vibrací | m2 | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
230 |  | Zkušební provoz | h | 48 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
231 |  | Rezerva na stíženou montáž 10% z montáže | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Celkem |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Silnopr SO01
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00001 | ELEKTRO | [25 empty] | STA
O: | 215 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.4.4 | Elektroinstalace silnoproudé | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | E.01 | KABELY A VODIČE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.56 |  | 0 |  |  |  |  | 1575.23 | [6 empty] | DIL
1 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 6400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 1.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 640 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 2560m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 3790m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.04 3,4.NP 50m | [25 empty] | POP
2 | 210810046RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 4450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 1.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 445 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 1780m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 2670m | [25 empty] | POP
3 | 210810056RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.27 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 175m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 675m | [25 empty] | POP
4 | 210810047RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 110m | [25 empty] | POP
5 | 210810048RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 6 mm2 | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.18 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 480m | [25 empty] | POP
6 | 210810049RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 55m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 165m | [25 empty] | POP
7 | 210810057RT2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2 | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.16 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 33.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 90m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 190m | [25 empty] | POP
8 | 210810057RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 20m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 40m | [25 empty] | POP
9 | 210810057RT4 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2 | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.33 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.14391 | 39.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 25m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 250m | [25 empty] | POP
10 | PC2108100891 | Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 85m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 65m | [25 empty] | POP
11 | 222280221R00 | SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.06 | 21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 110m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 140m | [25 empty] | POP
12 | 34121048R | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 4; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 140m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 110m | [25 empty] | POP
13 | 210800653RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 95 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.16 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12298 | 18.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 40m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 110m | [25 empty] | POP
14 | PC21080214223 | Šňůra CMSM 12 x 2,50 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 30m | [25 empty] | POP
15 | 211800713R00 | Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 70m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 180m | [25 empty] | POP
16 | 34121556R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 80m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 100m | [25 empty] | POP
17 | 34121044R | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 20m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 260m | [25 empty] | POP
18 | 210800626RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče | m | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.05 | 24.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 120m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 370m | [25 empty] | POP
19 | 210220321RT1 | Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.26 | 20.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 20m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 60m | [25 empty] | POP
20 | 210800549RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.05 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 25.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 60m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 220m | [25 empty] | POP
21 | 210800546RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 49.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 245m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 305m | [25 empty] | POP
22 | 210800649RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 7.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 10m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 70m | [25 empty] | POP
23 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.05 | 45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 350 | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 550 | [25 empty] | POP
24 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.05 | 7.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 50m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 100m | [25 empty] | POP
25 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.08 | 6.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 20m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 40m | [25 empty] | POP
Díl: | E.02 | SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | PC34841234 | A1 PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, PRŮMĚR 1870mm, 27800lm, 840, 193W, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
27 | PC348100725 | A2 ZÁVĚSNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, PRŮMĚR 965mm, 6060lm, 840, 38,1W, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 30ks | [25 empty] | POP
28 | PC348100726 | B1 VESTAVNÝ LED DOWNLIGHT, 1245lm, 840, 12W, 60D, IP20, dodávka a montáž | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 7ks | [25 empty] | POP
29 | PC34841235 | B2 VESTAVNÝ LED DOWNLIGHT, 2090lm, 840, 20W, 60D, IP20, dodávka a montáž | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 20ks | [25 empty] | POP
30 | PC34841237 | C1 PŘISAZENÝ LED DOWNLIGHT, 650lm, 840, 8W, 60D, IP20, dodávka a montáž | kus | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.91 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 84ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 67ks | [25 empty] | POP
31 | PC34810072 | C2 ZÁVĚSNÝ LED DOWNLIGHT, 650lm, 840, 8W, 60D, IP20, dodávka a montáž | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 10ks | [25 empty] | POP
32 | PC348412892 | C3 PŘISAZENÝ LED DOWNLIGHT, 1050lm, 840, 12W, 60D, IP20, dodávka a montáž | kus | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 7ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 59ks | [25 empty] | POP
33 | PC34841289 | D/L1 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-5293mm, 16796lm, 840, 111W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
34 | PC348412891 | D/L2 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-10038mm, 31140lm, 840, 204W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
35 | PC34841294 | D/L3 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-15773mm, 49504lm, 840, 326W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
36 | PC34841291 | D/L4 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-27920mm, 86632lm, 840, 570W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
37 | PC34841292 | D/L5 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-12454mm, 38012lm, 840, 249W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
38 | PC34841293 | D/L6 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-8196mm, 24752lm, 840, 163W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
39 | PC34841295 | D/L7 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-4324mm, 10608lm, 840, 82W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 48ks | [25 empty] | POP
40 | PC348412951 | D/L8 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-4500mm, 3252lm, 840, 18W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 8ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 4ks | [25 empty] | POP
41 | PC348412952 | D/L9 VESTAVNÁ LED LINIE, L-2600mm, 1626lm, 840, 9W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 2ks | [25 empty] | POP
42 | PC348412953 | D/L10 VESTAVNÁ LED LINIE, L-4000mm, 12376lm, 840, 81W, EVG, IP20, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 2ks | [25 empty] | POP
43 | PC348412954 | E ZÁVĚSNÁ KRUHOVÁ SESTAVA, PRŮMĚR 5400mm, 46704lm, 840, 329W, IP20, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
44 | PC348412955 | F1 FLEXIBILNÍ LED PÁSEK, 5W/m, 700lm/m, 840, IP43, dodávka a montáž | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 10ks | [25 empty] | POP
45 | PC348412956 | G1 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 4485lm, 840, 33W, microprizma, dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 8ks | [25 empty] | POP
46 | PC348412957 | G2 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 4485lm, 840, 33W, satin, dodávka a montáž | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 1ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 8ks | [25 empty] | POP
47 | PC348412958 | G3 ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO, 4485lm, 840, 33W, satin, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
48 | PC348412959 | H2 PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO, 2933lm, 840, 18W, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 5ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 7ks | [25 empty] | POP
49 | PC3484129510 | I1 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 5800lm, 840, 39W, microprizma, dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 8ks | [25 empty] | POP
50 | PC3484129511 | NZ1 VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 499lm, IP65, dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 6ks | [25 empty] | POP
51 | PC34841295112 | NZ2 PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 439lm, IP65, dodávka a montáž | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 13ks | [25 empty] | POP
52 | PC34841295113 | NZ3 VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 215lm, IP65, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 1ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
53 | PC34841295114 | NZ4 PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 215lm, IP65, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
54 | PC34841295115 | NZ5 NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 369lm, IP65, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 4ks | [25 empty] | POP
55 | PC34841295116 | NZP1 NÁSTĚNNÝ NOUZOVÝ LED PIKTOGRAM, 1H, M, AT, dodávka a montáž | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 14ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 8ks | [25 empty] | POP
Díl: | E.03 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 91.83 | [6 empty] | DIL
56 | 210110041RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.13 | 3.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 7ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 18ks | [25 empty] | POP
57 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
58 | 35822002334R | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1ks | [25 empty] | POP
59 | 210110045RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1562 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 9ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 16ks | [25 empty] | POP
60 | 210110054RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.268 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 2ks | [25 empty] | POP
61 | 210110048RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.16 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 8ks | [25 empty] | POP
62 | 210110051RT3 | Montáž ovladače zapuštěného s doutnavkou včetně dodávky spínače, řazení 1/OS | kus | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1475 | 11.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 30ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 48ks | [25 empty] | POP
63 | PC2101100952 | Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So, IP65, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 4ks | [25 empty] | POP
64 | PC2101100455 | Spínač zapuštěný jednopólový 1/0, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 4ks | [25 empty] | POP
65 | PC2101100456 | Spínač zapuštěný jednopólový 1/0, kompletní spínač, IP44, vč. dodávky spínače | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 8ks | [25 empty] | POP
66 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.25 | 46.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 30ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 156ks | [25 empty] | POP
67 | PC210111038 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 2ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 8ks | [25 empty] | POP
68 | PC210111178 | Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 4ks | [25 empty] | POP
69 | PC210111179 | Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 2ks | [25 empty] | POP
70 | PC2102658566 | zásuvka zapuštěná 16A/230V, IP44, vč. dodávky zásuvky | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 35ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 52ks | [25 empty] | POP
71 | 210111014RT7 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.25 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 32ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 16ks | [25 empty] | POP
72 | PC210111098 | podlahová krabice,osazení 9 zásuvek, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 4ks | [25 empty] | POP
73 | PC210140677 | skříňka OCEP uzamykatelná, ovl.osvětlení, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.99 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 3ks | [25 empty] | POP
Díl: | E.04 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0 |  |  |  |  | 594.1 | [6 empty] | DIL
74 | PC2100103754 | Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 2ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 3ks | [25 empty] | POP
75 | 210010321RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.39 | 35.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 35ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 55ks | [25 empty] | POP
76 | 210010311RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.18 | 86.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 120ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 360ks | [25 empty] | POP
77 | PC210010477 | Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, dodávka a montáž | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.61 | 36.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 20ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 40ks | [25 empty] | POP
78 | 34561406R | svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst | kus | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 140ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 280ks | [25 empty] | POP
79 | PC3457099958 | Kanál parapetní dutý 110/70, délka 2m, s kovovou dělící přepážkou, včetně víka,kolen,krytů | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 30m | [25 empty] | POP
80 | PC21002030899 | montáž parapetního kanálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.44 | 13.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 30m | [25 empty] | POP
81 | 34572130R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 70 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 40m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 150m | [25 empty] | POP
82 | 220301023R00 | Lišta elektroinstalační L 70 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 40m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 150m | [25 empty] | POP
83 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 50m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 220m | [25 empty] | POP
84 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 50m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 2200m | [25 empty] | POP
85 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 130m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 320m | [25 empty] | POP
86 | 34572109R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 130m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 220m | [25 empty] | POP
87 | PC55347398 | žlab kabelový 250/100 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.03 2.NP 90m | [25 empty] | POP
88 | PC210020325 | Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.64 | 57.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 90m | [25 empty] | POP
89 | PC553473988 | žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 20m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 160m | [25 empty] | POP
90 | PC210020338 | Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.64 | 115.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.02 1.NP 20m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 160m | [25 empty] | POP
91 | PC553473989 | žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 30m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 140m | [25 empty] | POP
92 | PC210020345 | Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.64 | 108.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.02 1.NP 30m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 140m | [25 empty] | POP
93 | 210010012RT1 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené volně/pod omítku, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.05 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.08 | 30.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 55m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 325m | [25 empty] | POP
94 | 210010013RT1 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené volně/pod omítku, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.08 | 21.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 25m | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 145m | [25 empty] | POP
95 | 210020652RT1 | Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 10 kg, včetně dodávky profilu L, o rozměru 25/25/3 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.45 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 2ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 13ks | [25 empty] | POP
96 | 210020651RT1 | Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 5 kg, včetně dodávky profilu L, o rozměru 20/20/3 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.31 | 9.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 5ks | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 25ks | [25 empty] | POP
97 | PC23576833 | požární ucpávka | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D.1.4.4.02 1.NP 0,5m2 | [25 empty] | POP
|  | D.1.4.4.03 2.NP 1,5m2 | [25 empty] | POP
Díl: | E.05 | REVIZE A HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 625 | [6 empty] | DIL
98 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1 | 60 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 905 002 R01 | Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení) | h | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 250 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 905 007 R01 | Příprava pro ozvučení | h | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | PC21045314531 | Příplatek za montážní plošinu | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 905 004 R01 | Koordinace s ostatními profesemi | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 50 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 905 005 R01 | Demontáž stávajícího zařízení | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 905 006 R01 | Úprava stávajícího zařízení | h | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 60 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 905 007 R01 | Napojení na stávající zařízení | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 50 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.06 | Uzemnění a bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.36 |  | 0 |  |  |  |  | 317.37 | [6 empty] | DIL
106 | PC21048531533 | Vodiče svodové FeZnD do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 260 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 145+58+35+128+154 | [25 empty] | POP
107 | PC21045135111 | jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 1500 mm uchycení do krovu, dodávka a montáž | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 19.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 7+4+5+2 | [25 empty] | POP
108 | 210220301RT2 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) | kus | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 38.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 80+35+20+25 | [25 empty] | POP
109 | 210220301RT1 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO) | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.244 | 4.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10+5+5 | [25 empty] | POP
110 | 210220302RT6 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35217 | 14.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 20+10+10 | [25 empty] | POP
Díl: | E.07.01 | ROZVÁDĚČ RS31 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.33 |  | 0 |  |  |  |  | 84.81 | [6 empty] | DIL
111 | 358938361T | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
112 | 35838648T | Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro, válcové pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
113 | 35818271T | Pojistková vložka PV22 125A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
114 | 3586748T | Pojistková vložka PV22 40A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
115 | 35838640T | Odpínač válcových pojistek OPV14S-3 Ie 63 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro válcové, pojistkové vložky 14×51, 3-pól. provedení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
116 | 3586722T | Pojistková vložka PV14 10A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
117 | 35813320.AR | ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
118 | 35814029T | Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
119 | 35814028T | Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
120 | 35811104T | Signálka SD-A230, Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
121 | PC354 419587 | ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.3317 | 5.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
122 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
123 | 35822001043R | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
124 | 35822001040R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
125 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
126 | 35822002313R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
127 | 35822002334R | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
128 | 35822002319R | jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
129 | 35836645T | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
130 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
131 | 35838440T | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
132 | PC210122358 | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
133 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.42 | 36.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
134 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.85 | 22.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
135 | 210120803R00 | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.35 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
136 | 210120823R00 | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.62 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
137 | 210130001R00 | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.67 | 13.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
138 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.4 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.07.03 | ROZVÁDĚČ RS11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.42 | [6 empty] | DIL
139 | PC358939322321 | Rozvodnice 96 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře,, krytí IP44, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. | [25 empty] | POP
140 | PC3104531122 | Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
141 | 358938368T | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
142 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
143 | 35822001038R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
144 | 35822001040R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
145 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
146 | 35822002314R | jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
147 | 35838440T | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
148 | 35836645T | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
149 | PC358366782 | stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
150 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
151 | PC358935569T12 | Multifunkční časové relé MCR-08-001-UNI, In 8 A, In 12 - 230 V a.c. / d. c., 1x přepínací kontakt, počet funkcí 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
152 | PC210122358 | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
153 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.42 | 14.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
154 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.85 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
155 | 210120823R00 | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.62 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
156 | 210120803R00 | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.07.04 | ROZVÁDĚČ RS21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.72 | [6 empty] | DIL
157 | PC358939331T21 | Rozvodnice 96 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. | [25 empty] | POP
158 | 35834346T012 | Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
159 | 358938368T | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
160 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
161 | 35822001040R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
162 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
163 | 35836645T | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
164 | 35838328T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
165 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
166 | 35838440T | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
167 | PC210122358 | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
168 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.42 | 11.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
169 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.85 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
170 | 210130001R00 | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.67 | 2.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
171 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.4 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.07.05 | ROZVÁDĚČ RS22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.67 | [6 empty] | DIL
172 | 35834346T012 | Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
173 | 358938368T | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
174 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
175 | 35822001040R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
176 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
177 | 35836645T | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
178 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
179 | 35838440T | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
180 | PC210122358 | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
181 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.42 | 18.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
182 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.85 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
183 | 210130001R00 | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.67 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
184 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.4 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
185 | PC358939331T21 | Rozvodnice 96 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. | [25 empty] | POP
Díl: | E.07.06 | ROZVÁDĚČ RS12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.42 | [6 empty] | DIL
186 | PC358939322321 | Rozvodnice 96 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře,, krytí IP44, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. | [25 empty] | POP
187 | PC3104531122 | Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
188 | 358938368T | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
189 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
190 | 35822001038R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
191 | 35822001040R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
192 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
193 | 35822002314R | jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
194 | 35838440T | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
195 | 35836645T | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
196 | PC358366782 | stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
197 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
198 | PC358935569T12 | Multifunkční časové relé MCR-08-001-UNI, In 8 A, In 12 - 230 V a.c. / d. c., 1x přepínací kontakt, počet funkcí 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
199 | PC210122358 | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
200 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.42 | 14.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
201 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.85 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
202 | 210120823R00 | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.62 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
203 | 210120803R00 | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.07.07 | ROZVÁDĚČ RS23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.67 | [6 empty] | DIL
204 | 35834346T012 | Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
205 | 358938368T | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
206 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
207 | 35822001040R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
208 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
209 | 35836645T | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
210 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
211 | 35838440T | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
212 | PC210122358 | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
213 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.42 | 18.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
214 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.85 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
215 | 210130001R00 | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.67 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
216 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.4 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
217 | PC358939331T21 | Rozvodnice 96 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. | [25 empty] | POP
Díl: | E.07.08 | ROZVÁDĚČ RS13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.9 | [6 empty] | DIL
218 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
219 | 35834346T012 | Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
220 | 358938368T | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
221 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
222 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
223 | 35838440T | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
224 | PC210122358 | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
225 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.42 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
226 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.85 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
227 | PC358939331T211 | Rozvodnice 24 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Slabopr SO01
Položkový soupis prací a dodávek
S: |  | Název
O: |  | A xxxxxxxxxx
R: | D 1.1.8 | Slaboproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost
Díl: | M22 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Pol__0001 | RACK 19" 9U,600x450, nástěnný, prosklené dveře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
2 | Pol__0002 | RACK 19" 12U, 600x600, nástěnný, prosklené dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
3 | Pol__0003 | Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
4 | Pol__0004 | Optická vana 12xSC - komplet | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
5 | Pol__0005 | Optický Pigtail, 1m, SM 9/125, SC | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
6 | Pol__0006 | Optická spojka, Simplex, SC-SC | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
7 | Pol__0007 | Optický Patch Cord, 2m, SC-SC | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
8 | Pol__0008 | Vyvazovací panel | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
9 | Pol__0009 | Patch kabel cat.6 1 m | ks | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
10 | Pol__0010 | Patch kabel optický SC/SC 2 m | ks | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
11 | Pol__0011 | Rozvodný panel 8x230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
12 | Pol__0012 | Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP - do stěny | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
komplet - krabička, keystone, rámeček, maska; design nutno koordnovat s profesí silnoproud
13 | Pol__0013 | Datová zásuvka 1xRJ45, Cat.6, UTP - do stěny | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
komplet - krabička, keystone, rámeček, maska; design nutno koordnovat s profesí silnoproud
14 | Pol__0014 | Konektor RJ45 Cat.6 UTP - zakončení datového kabelu na volném vývodu datového kabelu nebo v kameře | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
15 | Pol__0015 | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
16 | Pol__0016 | Zemnící sada pro datové rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
17 | Pol__0017 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
18 | Pol__0018 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
19 | Pol__0019 | Ventilační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
2x ventilátor, termostat - včetně pomocných montážních prácí, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, montážních sada, šroubů, podložek, matic
20 | Pol__0020 | Kabel UTP, Cat.6, B2Cas1d1 | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
21 | Pol__0021 | Optický kabel FO SM 9/125, 12 vláken, B2Ca | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
22 | Pol__0022 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
23 | Pol__0023 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
24 | Pol__0024 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
25 | Pol__0025 | RACK rozvaděče stávající: | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
úpravy v rozvaděčích, reorganizace stávajících rozvodů pro možnost zakončení nově instalovaných rozvodů
včetně pomocných montážních prácí, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot
26 | Pol__0026 | Koordina s objednatelem při finálním umístění zásuvek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
27 | Pol__0027 | Ochránění původní kabeláže - optika, telefonní linky, EPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
28 | Pol__0028 | Náhradní opatření při nefunkčnosti EPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
29 | Pol__0029 | Koordinace umístění RACku s projektantem ozvučení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
30 | Pol__0030 | Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu | ks | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
31 | Pol__0031 | Měření a kontrola opt. vedení vč. Vyhotovení protokolu | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
32 | Pol__0032 | Svařování optického vlákna - 1 svár vč. ochrany sváru | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
33 | Pol__0033 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
34 | Pol__0034 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
35 | Pol__0035 | Úklid staveniště | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
36 | Pol__0036 | Ostatní rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
37 | Pol__0037 | Revize systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Díl: | M22AP | Aktivní prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | Pol__0038 | Optický switch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
SFP+: 16 portů; kombinované SFP/RJ45 10 Gb: 8 portů;
management L2+ (přepínaní L2 a statické směřování L3)
RJ-45: 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T;
optika: 1000BASE-X;
QoS; IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z ; 802.1Q VLANy stat. 4K / dynam. 4K; IP VLAN; 802.1X + VLAN; SSL, SSH v2; 802.3x flow control; SNMP v3, CLI (cisco like); STP; RSTP ; vč. licence
39 | Pol__0039 | Switch 24 portů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Rozhraní: 24x RJ-45 - 2.5G Ethernet (100/1000/2500), 4x RJ-45 10G Ethernet; 2x SFP+ - 10G
management L2+ (přepínaní L2 a statické směřování L3)
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z; 802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, STP, RSTP; 802.1Q VLANy statické 1K / dynamické 4K;
IP VLAN; 802.1X + VLAN; SSH v2; 802.3x flow control; včetně případné licence
40 | Pol__0040 | Switch 24 portů s podporou PoE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Rozhraní: 24x RJ-45 - 2.5G Ethernet (100/1000/2500), 4x RJ-45 10G Ethernet; 2x SFP+ - 10G;
management L2+ (přepínaní L2 a statické směřování L3);
700W PoE, PoE 802.3at/af
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z; 802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, STP, RSTP;
802.1Q VLANy statické 1K / dynamické 4K; IP VLAN; 802.1X + VLAN; SSH v2; 802.3x flow control; včetně případné licence
41 | Pol__0041 | Switch 10 portů multigigový (Zyxel XS1930-10) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Rozhraní: 10x RJ-45 - 10G Ethernet (100/1000/2500/5000/10000); 2x SFP+ - 10G;
management L2;
802.1x RADIUS, HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS, STP, RSTP; 802.1Q VLANy statické / dynamické; IP VLAN; 802.1X + VLAN; SSH v2; 802.3x flow control;; včetně případné licence
42 | Pol__0042 | PoE injektor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
2x 1/2,5Gb RJ-45, 802.3at PoE+, 30W
43 | Pol__0043 | Wi-Fi přístupový bod Ubiquity | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Standard 802.11ax (Wi-Fi 6E), Extended; 6 GHz (DL/UL 4x4 MU-MIMO) s propustností 4,8 Gb/s; 5 GHz (DL/UL 4x4 MU-MIMO) s propustností 4,8 Gb/s;
2,4 GHz (UL 2x2 MU-MIMO) s propustností 573,5 Mb/s; 1x 2.5G RJ-45 & PoE+ napájení 802.3at; Plné využití technologie 4x4 MU-MIMO a šířky pásma 160 MHz;
Podpora WPA/WPA2/WPA3, VLAN (802.1Q), Advanced QoS, Guest Trafic Isolation, Zero wait DFS
Správa pomocí aplikace UniFi Network Application (Network) verze 7.2.91 a vyšší - nutnou součástí požadavku
Kapacita více než 600 souběžných klientů;
44 | Pol__0044 | Android modul s HDMI Pro zobrazení streamu z kamery zabárající p=odium - SW VDS nebo RTMP/RTSP stream | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
45 | Pol__0045 | Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
46 | Pol__0046 | Kofigurace, oživení, nastavení | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Díl: | M22VSS | Dohledový videosystém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | Pol__0047 | NVR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
all-in-one dohledové zařízení pro min 32 kamer, max. rozlišení 12 MPx, H264, H265, podpora analýz kamer, ONVIF, HDMI a VGA výstup, LAN 2,5 GB
48 | Pol__0048 | HDD 4TB | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
pro provoz ve VDS 24/7
49 | Pol__0049 | Záložní napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
výkon 3000VA, 8x IEC 320 C13, RACK provedení; RACK 2.NP pro switch s PoE
50 | Pol__0050 | Záložní napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
výkon 1500VA, 8x IEC 320 C13, LCD displej, RACK provedení; RACK 1.NP pro switch s PoE
51 | Pol__0051 | Vnitřní / venkovní kamera 5MPix | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
CMOS 2,8" a větší, rozlišení 2560x1920/30fps, objektiv rozsahem záběru 99° - 31° - motor zoom,
světelná citlivost 0.01 lux, 3-axiální nastavení, WDR 120dB, funkce 3D DNR, WDR, krytí IP67, IR LED min. 30m, PoE 802.3at, H.265+RTSP, RTMP, VLAN, 802.1x, NDAA;
základní analytické fce - překročení linie, zanechaný předmět, zmizelý předmět, pokročilá detekce pohybu, vstup do zón, detekce osoba/vozidlo
52 | Pol__0052 | IP kamera FishEye | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
12MPix; H265+, světelná citlivost 0,01 Lux; WDR 120 dB; ICR; objektiv max 2mm;
SMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce průchodů, detekce narušení oblasti, detekce obličeje);
MULTI ZOBRAZENÍ(1×Fisheye + 1×Panorama + 3×PTZ / 1×Fisheye + 4×PTZMode / 1×Fisheye + 1×Fisheye(sub stream+ 3×PTZ / 1×Panorama + 1×Panorama(sub stream);
NDAA, IR LED 15m, RTMP, RTSP, VLAN, 802.1X, podporuje záznam na micro SD kartu (max. 256GB);
53 | Pol__0053 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
54 | Pol__0054 | Pomocné motážní práce, koordinační práce | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
55 | Pol__0055 | Seznámení s obsluhou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
56 | Pol__0056 | Revize systému | Kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
57 | Pol__0057 | Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
58 | Pol__0058 | Úklid staveniště | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
59 | Pol__0059 | Ostatní rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Díl: | M22INT | Interkom - vrátník |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | Pol__0060 | Dveřní interkom | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP verze, Poe 802.3af;
SIP, H.264; NO/NC; aktivní výstup 8-12 DC /400mA max; IP54; 802.1x
možnost rozšíření o modul s dalšími funkcemi a o modul výstupu z čtečky do wiegand; možnost bezpečnostního relé
možností předání volání na mobil,
61 | Pol__0061 | Krycí rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 2 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
62 | Pol__0062 | Krabice pro instalaci do zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
63 | Pol__0063 | Vnitřní monitor 7", napájení PoE, H.264 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
64 | Pol__0064 | Stojánek pro vnitřní monitory, materiál hliník | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
65 | Pol__0065 | Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
66 | Pol__0066 | Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
67 | Pol__0067 | Zprovoznění, oživení a kontrola systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
68 | Pol__0068 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
69 | Pol__0069 | Úklid staveniště | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
70 | Pol__0070 | Ostatní rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
71 | Pol__0071 | Revize systému | Kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Díl: | M22NS | Nouzová signalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | Pol__0072 | Souprava pro signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
2x šňůrový spínač (táhlo nouzového voání), signal. světlo, bzučák, kontrolní modul, zdroj - kompletní sestava
73 | Pol__0073 | Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
74 | Pol__0074 | Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
75 | Pol__0075 | Kabel CYSY 3x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
76 | Pol__0076 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
77 | Pol__0077 | Zprovoznění, oživení a kontrola systému | Kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
78 | Pol__0078 | Kontrola metalické kabeláže | Kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
79 | Pol__0079 | Úklid staveniště | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
80 | Pol__0080 | Ostatní rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
81 | Pol__0081 | Revize systému | Kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Díl: |  | Hrubé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 | Pol__0082 | Drátěný žlab např. Arkys - 150x50 vč. výložníků, spojek, kotvení | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
83 | Pol__0083 | Drátěný žlab např. Arkys - 50x50 vč. výložníků, spojek, kotvení | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
84 | Pol__0084 | Trubka PVC 36 p.o | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
85 | Pol__0085 | Krabice KU 68 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
86 | Pol__0086 | Dodávka a montáž: Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, (včetně víka, ohybových, spojovací, odbočných a koncových krytů ) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
87 | Pol__0087 | Dodávka a montáž: Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, ( včetně víka, ohybových, spojovací, odbočných a koncových krytů ) | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
88 | Pol__0088 | Dodávka a montáž: Kabelový žlab: lišta vkládací 100x40, (včetně víka, ohybových, spojovací, odbočných a koncových krytů) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
89 | Pol__0089 | Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
90 | Pol__0090 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 100cm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
91 | Pol__0091 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka nad 100cm | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
92 | Pol__0092 | Průraz stropem pro stoupací vedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
93 | Pol__0093 | Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
94 | Pol__0094 | Úklid staveniště | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
95 | Pol__0095 | Ostatní rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## Zvuk SO01
2023-04-01 | Rev. 1.0 | VÝKAZ VÝMĚR VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu |  |  |  | Datum: | 2023-05-01
Č. POLOŽKY | TYP | MNOŽSTVÍ | MĚRNÁ JEDNOTKA | PROJEKTOVÉ ZNAČENÍ | POPIS | CENA jednotková bez DPH | CENA bez DPH CELKEM
1 | ŘÍDÍCÍ MATICE AUDIA | 1 | ks. | Control AUDIO MATRIX | Řídící kontroler audio/video/osvětlení, v základu 8x8 Dante /AES67 kanálů, 8 IN/OUT analog. kanálů, plnohodnotné SW programování, 8x editovatelný AEC procesing, editovatelný DSP procesing,výstupy GPIO, RS232, 2x samostatná LAN, 4x USB A3.0, 1x USB B3.0, 1x USB C, LUA scripting, rozměr 1/2RU,64x64 proprietálních audio kanálů, funkce USB host media player, 16GB interní paměť, plně editovatelné UI, Licence součástí dodávky |  | 0
2 | ŘÍDÍCÍ MATICE VIDEA | 1 | ks. | Control VIDEO MATRIX | 4K/UHD maticový přepínač, 8x2 vstupy/výstupy, 3x Ethernet HDBaseT vstupy, 4x HDMI vstupy, 1x multifunkční analogový video vstup, 2x Ethernet HDBaseT výstupy se zrcadlenými HDMI výstupy, PoE, TCP/IP, RS-232, IR, EDID, HDCP, Montáž do racku 19", rozměry : 433x255x44, ovládání pomocí LAN a na čelním panelu, informační OLED LCD |  | 0
3 | ZESILOVAČ | 1 | ks. | Network AMP | Výkonový 4 kanálový zesilovač s nativní podporou digitálních přenosů audia, analogová audio sběrnice 4x, max. zatížní 2500W/2ohmy na každý kanál, GPI sběrnice, DSP nastavení po LAN a na čelním panelu, velikost do racku 19" 2U |  | 0
4 | MIKRFOFONNÍ PŘIJÍMAČ | 3 | ks. | Mic. RECEIVER A/B/C | Dvoukanálový digitální mikrofonní příjímač v pásmu UHF, externí diversitní příjem, LAN pro komunikaci a nastavení, podpora WORKBENCH, vzdálený monitoring a nastavení, IR synchronizace a update vysílačů, separátní nastavení pro přijímač a vysílač, výstup 2x XLR separátní pro každý kanál, montury do racku součástí, Velikost 19" 1U, 24bitový přenos, instrumentální výstup jack 6,3mm 2x |  | 0
5 | MIKROFONNÍ VYSÍLAČ | 6 | ks. |  | Digitální ruční vysílač, kompatibilní s přijímačem, Ukazatel stavu baterie v čase, OLED LCD, snímací dynamická hlava SM58, kompatibilní s dokovací stanicí |  | 0
6 | ANTÉNNÍ SPLITTER | 1 | ks. | Antena SPLITTER | Anténní splitter pro 4 přijímače, šířka pásma UHF, součástí napájecí a propojovací kabeláž, velikost 19" 1RU |  | 0
7 | MIKROFONNÍ ANTÉNY | 2 | ks. | ANT1/2 | externí aktivní anténa pro pásmu UHF, on-wall provedení pro interiéry, regulovatelný gain až +10db, pokrytí 100°, možnost povrchové úpravy lakováním do RAL9005 |  | 0
8 | RUCHOVÉ MIKROFONY | 2 | ks. | MIK1/2 | Závěsný mikrofonní set s kapslí CK33, závěsný modul s napaječem, impedance 2000ohm, výstup 3pin XLR, citlivost 20 mV/Pa, držák na strop součástí, indikační LED kroužek |  | 0
9 | MULTIFORMÁTOVÝ AUDIO PŘEHRÁVAČ | 1 | ks. | SSD PLAYER | Rackový profesionální audio přehrávač z médíí CD,USB, SD, Bluetooth, DAM, FAM/AM, ovládání RS232 a LAN, nezávislé audiovýstupy XLR/RCA, AUX audio vstup, stěrbinová mechanika, velikost 19" 1RU |  | 0
10 | IP MIKROFON | 1 | ks. | paging MIC | Stolní mikrofon na husím krku 30cm, Základna s programovatelným tlačítkem, napájení Phantom - min. 9V, karidoidní charakteristika |  | 0
11 | REPRODUKTORY - SÁL | 4 | ks. | SPK 1-4+SUB 1-4 | Pasivní sloupové reproduktory typu line-array s basovým extenderem, frek. rozsah při -10db 28Hz-20KHz, RMS výkon min. 3000W, modifikace vyzařovacích charakteristik s SPL 124dB- 137dB, horizontální pokrytí dle nastavení studie 100°-160°, osazení 24x 1" výškové repro a 12x 6,5"basové repro. barva bílá RAL9016, montura na stěnu součástí,rozměry max. 2040 mm x 250 mm x 345 mm |  | 0
12 | REPRODUKTORY - IP | 4 | ks. | SPK 5-8 | Aktivní digitání reproduktory s LAN konektivitou Dante, bi-amp 18W+18W ve třídě D, ozvučnice z hliníkového odlitku, napájení PoE+, kompatibilní s principem řízení audio systému, , kloubové součástí držáky na stěnu součástí, rozměry max. 120x120x180mm, hmotnost 1,5kg, černé/bílé provedení |  | 0
13 | AUDIO MONITORY | 2 | ks. | MON 1-2 | Aktivní studiové odposlechy, ozvučnice z hliníkového odlitku, výkon bi-amp 50W+50W, rozměry měničů 105 a 19mm, SPL max. 107dB, rozsah 56Hz-25KH při -6dB, adaptivní stojan na stůl součástí, rozměry max. 25x15x15cm, černé/antracit |  | 0
14 | MIXÁŽNÍ PULT | 1 | ks. | MIX pult. | Digitální mixážní pult, 40 mono, 2 stereo, 4 stereo efektové smyčky, vzorkovací frekvence dante až 96KHz při 32bitech, A/D převodníky 32 bit-96 kHz, D/A převodníky -24 bit, 96 kHz Digital I/O sampling rate - 96 kHz, 48 kHz,USB porty pro periferie a zvukové karty, redundantní napájecí zdroj, gigabit LAN, 16x fyzický fader+1 master, 2x dotykový LCD, rozměry max. 472 mm × 228 mm × 554 mm, aplikace pro ovládání do mobilních zařízení, 2x slot pro rozšiřující karty, možnost přehrávání a záznamu do SD karty/USB paměti. |  | 0
15 | STAGEBOX | 1 | ks. | Dante stagebox | Digitální Dante stagebox, 3U rackové provedení, 16IN/16OUT, 96 kHz sampling frequency při 32-bit rozlišení, 16x GPIO, sekundární napájení 11-27VDC/4-2A , primární napájení 230V, hloubka max. 120mm, Regulace svítivosti indikačních LED pro nerušený provoz na jevišti |  | 0
16 | NABÍJEČKA MIKROFONŮ | 3 | ks. |  | Stolní nabíjecí stanice pro bezdrátové mikrofony, 2x port pro vysílač ruční a bodypack, USB-C konektor pro nabíjení, indokační LED, zdroje součástí, montura na stůl součástí |  | 0
17 | NABÍJECÍ AKUMULÁTOR | 6 | ks. |  | kompatibilní nabíjecí pack pro bedzrátové vysílače, kapacita 675mA |  | 0
18 | MODUL HDMI TRANSMITTERU - nástěnný | 2 | ks. | HDMI point 1/6 | 1GANG HDMI /USB modul pro přípojná místa do krytky decora, přenos HDMI signálu až 100m po cat6 kabelu, vstup 1x HDMI,1x USB-C, bílé, černé příslušenství, napájení PoE, nativní podpora přenosů pro videokonferenční hovory, přenos až do rozlišení UHD/60Hz s barevnou hloubkou až 12bit |  | 0
19 | MODUL HDMI TRANSMITTERU - standalone | 1 | ks. | HDMI point 5 | HDMI vysílač po cat6 do 100m, přenos až do rozlišení UHD/60Hz s barevnou hloubkou až 12bit, 1x USB B, 2x USB-A, Napájení PoE, RS232 |  | 0
20 | MODUL AUDIO DEKODÉRU režie | 1 | ks. | Audio Wall Plate 2 | 2GANG nástěnný panel, 2x XLR in, 2x XLR out, phatom 48V, Dante přenos, integrovaný DSP, napájení 802.3af PoE |  | 0
21 | MODUL AUDIO DEKODÉRU sál | 1 | ks. | Audio Wall Plate 8 | 2GANG nástěnný panel, 2x XLR in, 1x jack3,5mm in, 1x jack3,5mm out, 1x RCA in,, phatom 48V pro XLR, 2x sym. IN phoenix, Dante přenos, integrovaný DSP, napájení 802.3af PoE, |  | 0
22 | MODUL AUDIO DEKODÉRU jeviště | 1 | ks. | Networked Audio embeder 4 | Dante převodník 4 in x 4out sym., integrovaný DSP s pokročilými parametry, Dante přenos, napájení 802.3af PoE, phoenix svorkovnice |  | 0
23 | MODUL RJ45 přípojných míst | 4 | ks. | Ethercon Wall Plate 3/7 | Panel pro 1GANG decora style wallplate - 2x RJ45 cat6 v každém panelu, KEYSTONE konektor RJ45 |  | 0
24 | PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO PROJEKTOR | 1 | ks. | Přípojné místo pro projektor | Sestava komponent pro instalaci do zdi 1x 230V,2x RJ45,1x RJ11 |  | 0
25 | PŘÍPOJNÉ MÍSTO DMX | 6 | ks. | Přípojné místo DMX 2-7 | Sestava komponent pro instalaci do zdi 2x 230V,1x XLR |  | 0
26 | LAN relé | 1 | ks. | LAN Relay | DIN mounted GPIO, RS232, DMX, ART-NET, SACn relé- Napájení PoE/12-24VDC, Integrovaný DMX 512 kontroler, nastavení skrze webové rozhraní, možnost ovládání UDP/TCP, 8 nezávislých relé, 8 nezávislých řídících vstupů on/off a 1-10V |  | 0
27 | DOTYKOVÝ PANEL - režie | 1 | ks. | Touchscreen 1/2 | PCAP dotykový panel, montura na stůl ,napájení PoE, integrované USB rozhraní pro 2x2 USB Soundcard, 1x1 Speakerphone, HID Conferencing Controller a Video Bridging, úhlopříčka 7" min, 1280 × 800, indikace stavu úmyslně vyřazeného ovládání, resp. stavu ovládání pomocí bočního podsvícení RGB LED |  | 0
28 | DOTYKOVÝ PANEL - jeiště | 1 | ks. | Touchscreen 1/2 | PCAP dotykový panel, montura na stůl a montura na zeď součástí, napájení PoE, integrované USB rozhraní pro 2x2 USB Soundcard, 1x1 Speakerphone, HID Conferencing Controller a Video Bridging, úhlopříčka 7" min, 1280 × 800, indikace stavu úmyslně vyřazeného ovládání, resp. stavu ovládání pomocí bočního podsvícení RGB LED |  | 0
29 | OVLÁDÁCÍ PANEL | 1 | ks. | Conrol panel | 1GANG fader panel s OLED informačním displayem, napájení PoE, otočný fader s regulací hlasitosti pro Dante přenos v audiomatici, možnost volby přijmaných Dante kanálů odposlechu |  | 0
30 | DATOVÝ SWITCH PoE | 1 | ks. | PoE+ switch | Datový switch designovaný pro AV přenosy, plně konfigurovatelný, 40x1G PoE+ 480W, 8xSFP, 1U rack mount, indikace provozu z obou stran, USB A, USB C, 802.3bPoE+ , tepelně regulovaná ventilace,quality of service, IGMP snooping/queriing |  | 0
31 | DATOVÝ SWITCH | 1 | ks. | switch 2 | datový switch nekonfigurovatelný plně plug and play, rack 19" montura, podporuje technologie: 802.3at/af, PoE+, energetický budget 153 W (30 W na port). Rozhraní: 8 x 10/100/1000 RJ45 porty s PoE+ |  | 0
32 | PROJEKTOR | 1 | ks. | PROJEKTOR | laserový projektor se svítivostí min. 6,750 lumens, rozlišení WUXGA nativně, dynamický kontrast 6,000:1, DLP chip 1 x 0.67" DM, 1x LAN, 1x HDBaseT, motorický horizontal a vertical offset, hlučnost max. 34dB, hmmotnost max. 16kg, RS232, garantovaný provoz po dobu 24/7h, TAA Compliant, černý |  | 0
33 | OBJEKTIV | 1 | ks. |  | Objektiv pro projekční vzálenost dle dokumentace, motorizovaná optika 0.75 - 0.95 |  | 0
34 | DRŽÁK PROJEKTORU | 1 | ks. |  | originální držák projektoru, kompatibilní s projektorem, nosnost až 45kg, distanční tyč 400mm součástí |  | 0
35 | PROJEKČNÍ PLÁTNO | 1 | ks. | Projekční plátno | Projekční plátno rolovací elektrické, velikost proj. plochy 500x300cm, zadní projekce, rám pro vestavbu do SDK, vyvedení kabeláže na pravé straně, hmotnost max 200kg, systém vypínání plátna tab-tension |  | 0
36 | KABEL cat6a | 1200 | m | Cat6 | CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 SXKD-6A-STP-LSOH |  | 0
37 | KABEL LiYCY 2x0.22 | 50 | m | audio LiYCY 2x0.22 | symetrický kabel instalační - 1 x 2 x 0.22 mm² stranded conductor 7 x 0.20 mm AL/PET foil stínění flame retardant and non corrosive (FRNC) CPR class Eca acc. to EN50575 |  | 0
38 | KABEL CYSY 2x2,5 | 200 | m | audio CYSY 2x2,5 | laněný kabel 2x 2,5mm fine stranded bare copper wires flame retardant and non corrosive (FRNC) CPR class Dca - s2, d2, a1 acc. to EN50575 |  | 0
39 | KABEL UHF | 50 | m | UHF- RG58-50ohm | 50 Ohm koaxiální kabel tinned copper braid shield flame retardant and non corrosive (FRNC) CPR class Eca acc. to EN50575 |  | 0
40 | KABEL DMX | 50 | m | 110ohm LiYCY 2x0.22 | kroucená pocínovaná měď, 7×0,20mm Průřez: 0,22mm² Izolace: pěnový povrch PE Stínění: kroucený pocínovaný měděný drain drát + AL/PETP fólie, Celkový průměr: 4,2mm Min. ohýbací rádius: 25mm Charakteristická impedance: 110Ω |  | 0
41 | KABEL OVLÁDACÍ | 65 | m | CYSY - 3x 0,75mm | 3G0,75 (CYSY 3Cx0,75) ohebný kabel 3x0,75 |  | 0
42 | RACK | 1 | ks. | R1 | Technologický rozvaděč 42U, vnější: výška 1970mm šířka 600mm hloubka 600mm vnitřní: výška 1868mm šířka 487mm Hmotnost: 73kg Maximální povolené rovnoměrné zatížení rozvaděče 400kg |  | 0
43 | RACK na jevišti | 1 | ks. | R2 | Formát rozvaděče: 19" Kapacita: 12U Rozměry: 600 x 450 x 635 mm (šířka x hloubka x výška) dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zádní kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory Barva: černá, RAL9004 |  | 0
44 | PŘÍPOJNÉ MÍSTO JEVIŠTĚ | 1 | ks. | PM3 | Atypické přípojné místo do racku osazením dle PD - 4x LAN, 5x XLR, 1, otočný přepínač on/off/on - držení poloh, 1x USB,1x HDMI, 1RU provedení 19" |  | 0
45 | PŘÍSUŠENSTVÍ | 1 | ks. |  | Příslušenství pro vybavení rozvaděče - záslepky, šuplík uzamykatelný 2U, spojovací materiál, průchodky, vyvazovací lišta - sada |  | 0
46 | PATCH PANEL | 2 | ks. | PATCH PANEL | Kategorie: CAT6 Počet portů 24 Stínění, Vyvazovací lišta, Svorkovnice duální 110/Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost: 0, 5U Výška: 22 mm Šířka: 484 mm Hloubka: 100 mm |  | 0
47 | PROPOJOVACÍ KABELÁŽ A KONEKTORY | 1 | sada |  | sada propojovací kabeláže cat6a FTP, audio |  | 0
48 | INSTALAČNÍ MATERIÁL | 1 | sada |  | 2x rámečky Decora 5GANG, instalační krabice 5GANG, spojovací materiál |  | 0
49 | INSTALACE KOMPONENT | 170 | osobohod. |  | instalace komponent - osazení rozvaděčů, osazení reproduktorů, instalace přípojných míst, zavěšení plátna |  | 0
50 | TECHNOLOGICKÝ DOHLED A KOORDINACE | 24 | osobohod. |  | účast kontrolních dnů, koordinace návazných profesí |  | 0
51 | INSTALACE KABELOVÝCH TRAS | 1765 | m |  | Montáž kabelů FTP/audio/DMX/UHF do chrániček a kabelových žlabů. |  | 0
52 | CHRÁNIČKY A ULOŽENÍ KABELÁŽE | 1 | sada |  | chráničky - kopoflex 30mm, drátěné žlaby, úchytné prvky dle PD |  | 0
53 | PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU | 50 | osobohod. |  | naprogramovní UI, nastavení audia dle měření na místě, nastavení celého systému dle požadavků uživatele |  | 0
54 | POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 25 | hod. |  | pronájem lešení, zdvihací a manipulační pomůcky, doprava |  | 0
55 | DOPRAVA, ODDVOZ A LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU | 1000 | km |  | doprava materiálu, ekologická likvidace |  | 0
CELKEM Kč bez DPH | [6 empty] | 0

## Hrom SO03
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00001 | ELEKTRO | [23 empty] | STA
O: | 215 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [22 empty] | STA | OBJ
R: | 1.4.4 | SO03 hromosvod | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | E.05 | REVIZE A HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30568 | [15 empty] | DIL
1 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 771 | 6168 | 21 | 7463.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
2 | 905 005 R01 | Demontáž stávajícího zařízení | h | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 9000 | 21 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
3 | 905 006 R01 | Úprava stávajícího zařízení | h | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 8800 | 21 | 10648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
4 | 905 007 R01 | Napojení na stávající zařízení | h | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 6600 | 21 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
Díl: | E.06 | Uzemnění a bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 18622.7 |  | 50023.8 | [15 empty] | DIL
5 | PC21048531533 | Vodiče svodové FeZnD do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 325 | 39000 | 21 | 47190 | 0.0017 | 0.204 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 60 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 7+8+7+9+9+7+55+18 | [23 empty] | POP
6 | PC21045135111 | jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 1500 mm uchycení do krovu dodávka a montáž | ks | 7 |  | 0 | 2400 | 16800 | 0 | 0 | 21 | 20328 | 1.08 | 7.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  | POL3_
|  | 1+1+1+1+1+1+1 | [23 empty] | POP
7 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS | kus | 50 |  | 0 | 17.59 | 879.5 | 136.91 | 6845.5 | 21 | 9347.25 | 0.00011 | 0.0055 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 12 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 12*4+2 | [23 empty] | POP
8 | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO | kus | 6 |  | 0 | 50.25 | 301.5 | 136.75 | 820.5 | 21 | 1357.62 | 0.00028 | 0.00168 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.244 | 1.464 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 1+1+1+1+1+1 | [23 empty] | POP
9 | 210220302RT6 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm | kus | 10 |  | 0 | 21.61 | 216.1 | 197.39 | 1973.9 | 21 | 2649.9 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35217 | 3.5217 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 10*1 | [23 empty] | POP
10 | 210220302RT5 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči | kus | 7 |  | 0 | 60.8 | 425.6 | 197.7 | 1383.9 | 21 | 2189.495 | 0.00039 | 0.00273 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35217 | 2.4652 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 7*1 | [23 empty] | POP
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 18622.7 |  | 50023.8 | [15 empty] | DIL
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Hrom SO04
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00001 | ELEKTRO | [23 empty] | STA
O: | 215 | VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu | [22 empty] | STA | OBJ
R: | 1.4.4 | SO04 hromosvod | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | E.05 | REVIZE A HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30568 | [15 empty] | DIL
1 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 771 | 6168 | 21 | 7463.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
2 | 905 005 R01 | Demontáž stávajícího zařízení | h | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 9000 | 21 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
3 | 905 006 R01 | Úprava stávajícího zařízení | h | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 8800 | 21 | 10648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
4 | 905 007 R01 | Napojení na stávající zařízení | h | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 6600 | 21 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
Díl: | E.06 | Uzemnění a bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 16161.9 |  | 51451.1 | [15 empty] | DIL
5 | PC21048531533 | Vodiče svodové FeZnD do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV | m | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 325 | 40625 | 21 | 49156.25 | 0.0017 | 0.2125 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 62.5 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 9+8+9+10+7+65+15+2 | [23 empty] | POP
6 | PC21045135111 | jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 1500 mm uchycení do krovu dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0 | 2400 | 14400 | 0 | 0 | 21 | 17424 | 1.08 | 6.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  | POL3_
|  | 6*1 | [23 empty] | POP
7 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS | kus | 50 |  | 0 | 17.59 | 879.5 | 136.91 | 6845.5 | 21 | 9347.25 | 0.00011 | 0.0055 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 12 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 4*11+6 | [23 empty] | POP
8 | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO | kus | 6 |  | 0 | 50.25 | 301.5 | 136.75 | 820.5 | 21 | 1357.62 | 0.00028 | 0.00168 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.244 | 1.464 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 6*1 | [23 empty] | POP
9 | 210220302RT6 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm | kus | 10 |  | 0 | 21.61 | 216.1 | 197.39 | 1973.9 | 21 | 2649.9 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35217 | 3.5217 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 10*1 | [23 empty] | POP
10 | 210220302RT5 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči | kus | 6 |  | 0 | 60.8 | 364.8 | 197.7 | 1186.2 | 21 | 1876.71 | 0.00039 | 0.00234 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35217 | 2.113 |  | Práce | Běžná |  | POL1_
|  | 6*1 | [23 empty] | POP
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 16161.9 |  | 51451.1 | [15 empty] | DIL
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## MaR SO01
SOŠ Česká Třebová
1.4.6.2 – MaR – rozpočet – Výkaz výměr
Poř./ Item no. | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | Množství / | Jednotk.cena/Unit rate |  | Cena / Price |  | Cena celkem | Poznámka/
|  |  | / Unit | Quantity | Dodávka/ Delivery | Montáž/ Labour | Dodávka/ Delivery | Montáž/ Labour | Total | Comments
[5 empty] | Kč/CZK | Kč/CZK | Kč/CZK | Kč/CZK | Kč/CZK
|  | Měření a regulace | [6 empty] | 0
|  | ROZVADĚČE | [6 empty] | 0
|  | Rozváděč RMa13 | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v tom:
|  | Oceloplechový nástěnný, IP 64, sestava 1 pole | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Rozměry (šxvxh): 600×1000×250) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Přívody a vývody do rozvaděče spodem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů | soubor dle schematu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky | soubor dle schematu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Přístrojová náplň části napájené ze sítě : relé, stykače přepínače, svorkovnice, | soubor dle schematu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Jističe podle výrobního schematu zapojení, Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA, proudový chránič 40mA | soubor dle schematu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | · hlavní vypínač: 63A/3P | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | · 2. + 3. stupeň přepěťové ochrany | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Barevný dotykový displej (sběrnice Ethernet, RS485, RS232, napájení 24VDC, 300mA, úhlopříčka min 7'', grafická aplikace) min. IP40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | · DDC systém měření a regulace 24xAI,8xAO,16xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ETH. CAN, MODBus, datová přepěťová ochrana | soubor dle schematu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí zdroje 230/24VDC, min 30VA | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí zdroje 230/15VDC, 3x min10VA, | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, výbava dle schematu rozvaděče RMa13 | soubor dle schematu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní topné těleso 230V/200W, s termostatem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ČIDLA A POHONY | [6 empty] | 0
VZT 1
|  | Elektronický teplotní snímač a převodník, -20-100°C, 2-10 V, Un12-24VDC, s jímkou G1/2, l podle instalace | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektronický teplotní snímač a převodník, -20-60°C, 2-10 V, Un12-24VDC, stonková pro VZT, podle instalace | ks | 5
|  | Elektronický diferenční tlakový převodník-0,2/6 BAR 0-10V/sběrnicový , napojovací příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termostat protimrazové ochramy, 0-30°C, kapilárový, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Třícestný regulační ventil se servopohonem, DN25, Kv=6,3, servopohon 24VDC, 0-10Vss, min 8Nm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Optická a akustická signalizace pro rozvaděče RMa1, RMa2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | servopohon 24VDC, 0-10Vss, min 8Nm, provedení podle 3CV a klapek VZT | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | servopohon s havarijní funkcí 230VAC, min 15Nm, provedení podle klapek VZT | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | IRC | [6 empty] | 0
|  | Napájecí modul s řídící a transakční jednotkou pro systémy IRC, Un = 12-24VDC, sběrnice ETH, CAN, dNet – PWL,montáž na stěnu nebo podomítku – pouze repase a upgrade | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zónová jednotka DIRC pro jeden aktuátor, 24VDC, včetně snímače teploty, podomítkové připojení | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zónová jednotka DIRC pro dva aktuátory, 24VDC, včetně snímače teploty, podomítkové připojení | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | podomítková krabice napojení hlavic | ks | 81 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TRUBKA CHRÁNÍCÍ OHEBNÁ PRŮMĚR 22 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | řízený elektrotermopohon NO, 24VDC/AC, max 40mA, provedení podle typu použitých TRV | ks | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Snímač teploty a CO2, kanálový, Un=12-30VDC, koncentrace 400-2000ppm, výstup 0-10V,alt. ModBus | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | stavební přípomoce - kotvení husích krků, vrtání prostupů | hod | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | bourání rýhy pro uložení chráničky | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [6 empty] | 0
|  | Kabel CYLY 2x0,35 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabel JYTY 3x1 | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabel CY6mm2 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Samoregulační topný kabel 4m | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [6 empty] | 0
|  | Instalační a přístrojové krabice, KU68, drobný montážní materiál | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Systémová montáž, kompletace, oživení | soub | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  | Stavební přípomocné práce, stavební připravenost | soub | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [6 empty] | 0
|  | Dodavatelská a dílenská dokumentace | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Autorský dozor | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Provozní zkoušky | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Výchozí revize elektro | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Software pro regulátory a vizualizaci | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživení systému | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zaučení obsluhy | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: