## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023
| Zadavatel |  | Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje |  |  |  | IČO: | 69172196
|  |  | Průmyslová 450 |  |  |  | DIČ: | CZ69172196
|  |  | 53003 | Pardubice-Pardubičky
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO-01 | Výjezdová základna Červená Voda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Červená Voda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-02 | Výjezdová základna Holice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Holice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-03 | Výjezdová základna Lanškroun |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Lanškroun |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-04 | Výjezdová základna Polička |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Polička |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-05 | Výjezdová základna Přelouč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Přelouč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-06 | Výjezdová základna Seč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Seč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-07 | Výjezdová základna Skuteč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Skuteč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-08 | Výjezdová základna Žamberk |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Žamberk |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-09 | Výjezdová základna - Chrudim |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Výjezdová základna - Chrudim |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-10 | Výjezdová základna - Staré Čívice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Výjezdová základna - Staré Čívice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-11 | Záložní zdroje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Záložní zdroje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-12 | Výjezdová základna - Hlinsko |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Záložní zdroje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2022/039_1 - VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023
#POPO | Popis objektu: SO-01 - Výjezdová základna Červená Voda
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Červená Voda
#POPO | Popis objektu: SO-02 - Výjezdová základna Holice
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Holice
#POPO | Popis objektu: SO-03 - Výjezdová základna Lanškroun
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Lanškroun
#POPO | Popis objektu: SO-04 - Výjezdová základna Polička
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Polička
#POPO | Popis objektu: SO-05 - Výjezdová základna Přelouč
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Přelouč
#POPO | Popis objektu: SO-06 - Výjezdová základna Seč
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Seč
#POPO | Popis objektu: SO-07 - Výjezdová základna Skuteč
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Skuteč
#POPO | Popis objektu: SO-08 - Výjezdová základna Žamberk
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Žamberk
#POPO | Popis objektu: SO-09 - Výjezdová základna - Chrudim
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Výjezdová základna - Chrudim
#POPO | Popis objektu: SO-10 - Výjezdová základna - Staré Čívice
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Výjezdová základna - Staré Čívice
#POPO | Popis objektu: SO-11 - Záložní zdroje
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Záložní zdroje
#POPO | Popis objektu: SO-12 - Výjezdová základna - Hlinsko
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Záložní zdroje
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M32 | Montáž elektropohonu a dieselagregátu |  |  | MON |  |  | 0
| M650 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-01 | Výjezdová základna Červená Voda | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Červená Voda | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 19.66 | [6 empty] | DIL
1 |  | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 60 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 2.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 |  | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LHD 60x40 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Prvky pro lištu vkládací z PVC LHD 60x40 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
4 | 650031621R00. | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | RDod1 | Rozvaděč dílna - plastová skříň s náplní - třípólový jistič B40/3, přepínač sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | RDod2 | Úprava stávajícího rozvaděče dílna - přepojení stávajícího přívodu, zapojení nového vývodu a přívodu, do nového rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 650053263R00. | Montáž vidlice průmyslové IP67 5P+N+PE 63 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | RMat1 | Přívodka nástěnná pětipólová 3x63A, IP67 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 650125219R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.112 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 650125221R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 650141115R00. | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 |  | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x16 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42167 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 205 R00. | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 257.8741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.017 | 4.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 |  | protipožární ucpávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
17 |  | pronájem lešení | den | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
18 |  | montáž a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | Vlastní
19 | 909 R00. | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
20 | 910 R00. | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | Vlastní
21 |  | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-02 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-02 | Výjezdová základna Holice | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Holice | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 32.6 | [6 empty] | DIL
1 |  | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 60 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 |  | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LHD 60x40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Prvky pro lištu vkládací z PVC LHD 60x40 | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
4 | 650010635R00. | Montáž trubky ohebné plastové D 40 mm, ulož. volně | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.068 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 345710534R. | Trubka elektroinstal. ohebná 2336/LPE-2 d 35,9 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 650010645R00. | Montáž trubky plastové tuhé D 40 uložené pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0975 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 345710965R. | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 |  | Prvky a příchytky pro trubku elektroinstalační tuhou z PVC 4040 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | Vlastní
9 | 650031621R00. | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | RDod1 | Rozvaděč R3 - plastová skříň s náplní - třípólový jistič B40/3, přepínač sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | RDod2 | Úprava stávajícího rozvaděče R1 - doplnění třípólového jističe B40/3 a přepínače sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | RDod3 | Úprava stávajícího rozvaděče tepelného čerpadla - přepojení stávajícího přívodu, zapojení nového, vývodu a přívodu do nového rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 650053263R00. | Montáž vidlice průmyslové IP67 5P+N+PE 63 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | RMat1 | Přívodka nástěnná pětipólová 3x63A, IP67 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 650125219R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.112 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 34111101R. | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 650125221R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 6.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 650141115R00. | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 650142627R00. | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42167 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 205 R00. | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 490.4395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.017 | 8.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 |  | protipožární ucpávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
23 |  | pronájem lešení | den | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
24 |  | montáž a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
25 | 909 R00. | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
26 | 910 R00. | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
27 |  | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-03 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-03 | Výjezdová základna Lanškroun | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Lanškroun | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 19.47 | [6 empty] | DIL
1 |  | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 60 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 5.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 |  | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LHD 60x40 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Prvky pro lištu vkládací z PVC LHD 60x40 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
4 | 650031621R00. | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | RDod1 | Rozvaděč RMS2 - plastová skříň s náplní - třípólový jistič B40/3, přepínač sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | RDod2 | Úprava stávajícího rozvaděče RMS1 - přepojení stávajícího přívodu, zapojení nového vývodu a přívodu, do nového rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 650053263R00. | Montáž vidlice průmyslové IP67 5P+N+PE 63 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | RMat1 | Přívodka nástěnná pětipólová 3x63A, IP67 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 650125219R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.112 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 34111101R. | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 650125221R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 3.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 650141115R00. | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 650142627R00. | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42167 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 205 R00. | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 308.4889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
16 |  | protipožární ucpávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
17 |  | pronájem lešení | den | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
18 |  | montáž a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.017 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 909 R00. | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
20 | 910 R00. | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
21 |  | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-04 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-04 | Výjezdová základna Polička | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Polička | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 29.92 | [6 empty] | DIL
1 |  | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 60 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 |  | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LHD 60x40 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Prvky pro lištu vkládací z PVC LHD 60x40 | kpl | 1 |  | 0
4 | 650011111R00. | Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.371 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | RMat1 | Drátěný žlab 50x50x2000 galvanický zinek | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 |  | Spojky a příchytky pro drátěný žlab 50x50x2000 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 650031621R00. | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | RDod1 | Rozvaděč - plastová skříň s náplní - třípólový jistič B40/3, přepínač sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | RDod2 | Úprava stávajícího rozvaděče R1 - doplněnÍ třípólového jističe B40/3 a přepínače sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | RDod3 | Úprava stávajícího rozvaděče tepelného čerpadla - přepojení stávajícího přívodu, zapojení nového, vývodu a přívodu do nového rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 650053263R00. | Montáž vidlice průmyslové IP67 5P+N+PE 63 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | RMat2 | Přívodka nástěnná pětipólová 3x63A, IP67 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 650125219R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.112 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 34111101R. | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 650125221R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 4.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 650141115R00. | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 650142627R00. | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42167 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 205 R00. | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 420.3072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.017 | 7.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 |  | protipožární ucpávka | ks | 1 |  | 0
21 |  | pronájem lešení | den | 1 |  | 0
22 |  | montáž a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0
23 | 909 R00. | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
24 | 910 R00. | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 8 |  | 0
25 |  | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-05 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-05 | Výjezdová základna Přelouč | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Přelouč | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 10.7 | [6 empty] | DIL
1 |  | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 60 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 |  | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LHD 60x40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Prvky pro lištu vkládací z PVC LHD 60x40 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
4 | RDod1 | Úprava stávajícího rozvaděče - doplněnÍ třípólového jističe B40/3 a přepínače sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 650053263R00. | Montáž vidlice průmyslové IP67 5P+N+PE 63 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | RMat1 | Přívodka nástěnná pětipólová 3x63A, IP67 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 650125221R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 650141115R00. | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 650142627R00. | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42167 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 205 R00. | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 139.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.017 | 2.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 |  | protipožární ucpávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
13 |  | pronájem lešení | den | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
14 |  | montáž a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
15 | 909 R00. | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
16 | 910 R00. | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
17 |  | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-06 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-06 | Výjezdová základna Seč | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Seč | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 27.6 | [6 empty] | DIL
1 |  | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 60 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 |  | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LHD 60x40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Prvky pro lištu vkládací z PVC LHD 60x40 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
4 | 650010635R00. | Montáž trubky ohebné plastové D 40 mm, ulož. volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.068 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 345710534R. | Trubka elektroinstal. ohebná 2336/LPE-2 d 35,9 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 |  | Prvky pro trubku elektroinstalační tuhou z PVC 4040 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
7 | 650031621R00. | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | RDod1 | Rozvaděč R3 - plastová skříň s náplní - třípólový jistič B40/3, přepínač sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | RDod2 | Úprava stávajícího rozvaděče R1 - doplněnÍ třípólového jističe B40/3 a přepínače sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | RDod3 | Úprava stávajícího rozvaděče tepelného čerpadla - přepojení stávajícího přívodu, zapojení nového, vývodu a přívodu do nového rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 650053263R00. | Montáž vidlice průmyslové IP67 5P+N+PE 63 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | RMat1 | Přívodka nástěnná pětipólová 3x63A, IP67 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 650125219R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.112 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 34111101R. | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 650125221R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 5.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 650141115R00. | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 650142627R00. | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42167 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 205 R00. | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 431.5836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.017 | 7.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 |  | protipožární ucpávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
21 |  | pronájem lešení | den | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
22 |  | montáž a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
23 | 909 R00. | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
24 | 910 R00. | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
25 |  | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-07 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-07 | Výjezdová základna Skuteč | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Skuteč | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 18.52 | [6 empty] | DIL
1 |  | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 60 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 |  | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LHD 60x40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Prvky pro lištu vkládací z PVC LHD 60x40 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
4 | 650010645R00. | Montáž trubky plastové tuhé D 40 uložené pevně | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0975 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 345710965R. | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 |  | Prvky a příchytky trubky elektroinstalční tuhé z PVC 4040 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 650031621R00. | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | RDod1 | Rozvaděč R2 - plastová skříň s náplní - třípólový jistič B40/3, přepínač sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | RDod2 | Úprava stávajícího rozvaděče R1 - přepojení stávajícího přívodu, zapojení nového vývodu a přívodu do, nového rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 650053263R00. | Montáž vidlice průmyslové IP67 5P+N+PE 63 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | RMat1 | Přívodka nástěnná pětipólová 3x63A, IP67 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 650125219R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.112 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 34111101R. | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 650125221R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 2.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 650141115R00. | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 650142627R00. | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42167 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 205 R00. | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 243.213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.017 | 4.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 |  | protipožární ucpávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
20 |  | pronájem lešení | den | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
21 |  | montáž a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
22 | 909 R00. | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
23 | 910 R00. | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
24 |  | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-08 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-08 | Výjezdová základna Žamberk | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Žamberk | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M650 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 8.08 | [6 empty] | DIL
1 |  | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 60 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 |  | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LHD 60x40 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Prvky pro lištu vkládací z PVC LHD 60x40 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
4 | RDod1 | Úprava stávajícího rozvaděče RMS1 - doplněnÍ třípólového jističe B40/3 a přepínače sítí S63/4 1-0-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 650053263R00. | Montáž vidlice průmyslové IP67 5P+N+PE 63 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | RMat2 | Přívodka nástěnná pětipólová 3x63A, IP67 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 650125221R00. | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 650141115R00. | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 650142627R00. | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42167 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 205 R00. | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 129.6638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.017 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 |  | protipožární ucpávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
13 |  | pronájem lešení | den | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
14 |  | montáž a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
15 | 909 R00. | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
16 | 910 R00. | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
17 |  | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-09 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-09 | Výjezdová základna - Chrudim | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Výjezdová základna - Chrudim | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.63 |  |  |  |  | 20.07 | [6 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 5.63 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.142 | 3.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 5*5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 9.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.26666 | 2.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 5,5*5,5*0,3 |  | 9.075 | [23 empty] | VV | 0
3 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 9.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.0431 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 5,5*5,5*0,3 |  | 9.075 | [23 empty] | VV | 0
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 9.2257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.345 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | plocha : 9,075 |  | 9.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 6*3,14*0,1*0,1*0,8 |  | 0.15072 | [23 empty] | VV | 0
5 | 133210012R00 | Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.6 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
6 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 9.2257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.011 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | plocha : 9,075 |  | 9.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 6*3,14*0,1*0,1*0,8 |  | 0.15072 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 9.2257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.011 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 9,075 |  | 9.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 6*3,14*0,1*0,1*0,8 |  | 0.15072 | [23 empty] | VV | 0
8 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 9.2257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.652 | 6.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 9,075 |  | 9.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 6*3,14*0,1*0,1*0,8 |  | 0.15072 | [23 empty] | VV | 0
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 18.4514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.009 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Uložení na mezideponii : 9,075+0,15072 |  | 9.2257 | [23 empty] | VV | 0
|  | Uložení na skládce : 9,075+0,15072 |  | 9.2257 | [23 empty] | VV | 0
10 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 30.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.018 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 5,5*5,5 |  | 30.25 | [23 empty] | VV | 0
11 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 18.4514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 9,075*2 |  | 18.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15072*2 |  | 0.30144 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.34 |  | 0 |  |  |  |  | 21.21 | [6 empty] | DIL
12 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 9.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 19.6 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 1.085 | 9.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 0,3*5,5*5,5 |  | 9.075 | [23 empty] | VV | 0
13 | 273321321R00 | Beton základových desek železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.48 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | podkladní betonová deska : 3*1,5*0,4 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
14 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 1.6 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | (2*1,5+2*3)*0,4 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
15 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.32 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | (2*1,5+2*3)*0,4 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
16 | 273361921RT5 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.03003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 15.231 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | ((3*1,5)*3,033)*0,001*2 |  | 0.0273 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,1 |  | 0.00273 | [23 empty] | VV | 4
|  | Koeficient : | [25 empty] | VV | 4
17 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 33.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.094 | 3.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 5,5*5,5*1,1 |  | 33.275 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 4.68 | [6 empty] | DIL
18 | 338171122R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.75 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.52 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
19 | 33817112R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, s přikotvením do betonového obrubníku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.52 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | V ceně spojovací a kotvnící materiál | [25 empty] | POP
20 | R001_553 | Sloupek ocelový poplastovaný 60x40mm, dl.2200mm - dodávka vč.PVC čepičky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2 |  | 0 |  |  |  |  | 12.47 | [6 empty] | DIL
21 | 575454R00 | Očištění rozebrané dlažby, uložení na palety, veškerá manipulace s dlažbou při následné pokládce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.115 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 20% nákup nové dlažby | [25 empty] | POP
22 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 1.51 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.452 | 9.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | plocha : 5*5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet. deska : -3*1,5 |  | -4.5 | [23 empty] | VV | 0
23 | 59245308R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 0.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 20% nová dlažba : 25*1,05*0,2 |  | 5.25 | [23 empty] | VV | 0
24 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.41 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 5*5*0,3 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | DIL
25 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 27.7006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.9385 | 26 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 10.15 | [6 empty] | DIL
26 | 767914130R00 | Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m | m | 17.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.47 | 8.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | oplocení : 4,65+4,65+4,5+4,5 |  | 18.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | branka : -1 |  | -1 | [23 empty] | VV | 0
27 | 767920210R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 1.88 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
28 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 3.327 | 0.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
29 | R002_553 | Spojovací materiál - ocel.držáky (objímky 60x40mm průběžné,rohové,koncové) - dodávka dle potřeby a p | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
30 | R003_553 | Atypická plotová branka 1000/1500 mm vč. výplně, rámu, zámku a cylindrické vložky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
31 | R004_553 | Plotový dílec 3D poplastovaný, oko 50x200mm, drát 4mm, rozměr 1500-2500x1530mm - dodávka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | M32 | Montáž elektropohonu a dieselagregátu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | R001_220 | D+M Záložního zdroje | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
|  | Dodávka stacionárního záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru o výkonu min. 87 kVA (min. trvalý výkon 64 kW), třída provedení G3, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu při 75% zatížení, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40°C, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, kapotáž vyplěná tlumící hmotou, hlučnost záložního zdroje v 7 m max. 68 dB, integrovaný tlumič spalin - 29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65. Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů. Zařízení bude opatřeno ekologickou vanou v rámu stroje zabraňující úniku všech provozních kapalin. Zařízení bude vybaveno ochranou proti doteku horkých částí. Součástí dodávky bude rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA), silnoproudá/komunikační kabeláž mezi dieselagregátem a skříní ATS umístěné na chodbě hlavní budovy výjezdové základny. V rámci objektů ZZS, kde je zdrojem vytápění tepelné čerpadlo je provedeno dvojí měření budovy. Je nutné, aby záložní zdroj zajistil provoz veškerého zařízení budovy. Dále bude součástí dodávky realizační dodavatelská dokumentace, doprava, montáž, instalace, uvedení do provozu, provozní zkouška automatického spínání a odpínání, kompletní dokumentace v českém jazyce a zaškolení obsluhy pro provoz a běžnou údržbu. Dodávka kabeláže bude provedena včetně výkopu kabelové trasy, použití chrániček a položení kabelu označených červenou fólií, zpetné úpravy výkopu - cca 3 m ve zpevněné ploše ze zámkové dlažby pojezdné vozy do 3,5t. V prostorách budovy bude kabelové vedení řešeno pod stropem ve výšce cca 4,5 m, včetně nosného systému pro kabeláž (drátěné žlaby) a jeho kotvení - cca 48 m. Kabelové vedení bude procházet dvěma požárními úseky - min. dvě požární ucpávky. Montáž pod stropem možné řešit pojízdným lešením. Zařízení bude předáno s nádrží doplněnou na 90% svého objemu. Podrobně viz text v PD. | [25 empty] | POP |  | Dodávka stacionárního záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru o výkonu min. 87 kVA (min. trvalý výkon 64 kW), třída provedení G3, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu při 75% zatížení, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40°C, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, kapotáž vyplěná tlumící hmotou, hlučnost záložního zdroje v 7 m max. 68 dB, integrovaný tlumič spalin - 29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65. Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů. Zařízení bude opatřeno ekologickou vanou v rámu stroje zabraňující úniku všech provozních kapalin. Zařízení bude vybaveno ochranou proti doteku horkých částí. Součástí dodávky bude rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA), silnoproudá/komunikační kabeláž mezi dieselagregátem a skříní ATS umístěné na chodbě hlavní budovy výjezdové základny. V rámci objektů ZZS, kde je zdrojem vytápění tepelné čerpadlo je provedeno dvojí měření budovy. Je nutné, aby záložní zdroj zajistil provoz veškerého zařízení budovy. Dále bude součástí dodávky realizační dodavatelská dokumentace, doprava, montáž, instalace, uvedení do provozu, provozní zkouška automatického spínání a odpínání, kompletní dokumentace v českém jazyce a zaškolení obsluhy pro provoz a běžnou údržbu. Dodávka kabeláže bude provedena včetně výkopu kabelové trasy, použití chrániček a položení kabelu označených červenou fólií, zpetné úpravy výkopu - cca 3 m ve zpevněné ploše ze zámkové dlažby pojezdné vozy do 3,5t. V prostorách budovy bude kabelové vedení řešeno pod stropem ve výšce cca 4,5 m, včetně nosného systému pro kabeláž (drátěné žlaby) a jeho kotvení - cca 48 m. Kabelové vedení bude procházet dvěma požárními úseky - min. dvě požární ucpávky. Montáž pod stropem možné řešit pojízdným lešením. Zařízení bude předáno s nádrží doplněnou na 90% svého objemu. Podrobně viz text v PD.
33 | R002_220 | Elektromontážní činnost - propojení rozvaděče ATS s hlavním objektovým rozvaděčem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.65 | [6 empty] | DIL
34 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 5.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.01 | 0.06 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
35 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 50.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
36 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 5.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.099 | 0.56 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
37 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 5.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.006 | 0.03 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
38 | 979990103R00 | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 5.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | revize elektroinstalace a záložního zdroje vč. rozvaděče | [25 empty] | POP
41 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD.
|  | - součástí bude fotodokumentace průběhu realizace - 1x na CD | [25 empty] | POP
42 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu kupní smlouvy. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS. | [25 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu kupní smlouvy. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS.
POP
|  | Geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem. | [25 empty] | POP
43 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-09.1-01+SO-09.1-02+SO-09.1-03+SO-09.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Propagace Pamětní deska | [25 empty] | POP
|  | Náklady spojené s označením stavby a povinné publicitou projektu v rozsahu: Zhotovení a montáž 1 ks stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky) dle pravidel povinné publicity IROP REACT, 30x40 cm, text a grafické řešení poskytne projektový manažer | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s označením stavby a povinné publicitou projektu v rozsahu: Zhotovení a montáž 1 ks stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky) dle pravidel povinné publicity IROP REACT, 30x40 cm, text a grafické řešení poskytne projektový manažer
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-10 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-10 | Výjezdová základna - Staré Čívice | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Výjezdová základna - Staré Čívice | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.68 | [6 empty] | DIL
1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.097 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 6*4*0,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.26666 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 6*4*0,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
3 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.0431 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 133210012R00 | Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.6 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
5 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 5.0512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.011 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | plocha : 6*4*0,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 10*3,14*0,1*0,1*0,8 |  | 0.2512 | [23 empty] | VV | 0
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 5.0512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.345 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | plocha : 6*4*0,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 10*3,14*0,1*0,1*0,8 |  | 0.2512 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 9.8512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.011 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 4,8+4,8 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 10*3,14*0,1*0,1*0,8 |  | 0.2512 | [23 empty] | VV | 0
8 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 5.0512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.652 | 3.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Nakládání na mezideponii : 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10*3,14*0,1*0,1*0,8 |  | 0.2512 | [23 empty] | VV | 0
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 10.1024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.009 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Uložení na mezideponii : 4,8+0,2512 |  | 5.0512 | [23 empty] | VV | 0
|  | Uložení na skládce : 4,8+0,2512 |  | 5.0512 | [23 empty] | VV | 0
10 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.018 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 6*4 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
11 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 10.1024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | (4,8+0,2512)*2 |  | 10.1024 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.28 |  | 0 |  |  |  |  | 18.52 | [6 empty] | DIL
12 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 15.55 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 1.085 | 7.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 0,3*6*4 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
13 | 273321321R00 | Beton základových desek železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.48 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | podkladní betonová deska : 3*1,5*0,4 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
14 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 1.6 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | (2*1,5+2*3)*0,4 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
15 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.32 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | (2*1,5+2*3)*0,4 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
16 | 273361921RT5 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.03003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 15.231 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | ((3*1,5)*3,033)*0,001*2 |  | 0.0273 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,1 |  | 0.00273 | [23 empty] | VV | 4
|  | Koeficient : | [25 empty] | VV | 4
17 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 26.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.094 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 6*4*1,1 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.28 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 | [6 empty] | DIL
18 | 338171122R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 1.25 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.52 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
19 | R001_553 | Sloupek ocelový poplastovaný 60x40mm, dl.2200mm - dodávka vč.PVC čepičky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.12 |  | 0 |  |  |  |  | 9.04 | [6 empty] | DIL
20 | 59245308R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 15.4875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 2.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | plocha : 5,5*3,5 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 2
|  | bet. deska : -3*1,5 |  | -4.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
|  | 14,75*1,05 |  | 15.4875 | [23 empty] | VV | 0
21 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 14.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 1.09 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.452 | 6.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | plocha : 5,5*3,5 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet. deska : -3*1,5 |  | -4.5 | [23 empty] | VV | 0
22 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 5.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.41 | 2.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | plocha : 5,5*3,5*0,3 |  | 5.775 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.84 |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | DIL
23 | 916661111RT5 | Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého | m | 14.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19189 | 2.84 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.162 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | obrubník okolo kapového chodníčku : 5,58*2+3,66 |  | 14.82 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.84 | [6 empty] | DIL
24 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 27.5316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.9385 | 25.84 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 9.54 | [6 empty] | DIL
25 | 767914130R00 | Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 0.47 | 7.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | 5+3,5+5+2,5 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
26 | 767920210R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 1.88 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
27 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 22/ II | 3.327 | 0.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
28 | R002_553 | Spojovací materiál - ocel.držáky (objímky 60x40mm průběžné,rohové,koncové) - dodávka dle potřeby a p | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
29 | R003_553 | Atypická plotová branka 1000/1500 mm vč. rámu, zámku a cylindrické vložky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
30 | R004_553 | Plotový dílec 3D poplastovaný, oko 50x200mm, drát 4mm, rozměr 1500-2500x1530mm - dodávka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | M32 | Montáž elektropohonu a dieselagregátu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | R001_220 | D+M Záložního zdroje | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Dodávka stacionárního záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru o výkonu min. 65 kVA (min. trvalý výkon 48 kW), třída provedení G3, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu při 75% zatížení, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40°C, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, kapotáž vyplěná tlumící hmotou, hlučnost záložního zdroje v 7 m max. 67 dB, integrovaný tlumič spalin - 29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65. Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů. Zařízení bude opatřeno ekologickou vanou v rámu stroje zabraňující úniku provozních kapalin. Zařízení bude vybaveno ochranou proti doteku horkých částí. Součástí dodávky bude rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA), silnoproudá/komunikační kabeláž mezi dieselagregátem a skříní ATS umístěné v místnosti technologie. V rámci objektů ZZS, kde je zdrojem vytápění tepelné čerpadlo je provedeno dvojí měření budovy. Je nutné, aby záložní zdroj zajistil provoz veškerého zařízení budovy. Dále bude součástí dodávky realizační dodavatelská dokumentace, doprava, montáž, instalace, uvedení do provozu, provozní zkouška automatického spínání a odpínání, kompletní dokumentace v českém jazyce a zaškolení obsluhy pro provoz a běžnou údržbu. Dodávka kabeláže bude provedena včetně výkopu kabelové trasy, použití chrániček a položení kabelu označených červenou fólií, zpetné úpravy výkopu - cca 28,5 m v zeléné ploše. V prostorách budovy bude dodávka včetně nosného systému pro kabeláž (drátěné žlaby) a jeho kotvení - cca 6,5 m. | [25 empty] | POP |  | Dodávka stacionárního záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru o výkonu min. 65 kVA (min. trvalý výkon 48 kW), třída provedení G3, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu při 75% zatížení, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40°C, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, kapotáž vyplěná tlumící hmotou, hlučnost záložního zdroje v 7 m max. 67 dB, integrovaný tlumič spalin - 29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65. Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů. Zařízení bude opatřeno ekologickou vanou v rámu stroje zabraňující úniku provozních kapalin. Zařízení bude vybaveno ochranou proti doteku horkých částí. Součástí dodávky bude rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA), silnoproudá/komunikační kabeláž mezi dieselagregátem a skříní ATS umístěné v místnosti technologie. V rámci objektů ZZS, kde je zdrojem vytápění tepelné čerpadlo je provedeno dvojí měření budovy. Je nutné, aby záložní zdroj zajistil provoz veškerého zařízení budovy. Dále bude součástí dodávky realizační dodavatelská dokumentace, doprava, montáž, instalace, uvedení do provozu, provozní zkouška automatického spínání a odpínání, kompletní dokumentace v českém jazyce a zaškolení obsluhy pro provoz a běžnou údržbu. Dodávka kabeláže bude provedena včetně výkopu kabelové trasy, použití chrániček a položení kabelu označených červenou fólií, zpetné úpravy výkopu - cca 28,5 m v zeléné ploše. V prostorách budovy bude dodávka včetně nosného systému pro kabeláž (drátěné žlaby) a jeho kotvení - cca 6,5 m.
|  | Zařízení bude předáno s nádrží doplněnou na 90% svého objemu. Podrobně viz text v PD. | [25 empty] | POP
32 | R002_220 | Elektromontážní činnost - propojení rozvaděče ATS s hlavním objektovým rozvaděčem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | revize elektroinstalace a záložního zdroje vč. rozvaděče | [25 empty] | POP
35 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD.
|  | - součástí bude fotodokumentace průběhu realizace - 1x na CD | [25 empty] | POP
36 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu kupní smlouvy. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS. | [25 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu kupní smlouvy. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS.
POP
|  | Geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem. | [25 empty] | POP
37 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | SO-10.1-01+SO-10.1-02+SO-10.1-03+SO-10.1-04 | [25 empty] | POP
|  | Propagace Pamětní deska | [25 empty] | POP
|  | Náklady spojené s označením stavby a povinné publicitou projektu v rozsahu: Zhotovení a montáž 1 ks stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky) dle pravidel povinné publicity IROP REACT, 30x40 cm, text a grafické řešení poskytne projektový manažer | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s označením stavby a povinné publicitou projektu v rozsahu: Zhotovení a montáž 1 ks stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky) dle pravidel povinné publicity IROP REACT, 30x40 cm, text a grafické řešení poskytne projektový manažer
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-11 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-11 | Záložní zdroje | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Záložní zdroje | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | ZZ | D+M záložní zdroj | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka mobilního záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru o výkonu min. 43 kVA (min. trvalý výkon 32 kW), třída provedení G3, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40°C, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, kapotáž vyplěná tlumící hmotou, hlučnost záložního zdroje v 7 m max. 64 dB, integrovaný tlumič spalin - 29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65. | [25 empty] | POP | Dodávka mobilního záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru o výkonu min. 43 kVA (min. trvalý výkon 32 kW), třída provedení G3, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40°C, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, kapotáž vyplěná tlumící hmotou, hlučnost záložního zdroje v 7 m max. 64 dB, integrovaný tlumič spalin - 29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65.
|  | Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů.Zařízení bude opatřeno ekologickou vanou v rámu stroje zabraňující úniku provozních kapalin. Zařízení bude vybaveno ochranou proti doteku horkých částí. Jednonápravový podvozek - bržděný. Zásuvkový rozvaděč, krytí IP65 - 1x400V/16A - 5kol.,1x400V/63A-5kol., 1x400V/32A-5kol, 1x230V/16A + proudové chrániče a reverzační přepínač pro všechny zásuvky, svorkovnice/sběrnice pro připojení kabelu (vodičů) pro vyvedení plného výkonu, kabelové | [25 empty] | POP | Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů.Zařízení bude opatřeno ekologickou vanou v rámu stroje zabraňující úniku provozních kapalin. Zařízení bude vybaveno ochranou proti doteku horkých částí. Jednonápravový podvozek - bržděný. Zásuvkový rozvaděč, krytí IP65 - 1x400V/16A - 5kol.,1x400V/63A-5kol., 1x400V/32A-5kol, 1x230V/16A + proudové chrániče a reverzační přepínač pro všechny zásuvky, svorkovnice/sběrnice pro připojení kabelu (vodičů) pro vyvedení plného výkonu, kabelové
Součástí každého záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru je homologovaný podvozek se stavitelnou ojí
|  | průchodky zespodu pro kabely o průměr. 25 mm – 6 ks, o pr. 65 mm – 1 ks. | [25 empty] | POP
|  | Součástí dodávky je doprava zařízení na podvozku do místa předání, provozní zkouška, kompletní dokumentace a zaškolení obsluhy. | [25 empty] | POP | Součástí dodávky je doprava zařízení na podvozku do místa předání, provozní zkouška, kompletní dokumentace a zaškolení obsluhy.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-12 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/039_1 | VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK - ZÁLOŽNÍ ZDROJ-úprava 12.12.2023 | [25 empty] | STA
O: | SO-12 | Výjezdová základna - Hlinsko | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Záložní zdroje | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | ZZ | D+M záložní zdroj | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka stacionárního záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru o výkonu min. 43 kVA (min. trvalý výkon 32 kW), třída provedení G3, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40°C, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, kapotáž vyplněná tlumící hmotou, hlučnost záložního zdroje v 7 m max. 64 dB, integrovaný tlumič spalin - 29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65. Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů. Zařízení bude opatřeno ekologickou vanou v rámu stroje zabraňující úniku provozních kapalin. Zařízení bude vybaveno ochranou proti doteku horkých částí. Součástí dodávky bude rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA), silnoproudá/komunikační kabeláž mezi dieselagregátem a skříní ATS umístěné v místnosti technologie. V rámci objektů ZZS, kde je zdrojem vytápění tepelné čerpadlo je provedeno dvojí měření budovy. Je nutné, aby záložní zdroj zajistil provoz veškerého zařízení budovy. Dále bude součástí dodávky realizační dodavatelská dokumentace, doprava, montáž, instalace, uvedení do provozu, provozní zkouška automatického spínání a odpínání, kompletní dokumentace v českém jazyce a zaškolení obsluhy pro provoz a běžnou údržbu. Dodávka kabeláže bude provedena včetně výkopu kabelové trasy, použití chrániček a položení kabelu označených červenou fólií, zpětné úpravy výkopu – cca 25 m v zeleném terénu a 10 m ve zpevněné ploše ze zámkové dlažby. V prostorách budovy bude kabelové vedení řešeno pod stropem ve výšce cca 2,5 m, včetně nosného systému pro kabeláž (drátěné žlaby) a jeho kotvení – cca 10 m. | [25 empty] | POP | Dodávka stacionárního záložního zdroje - dieselového motorgenerátoru o výkonu min. 43 kVA (min. trvalý výkon 32 kW), třída provedení G3, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, interní palivovou nádrží na min. 12 hodin provozu, chladič motoru dimenzovaný na venkovní teplotu 40°C, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, kapotáž vyplněná tlumící hmotou, hlučnost záložního zdroje v 7 m max. 64 dB, integrovaný tlumič spalin - 29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65. Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů. Zařízení bude opatřeno ekologickou vanou v rámu stroje zabraňující úniku provozních kapalin. Zařízení bude vybaveno ochranou proti doteku horkých částí. Součástí dodávky bude rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA), silnoproudá/komunikační kabeláž mezi dieselagregátem a skříní ATS umístěné v místnosti technologie. V rámci objektů ZZS, kde je zdrojem vytápění tepelné čerpadlo je provedeno dvojí měření budovy. Je nutné, aby záložní zdroj zajistil provoz veškerého zařízení budovy. Dále bude součástí dodávky realizační dodavatelská dokumentace, doprava, montáž, instalace, uvedení do provozu, provozní zkouška automatického spínání a odpínání, kompletní dokumentace v českém jazyce a zaškolení obsluhy pro provoz a běžnou údržbu. Dodávka kabeláže bude provedena včetně výkopu kabelové trasy, použití chrániček a položení kabelu označených červenou fólií, zpětné úpravy výkopu – cca 25 m v zeleném terénu a 10 m ve zpevněné ploše ze zámkové dlažby. V prostorách budovy bude kabelové vedení řešeno pod stropem ve výšce cca 2,5 m, včetně nosného systému pro kabeláž (drátěné žlaby) a jeho kotvení – cca 10 m.
POP
|  | Zařízení bude předáno s nádrží doplněnou na 90 % svého objemu. Podrobně viz text v PD. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu