Příloha č. 1b

Technické specifikace záložních zdrojů

veřejná zakázka

„ZZS PAK - Stavební úpravy výjezdových základen ZZS PAK pro možnost připojení záložních zdrojů, na dodávku a instalaci záložních zdrojů vč. řídících jednotek“

Pokyny pro vyplnění:

Dodavatel vyplní v níže uvedené tabulce v souladu s technickými požadavky všechny buňky označené žlutě. Pokud je předvyplněna hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku splňuje, nebo NE, pokud danou podmínku nesplňuje. V ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní údaj/hodnotu.

| Technická specifikace záložního zdroje pro objekt ZZS PAK výjezdová základna v Chrudimi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název, model, typové označení nabízeného záložního zdroje: |  |  |
| Popis parametru | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE/Hodnota |
| Vnější rozměry záložního zdroje (uvést rozměry šxhxv) |  | (uvést rozměry) |
| Hlučnost záložního zdroje v 1 m (max.) | 80 dB | (uvést hodnotu) |
| Hlučnost záložního zdroje v 7 m (max.) | 68 dB | (uvést hodnotu) |
| Výkon záložního zdroje Stand-By (min.) | 87 kVA | (uvést hodnotu) |
| Výkon záložního zdroje Stand-By | 69 kW | (uvést hodnotu) |
| Dodržena výkonnostní třída provedení G3 |  | ANO/NE |
| Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátoru | - | ANO/NE |
| Ekologická vana či opláštění proti úniku veškerého objemu provozních náplní | - | ANO/NE |
| Ochrana proti doteku horkých částí | - | ANO/NE |
| Rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA) je součástí dodávky záložního zdroje | - | ANO/NE |
| Palivová nádrž na nepřetržitý provoz min. 12 hod. při 75% zatížení | - | ANO/NE |

| Technická specifikace záložního zdroje pro objekt ZZS PAK výjezdová základna ve Starých Čívicích |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název, model, typové označení nabízeného záložního zdroje: |  |  |
| Popis parametru | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE/Hodnota |
| Vnější rozměry záložního zdroje (uvést rozměry šxhxv) | - | (uvést rozměry) |
| Hlučnost záložního zdroje v 1 m (max.) | 79 dB | (uvést hodnotu) |
| Hlučnost záložního zdroje v 7 m (max.) | 67 dB | (uvést hodnotu) |
| Výkon záložního zdroje Stand-By (min.) | 65 kVA | (uvést hodnotu) |
| Výkon záložního zdroje Stand-By | 52 kW | (uvést hodnotu) |
| Dodržena výkonnostní třída provedení G3 |  | ANO/NE |
| Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátoru | - | ANO/NE |
| Ekologická vana či opláštění proti úniku veškerého objemu provozních náplní | - | ANO/NE |
| Ochrana proti doteku horkých částí | - | ANO/NE |
| Rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA) je součástí dodávky záložního zdroje | - | ANO/NE |
| Palivová nádrž na nepřetržitý provoz min. 12 hod. při 75% zatížení | - | ANO/NE |

| Technická specifikace záložního zdroje pro objekt ZZS PAK výjezdová základna v Hlinsku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název, model, typové označení nabízeného záložního zdroje: |  |  |
| Popis parametru | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE/Hodnota |
| Vnější rozměry záložního zdroje (uvést rozměry šxhxv) | - | (uvést rozměry) |
| Hlučnost záložního zdroje v 1 m (max.) | 77 dB | (uvést hodnotu) |
| Hlučnost záložního zdroje v 7 m (max.) | 64 dB | (uvést hodnotu) |
| Výkon záložního zdroje Stand-By (min.) | 43 kVA | (uvést hodnotu) |
| Výkon záložního zdroje Stand-By | 34 kW | (uvést hodnotu) |
| Je dodržena výkonnostní třída provedení G3? |  | ANO/NE |
| Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátoru | - | ANO/NE |
| Ekologická vana či opláštění proti úniku veškerého objemu provozních náplní | - | ANO/NE |
| Ochrana proti doteku horkých částí | - | ANO/NE |
| Rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA) je součástí dodávky záložního zdroje | - | ANO/NE |
| Palivová nádrž na nepřetržitý provoz min. 12 hod. při 75% zatížení | - | ANO/NE |

| Technická specifikace 4 ks mobilních záložních zdrojů pro objekty ZZS PAK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název, model, typové označení nabízeného záložního zdroje: |  |  |
| Popis parametru | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE/Hodnota |
| Vnější rozměry záložního zdroje (uvést rozměry šxhxv) | - | (uvést rozměry) |
| Hlučnost záložního zdroje v 1 m (max.) | 77 dB | (uvést hodnotu) |
| Hlučnost záložního zdroje v 7 m (max.) | 64 dB | (uvést hodnotu) |
| Výkon záložního zdroje Stand-By (min.) | 43 kVA | (uvést hodnotu) |
| Výkon záložního zdroje Stand-By | 34 kW | (uvést hodnotu) |
| Je dodržena výkonnostní třída provedení G3? |  | ANO/NE |
| Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátoru |  | ANO/NE |
| Ekologická vana či opláštění proti úniku veškerého objemu provozních náplní |  | ANO/NE |
| Ochrana proti doteku horkých částí |  | ANO/NE |
| Rozvaděč ATS (přepínač silového napětí SÍŤ/DA) je součástí dodávky záložního zdroje |  | ANO/NE |
| Palivová nádrž na nepřetržitý provoz min. 12 hod. při 75% zatížení | - | ANO/NE |
| Homologovaný podvozek se stavitelnou ojí |  | ANO/NE |