## VÝKAZ
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | PŘÍSTROJE
Součástí dodávky a montáže nové elektroinstalace je připojení jednotlivých strojů
| XC - zásuvková skříň plastová nástěnná, IP44 32A/3f,400V+16A/3f,400V + 3*16A/1f, 230, 50Hz | NOVÉ | 16 | ks
| Zásuvkové skříně XC 114A,114B,114C,117,119,120A,120B,120C | STÁVAJÍCÍ | 8 | ks
| V 11 - spínač jednopólový nástěnný 250V,10A,50Hz, IP54 | NOVÉ | 1 | ks
| V 13 - spínač sériový nástěnný 250V,10A,50Hz, IP54 | NOVÉ | 5 | ks
| V 16 - nástěnný vypínač stroje | STÁVAJÍCÍ | 2 | ks
| X 5 - kabelový vývod - 400V. 50Hz | napojení stroje | 67 | ks
| TS - tlačítko TOTAL STOP | NOVÉ | 1 | ks
| SA - dvoutlačítkový ovladač osvětlení uličky - VÝMĚNA |  | 3 | ks
| RO - rozvaděč osvětlení haly | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| RS - rozvaděč světlíky haly | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| RV - rozvodnice vytápění haly SAHARA | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 6 | ks
| RU - rozvodnice vestavby učebny | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| RB - rozvodnice místnosti sklad | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| RT - rozvodnice regulace vytápění | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 2 | ks
| RK - rozvodnice kompresorovny | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| RX - rozvaděč automatických vrat | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| RM - rozvodnice čerpadla | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| RM2.1 - rozvaděč obráběcí centrum | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| R1 - rozvaděč stroje Č.: 1 | STÁVAJÍCÍ - nové napojení | 1 | ks
| MET - hlavní ochranná přípojnice |  | 1 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu
| elektroinstalační krabice nástěnná 5P,400V,16A,50Hz,IP55 |  | 160 | ks
| Elektroinstalační trubka KOVOVÁ 16mm |  | 210 | m
| Elektroinstalační trubka OHEBNÁ 16mm |  | 150 | m
| Elektroinstalační lišta 40*40 |  | 40 | m
| Elektroinstalační lišta 22*24 |  | 40 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
3 | Přípojnicový rozvod 3+PEN
Přípojnicový rozvod provedení 3+PEN, Jmenovitý proud 315A, 250A, přípojnice AL
315A
R-1 | Rovný typový dílec 315A délky 1m | R51-315-1 | 6 | ks
R-2 | Rovný typový dílec 315A délky 2m | R51-315-2 | 5 | ks
R-3 | Rovný typový dílec 315A délky 3m | R51-315-3 | 30 | ks
R-ATYP | Rovný dílec atypické délky 315A - přesné doměření délky provede stavba | R51-315-ATYP | 5 | ks
NS | Napájecí dílec středový 315A | NS51-315 | 1 | ks
KZ | Koncový kryt rozvodu | KZ51-250-400 | 11 | ks
UH | Úhlový dílec horizontální 315A | UH51-315 | 4 | ks
UVV | Úhlový dílec vertikální vzestupný 315A | UVV51-315 | 2 | ks
UVS | Úhlový dílec vertikální sestupný 315A | UVS51-315 | 2 | ks
ODPP | Odbočný dílec pojistkový průběžný 315A | ODPP51-315 | 9 | ks
PR132 | Připojovací rozvaděč odpínač válcových pojistek 1*32A/3F |  | 16 | ks
PR232 | Připojovací rozvaděč odpínač válcových pojistek 2*32A/3F |  | 23 | ks
PR332 | Připojovací rozvaděč odpínač válcových pojistek 3*32A/3F |  | 1 | ks
PR163 | Připojovací rozvaděč odpínač válcových pojistek 1*63A/3F |  | 30 | ks
PR263 | Připojovací rozvaděč odpínač válcových pojistek 2*63A/3F |  | 14 | ks
PR1125 | Připojovací rozvaděč odpínač válcových pojistek 1*125A/3F |  | 9 | ks
Válcové pojistky - dle výkresu
250A
R-2 | Rovný typový dílec 250A délky 2m | R51-250-2 | 8 | ks
R-3 | Rovný typový dílec 250A délky 3m | R51-250-3 | 28 | ks
NK | Napájecí dílec koncový | NK51-250 | 9 | ks
| Pružné dilatační spojky | PDS51-250-400 | 360 | ks
| Upevňovací sada na výložník | max po 3 m | 48 | ks
| Upevňovací sada na konstrukci | max po 3 m | 43 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
4 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| CYKY 4*150 |  | 6 | m
| CYKY 4*120 |  | 30 | m
| CYKY 5C*25 |  | 20 | m
| CYKY 5C*16 |  | 98 | m
| CYKY 5C*10 |  | 145 | m
| CYKY 5Cx6 |  | 210 | m
| CYKY 5Cx4 |  | 215 | m
| CYKY 5C*2,5 |  | 220 | m
| CYKY 5C*1,5 |  | 650 | m
| CYKY 19Cx1,5 |  | 20 | m
| CYKY 7C*1,5 |  | 143 | m
| CYKY 12Cx1,5 |  | 40 | m
| CYKY 3C*2,5 |  | 40 | m
| CYKY 3C*1,5 |  | 360 | m
| CYKY 2A*1,5 |  | 70 | m
| CYKY 3A*1,5 |  | 110 | m
| CY 25 z/ž |  | 980 | m
| 1-CXKE-V 2*1,5 |  | 55 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
5 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů, součástí dodávky a montáží světel budou nové závěsné řetízky pro zavěšení svítidel na nosném lanu
| E 1 - svítidlo LED průmyslové - FUTURA 2.5ft HE PC Al 8000/840, 44.1W, 7830lm,230V,50Hz,IP66 | NOVÉ | 109 | ks
| E 2 - svítidlo LED průmyslové - FUTURA 1.5ft MAX PCc Al 5500/840, 31,9W, 5020lm, 230V,50Hz,IP66 | NOVÉ | 12 | ks
| E 3 - svítidlo LED s modulem nouzového osvětlení průmyslové - FUTURA 2.5ft HE PC Al 8000/840 M1h - 44.1W, 7830lm,230V,50Hz,IP66 | NOVÉ | 11 | ks
| E 5 - svítidlo LED průmyslové - PRIMA LED 1.5ft PC 8000/840, 44,3W, 6920lm, 230V,50Hz,IP66 | NOVÉ | 6 | ks
| E 6 - svítidlo LED - NAOS 2.2ft 2600/840 16.1W, 2160lm, 230V,50Hz | NOVÉ | 27 | ks
| E 7 - svítidlo LED průmyslové - ALUMAX LED 1.2ft 1600/840 9.8W, 230V,50Hz,IP66 | NOVÉ | 6 | ks
| E 8 - svítidlo LED průmyslové - PRIMA LED 1.4ft PC 3200/840 19.1W, 2760lm, 230V,50Hz,IP66 | NOVÉ | 2 | ks
| N1 - Svítidlo nouzové LED - 100lm,230V,50Hz, IP65, 1 hod SAFEBOY LED | NOVÉ | 2 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
6 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
6.1 | Hlavní rozvaděč RH
napěť. soustava 3+PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C
| oceloplechový typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
Náplň :
| Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=1200x2000x400 | XVTL-MP/BF-12/4/20 | 1
| Držák PE(PEN) sběrnice zadní | XBSP | 3
| Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 1200x400 | XLST5F124 | 2
| Boční kryt - Pár, IP55, VxH=2000x400 | XAW2004 | 1
| Podstavec bok V=200, bez výřezů, 1pár, H=400 | XLSPL2SC4 | 1
| Čelní kryt podstavce V=200, Š=1200 | XLSPL2F12 | 2
| Kabelová příruba kovová, bez otvorů | F3A-XP | 4
| Kabelová příruba 2 průchodky do Ø70 | F3A-KTD | 4
| Uzemňovací sada | BFZ-DES | 2
| Schránka na dokumentaci | XAB4 | 1
| Montážní panel přes celou skříň ŠxV=1200x2000,tl.3 | XVTL-IC/S-12/20 | 1
| Sada pro montáž desek -IC | XVTL-IC/BRA/SET | 1
| Pojistkový odpínač na sběrnice SASY 60i 3-pól, třmenové svorky, 95-300mm2 | XNH2-S400-BT | 5
| Pojistkový odpínač na sběrnice SASY 60i 3-pól, třmenové svorky, 1,5-95mm2 | XNH00-S160-BT1 | 1
| SASY, Držák 3 sběrnic D=60mm, do 630A, IEC | BBS-3/FL | 8
| SASY, sběrnice Cu 20X10, In=500A, délka 1500mm | CU20X10 | 8
| Adaptér pro montáž NZM3, 3pól, na sběrnice 60mm (630A) | NZM3-XAD630 | 1
| Jistič, 3pól, ochr.obvodů, třmen.svorky, Icu=50kA, In=500A | NZMN3-A500-BT | 1
| Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/= | NZM2/3-XA208-250AC/DC | 1
| Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv | M22-CK11 | 1
| Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, červená | M22-L-R | 1
| Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, zelená | M22-L-G | 1
| Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, červená | M22-LED230-R | 1
| Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, zelená | M22-LED230-G | 1
| Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | M22-A | 2
| Tlačítko nouzového zastavení, kompletní přístroj, 1Z 1V | M22-PV/K11 | 1
| Jistič pomocných obvodů, char.B, 1+N-pól, Icn=10kA, In=4A | PL7-B4/1N-HS | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C | SPBT12-280/3 | 1
| Připojovací svorkovnice na sběrnice SASY, Ie=560A, 120-300mm2 | BBA-TP3/300 | 1
| Adaptér, montáž PKZM+DILM (do 25A) na SASY, Š=45 | BBA0-25/2TS | 1
Ostatní elektromontážní materiál včetně propojovacích vodičů a kabelových žlabů určí výrobce rozvaděče
6.2 | Ovládací skříň osvětlení RN 1,3
napěť. soustava 1+N stř., 50Hz, 230V-TN-S
| plastová nástěnná rozvodnice, včetně přístrojového vybavení a vnitřního propojení |  | 2 | ks
Náplň :
Elektroinstalační krabice nástěnná plastová , IP65
| Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2poloh, s aretací, titan, 60st | M22-WRK | 6
| Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | M22-A | 6
| Kontaktní prvek, šroubové svorky, čelní upevnění, 1Z | M22-K10 | 6
Ostatní elektromontážní materiál včetně propojovacích vodičů, svorkovnic určí výrobce rozvaděče
6.3 | Ovládací skříň osvětlení RN 2
napěť. soustava 1+N stř., 50Hz, 230V-TN-S
| plastová nástěnná rozvodnice, včetně přístrojového vybavení a vnitřního propojení |  | 1 | ks
Náplň :
Elektroinstalační krabice nástěnná plastová , IP65
| Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2poloh, s aretací, titan, 60st | M22-WRK | 10
| Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | M22-A | 10
| Kontaktní prvek, šroubové svorky, čelní upevnění, 1Z | M22-K10 | 10
Ostatní elektromontážní materiál včetně propojovacích vodičů, svorkovnic určí výrobce rozvaděče
7 | Demontáž elektro
| Demontáž stávajícího přípojnicového rozvodu |  | 120 | m
| Demontáž stávající napojení strojů |  | 63 | ks
| Demontáž rozvaděčů RH a RM2 |  | 2 | ks
| Demontáž ovládacích skříní osvětlení RN1,2,3 a ovladačů SA |  | 6 | ks
| Demontáž stávajících hliníkových kabelů osvětlení |  | 780 | m
| Demontáž stávajícího osvětlení |  | 175 | ks
8 | Ostatní práce
| Revize vnitřní elektroinstalace (silové, světelné, připojení jednotlivých strojů) |  | 1 | ks
| Ekologická likvidace demontovaných elektrických zařízení |  | 1 | ks
9 | Poznámka
1 | Délky vodičů, elektroinstalačních trubek a žlabů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.