Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění a technické podmínky

DODÁVKA A MONTÁŽ VÝTAHU (výtah LDN) typu strojovnový, lanový, evakuační, lůžkový výtah OL 1400 v lůžkové části pavilonu C, oddělení LDN, Svitavské nemocnice

Technické parametry výtahů:

Typ a nosnost výtahu:				OL 1400 kg

Pohon: 					lanový, trakční, stroj řízený frekvenčním měničem

Počet stanic/nástupišť:			3 / 3

Jmenovitá rychlost:				1 m/s

Zdvih:						5,79 m

Příkon a umístění stroje:			9 kW ve strojovně nad šachtou výtahu

Přívodní napětí: 				400V - přívod 5 x 6 mm2 / C40A

Strojovna + šachta:

Umístění strojovny: 				stávající strojovna nad šachtou výtahu

Provedení šachty:				stávající zdivo, beton – dle PD

Rozměry šachty vnitřní (š x hl):		2 190 x 2 860 mm

Horní přejezd (hlava) šachty: 			3 930  mm

Prohlubeň:					1 530  mm

Osvětlení strojovny: 				součást dodávky

Osvětlení šachty:				součást dodávky

Žebřík do prohlubně:				součást dodávky

Průchozí prostory pod šachtou: 		ne

Kabina:

Rozměry nové kabiny (š x hl):	1 300 x 2 460 x 2 100 mm, zapuštěné dveře na obou stranách kabiny

Průchozí kabina: 				ano, 2 vstupy

Stěny kabiny:					plechové panely NEREZ

Typ, barva:					výběr dle vzorníku v katalogu

Osvětlení:					osvětlovací těleso s LED diodami

Podlahová krytina:				protiskluzová, zátěžová ALTRO

Typ, barva, úprava:				dle vzorníku v katalogu

Prosklení klece:				není požadováno

Zrcadlo:					na boční stěně kabiny

Madlo:						nerez na boční stěně kabiny

Okopový plech: 				broušený nerez

Sedátko:					ano na boční stěně kabiny

Vnější povrch kabiny:				pozinkovaný, NEREZ

Nouzové osvětlení kabiny:			ano (při výpadku el. energie se uvede v činnost nouzové LED 						osvětlení včetně podsvětlení tlačítek v kleci)

Ovládací panel a přivolávače:

Umístění panelu:				boční stěna kabiny

Materiál panelu:				nerez

Displej panelu a přivolávače:			multifunkční displej - (směr jízdy, pozice kabiny, přetížení)

Tlačítka panelu:				prosvětlovací z leštěného duralu

Značení stanic:				P 1 – 2  (Přízemí, ORL, LDN)

Braillovo písmo:				ano

Umístění přivolávačů:				na rámu dveří

Materiál přivolávačů – štítek:			nerez provedení ,,antivandal“

Tlačítko v přivolávači: 			prosvětlovací z leštěného duralu

Signalizace v přivolávači hlavní stanice:	směrová a polohová signalizace

Signalizace v přivolávači ostatní stanice:	směrová a polohová signalizace

Tlačítko komunikátoru:			ano

Tlačítko otevření dveří:			ano

Tlačítko prodlouženého otevření dveří:	není požadováno

Tlačítko zavření dveří: 			ano

Klíčky/čtečky na nástupištích:	ano, zajištění funkce přednostního používání, čtečky typu dle požadavků ICT odboru NPaK

Kabinové a šachetní dveře:

Kabinové dveře:				automatické teleskopické dvoupanelové

Rozměr kabinových/šachetních dveří: 	1200 x 2 000 mm

Materiál kabinových dveří:			ocelový plech NEREZ

Průhledové okno kabinových dveří:		ne

Bezpečnostní prvek vstupů kabiny:		celoplošná fotozávora

Šachetní dveře:				automatické teleskopické dvoupanelové

Materiál šachetních dveří:			ocelový plech NEREZ

Průhledové okno šachetních dveří:		ne

Požární odolnost šachetních dveří:		EW60

Řízení a komunikace:

Řízení:						mikroprocesorové

Elektroinstalace:				provedení pro evakuační výtahy

Obousměrné dorozumívací zařízení:		ano

GSM brána včetně bateriového zdroje:          ano

Dálkový monitoring:				ano

Hlásič pater					ano

Intercom šachta - strojovna:			ne

Nouzový dojezd při výpadku napájení:	ano do nejbližší stanice

Evakuační režim:				ano

Kamerový systém:				není požadováno

Požární režim:					na určený signál sjede kabina do hlavní stanice

Prostředí v šachtě, strojovně a nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A, s ohledem na ČSN EN 81-20 (teplota+5°C až + 40°C), větrání strojovny a šachty dle ČSN 81-20 (doporučení je min. 1% vodorovného průřezu šachty).

Předpokládaná dodací lhůty - záruka:

Výkresy pro schválení stavby do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Dodávka zařízení do termínu 12 týdnů. Vlastní doba montáže zařízení - přerušení provozu max. 4 týdny.

Záruční lhůta specifikovaná ve SOD - na výrobní a montážní činnost firmy 36 měsíců, na výtahové komponenty uvedené v „Protokolu o předání a převzetí díla“ dle záruky poskytnuté výrobcem min. 36 měsíců – nevztahuje se na komponenty opotřebené běžným provozem výtahu a úmyslně poškozené.

Závěr:

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno podle projektové dokumentace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.