TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.0. Identifikační údaje stavby

Název stavby:			Nemocnice Litomyšl, výměna parního kotle - budova J

Projektant:			Termomont, s.r.o.

Investor stavby:			Nemocnice pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44; 523 03 Pardubice 5

2.0. Všeobecně

Projektová dokumentace řeší nízkotlakou (NT) parní kotelnu a napojení technologie kuchyně - varné kotle a myčky - na NT páru v objektu areálu Nemocnice Litomyšl - objekt J.

Nový kotel bude instalován do prostoru stávající kotelny, na místo původního parního kotle, po demontáži stávajícího NT parního kotle. Současně je navrženo nové strojní zařízení NT parního kotle.

Parametry páry:

nízkotlaká pára	přetlak 50 kPa (0,5 bar) T = 111,3 °C (sytá pára)

Výchozí podklady:

- požadavky investora

- zaměření skutečného stavu

Dílo bude provedeno dle všeobecně uznávaných technických pravidel.

Musí být vždy respektovány nejnovější stavební technické normy a předpisy, platné k datu poslední inspekce (kolaudace). Respektovány budou následující níže uvedené normy, nařízení vlády, vyhlášky a předpisy v platném znění.

Kotelna a potrubní rozvody budou provedeny v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy zejména:

ČSN 01 8013		Požární tabulky

ČSN 06 0310		Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 07 0000		Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0240		Teplovodní a nízkotlaké parní kotle

ČSN 07 0620		Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

ČSN 06 0623		Technická dokumentace kotlů

ČSN 07 0624		Montáž kotlů a kotelních zařízení

ČSN 07 0703		Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 07 0710		Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0711		Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN 07 7401		Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 			8 MPa

ČSN 13 0010		Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 4309		Průmyslové armatury. Pojistné ventily

ČSN 13 1160		Potrubí a armatury. Příruby a přírubová hrdla. Příruby PN 2,5 až PN 250

ČSN 33 2000		Elektrické instalace budov

ČSN 38 3350		Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 38 6405		Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 42 0090		Materiál pro tepelná energetická zařízení - Část 1 až 8

ČSN 42 0251		Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot

Technické dodací předpisy

ČSN 42 0284		Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky

třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob,

pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

ČSN 42 5710		Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry

ČSN 42 5715		Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry

ČSN 42 5716		Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami.

Rozměry

ČSN 73 0540		Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804		Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810		Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0818		Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0831		Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0834		Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

ČSN 73 4201		Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 126		Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv

ČSN EN 298		Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

ČSN EN 437		Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů

ČSN EN 676		Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým zařízením

ČSN EN 746-1		Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní	 požadavky

na průmyslová tepelná zařízení

ČSN EN 746-2		Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke

spalování a manipulaci s palivy

ČSN EN 764		Tlaková zařízení. Terminologie a označování. Tlak, teplota, objem

ČSN EN 1443		Komíny - všeobecné požadavky

ČSN EN 10 92-1	Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a

příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.

ČSN EN 10 204	Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN 12 170	Tepelné soustavy v budovách vyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12 171	Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz,

obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy)

nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12 828 	Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN EN 12 952-8	Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na

spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

ČSN EN 12 953	Válcové kotle - Část 1 až 12 Kovová průmyslová potrubí

ČSN EN 13 480	Kovová průmyslová potrubí

ČSN EN ISO 6708	Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlosti DN

ČSN EN ISO 9606-1	Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

ČSN EN ISO 10 675-1	Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické

zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

ČSN ISO 3864-1	Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1.

Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ČSN ISO 23 550	Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo

kapalných paliv - Obecné požadavky

TNI CEN/TR 1749	Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění

spalin (provedení spotřebičů)

TPG G 704 01	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG G 800 01	Vyústění odtahu spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě)

TPG G 800 03	Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

TPG G 908 02	Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než

100 kW

Nařízení vlády 378/2001

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády 495/2001

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády 163/2002

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády 101/2005

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 591/2006

o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády 201/2010

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení vlády 272/2011

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády 219/2016

o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády 375/2017

o vzhledu umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Zákon 174/1968

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb. (v úplném znění vyhlášeném pod č. 396/1992 Sb.) ve znění zákona č. 47/1994 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 124/ /2000 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

Zákon 133/1985

o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb. a zák. č. 203/1994 Sb.; (úplné znění vyhlášeno pod č. 91/1995 Sb.), ve znění zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

Zákon 388/1991

o Státním fondu životního prostředí, ve znění zák. ČNR č. 334/1992 Sb., zák. č. 254/2001 Sb. a zák. č. 482/2004 Sb.

Zákon 17/1992

o životním prostředí, ve znění zák. č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

Zákon č. 396/1992

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon č. 22/1997

o technických požadavcích na výrobu.

Zákon č. 258/2000

o ochraně veřejného zdraví

Zákon 185/2001

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 275/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 167/2004 Sb. a zák. č. 188/2004 Sb.

Zákon 82/2004

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 183/2006

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 309/2006

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti)

Zákon č. 90/2012

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon 172/2018

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 3/2020

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 85/1978

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška 18/1979

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška 91/1993

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhláška 246/2001

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška 392/2003

o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Vyhláška 192/2005

kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 591/2006

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška 193/2007

kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu

# Vyhláška 268/2009

# o technických požadavcích na stavby

# Vyhláška 73/2010

# o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Vyhláška 230/2015

o energetické náročnosti budov

a dále souvisejících předpisů

Svarové spoje tlakových částí musí provádět montážní pracovník s oprávněním k těmto

úkonům (státní svářečská zkouška).

3.0. Stávající stav

Pro pokrytí potřeby technologické páry kuchyně v 1. NP je v kotelně v 1. NP instalován 1 ks nízkotlakého (NT) parního kotle Viessmann Vitoplex 100-LS, výkonu 285 kW v počtu 1 ks. Celkový výkon je 285 kW. Z hlediska ČSN 07 0703 se jedná o kotelnu III. kategorie.

NT pára z kotle je vedena pod stropem 1. PP do prostoru kuchyně umístěné v 1. NP, do míst odkud je napojena technologie kuchyně - 4 ks varných kotlů a 1 myčka.

Rozvody potrubí jsou:

- z ocelových závitových trubek bezešvých

- z ocelových hladkých trubek bezešvých

potrubí je vedeno volně pod stropem. Potrubí je tepelně izolováno.

4.0. Navržené řešení

Místo stavby:	Litomyšl

Nadmořská výška	330 m n. m.

Letní výpočtová teplota	tel = 29 °C

Zimní výpočtová teplota	tez = -15 °C

Stávající zařízení NT parního kotle a NT parní kotel včetně strojního zařízení bude demontováno a nahrazeno novým strojním zařízením umístěným ve stávající kotelně. Současně budou demontovány potrubní rozvody v 1. PP a nahrazeny novým potrubním rozvodem. Návrh potrubních rozvodů je proveden s ohledem na rozšíření technologie kuchyně. V současnosti jsou v kuchyni instalovány 4 varné kotle a 1 myčka. Nový stav technologie kuchyně je 6 ks varných kotlů a 2 myčky - rozšíření o 2 ks varných kotlů a 1 myčku.

Jako zdroj páry pro potřebu technologie kuchyně včetně jejího rozšíření je navržen jedeni NT parní kotel Viessmann Vitomax 100-LS, typ SXD o tepelném výkonu 285,0 kW; t. j. 440,0 kg/h NT páry o přetlaku páry 50,0 kPa. Celkový nainstalovaný výkon je 285,0 kW; t. j. 440,0 kg/h NT páry.

Kotel je vybaven veškerou automatikou pro řízení provozu kotle. Napájení kotle obstarává napájecí modul Viessmann TWA-T LS 0,9, velikost 2: 0,9 t/h, který obsahuje napájecí nádrž kompletně vybavenou potřebnými armaturami a stavoznakem a napájecími čerpadly. Objem napájecí nádrže je 400 l. napájecí modul je umístěn v prostoru kotelny v 1.NP - za kotlem Kotel je vybaven pojistným ventilem, uzavíracím ventilem a soupravou armatur pro najíždění kotle. Pára vystupující z kotle je vedena do 1. PP a pod stropem je rozvedena ke spotřebičům NT páry, které jsou tuto páru napojeny. Současně je kotel vybaven chladičem vzorků vody a páry.

Jištění NT parního kotle je pojistným ventilem, umístěným na kotli.

Kotel bude vybaven nízkoemisním plynovým přetlakovým hořákem (do 100 mg/Nm3):

Rielo RS 25/E BLU TC FS1 1/220-230/50-60- plynovou hořákovou soupravou

s modulací výkonu, o tepelném výkonu 285,0 kW, pro spalování STL plynu 20 kPa. Hořák pracuje v přetlaku. Přívodní plynové potrubí musí být dimenzováno tak, aby hodnota tlaku plynu před hořákem při najetí z nulového výkonu na 100 % neklesla o více než 10 % (plynové potrubí včetně akumulačního potrubí zůstává stávající, pouze budou nové přípojky z akumulačního potrubí umístěného pod stropem nad kotli do plynového hořáku).

Z hlediska ČSN 07 0703 a Vyhlášky č. 91/1993 Sb. místnost umístění kotlů je klasifikována jako kotelna dle členění kotelen na kategorie - jedná se o kotelnu II. kategorie (výkon kotlů od 0,5 MW do 3,5 MW) s ohledem na skutečnost, že v kotelně jsou ještě umístěny 2 plynové teplovodní kotle. Palivem bude zemní plyn z vlastní plynovodní přípojky.

Parní část se sestává z:

- parního kotle Viessmann Vitomax 100-LS, typ SXD, výkon 285 kW, parního výkonu 440 kg/h páry

- plynového hořáku pro spalování zemního plynu NTL 20 kPa Rielo RS 25/E BLU TC FS1

1/220-230/50-60

- napájecí modul Viessmann TWA-T LS 0,9, velikost 2: 0,9 t/h včetně napájecích čerpadel

- kondenzátní nádrže

- kondenzátních čerpadel

- úpravny vody

Na kouřové hrdlo kotle je napojen nový ocelový izolovaný kouřovod, který je napojen do samostatného komínového průduchů vedené po ocelové konstrukci komínů umístěné ve venkovním prostředí. Komín je vyveden nad střechu. Kouřovod a komín je navržen nově a umístěn do prostoru původních odtahů spalin. Pro vedení nových odtahů bude využita stávající nosná ocelová konstrukce původních odtahů spalin. Odvod spalin bude proveden v souladu s ČSN 73 4201. Potrubí kouřovodu a komínu je po celé délce izolováno. Kouřovod bude detailněji zpracován (konstrukční provedení) odbornou firmou zabývající se komíny a kouřovody. Kouřovod bude proveden dle umístění kotle vůči zaústění do komína. Odtahy spalin budou osazeny kontrolními, čistícími a odběrovými otvory.

Kondenzát z technologie kuchyně je sveden do kondenzátní nádrž umístěné v 1. PP. Současně je do kondenzátní nádrže je vedena upravená voda z úpravny vody. Upravená voda s kondenzátem je kondenzátními čerpadly přečerpávána do napájecího modulu, kde dok jejímu ohřátí na požadovanou teplotu - 90 °C. Současně jsou do napájecí nádrže dávkovány chemikálie upravující napájecí vodu. Kondenzátní i napájecí čerpadla jsou navrženy v počtu 2 instalovaných kusů s tím, jedno čerpadlo je nainstalovaná rezerva - v provozu pouze jedno čerpadlo, druhé je záloha. Současně dochází v provozu ke střídavému provozu čerpadel pro zajištění stejného počtu provozních hodin.

Odvzdušnění napájecí a kondenzátní nádrže bude vyvedeno do venkovního prostoru a ukončeno koleny. Výfuky od pojistného ventilu jsou vyvedeny do venkovního prostoru.

Současně je napájecí nádrž vybavena chladičem vzorků vody a páry.

Pro doplňování upravené vody do kotle bude v prostoru objektu kotelny umístěna úpravna vody - umístění do prostoru demontované úpravny vody, kterou tvoří:

- montážní blok na vstupu neupravené vody do úpravny vody (filtr - filtračního stupně 130 μm)

- automatický filtr duplexní, Qn = 3,0 m3/h, kapacita m3x°dH: 2x 60, objem zm. pryskyřice 2x 15 l, spotřeba vody na 1 regeneraci cca 220 ll

- dávkovací čerpadla chemikálií (dávkování v závislosti na průtoku upravené vody); umístění v blízkosti napájecího modulu v kotelně.

Naplnění a doplňování upravené vody musí být vodou splňující požadavek ČSN 07 7401 a požadavek výrobce kotle. Doplňování vody je navrženo automatické.

Armatury budou použity běžné závitové a přírubové pro min. přetlak PN 10, které jsou určeny pro vodu.

Armatury parního a kondenzátního rozvodu budou použity běžné závitové a přírubové pro min. přetlak PN 6 - viz výkresová část PD. Uzavírací armatury budou třídy těsnosti A.

Veškeré závitové armatury budou v potrubí osazeny s rozebíratelnými spoji.

Rozvody potrubí jsou navrženy:

- z ocelových závitových trubek bezešvých dle ČSN 42 5710, jakost materiálu 11 353.0 a 11373.0

- z ocelových hladkých trubek bezešvých dle ČSN 42 5715, jakost materiálu 11 353.0 a 11373.0

- z ocelových hladkých trubek nerez podélně svařovaných, mat. DIN 1.4301 (AISI 304), kondenzátní a napájecí potrubí

- z plastového potrubí STABI PLUS, studená a upravená voda

Potrubí je vedeno volně pod stropem, volně nad podlahou - dle dispozičních možností při montáži. Potrubí bude osazeno návarky a odběry pro tlakoměry. tlaková čidla a pod.. Potrubí bude tepelně izolováno.

Potrubí bude upevněno na stěnách a ke stropu pomocí typového uchycení běžné pro daný typ potrubí. Potrubí vedené mezi kotelnou a halou pekárny je vedeno po potrubním mostě.

Dilatace potrubí je zajištěna lomy - změnou vedení potrubí, přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Spojování potrubí bude závitovými spoji nebo svařováním (vše dle ČSN), konce potrubí budou před svařováním upraveny, zabroušeny a bude dbáno na dodržení předepsaných odchylek přiložení obou konců potrubí, je nepřípustné ponechání okují od dělení potrubí ve svaru. Veškeré napojení, odbočky a rozbočky budou zhotoveny z kolen nebo opatřeny náběhem. Pro změnu směru budou použity varná kolena a oblouky s poloměrem ohybu R=1,5x D u potrubí od DN 32. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Prostupy potrubí stěnami a stropy budou opatřeny prostupovými manžetami. Potrubí je na nejnižších místech opatřeno vypouštěním, na nejvyšších místech odvzdušněním.

Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Dále budou potrubí označena číselně pro rozlišení jednotlivých větví. Uzavírací a regulační armatury v potrubí budou označena popisem určujícím příslušnost k větvi nebo uživateli.

Izolované potrubí je opatřeno základním nátěrem, neizolované potrubí je opatřeno emailovým nátěrem.

Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Spád potrubí min. 0 až 3 promile.

Maximální vzdálenosti uložení izolovaného ocelového potrubí (závitové a hladké) jsou:

DN 15	1,3 m

DN 20	1,6 m

DN 25	1,9 m

DN 32	2,2 m

DN 40	2,5 m

Ø 57x2,9	2,7 m

Ø 76x3,2	3,4 m

Ø 89x3,6	3,8 m

Ø 108x4,0	4,3 m

Ø 133x4,5	5,1 m

Ø 159x4,5	6,0 m

Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0804. Při průchodu potrubním rozvodem stavební konstrukcí mezi jednotlivými požárními úseky bude potrubní rozvod osazen požárními ucpávkami ve kvalitě max. EI 100. Na ucpávky je nutné použít hmoty stupně hořlavosti maximálně C1.

Do světlosti 50 mm ucpávky protipožárním tmelem.

Nad 50 mm protipožární manžety.

Kotelna je a bude provozována s trvalou obsluhou.

Po dokončení montážních prací bude proveden štítky popis celé technologie vytápění.

Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky.

Před uvedením do provozu je nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu příslušných předpisů zkoušku tlakovou, zkoušku těsnosti, dilatační zkoušku za účelem prověření funkce a technických parametrů.

Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0804.

Jsou-li v místnosti umístění kotlů průvlaky, které snižují světlou výšku na hodnotu menší, než je nutná podchodná výška musí se tyto průvlaky natřít žlutou barvou s příčnými černými pruhy.

Montáž:

Montáž jednotlivých zařízení se řídí montážním návodem jednotlivých výrobců, je nutné respektovat montážní pokyny výrobců.

5.0. Požadavky na zkoušky

5.1. Stavební zkouška

Stavební zkouška zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům projektu a kontroluje připravenost k tlakovým zkouškám. Zkouška musí být provedena před zaizolováním potrubí a nátěrem svarových spojů.

Při stavební zkoušce se zjišťuje zejména:

- správné umístění příslušenství potrubí

- funkce armatur a orientace s ohledem na směr průtoku

- dokončení všech svářečských prací

- odvzdušnění a vypouštění

- kotvení potrubí

- spádování potrubí

- provedení svarových spojů

- přístupnost ovládacích prvků

- dotažení šroubů

- přivaření praporců pro vodivé propojení (tam kde je předepsáno)

- správné připojovací rozměry pro odběry M+R

O výsledku stavební zkoušky vydává zhotovitel prohlášení, že byly splněny všechny náležitosti do této zkoušky spadající.

5.2. Zkoušky svarových spojů

Rozsah zkoušek svarových spojů zhotovených na montáži stanovuje tento projekt v souladu s požadavky ČSN EN 13 480 - 5 . Detailní rozsah a technologický postup provádění zkoušek svarových spojů je předmětem montážní dokumentace prováděcí organizace. Rozsah zkoušek u výrobků zhotovovaných dílensky ve výrobních závodech stanovuje zhotovitel a o jejich provedení vydává protokol, který je součástí průvodní dokumentace výrobku.

V případě zjištění vad, musí být tato místa odborně opravena a znovu přezkoušena. Oprava svarových spojů se provádí za stejných podmínek, za jakých byl proveden původní spoj. Pracovníci, kteří kontrolují svarové spoje, musí být kvalifikováni dle ČSN EN 473.

Potrubí otopné vody je zařazeno dle ČSN EN 13 480-1 do následujících kategorií:

Skupina tekutin 2 :	§ 3.2 Nařízení vlády 26/2003 – tekutiny ostatní

(CEN/TR 13 480-7 ostatní tekutiny)

Výpočtový přetlak:			6 bar

Určení kategorií v závislosti na skupině tekutin, výpočtovém přetlaku a průměru potrubí (viz. graf č. 9 - Nařízení vlády 26/2003)

Kategorie 0 – tj. nevztahují se nařízení uvedená v Nařízení vlády 26/2003

Potrubí vody (kategorie 0)

Vizuální kontrola během montáže		-	100%

Provedení vizuální kontroly

Vizuální kontrola se provádí pouhým okem nebo s použitím jednoduchých optických přístrojů. Svarový spoj se prohlíží, pokud je to možno z obou stran po celé délce. Před provedením vizuální kontroly musí být spoj řádně očištěn včetně přiléhajícího pásma.

Vizuální kontrolou se zjišťuje:

- úchylky rozměrů a tvaru

- přesazení hran, střechovitost, vtažení vně i dovnitř

- úhel a poloměr přechodu mezi svarem a materiálem

- převýšení apod.

Vady svarů jsou hodnoceny dle ČSN EN 25 817.

5.3 Tlaková pevnostní zkouška a zkouška těsnosti

Po smontování musí být zařízení ve smyslu ČSN EN 13 480-5 podrobeno tlakové zkoušce podle požadavků uvedených v čl. 9 této normy, za předpokladu, že všechny jednotlivé komponenty byly předtím pevnostně tlakově odzkoušeny.

Zkoušení vody bude provedeno provozní kapalinou za provozního přetlaku

5.4. Zkoušky a revize

Napouštění systému

Bude prováděno po úplném dokončení všech montážních prací a po provedení proplachu potrubí.

Zkouška těsnosti – tlaková zkouška

Tlakovou zkoušku je možno provést jen na úplně dokončeném, avšak neizolovaném zařízení.

Před zahájením zkoušky bude provedena vizuální kontrola všech nově instalovaných prvků systému, především svarů. Tlaková zkouška bude provedena přetlakem (parní kotel pára 1,0 bar) ostatní dle provozního média a následným zvýšením na hodnotu zkušebního tlaku, který nesmí překročit hodnotu ostatní 1,5 násobek tlaku provozního media. Tlaková zkouška bude trvat 20 minut, po kterých bude provedena vizuální kontrola. Výsledek zkoušky je považován za úspěšný, neobjeví-li se netěsnost, nebo únik vody.

Zkouška bezpečnostních funkcí systému

Po instalaci bezpečnostních systému je nutné přezkoušet jeho bezpečnostní funkce a schválit jej pro provoz státním orgánem dozoru.

Zkouška těsnosti – ostatní části instalace

Tlakovou zkoušku je možno provést jen na úplně dokončeném, avšak neizolovaném zařízení.

Před zahájením zkoušky bude provedena vizuální kontrola všech nově instalovaných prvků a především svarů. Tlaková zkouška bude provedena normálním provozním přetlakem dle provozního média a následným zvýšením na hodnotu zkušebního tlaku, který nesmí překročit hodnotu 1,5 násobek tlaku provozního media. Tlaková zkouška bude trvat 20 minut, po kterých bude provedena vizuální kontrola. Výsledek zkoušky je považován za úspěšný, neobjeví-li se netěsnost poklesem hodnoty tlaku na zkušebním manometru, nebo únik vody.

5.5. Zkoušky zařízení

5.5.1. Účel zkoušek

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnuti se provádí pří demontovaných škrtících clonek, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškozeni.

Seřizovači armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit pří proplachování na minimální hydraulický odpor.

Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovačích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350.

Vyčištěni a propláchnutí soustavy je součásti montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek ústředního vytápění:

- zkouška těsnosti;

- zkoušky provozní.

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy.

5.5.2. Zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěru a izolací.

Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení.

Soustava se náplni vodou, řádné se odvzdušní a celé zařízeni (všechny spoje, otopná tělesa armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesměji projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin (doporučeno min. 10 hod), po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Nízkotlaké parní soustavy se zkoušejí přetlakem vody tak aby v nejvýše položeném místě soustavy byl přetlak 0,1 MPa. Po dosažení určeného přetlaku se prohlédne celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa armatury atd.), u kterého se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. V zařízení se udržuje určený přetlak po dobu 6 hodin (popř. dočerpáváním), po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti.

Pokud by byl zkušební přetlak vyšší než nejvyšší dovolený přetlak některé části soustavy, provede se zkouška těsnosti tlakovým vzduchem o přetlaku 0,1 MPa.

Středotlaké parní soustavy se zkoušejí přetlakem vody tak, aby v nejvýše položeném místě soustavy byl zkušební přetlak roven pracovnímu přetlaku určenému projektem pro danou část zařízení, nejméně však 0,2 MPa. Pokud by zkušební přetlak byt vyšší než nejvyšší dovolený přetlak některé části otopné soustavy, provede se zkouška těsnosti po částech Zbývající část zkoušky je obdobná jako v případě nízkotlakých parních soustav.

Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku.

Otopné soustavy sálavé se zabetonovanými ocelovými trubkami se zkoušejí podle ČSN 06 0312.

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti.

Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se pří této prohlídce neobjeví netěsnosti.

Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží.

Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška těsností, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.

Zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9 MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

5.5.3. Provozní zkoušky

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky:

- dilatační

- topné

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolaci. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsností zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku, nebo se provede samostatný zápis. Zkouška, se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštěni od této zkoušky musí být dohodnuta mezí dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištěni funkce, nastaveni a seřízení zařízení Kontroluje se zejména:

a) správná funkce armatur;

b) rovnoměrné ohřívání otopných těles:

c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaku, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.);

c) správná funkce regulačních a měřicích zařízení;

d) správná funkce zabezpečovacích zařízeni, havarijních opatření a poruchových signalizaci;

e) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;

f) nejvyšší výkon zdrojů tepla;

g) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu (odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů); dosaženi projektované účinnosti a ověřeni emisních limitu

Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:

a) zařízení splňuje požadavky této normy;

b) zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830;

c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu;

d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace a splňuje čl. 6.1 ČSN 06 0310 (při provádění topné zkoušky po realizaci zařízení se při nepřetržitém vytápění připouští ve vytápěných místnostech odchylka 1,5 K od výpočtové hodnoty uvedené v projektu);

e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulováni všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízeni. U menších zařízeni je dovoleno topnou zkoušku zkrátit.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Součásti topné zkoušky je seřízeni soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topně zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo otopnou sezónu. Má trvat nejméně 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou u teplovodních otopných soustav s přirozeným oběhem pří dosažení jejich funkce již při teplotě otopné vody 45 °C, u soustav s nuceným oběhem při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles.

V případě, že zdroj tepla zásobuje více objektů, doporučuje se po napojeni posledního objektu provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné zkoušky celé soustavy (zdroj, rozvody, otopné soustavy jednotlivých objektů) souboru staveb.

5.6. Uvádění do provozu a provoz

Před uváděním kotelny do provozu musí být obsluhovatelé kotlů na plynná paliva a zařízení kotelny řádné prakticky zacvičeni a seznámeni s jejich obsluhou.

Pro provoz zařízení kotelny platí provozní řád. Jeho součásti jsou návody k obsluze kotlů. Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele (výrobce), zpracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů do provozního řádu provozovatel.

Provozní řád stanoví zejména:

a) popis zařízeni kotelny, otopné soustavy, měřícího a regulačního zařízeni, spalinových cest, případně i chemické úpravy vody a pod.,

b) počet kotlů, které muže obsluhovat jeden topič,

c) způsob obsluhy (trvalá, občasná),

d) povinnosti zaměstnanců při provozu kotelny,

e) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízeni (bezpečnostní výstroje),

f) lhůty a způsob zjišťování přítomností oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,

g) způsob, postup, rozsah a termíny odborných prohlídek kotelny a čištění kotlů,

h) případně též režim chemické úpravy vody,

Pro provoz parních a horkovodních kotlů s konstrukčním přetlakem vyšším než 0,05 MPa a s teplotou vody převyšující bod varu při tomto tlaku platí ČSN 07 0710.

Provozní řád musí řešit i provoz za mimořádných podmínek zejména při:

a) výpadku napájecích a oběhových čerpadel,

b) selhání signalizace, regulace,

c) poruchách teploměru, tlakoměrů,

d) selhání funkce vzduchových a spalinových cest,

e) úniku plynného paliva,

f) poruše detektoru úniku plynného paliva,

g) poruše doplňování vody,

h) při poruše měřeni chemické kvality vody a zhoršení její kvality,

Provozní řád musí být obsluze zařízení trvale k dispozici.

5.7. Odstavení kotlů z provozu

Kotle musí být ihned odstaveny z provozu:

a) při ztrátě vody ve vodoznacích parního kotle,

b) při vzniku trhlin a větších netěsností, a to:

- u parních kotlů, jestliže ani při zvýšeném napájení není možno udržet nejnižší přípustný stav vody v kotlích,

- u kapalinových kotlů při náhlém poklesu tlaku kapaliny,

- jestliže by byla ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení,

- selže-li zabezpečovací zařízení.

c) při deformacích výhřevných ploch kotlů a zjevné deformaci na tlakovém celku, které by mohly způsobit roztržení kotlů a tím ohrozit bezpečnost osob,

d) při výbuchu v topeništi a ve spalinových cestách, který způsobil poškození vyzdívky oplechování nebo vlastního tlakového celku,

e) v případech, kdy nelze zajistit jejich spolehlivou obsluhu (např. špatné viditelnost, požár),

f) v případě poruchy na zařízení kotelny,

V případě kotlů uvedených v čl. 13.4 ČSN 07 0703 (pro provoz parních a horkovodních kotlů s konstrukčním přetlakem vyšším než 0,05 MPa a s teplotou vody převyšující bod varu při tomto tlaku platí ČSN 07 0710) pro odstavení kotlů z provozu a provoz kotlů za mimořádných podmínek se postupuje podle ČSN 07 0710.

6.0. Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu

V kotelnách na plynná paliva musí být následující vybaveni pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

a) v kotelnách III. kategorie

- přenosný hasicí přístroj C02 s hasicí schopnosti minimálně 55 B,

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc.

- bateriová svítilna,

- detektor na oxid uhelnatý;

b) v kotelnách II. kategorie

- přenosný hasicí přístroj CO; s hasicí schopností minimálně 55 B,

- stabilní hasicí zařízení stanovené projektem,

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů.

- lékárnička pro první pomoc,

- bateriová svítilna.

- detektor na oxid uhelnatý;

c) v kotelnách I. kategorie, kromě vybavení předepsaného pro kotelny II. kategorie, ještě;

- analyzátor spalin (může sloužit pro více kotelen jednoho provozovatele).

- detektor na zjišťování přítomností plynného paliva (může sloužit pro více kotelen jednoho provozovatele).

- nosítka,

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu k hořákům nebo sání vzduchových ventilátorů.

Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilí zaměstnanci.

Provozní revize zařízeni se provádějí nejméně ve lhůtách 3 let.

V kotelnách se provádí kontrola funkce zařízení kotlů nejméně 1 krát ročně, též i kontrola funkce detektorů a pojistek plamene 1 krát měsíčné.

7.0. Uvedení do provozu

Kotle se uvedou do provozu podle místního provozního předpisu.

8.0. Větrání

Podle TPG G 908 02 - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW je třeba zajistit přívod větracího a spalovacího vzduchu. Větrání bude řešeno tak, aby byly splněny požadavky příslušných předpisů.

S ohledem na skutečnost, že výkon nového kotle (285 kW) odpovídá demontovanému kotli budou ponechány stávající větrací otvory beze změny (menší potřeba spalovacího a větracího vzduchu).

9.0. Nátěry a izolace

Nátěry jsou syntetické na vzduchu schnoucí. Izolované potrubí je opatřeno základním nátěrem. Neizolované potrubí je opatřeno dvojnásobným vrchním emailovým nátěrem. Potrubí v provedení nerez a plastové potrubí budou bez nátěrů.

Jako tepelná izolace izolovaného potrubí studené a upravené vody a izolovaného parního potrubí jsou navrženy:

parní potrubí a kondenzátní potrubí

z minerálních vláken s omyvatelnou povrchovou úpravou Rockwool 800:

- DN 15:	tl. 30 mm

- DN 20:	tl. 30 mm

- DN 25:	tl. 30 mm

- DN 32:	tl. 40 mm

- DN 40:	tl. 40 mm

-  57x2,9:	tl. 50 mm

-  76x3,2:	tl. 60 mm

-  89x3,6:	tl. 80 mm

-  108x4,0:	tl. 100 mm

-  133x4,5:	tl. 100 mm

potrubí st. vody

izolační trubice z kaučukové izolace ze strukturou uzavřených buněk Armacell AC:

- tl. 19 mm

Vlastnosti tepelné izolace:

Minerální vlna: tepelná vodivost při +50 °C: 0,050 W/mK

Izolační trubice z kaučukové izolace: tepelná vodivost při +0 °C: 0,035 W/mK; µ ≥ 7 000

Provedení tepelné izolace bude provedeno v souladu s Vyhl. 193/2007 Sb..

Armatury a přírubové spoje parních rozvodů budou izolovány termoizolačními obaly pro teplotu t = 150 °C.

10.0. Měření a regulace

řeší profese ASŘ

Požadavky podrobněji specifikovány profesí řešící problematiku ASŘ.

11.0. Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nároky na provozovatele kotelny a obsluhující personál jsou dány charakterem provozu kotelny a jejího příslušenství. Obsahuje zařízení, která se sledují:

- kotle, elektromotorické zařízení - dozor IBP

- exhalace, spalování, hlučnost - ČIŽP

- likvidace odpadních vod - vodohospodářská správa

Pro celkovou orientaci a sledování jednotlivých dějů bude zařízení opatřeno potřebným množstvím měřicích a kontrolních přístrojů. Ke strojnímu zařízení v kotelně musí být dodány příslušné provozní předpisy.

Obsluha topného zařízení musí mimo jiné v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví:

- dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž musí být řádně seznámena, jakož i zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy

- používat při práci ochranných pomůcek, a ochranných pracovních prostředků

- oznamovat svému nadřízenému nebo orgánu dozoru nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a podle svých možností se zúčastnit na jejich odstraňování

V zájmu spolehlivého a bezpečného provozu zařízení je nutná kvalifikovaná, pravidelná a periodická technická prohlídka (revize) zařízení s nárazovým provedením potřebných oprav a nutné údržby.

12.0. Požadavky na provozovatele

- provozovatel zpracuje místní provozní řád dle místních zvyklostí pro obsluhu daného zařízení dle příslušných předpisů

- vydat "PROVOZNÍ ŘÁD KOTELNY" při uvedení kotelny do provozu, při jeho zpracování vycházet z návodu k obsluze, provozu a údržbě

- zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem

- provádět preventivní a provozní údržbu kotelny a kontroly obsluhy kotlů

- dozírat, aby se v kotelně nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou a aby se v nich nezdržovaly nepovolené osoby

- zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky - kotelna vyžaduje občasnou kontrolu

- zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí obsluhy

- zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit obsluhu s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a kontrolovat

- dveře kotelny označit tabulkou "KOTELNA - VSTUP ZAKÁZÁN"

- odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelny a při revizích

- uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let

13.0. Požadavky na obsluhu

Provoz kotlů je navrhován jen s občasnou obsluhou - bez trvalé obsluhy s kontrolou provozu strojního zařízení jednou za 6 hod při splnění požadavků na signalizaci havarijních stavů (světelná a akustická signalizace).

Obsluha je povinna

- udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu

- dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelního zařízení

- neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu

- trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelně a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby

- neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů

- sleduje bezporuchový chod zařízení, všechny teploty, dbá platných předpisů a dodržuje provozní předpisy, které vydá investor s ohledem na místní poměry

14.0. Technické údaje

max. výkon	285,0 kW / 440,0 kg/h

max. přetlak páry	50,0 kPa

potřeba páry přetlaku 50,0 kPa:

- varný kotel, obsah 150 l (6 ks 43 kg/h):	258 kg/h, vstupní přetlak páry (30 - 40) kPa

- myčka (2 ks 20 kg/h):	40 kg/h, vstupní přetlak páry: 29 kPa; max. 392 kPa

Brno, březen 2024, vypracoval: Ing. Havelka Eduard