## Pokyny
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ FINANČNÍ NABÍDKY
Kompatibilita referenčních výrobků
Referenční výrobky jsou navrženy z důvodu zachování kompatibility se stávajícím systémem EPS v budově Domov u fontány Přelouč. Zadavatel připouští použití jiných materiálů a výrobků, které zajistí tuto kompatibilitu.
Požadavky na dodavatele:
Při zpracování nabídky si potencionální dodavatel vyjasní případné nejasnosti tak, aby jeho nabídka byla konečná a úplná
Požadavky na investora nebo zadavatele:
Při zpracování nabídky budou zadavatelem poskytnuty veškeré části projektové dokumentace

## Rekapitulace
Soupis prací, dodávek a služeb
Stavba: |  | Domov u fontány Přelouč
dobudování systému elektrické požární signalizace
Zadavatel | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
| Komenského náměstí 125 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| 53002 | Pardubice-Pardubice-Staré Město
Projektant: | Mgr. Jan Hejret |  |  |  | IČO: | 74478095
| Rybalkova 939 |  |  |  | DIČ: | CZ7610163077
| 55101 | Jaroměř
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
Ostatní náklady | [5 empty] | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK

## EPS
ČÍSLO POLOŽKY | TECHNICKÝ POPIS | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP | M.J. | POČET M.J. | CENA M.J. | CENA CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | [5 empty] | 0
1. | Elektrická požární signalizace – EPS | [5 empty] | 0
1.1 | Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 3072 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 12 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/40Ah. Dodávka a montáž. | LITES | MHU 117 | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.2 | Akumulátor 12V, 40Ah. Dodávka a montáž. |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní
1.3 | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres. Dodávka a montáž. | LITES | DLI-1 | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní
1.4 | Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu master. Dodávka a montáž. | LITES | DMA-1 | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.5 | Deska periferií GSM(LTE)/LAN. Dodávka a montáž. | LITES | DPE-2 | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.6 | Tablo obsluhy k MHU 116, MHU 117. Dodávka a montáž. | LITES | MHS 817 | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.7 | Hlásič kouře optický interaktivní. Dodávka a montáž. | LITES | MHG 262 | ks | 262 | 0 | 0 | vlastní
1.8 | Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem. Dodávka a montáž. | LITES | MHG 262i | ks | 14 | 0 | 0 | vlastní
1.9 | Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C. Dodávka a montáž. | LITES | MHG 362 | ks | 22 | 0 | 0 | vlastní
1.10 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče. Dodávka a montáž. | LITES | MHY 734 | ks | 298 | 0 | 0 | vlastní
1.11 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče). Dodávka a montáž. | LITES | MHA 142 | ks | 9 | 0 | 0 | vlastní
1.12 | Prvek vstupně/výstupní s hlídanými výstupy (2xIN/2xOUT) v krabici. Dodávka a montáž. | LITES | MHY 926 | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní
1.13 | Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici. Dodávka a montáž. | LITES | MHY 923 | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní
1.14 | Vstupní prvek čtyřnásobný, v krabici, 4xIN, v krabici. Dodávka a montáž. | LITES | MHY 943 | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.15 | Hlásič kouře lineární interaktivní adresný v odrazové variantě do 100m s motorickým nastavením optiky a laserovým zaměřovačem. Dodávka a montáž. | LITES | MHG 664 | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.16 | Přípravek indikační IP 40 k MHG 664. Dodávka a montáž. | LITES | MHY 740.286 | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.17 | Siréna, 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá. Dodávka a montáž. | LITES | ROLP/R/D | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní
1.18 | Označení hlásičů dle požadavku PCO HZS – bílá samolepka s vyznačenými SW krátkými adresami. Velikost písma – výška místnosti do 3 m – Arial 40 bodů, výška místnosti do 7 m – Arial 80 bodů, výška místnosti nad 7 m – Arial 120 bodů). Dodávka a montáž. |  |  | ks | 464 | 0 | 0 | vlastní
1.19 | Kabel pro kruhová vedení smyček s hlásiči, 1x2x0,8, třída reakce na oheň B2ca-s1-d1-a1. Dodávka a montáž. |  |  | m | 4350 | 0 | 0 | vlastní
1.20 | Kabel pro kruhové vedení smyčky se vstupně-výstupními moduly a sirénových lnek, 1x2x0,8, zaručená funkční integrita při požáru, třída reakce na oheň B2ca-s1-d1-a1. Dodávka a montáž. |  |  | m | 522 | 0 | 0 | vlastní
1.21 | Kabel pro napojení tabla, 2x2x0,8, zaručená funkční integrita při požáru, třída reakce na oheň B2ca-s1-d1-a1. Dodávka a montáž. |  |  | m | 180 | 0 | 0 | vlastní
1.22 | Lišta hranatá 40x20 mm plastová. Dodávka a montáž. |  |  | m | 65 | 0 | 0 | vlastní
1.23 | Lišta hranatá 20x10 mm plastová. Dodávka a montáž. |  |  | m | 1614 | 0 | 0 | vlastní
1.24 | Úchytka pro jednotlivý kabel se zaručenou funkčností v ohni – kabel 1x2x0,8. Dodávka a montáž. |  |  | ks | 1498 | 0 | 0 | vlastní
1.25 | Úchytka pro jednotlivý kabel se zaručenou funkčností v ohni – kabel 2x2x0,8. Dodávka a montáž. |  |  | ks | 520 | 0 | 0 | vlastní
1.26 | Šroub k nehořlavým příchytkám. Dodávka a montáž. |  |  | ks | 2018 | 0 | 0 | vlastní
1.27 | Úchytka pro jednotlivý kabel bez zaručené funkčností v ohni – kabel 1x2x0,8. Dodávka a montáž. |  |  | ks | 3168 | 0 | 0 | vlastní
1.28 | Šroub k příchytkám. Dodávka a montáž. |  |  | ks | 3168 | 0 | 0 | vlastní
1.29 | Trubka do podlah (do betonu) ohebná, průměr 25 mm. Dodávka a montáž. |  |  | m | 238 | 0 | 0 | vlastní
1.30 | Protahovací drát. Dodávka a montáž. |  |  | m | 238 | 0 | 0 | vlastní
1.31 | Frézování drážky 200 x 50 mm včetně zapravení a úklidu. Dodávka a montáž. |  |  | m | 5 | 0 | 0 | vlastní
1.32 | Frézování drážky 70 mm x 35 mm včetně zapravení a úklidu. Dodávka a montáž. |  |  | m | 72 | 0 | 0 | vlastní
1.33 | Vrtání prostupu železobetonovými stěnami a stropy, průměr do 50 mm, délka do 50 cm |  |  | ks | 35 | 0 | 0 | vlastní
1.34 | Vrtání prostupu železobetonovými stěnami a stropy, průměr do 20 mm, délka do 50 cm |  |  | ks | 304 | 0 | 0 | vlastní
1.35 | Programování systému |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.36 | Výchozí revize a výchozí kontrola provozuschopnosti EPS |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.37 | Zkušební provoz, školení obsluhy |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.38 | Koordinační zkoušky |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.39 | Provozní kniha EPS. Dodávka. |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.40 | Kabelový žlab, včetně uchycovacího a spojovacího materiálu (spojky, závěsy, kotvy), 50 (š) x 60 (v) mm Dodávka a montáž. |  |  | m | 20 | 0 | 0 | vlastní
1.41 | Stavební přípomoce (prostupy ve zděných stěnách) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.42 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, vruty, zdrhovací pásky… Dodávka a montáž. |  |  | ks | 4255 | 0 | 0 | vlastní
1.43 | Rozebrání a zpětné složení minerálních rozebíratelných podhledů |  |  | hod | 40 | 0 | 0 | vlastní
1.44 | Požární ucpávka certifikovaná Dodávka a montáž. |  |  | ks | 20 | 0 | 0 | vlastní
2. | Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
2.1 | Opravy štukové omítky v místech drážek a prostupů pro instalaci kabelů |  |  | m2 | 9 | 0 | 0
2.2 | Výmalba vyplněných a zaštukovaných drážek v omítce v šíři 1 m, odstín dle původní barvy, podkladová penetrace |  |  | m2 | 77 | 0 | 0 | vlastní
3. | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 24/ II
005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 24/ II
005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 24/ II
4. | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi. Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 24/ II
005211010R | Předání a převzetí staveniště. Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 24/ II
00524 R | Předání a převzetí díla. Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 24/ II
005241010R | Dokumentace skutečného provedení. „Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu třech paré. Dokumentace bude předána v tištěné formě a na CD ve dvou formátech (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část v DWG a PDF)“ |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 24/ II
005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla. Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla v rozsahu obchodních podmínek. |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 24/ II