Obsah

1.	Úvod	2

2.	Identifikační údaje stavby	2

3.	Základní normy	2

4.	Podklady pro zpracování PD	2

5.	Tepelná bilance	3

6.	Zdroj tepla	5

7.	Kvalita oběhové vody	5

8.	Odvod kondenzátu a vypouštění	6

9.	Příprava teplé vody	6

10.	Rozvodné potrubí a armatury	6

11.	Uložení potrubí	6

12.	Zabezpečovací zařízení a doplňování vody	7

13.	Regulace	8

14.	Otopná tělesa	8

15.	Podlahové vytápění	8

16.	Nátěry	8

17.	Bezpečnost práce	9

18.	Závěr	9

- Úvod

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je návrh zdroje tepla, otopného systému v novostavbě komunitního domu v Hlinsku. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy a provedení díla dle ní, musí provést odborná firma s odbornými montážními pracovníky. Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:			KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA

CESTĚ – HLINSKO

Místo stavby:			HLINSKO P.Č. 3737/3, 3737/2 A 673/30 K.Ú. HLINSKO V 					ČECHÁCH

Stavebník:			PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE

Vypracoval:			Tomáš Ryngl, DiS.

tomas.ryngl@gmail.com

Zodpovídá:			Ing. Petr Picmaus

## Základní normy

Při projektových pracích byly dodrženy všechny související normy a předpisy, zejména:

- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž

- ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných spotřebičů

- ČSN 06 0830 +Z1 - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

- ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- Podklady pro zpracování PD

- Stavební projektová dokumentace objektu,

- Požadavky zástupců investora,

- Projednání se zástupci investora projektové dokumentace v rozpracovanosti a závěrečné jednání.

- Tepelná bilance

Pro hodnocení tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831 bylo využito stávajících podkladů v podobě stavební projektové dokumentace.

Oblastní teplota:			-15 °C

Počet topných dnů (pro 15°C):			318
Uvažovaný tepelný spád sytému vytápění:			40/32 °C
Souhrnná tepelná ztráta:			28,7 kW

Předpokládaná spotřeba elektřiny na vytápění:			21488 kWh/rok

Předpokládaná spotřeba el. en. na ohřev teplé vody:	5381 kWh/rok

Výpočet budovy

te = -15 °C          tib = 21,2 °C          n50 = 2,0 1/h          Systém rozměrů: E vnější

1 Úsek-0

| podl. | č.m. | účel | Úsek | tiH,vyp | Vme | Ape | Qcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °C | m3 | m2 | W |
| 1 | 1.09 | Sklad zahrada | 0 | 8 | 58,6 | 16,7 | -12 |
| 1 | 1.11 | Technilogie FVE | 0 | 7 | 13,0 | 3,7 | -5 |
| 1 | 1.13 | Sklad pomůcek | 0 | 5 | 59,3 | 16,9 | -1 |
| 1 | 1.15 | Sklad lůžkovin | 0 | 15 | 15,8 | 4,5 | -2 |
| 1 | 1.20 | Spíž | 0 | 16 | 28,4 | 8,1 | -2 |
| úsek celkem |  |  |  |  | 175,0 | 50,0 | -22 |

2 Úsek-1

| podl. | č.m. | účel | Úsek | tiH,vyp | Vme | Ape | Qcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °C | m3 | m2 | W |
| 1 | 1.01 | Zádveří | 1 | 20 | 64,4 | 18,4 | 979 |
| 1 | 1.02 | Chodba | 1 | 20 | 41,8 | 11,9 | 539 |
| 1 | 1.03 | Schodiště | 1 | 20 | 23,8 | 6,8 | 202 |
| 1 | 1.04 | Chodba | 1 | 20 | 8,4 | 2,4 | 60 |
| 1 | 1.05 | Šatna zaměstnanci | 1 | 20 | 28,3 | 8,1 | 157 |
| 1 | 1.06 | Sprcha | 1 | 24 | 19,3 | 5,5 | 424 |
| 1 | 1.07 | Úklidová komora | 1 | 20 | 14,6 | 4,2 | 114 |
| 1 | 1.08 | WC zaměstnanci | 1 | 20 | 36,4 | 10,4 | 290 |
| 1 | 1.10 | Technická místnost | 1 | 15 | 52,2 | 14,9 | 582 |
| 1 | 1.12 | Sklad, dílna údržba | 1 | 10 | 36,9 | 10,5 | 320 |
| 1 | 1.14 | Prádelna | 1 | 20 | 69,7 | 19,9 | 758 |
| 1 | 1.16 | WC invalidé | 1 | 20 | 19,7 | 5,6 | 106 |
| 1 | 1.17 | Konzultační místnost | 1 | 22 | 48,4 | 13,8 | 532 |
| 1 | 1.18 | Kancelář | 1 | 22 | 123,8 | 35,4 | 1 446 |
| 1 | 1.19 | Léky | 1 | 20 | 54,1 | 15,4 | 542 |
| 1 | 1.21 | Kuchyně, jídelna | 1 | 22 | 274,2 | 78,3 | 3 860 |
| 1 | 1.22 | Zádveří | 1 | 20 | 26,5 | 7,6 | 247 |
| 1 | 1.23 | Koupelna+WC | 1 | 24 | 33,6 | 9,6 | 436 |
| 1 | 1.24 | Pokoj | 1 | 22 | 74,6 | 21,3 | 889 |
| 1 | 1.25 | Zádveří | 1 | 20 | 30,1 | 8,6 | 351 |
| 1 | 1.26 | Koupelna+WC | 1 | 24 | 28,0 | 8,0 | 419 |
| 1 | 1.27 | Pokoj | 1 | 22 | 74,6 | 21,3 | 889 |
| 1 | 1.28 | Zádveří | 1 | 20 | 29,4 | 8,4 | 196 |
| 1 | 1.29 | Koupelna+WC | 1 | 24 | 33,1 | 9,5 | 352 |
| 1 | 1.30 | Pokoj | 1 | 22 | 76,4 | 21,8 | 704 |
| 1 | 1.31 | Zádveří | 1 | 20 | 26,9 | 7,7 | 193 |
| 1 | 1.32 | Koupelna+WC | 1 | 24 | 27,4 | 7,8 | 348 |
| 1 | 1.33 | Pokoj | 1 | 22 | 68,5 | 19,6 | 635 |
| 1 | 1.34 | Zádveří | 1 | 20 | 26,9 | 7,7 | 193 |
| 1 | 1.35 | Koupelna+WC | 1 | 24 | 27,3 | 7,8 | 348 |
| 1 | 1.36 | Pokoj | 1 | 22 | 68,5 | 19,6 | 636 |
| 1 | 1.37 | Zádveří | 1 | 20 | 30,7 | 8,8 | 290 |
| 1 | 1.38 | Koupelna+WC | 1 | 24 | 27,4 | 7,8 | 348 |
| 1 | 1.39 | Pokoj | 1 | 22 | 74,6 | 21,3 | 701 |
| úsek celkem |  |  |  |  | 1 700,6 | 485,9 | 19 089 |

3 Úsek-2

| podl. | č.m. | účel | Úsek | tiH,vyp | Vme | Ape | Qcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °C | m3 | m2 | W |
| 1 | 2.01 | Schodiště | 2 | 20 | 27,4 | 7,8 | 191 |
| 1 | 2.02 | Chodba | 2 | 20 | 72,4 | 20,7 | 650 |
| 1 | 2.03 | Kancelář | 2 | 22 | 128,1 | 36,6 | 1 476 |
| 1 | 2.04 | Kancelář | 2 | 22 | 101,0 | 28,9 | 1 198 |
| 1 | 2.05 | Úklid | 2 | 15 | 23,6 | 6,7 | 64 |
| 1 | 2.06 | WC | 2 | 20 | 38,8 | 11,1 | 359 |
| 1 | 2.07 | Kuchyňka | 2 | 20 | 38,8 | 11,1 | 317 |
| 1 | 2.08 | Prádelna | 2 | 20 | 22,7 | 6,5 | 196 |
| 1 | 2.11 | Zádveří | 2 | 20 | 30,0 | 8,6 | 289 |
| 1 | 2.12 | Koupelna+WC | 2 | 24 | 27,4 | 7,8 | 361 |
| 1 | 2.13 | Pokoj | 2 | 22 | 71,7 | 20,5 | 760 |
| 1 | 2.14 | Zádveří | 2 | 20 | 26,9 | 7,7 | 205 |
| 1 | 2.15 | Koupelna+WC | 2 | 24 | 27,4 | 7,8 | 361 |
| 1 | 2.16 | Pokoj | 2 | 22 | 70,9 | 20,3 | 675 |
| 1 | 2.17 | Zádveří | 2 | 20 | 26,9 | 7,7 | 204 |
| 1 | 2.18 | Koupelna+WC | 2 | 24 | 27,4 | 7,8 | 361 |
| 1 | 2.19 | Pokoj | 2 | 22 | 67,3 | 19,2 | 667 |
| 1 | 2.20 | Zádveří | 2 | 20 | 26,9 | 7,7 | 205 |
| 1 | 2.21 | Koupelna+WC | 2 | 24 | 33,1 | 9,5 | 368 |
| 1 | 2.22 | Pokoj | 2 | 22 | 73,1 | 20,9 | 736 |
| úsek celkem |  |  |  |  | 962,0 | 274,9 | 9 642 |

4 Součty za vybrané sekce

| Vme | Ape | Vmi | Api | FVm | FTm | FHLm | Qcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | m2 | m3 | m2 | W | W | W | W |
| 2 837,6 | 810,7 | 1 709,7 | 616,1 | 10 317 | 18 392 | 28 709 | 28 709 |

Legenda

| FVm | - | tepelná ztráta místnosti větráním |
| --- | --- | --- |
| FTm | = | tepelná ztráta místnosti prostupem tepla |
| FHLm | - | celkový návrhový tepelný výkon místnosti |
| Qcm | = | FHLm + Qz |

- Zdroj tepla

Potřeba tepla bude kryta dvoustupňovým tepelným čerpadlem země-voda s výkony:

- Stupeň = topný výkon/topný faktor = 15,02 kW/4,95

- Stupeň = topný výkon/topný faktor = 28,9 kW/4,59

Tepelné čerpadlo bude osazeno v místnosti 1.10. Primární strana tepelného čerpadla bude tvořena vrty dle samostatné PD. Potrubí vrtů bude svedeno do sběrače, z kterého bude dvojice primárního potrubí vedena do místnosti 1.10 k tepelnému čerpadlu.

Za tepelným čerpadlem bude zapojena akumulační nádoba s objemem 500 l. Z ní bude topná voda vedena do kombinovaného rozdělovače pro 2 topné okruhy. Z něj budou provedeny okruhy pro administrativní část a pro pokoje.

Parametry jednotlivých zařízení jsou:

TČ1 - Tepelné čerpadlo země-voda s EVI technologií

- Topný výkon/topný faktor = 15,02/4,95 (1. stupeň) a 28,9/4,59 (2. stupeň)

- Integrovaný elektrický dotop 6/9/15 kW

- Integrovaná regulace s MODbus

- Rozměry (š x v x h) = 700 x 1620 x 750 mm

- Hmotnost = 360 kg

- vč. plnící řady DN40, vč. pojistné sestavy

AN1 - Akumulační nádrž s objemem 500 l

- Objem = 500 l

- Rozměry (Ø x v) = 850 x 1775 mm (vč. izolace)

OV1 - Akumulační zásobník, objem 750 l, s průtokovou přípravou teplé vody

- Elektrická závitová 6/4" topná vložka 9 kW/400 V

- S termostatem, vestavná délka 450 mm

- Objem = 782 l

- Rozměry (Ø x v) = 950 x 1870 mm (vč. izolace)

RS1 - Rozdělovač pro 2 topné okruhy

EN1 - Tlaková expanzní nádoba s objemem 140 l.

- Kvalita oběhové vody

Nově napuštěná oběhová voda bude bezbarvá, čistá a bez nerozpuštěných látek. Kvalita vody bude dle požadavků výrobce tepelného čerpadla, který toto stanoví v podmínkách instalace. Před instalací nové technologie do soustavy bude provedeno kompletní vypuštění soustavy. Nová oběhová voda bude kontrolována provozovatelem min. 2x ročně. Při nesplnění požadavku na kvalitu vodu je nutné jí upravit.

- Odvod kondenzátu a vypouštění

Při provozu otopné soustavy nebude vznikat kondenzát. Pro odkanalizování vypouštěcích kohoutů a pojistných ventilů v místnosti 1.10 bude využito kanalizace. Tam bude voda svedena pomocí pružných hadic min. Ø ½“ do odkapního kalichu s kuličkou.

- Příprava teplé vody

Viz. profese ZTI

- Rozvodné potrubí a armatury

Systém rozvodů potrubí ústředního vytápění v objektu byl navržen jako uzavřená dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem topného média (topná voda). Tepelný spád bude řízen ekvitermně dle nastavitelných režimů tepelného čerpadla. Veškeré rozvody topného media budou provedeny z měděného potrubí spojovaného pájením. Vodorovné úseky potrubí budou uloženy ve spádu 0,3 ‰. Potrubní horizontální i vertikální rozvody budou vedeny pomocí zavěšení pod stropem, při zemi, v podlaze a po stěně nebo ve stěně.

Potrubí topné vody bude izolováno tepelnou izolací tvořenou pěnovým polyetylenem s uzavřenou buněčnou strukturou v tloušťkách.

Prostupy budou řešeny dle profese PBŘ!

Na nejnižším místě otopné soustavy musí být zabezpečeno vypouštění systému, v nejvyšším bodě soustavy musí být zajištěno odvzdušnění – ideálně automatickým odvzdušňovacím ventilem.

- Uložení potrubí

Trasy jednotlivých rozvodů, dimenze všech úseků a situování odboček je patrno z výkresové dokumentace. Potrubní rozvody budou uloženy v podlahách a stěnách nebo budou zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích systému a v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a vibrace do konstrukcí objektu. Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí a výrobce uchycení. Potrubí bude vedeno s minimálním spádem 0,3%.

| Potrubí: | Vzdálenost uložení: |
| --- | --- |
| DN 10 | 1,34 |
| DN 15 | 1,61 |
| DN 20 | 1,92 |
| DN 25 | 2,28 |
| DN 32 | 2,67 |
| DN 40 | 2,92 |

- Zabezpečovací zařízení a doplňování vody

V místnosti 1.10 bude umístěna tlaková expanzní nádoba s objemem 140 l, ta bude pokrývat teplotní roztažnost vody v topném systému. Za TČ bude osazen pojistný ventil s otevíracím tlakem 3 bar. Na primární straně TČ budou osazeny tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil v rámci plnící sady.

Výpočet pro topnou soustavu:

| Umístění prvků vůči MR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pnom; hi; pi. kPa; m; kPa. Neutrální bod; -1,5. Pojišťovací ventil; 0,0. Kotel; 250,0; -1,5; 235,4. Čerpadlo; 0,0; -1,5. Těleso; 0,0; 0,0. Jiný; 0,0; 0,0. |
| Přetlaky v soustavě |  |  |  |  |  |
| barva; ČSN; kPa. Konstrukční; pk; 235,4. Nejvyšší dovolený; červená; phdov; 235,4. Nejvyšší provozní; hnědá; ph; 200,7. Provozní; ps; 146,2. Nejnižší provozní; zelená; pd; 91,7. Nejnižší dovolený; modrá; pd; 91,7. Otevírací PV; pot; 235,4. |
| Expanzní nádoba |  |  |  |  |  |
| Vodní objem soustavy | V | = | 2 675,0 | dm3 |  |
| Expanzní objem | Ve | = | 50,7 | dm3 |  |
| Uzavřená EN pro phdov = 235,4 kPa | Vep | = | 118,4 | dm3 |  |
| Skutečný objem | Vc | = | 140,0 | dm3 |  |
| Nejvyšší provozní přetlak | ph | = | 200,7 | kPa |  |
| Expanzní potrubí |  |  |  |  |  |
| Pojistný výkon | Qp | = | 30,0 | kW |  |
| Průměr expanzního potrubí jen pro vodu | dv | = | 13 | mm |  |
| Průměr expanzního potrubí jen pro voda a pára | dp | = | 23 | mm |  |

Pro primární systém je navržena nádoba s objemem 40 l na parametry poskytnuté panem Vojtěchem Javůrkem:

Monoethylenglykol + voda v poměru 1:2,5 na -15°C (cca 28,5% roztok), orientační parametry při 0°C hustota: 1049 kg/m3, kinematická viskozita 4,03 x 10-6 m2/s, měrná tepelná kapacita cca 3812 J/(kg.K)

Celkový objem nemrznoucí kapaliny v této části primárního okruhu 2 880 l (údaj pro návrh expanzní nádoby) / 825 l koncentrátu.

Uvažovaný průtok na straně primárního okruhu pro celý systém: 1,8 l/s.

- Regulace

Otopný systém bude regulován pomocí regulace v tepelném čerpadle. Do regulace budou zapojeny prostorové termostaty z jednotlivých pokojů. Do vnitřního dílu tepelného čerpadla bude přivedeno ekvitermní čidlo (profese elektro).

- Otopná tělesa

Pro zajištění tepelné pohody bude použito primárně podlahové vytápění. V přidružených prostorech sociálního vybavení se navrhuje vytápění přímotopnými trubkovými tělesy. Trubková tělesa budou osazena topnou elektrickou tyčí. V dílně se navrhuje vytápění elektrickým přímotopem.

- Podlahové vytápění

Jako hlavní zdroj tepla v objektu bude využito podlahového vytápění. Jednotlivé okruhy podlahového vytápění budou provedeny z potrubí PEXALPEX 18x2,0 a budou napojeny na rozdělovače + sběrače, které jsou umístěny v místnostech dle výkresové části PD. Jednotlivé okruhy budou od sebe a od obvodových konstrukcí od-dilatovány a při přechodu potrubí z jedné topné desky do druhé bude potrubí opatřeno ochrannou trubkou. Při montáži bude dodržen montážní postup výrobce systému. Jakákoliv náhrada za jiný systém není možná bez předchozí domluvy s projektantem. Nábytek doporučuji volit na nožičkách a je nevhodné zakrývat podlahovou plochu koberci. Podlahové vytápění bude provedeno v celých plochách!

- Nátěry

Potrubí ani zařízení není nutné opatřit nátěrem z důvodu malé pravděpodobnosti výskytu koroze.

- Bezpečnost práce

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

- Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem seznámeni se:

- vstupy na stavbu

- umístěním hlavního vypínače el. proudu

- vnitro-staveništními komunikacemi

- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí

- vymezenými prostorami pro zhotovitele

- požárními poplachovými směrnicemi

- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě seznámen

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

- Závěr

Veškeré uvažované záměny komponentů je nutné provádět s ohledem na veškeré navazující profese, příkony a hlukové a hydraulické parametry. Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel vytápěcího zařízení musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu. Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci (základy pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.