Obsah

1.	Úvod	2

2.	Identifikační údaje stavby	2

3.	Základní normy	2

4.	Podklady pro zpracování PD	4

5.	Hydrotechnické výpočty	4

6.	Vnější rozvody vody	5

7.	Vnitřní rozvod vody	5

8.	Teplá voda	6

9.	Požární vodovod	6

10.	Vnější splašková kanalizace	6

11.	Vnitřní splašková kanalizace	6

12.	Dešťová kanalizace	7

13.	Zkoušky	7

14.	Nátěry	8

15.	Bezpečnost práce	8

16.	Závěr	9

- Úvod

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je návrh zdroje studené a teplé užitkové vody, trubních rozvodů vodovodu a kanalizace v novostavbě komunitního domu v Hlinsku. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy a provedení díla dle ní, musí provést odborná firma s odbornými montážními pracovníky. Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:			KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA

CESTĚ – HLINSKO

Místo stavby:			HLINSKO P.Č. 3737/3, 3737/2 A 673/30 K.Ú. HLINSKO V 					ČECHÁCH

Stavebník:			PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE

Vypracoval:			Tomáš Ryngl, DiS.

tomas.ryngl@gmail.com

Zodpovídá:			Ing. Petr Picmaus

- Základní normy

Při projektových pracích byly dodrženy všechny související normy a předpisy, zejména:

Technické normy - ZTI:

- ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace

- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení.

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

- ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně

- ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování

- ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

- ČSN 73 6670 Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

- ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

- ČSN 75 5040 Vodárenství. Nouzové zásobování vodou

- ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou

- ČSN 75 5201 Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody

- ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

- TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

- TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí

- ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na

- zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

- ČSN 75 6081 Žumpy

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů

- ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

- ČSN 75 6261 Dešťové nádrže

- ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a údržba

- ČSN EN 1825-2 (75 6560) Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

- ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

- ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

- ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

- ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

- ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

- ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

- ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy

- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

- ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

Zákony a předpisy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy

- Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a

- techniků činných ve výstavbě

- Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

- Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy

- Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy

- Zákon č. 180/2005 Sb. - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a související předpisy

- Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy

- Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí

- Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy

- Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy

- Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy

- Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy

- Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy

- Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy

- Podklady pro zpracování PD

- projektová dokumentace stavební,

- požadavky zástupců investora,

- Projednání se zástupci investora projektové dokumentace v rozpracovanosti a závěrečné jednání.

- Hydrotechnické výpočty

| KLIENTI | BILANCE POTŘEBY VODY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specifická potřeba vody | qB = | 96 | l.os-1.den-1 |
|  | Počet uživatelů | p = | 10 | os |
|  | Koeficient denní nerovnorměrnosti | kd = | 1,35 |  |
|  | Maximální denní potřeba vody | Qm = Qp x kd = | 1296 | l.den-1 |
|  | Koeficient hodinové nerovnorměrnosti | kh = | 2 |  |
|  | Maximalní hodinová potřeba vody | Qh = Qm x kh/24 = | 108 | l.h-1 |
|  | BILANCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |  |  |  |
|  | Průměrný denní průtok | Q24 = q x p = | 960 | l.d |
|  | Maximální denní průtok | Qd = q x p x kd = | 1296 | l.den-1 |
|  | Maximalní hodinový průtok | Qh = Qm x kh/24 = | 108 | l.h-1 |
|  | Počet ekvivalentních obyvatel | EO = | 10 |  |
| ZAMĚSTNANCI | BILANCE POTŘEBY VODY |  |  |  |
|  | Specifická potřeba vody | qB = | 49 | l.os-1.den-1 |
|  | Počet uživatelů | p = | 5 | os |
|  | Koeficient denní nerovnorměrnosti | kd = | 1,35 |  |
|  | Maximální denní potřeba vody | Qm = Qp x kd = | 331 | l.den-1 |
|  | Koeficient hodinové nerovnorměrnosti | kh = | 2 |  |
|  | Maximalní hodinová potřeba vody | Qh = Qm x kh/24 = | 27,6 | l.h-1 |
|  | BILANCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |  |  |  |
|  | Průměrný denní průtok | Q24 = q x p = | 245 | l.d |
|  | Maximální denní průtok | Qd = q x p x kd = | 331 | l.den-1 |
|  | Maximalní hodinový průtok | Qh = Qm x kh/24 = | 27,6 | l.h-1 |
|  | Počet ekvivalentních obyvatel | EO = | 5 |  |

- Vnější rozvody vody

Řešeno samostatnou PD.

V areálu bude použito předizolované potrubí vhodné pro uložení v zemi. Uložení bude provedeno dle řezu ve výkresech vodovodu. Pro výběr potrubí bude použito kritérium dle vhodné izolace potrubí PUR pěnou. PD navrhuje použití samostatných potrubí. Je nutní dodržet dilatační smyčky. Při zpracování nabídky bude vybrané potrubí konzultováno s projektantem!

- Vnitřní rozvod vody

Vnitřní vodovod bude napojen na hlavní objektový uzávěr v místnosti 1.10. Napojení bude uloženo se skříňce na zdi. Potrubí bude dále rozvedeno k jednotlivým odběrným místům v objektu. Celý rozvod vnitřního vodovodu bude proveden z tlakových plastových trub PPR EVO S4 a jeho dimenze budou v souladu s ČSN. Hlavní rozvod bude veden v podlahách. Připojovací a stoupací potrubí bude vedeno ve stěnách. Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Připojovací potrubí bude svedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu PE nebo z kamenné vlny s AL povrchem.

IZOLACE - DOPORUČENÁ MIN. TL. DLE VYHLÁŠKY 193/2007:

Rozměr potrubí [mm]:	Studená voda [mm]:		Teplá voda a cirkulace [mm]:

20x2,3				13				25

25x2,8				20				30

32x3,6				20				40

40x4,5				20				40

50x5,6				20

Potrubí bude vedeno ve sklonu 0.3 % směrem ke stoupacím potrubím nebo jednotlivým výtokům. Směšovací baterie jsou navrženy pákové stojánkové. Stojánkové baterie budou připojeny na rozvody vodovodu přes rohové nástěnné ventily. Nástěnné baterie budou napojeny do nástěnky ½“. Závěsné klozety budou připojeny přes vestavěný rohový ventil montážního prvku pro závěsný klozet. Studená i teplá voda v uživatelských jednotkách bude měřena malými bytovými vodoměry do 100°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h, horizontální. Ty budou fungovat jako případné podružné měření. Vodoměry budou umožňovat dálkový odečet!

- Teplá voda

Pro ohřev teplé užitkové vody v objektu bude v místnosti 1.10 instalována dvojice akumulačních zásobníků s průtokovým ohřevem. Zásobníky budou s objemem 750 l. Pro ohřev bude vedena od tepelného čerpadla samostatná topná větev. Ohřev teplé vody se navrhuje s cirkulací. Na koncích cirkulačních větví budou osazeny automatické regulační ventily pro rovnoměrnou cirkulaci teplé vody DN15.

Parametry zásobníků jsou:

- Akumulační zásobník, objem 750 l, s průtokovou přípravou teplé vody

- Elektrická závitová 6/4" topná vložka 6 kW/400 V

- S termostatem, vestavná délka 450 mm

- Objem = 782 l

- Rozměry (Ø x v) = 950 x 1870 mm (vč. izolace)

- Cirkulační čerpadlo Ref. Grundfos Comfort 15-14 BDT PM.

- Požární vodovod

Dle PBŘ je nutné objekt vybavit požárním vodovodem. V chodbě 1.01 bude instalována hydrantová skříň s tvarově stálou hadicí o délce 30m a jmenovitou světlostí minimálně Dn19 a minimálním tlaku 0,2 Mpa, průtoku Q = 0,3 l/s.

Prostupy a požární klapky budou řešeny dle profese PBŘ!

- Vnější splašková kanalizace

Řešeno samostatnou PD.

- Vnitřní splašková kanalizace

Vnitřní splašková kanalizace v objektu je určena pro odvádění odpadních splaškových vod běžného charakteru od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace. Odpadní voda je odváděna od těchto zařizovacích předmětů: záchodových mís, umývadel, sprchových koutů, atd. Technologická zařízení budou připojena přes zápachové uzávěrky dle požadavků jejich dodavatelů. Zařizovací předměty jsou navrženy od běžných výrobců a budou splňovat požadavky na kvalitu a použitelnost uživateli. Materiálem nových připojovacích a odpadních potrubí od zařizovacích předmětů bude kanalizační potrubí z polypropylenu. Materiálem nových svodných potrubí od zařizovacích předmětů bude kanalizační potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu. Budou použity průměry potrubí DN 32 až 250 mm. Dimenze potrubí bude dle doporučených hodnot v ČSN. Hlavní ležatý svod bude veden v min. sklonu 3 % pod podlahou 1.NP. Do tohoto svodu budou postupně zaústěna jednotlivá odpadní potrubí od všech zařizovacích předmětů v min. sklonu 3 %. Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno v co nejkratších trasách svisle ve stěnách.

- Dešťová kanalizace

Řešeno samostatnou PD. Dešťová voda z akumulační nádrže bude vedena do místnosti 1.10 do tlakové samonasávací stanice potrubím PE100RC 25x2,3, která bude dešťovou vodu dále distribuovat do zahradních ventilů. V akumulační nádrži bude osazen pouze sací koš.

Parametry stanice jsou:

- Rozměry (š x v x h) = 550 x 595 x 265 mm,

- hmotnost = 32 kg,

- příkon = 0,8 kW,

- max. průtok = 90 l/min

- Zkoušky

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace.

Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat:

a) z technické prohlídky;

b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí;

a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam.

b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen vzduch měl možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 1 hodina; potrubí z plastů a ocelové potrubí 0.5 hodiny. Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam.

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 75 5409-Vnitřní vodovody. Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je použita návleková tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje. Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu. Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (během této doby se vyskytne s největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak-tlak při plném vodojemu v noci nebo vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní domovní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. O průběhu zkoušky bude proveden předávací protokol. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle koordinační částí projektu ve stavební části. Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před realizací stavby s investorem.

- Nátěry

Potrubí ani zařízení není nutné opatřit nátěrem z důvodu malé pravděpodobnosti výskytu koroze.

- Bezpečnost práce

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

- Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni se:

- vstupy na stavbu

- umístěním hlavního vypínače el. proudu

- vnitro-staveništními komunikacemi

- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí

- vymezenými prostorami pro zhotovitele

- požárními poplachovými směrnicemi

- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě seznámen

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

- Závěr

Veškeré uvažované záměny komponentů je nutné provádět s ohledem na veškeré navazující profese, příkony a hlukové a hydraulické parametry. Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel zařízení musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu. Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci (základy pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.