# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# základní údaje, IDENTIFIKACE

## Údaje o stavbě

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO |
| Místo stavby: | p.č. 3737/2, 3737/3, 673/30, 723/2, 723/3 a 725/6 k.ú. Hlinsko v Čechách (639303) |
| Předmět dokumentace: | **Dokumentace pro provedení stavby** - primárního okruhu TČ – geotermálních vrtů, jako zdroje energie pro tepelné čerpadlo. |

## Údaje o stavebníkovi

|  |  |
| --- | --- |
| Stavitel: | Pardubický kraj |
| Adresa: | Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |

## Údaje o HIP

|  |  |
| --- | --- |
| Název společnosti: | BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. |
| Adresa společnosti / kontakt: | nám. Míru 30/16, 276 01, Mělník |
| Kontaktní osoba zpracovatele: | Ing. Hichem Boulaouad |

## Údaje o zpracovateli dokumentace

|  |  |
| --- | --- |
| Název společnosti: | GEROtop spol. s r.o. |
| Adresa společnosti / kontakt: | Kateřinská 589, 463 03, Liberec / M: +420 485 148 723 / E: [gerotop@gerotop.cz](mailto:gerotop@gerotop.cz) /  IČ 27277160 / DIČ CZ27277160 |
| Kontaktní osoba zpracovatele: | Vojtěch Javůrek / M: +420 777 165 627 / E: [v.javurek@gerotop.cz](mailto:v.javurek@gerotop.cz) |
| Kontrola projektu: | Ing. Tomáš Fráňa / M: +420 777 166 635 / E: [t.frana@gerotop.cz](mailto:t.frana@gerotop.cz) |

## Přehled výchozích podkladů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| koordinační situace stavby | BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. | 03/2025 |
| Výkresová dokumentace stavby | BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. | 03/2025 |
| výpočet teplených ztrát / bilance tepla/ parametry TČ | BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. | 11/2024 |
| hydrogeologické podmínky | Mgr. František Chalupa Ph.D. | 06/2024 |

## Přehled použitých norem/směrnic/vyhlášek a zákonů

|  |
| --- |
| - VDI 4640 - Thermische Nutzung des Untergrundes – Německá směrnice pro geotermální systémy pro TČ |
| - Metodický pokyn pro stavební úřady MMR ČR, odbor stavebního řádu, červenec 2023, Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel |
| - Příručka pro projektování, povolování a realizaci vrtů pro tepelná čerpadla systémů „země x voda“ a „voda x voda“ (ČAH, listopad 2023) |
| - Nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| - Nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnami 68/2010 Sb a 93/2012 Sb. |

# Základní TECHNICKÉ údaje A PODMÍNKY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Účel navrhovaného zařízení: | Zdroj energie (tepla) pro vytápění tepelným čerpadlem systému země – voda  Zdroj energie (tepla) pro ohřev teplé vody tepelným čerpadlem systému země – voda | | |
| Umístění vrtů v KN: | Veškeré vrty budou umístěny na p.č. 3737/2, 3737/3, 673/30, 723/2, 723/3 a 725/6 k.ú. Hlinsko v Čechách (639303) | | |
| Orientační poloha zařízení S-JTSK: | Označení vrtu | Souřadnice X | Souřadnice Y |
|  | V1 | 1092041,73 | 641867,77 |
| V2 | 1092047,65 | 641875,83 |
| V3 | 1092054,05 | 641883,51 |
| V4 | 1092059,31 | 641892,07 |
| Dodržení obecných požadavků na výstavbu: | Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů nestanovuje žádné konkrétní podmínky pro umístění a provedení vrtů pro tepelná čerpadla.  Stavba bude prováděna dle obecně platných zákonů a předpisů platných ke dni provádění díla, navržená zařízení a materiály musí splňovat technické předpisy a normy a budou v souladu s touto projektovou dokumentací.  Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nevznikají tímto navrhovaným zařízením žádné požadavky na bezbariérový přístup. | | |
| Ostatní vymezující podmínky: | Vrty pro TČ **musí provádět odborná vrtná organizace vlastnící platné oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) vydané příslušným obvodním báňským úřadem.** Dodavatelská firma by také měla být způsobilá k výkonu funkce závodního a báňského projektanta pro ČPHZ s platným osvědčením. **Na vrty musí dodavatel – vrtná firma zpracovat projekt báňským projektantem pro ČPHZ dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 239/1998 Sb a minimálně 8 dní před započetím vrtných prací ohlásí zhotovitel tuto činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.** V průběhu přípravných a stavebních prací bude postupováno v souladu s platnými souvisejícími předpisy, ČSN, vyhláškami a zákony ČR. | | |
| Závěry a podmínky zodpovědného hydrogeologa | S ohledem na geologické poměry na lokalitě lze konstatovat:  • V rámci provádění vrtů kolektorů dojde velmi pravděpodobně nejprve k naražení smíšené zvodně v bázi kvartérního pokryvu a ve svrchní části podložního horninového masivu. Hlouběji se pak může vyskytnout předkvartérní zvodeň v podložních horninách - ta se bude ve vrtu projevovat jako velmi slabé lokální přítoky. To platí zejména od hloubek 10 - 20 m, kde už se úroveň ve vrtu nachází pod úrovní erozní báze širšího okolí. Tento fakt se též projevuje tím, že přítoky jsou vzácnější, než nad úrovní erozní báze.  • Kvartérní (smíšenou) zvodeň je nutné ve svrchní části odtěsnit, aby nedošlo k ovlivnění režimu podzemních vod vázaných v okolí lokality na tuto zvodeň. Tuto zvodeň pravděpodobně využívají okolní stávající vodní zdroje. Spodní hranici této zvodně lze ohraničit hloubkou odpovídající výškové úrovni erozní báze. Ta je na lokalitě cca 25 m - s mírnou rezervou.  • Předkvartérní zvodeň může zahrnovat více horizontů. Lze je však na základě provedených hydrodynamických zkoušek považovat za technicky nevýznamné a není nutné spodní část vrtu odtěsňovat. Jejich vydatnosti jsou potenciálně velice nízké.  • Při provádění vrtů nesmí být voda z nich čerpána.  • Zatěsněním svrchní části vrtů kolektorů a neodčerpáváním vody z nich během provádění nedojde k negativnímu ovlivnění hydrogeologického režimu v oblasti a ani jakosti podzemní vody. | | |

# technické řešení PRIMÁRNÍHO OKRUHU

## Provedení vrtu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet navrhovaných vrtů dle dimenzování: | 4 | [ks] |  |
| Hloubka navržených vrtů/vrtu: | 180 | [m] | Pozn. uvažováno od stávajícího terénu. |
| Celková metráž navržených vrtů/vrtu: | 720 | [m] |  |
| Předpokládaný vrtaný profil/průměr v konečné hloubce vrtu: | 130-150 | [mm] | Úvodní průměr vrtu může být cca 160 – 180 mm.  Doporučeno při vrtání pracovně propažit plnou ocelovou zárubnicí méně soudržné a případně zvodnělé vrstvy, uvažováno cca 25 m |
| Technologie provádění vrtů: | Vrty budou prováděny soupravou se zdvojenou vrtnou kolonou metodou rotačně-příklepového vrtání se vzduchovým výplachem a řízeným odvodem vrtné drtě a kalu. Na závěr prací budou všechny manipulační pažnice vytěženy.  Volbu technologie provádění vrtů zvolí zhotovitel. | | |
| Vystrojení vrtů - geotermální sonda:  Ilustrační obrázek:  C:\Users\Milan\Desktop\HAKA_Ews_neu.jpg | Ihned po odvrtání vrtu bude do vrtu zapuštěna dvouokruhová sonda **PE100 RC PN18**. Zapouštění je možné pomocí závaží, případně zatlačování pomocí injektážních tyčí.  Dimenze: hl. 180 m, vystrojení **4 x ø 40 x 4,5 mm PN20 (např: GEROtherm) nebo sonda s proměnlivou tloušťkou stěny 4 x ø 40 x 3,7 – 3,9 mm, PN18 (např: GEROtherm VARIO)**. Po zapuštění sondy bude ústí kolektorů zajištěno zátkami proti jejich znečištění a znehodnocení!  Základní materiálové vlastnosti geotermální sondy navržené projektem:  - Použitý materiál v celé délce geotermální sondy PE 100 RC dle **PAS 1075 Typ 1.**  - Pata sondy bude opatřena vratným U kolenem s bezpečnostní separační jímkou z  PE 100 RC. Jímka zabezpečí, že při vniknutí cizího předmětu, nebo kalů do okruhu nedojde k znehodnocení vrtu.  - V souladu se směrnicí **VDI 4640** splňuje vratné U na patě sondy podmínky max. tlakové ztráty 10 mbar při rychlosti proudění 1,0 m/s, jakéhokoliv svařování paty sondy na stavbě je nepřípustné!  - Pata sondy, jako nejvíce namáhaná část systému musí splňovat tlakovou odolnost **PN25**.  - Geotermální sonda musí být vybavena délkovou signaturou pro možnost kontroly skutečně vystrojené hloubky vrtu.  - Geotermální sonda musí být vybavena signaturou směru proudění pro zamezení rizika zkratování okruhu při napojování.  - Pro snadné zavedení / zapuštění sondy bude na patu sondy osazeno kovové litinové závaží o hmotnosti 19 kg (Alternativně je možno použít tyče pro zatlačování sondy s použítím systémového opěrného prvku Push-fix).  - Sonda musí splňovat certifikace dle **SKZ HR 3.26 a KIWA KOMO**, zaručující kvalitu užitého materiálu. | | |
| Injektáž vrtu: | Společně se sondou bude zapuštěno i „páté“ injektážní potrubí, kterým bude každý vrt po zavedení vystrojení důkladně tlakově injektován a vyplněn odspoda vzhůru injektážní směsí, zajišťující účinný přestup tepla mezi sondami a okolní horninou a zamezující propojení jednotlivých vodních horizontů. Alternativně lze provést injektování pomocí injektážních kovových tyčí.  **Před tlakovým injektování musí být sonda zcela naplněna kapalinou a konce geotermální sondy utěsněny tlakovou zátkou. V opačném případě hrozí zneprůchodnění sondy vnějším tlakem při čerpání injektážní směsi!**  Základní materiálové vlastnosti geotermální sondy navržené projektem:  - Materiál bude dodán jako suchá pytlovaná směs o zaručených parametrech  - Zaručená tepelná vodivost směsi **2,0 W/mK**  - Materiál je ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu a v souladu s VDI 4640 list 2.  - Směs je odolná cyklickému namáhání střídáním teplot | | |

## Napojení vrtů do technické místnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizontální rozvody:  sonda_vstup  Ilustrační obrázek: | Vrty budou provedeny ze stávajícího terénu. Po jejich provedení budou zhlaví vrtů odkopáno do hloubky cca 1,2 m od konečného terénu. Zde bude dvouokruhové vrty redukovány pomocí redukcí počtu větví 4x d40 na jeden okruh 2x d50 (elektrotvarovky). Dále budou vrty napojeny na sběrné jímky pomocí horizontálních rozvodů:  Použitý materiál: **PE100 RC ø50 x 4,6 mm SDR11, PN16, (např: RC Protect) dodáno v návinech.**  Materiál splňuje následující kritéria, certifikace:  - Materiál musí být dvouvrstvý dle DIN EN 1555, podle **PAS 1075 Typ 2** s odolností proti šíření trhlin a se signalizační vrstvou znázorňující neporušený stav potrubí.  - S ohledem na maximální odolnost a životnost systému musí být potrubí **vyrobeno celé z materiálu PE100 RC** a bude tedy odpovídat parametrům PAS 1075 typ 1+2.  - Potrubí musí být **vyrobeno z původního, nerecyklovaného plastu**. Výrobce musí být schopný prokázat původ použitého materiálu certifikátem, či figurovat na seznamu odběratelů takovéhoto dodavatele nerecyklovaného granulátu, např. německého svazu pro plastové trubky KRV e.V. Werkstoffliste (Seznam materiálů německého svazu pro plastové trubky).  Spojování: Veškeré spoje budou provedeny elektrosvařováním, pomocí elektrotvarovek. Veškeré mechanické spojky uložené v zemi jsou nežádoucí!  Uložení: potrubí bude uloženo ve společném výkopu šířky min. 0,8 m (dno) v hloubce cca 1,2 m od konečného terénu, potrubí bude zasypáno vytříděným vykopaným materiálem (do frakce 0/63. Výkop bude po vrstvách hutněn. Do výkopu bude cca 30 cm nad potrubí vložena dvojice trasových fólií.  Potrubí bude vedeno v rovině nebo v mírném spádu tak, aby napojení na sběrnou jímku bylo nejvyšším bodem s ohledem na odvzdušnění. Při ukládání potrubí je třeba dbát minimálních rádiusů ohybu v závislosti na venkovní teplotě.   |  |  | | --- | --- | | Venkovní teplota v době montáže [°C] | Minimální poloměr ohybu potrubí R | | 20 | 20 x vnější průměr potrubí = 20 x 50 = 1000 mm | | 10 | 35 x vnější průměr potrubí = 35 x 50 = 1750 mm | | 0 | 50 x vnější průměr potrubí = 50 x 50 = 2500 mm | |
| Sběrná jímka:    Ilustrační obrázek: | Pro napojení vrtů bude použita sběrná jímka (např: PAK CUBE) v provedení LEVÁ 2 / PRAVÁ 2.  Základní parametry:  Materiál a dimenze rozdělovače/sběrače: d90, PE 100  - Celoplastová technologie rozdělovače/sběrače včetně uzavíracích a vyvažovacích armatur, kovové armatury jsou pro daný účel z hlediska rychlé degradace nežádoucí.  -Sběrač bude vybaven 4x celoplastovým regulačním ventilem vč. PP průtokoměru o rozsahu 5-42 l/min - výstup na potrubí PE100 d40  - Rozdělovač bude vybaven 4x uzavíracími PVC kulovými kohouty DN25 - výstup na potrubí PE100 d40  - Rozdělovač i sběrač bude obsahovat plnící/odvzdušňovací kulový kohout s vnějším 1“ závitem pro možnost připojení plnicího zařízení a odvzdušnění systému.  - Materiál a dimenze výstupu páteře: d90 PE 100  - Uzavírání páteře v jímce: bez uzavírání  - Maximální zatížení jímky: A15  Uložení sběrné jímky:  - Jímka bude uložena na zhutněné štěrkové lože tl. 150 - 200mm nebo na podkladní betonovou desku tl. 100mm.  - Potrubí vystupující z jímky bude obsypáno a dle možností hutněno jemnozrnným drceným kamenivem či štěrkem frakce 0/4 nebo 2/5.  - Jímka je připravena na napojení pomocí elektrotvarovek. Doporučené připojení pomocí 45° elektrokolen.  - Po obsypu rozvodů, zásypu a hutnění je třeba zhotovit štěrkový, zhutnitelný podsyp poklopu navazující na skladbu okolní plochy. Následně jímka bude připravena přenášet třídu zatížení A15. Sběrnou jímku není třeba obetonovávat, je samonosná. |
| Páteřní potrubí:  Ilustrační obrázek: | Použitý materiál: **PE100 RC ø90 x 5,4 mm SDR17, PN10, (např: RC Protect) dodáno v tyčích.**  Materiál splňuje následující kritéria, certifikace:  - Materiál musí být dvouvrstvý dle DIN EN 1555, podle **PAS 1075 Typ 2** s odolností proti šíření trhlin a se signalizační vrstvou znázorňující neporušený stav potrubí.  - S ohledem na maximální odolnost a životnost systému musí být potrubí **vyrobeno celé z materiálu PE100 RC** a bude tedy odpovídat parametrům PAS 1075 typ 1+2.  - Potrubí musí být **vyrobeno z původního, nerecyklovaného plastu**. Výrobce musí být schopný prokázat původ použitého materiálu certifikátem, či figurovat na seznamu odběratelů takovéhoto dodavatele nerecyklovaného granulátu, např. německého svazu pro plastové trubky KRV e.V. Werkstoffliste (Seznam materiálů německého svazu pro plastové trubky).  Spojování: Veškeré spoje budou provedeny elektrosvařováním, pomocí elektrotvarovek. Veškeré mechanické spojky uložené v zemi jsou nežádoucí!  Uložení: potrubí bude uloženo ve společném výkopu šířky min. 0,8 m, v hloubce cca 1,2 m od konečného terénu. Potrubí pod zpevněnou plochou bude uloženo. Výkop bude po vrstvách hutněn. Do výkopu bude cca 30 cm nad potrubí vložena dvojice trasových fólií. Potrubí bude vedeno v rovině nebo v mírném spádu od sběrné jímky k bodu napojení tak, aby bylo možné odvzdušnění ve sběrné jímce nebo v objektu. |
| Systémové řešení prostupu: | Prostup skrze konstrukci bude řešen stavbou. |
| Nemrznoucí kapalina - plnění systému: | Celý primární okruh bude naplněn teplonosnou nemrznoucí kapalinou (např: STABILfrost) na bázi monoethylenglykolu. Daná látka (koncentrát) bude naředěna s vodou.  Tato nemrznoucí kapalina se používá do primárních okruhů systémů tepelných čerpadel jako teplonosná látka a současně tyto systémy chrání před korozí.  Směs bude ředěna až na stavbě a míchána pomocí plnicího zařízení, ve kterém dojde k dokonalému promíchání vody a koncentrátu.  Pro plnění a míchání směsi je nutné zajistit vodu o následujících parametrech:  pH 6,5 – 8,5  vodivost max. 350 – 450 µs/cm  tvrdost 5 – 7 ° dH  Orientační parametry naředěné směsi:  monoethylenglykol + voda v poměru 1:2,5 na -15°C (cca 28,5% roztok), orientační parametry při 0°C hustota: 1049 kg/m3, kinematická viskozita 4,03 x 10-6 m2/s, měrná tepelná kapacita cca 3812 J/(kg.K)  **Celkový objem nemrznoucí kapaliny v této části primárního okruhu 2 880 l (údaj pro návrh expanzní nádoby) / 825 l koncentrátu.**  Dodavatel nemrznoucí kapaliny musí před plněním systému předložit technický a bezpečnostní list. |
| Izolace a chráničky: | **Horizontální potrubí,** které bude křížit nebo vést souběžně s trasou vody či kanalizace (vzdálenost menší než 1 m) bude tepelně odizolováno kaučukovou návlekovou tepelnou izolací tl. 9 mm o tepelné vodivosti minimálně 0,033 W/mK. Potrubí spolu s izolací bude vloženo do korugované chráničky.  V interiéru bude potrubí opatřeno tepelnou izolací tepelné vodivosti minimálně 0,033 W/mK tloušťky 13 mm bez chráničky potrubí, důkladně prolepené a ukončené proti vniku vzdušné vlhkosti k potrubí.  **Rozdělovače/sběrače,** umístěné v interiéru budou důkladně parotěsně zaizolovány kaučukovou tepelnou izolací tl. min. 13 mm o tepelné vodivosti minimálně 0,033 W/mK. Připojení na kotvící konstrukci bude provedeno pomocí objímek s tepelně-izolačními pouzdry.  **Konce chráničky** budou proti vniku vody a vlhkosti opatřeny mechanickými stahovacími EPDM manžetami, případně smršťovacími rukávy. **Ukončení pomocí studničních PUR pěn nebo tmelů je z hlediska nízké účinnosti a životnosti řešení neakceptovatelné.** |
| Tlaková ztráta: | **Uvažovaný průtok na straně primárního okruhu pro celý systém: 1,8 l/s****.**  Tlakovou ztrátou primárního okruhu je myšlena hodnota tlakové ztráty okruhu s největší tlakovou ztrátou (tření + vřazené odpory) až po ukončení primárního okruhu – hranice dodávky primárního okruhu TČ. Nutné přičíst tlakovou ztrátu navazující části uvnitř objektu.   * Uvažovaný průtok na straně primárního okruhu: 1,8 l/s * Uvažovaný průtok pro jeden geotermální vrt: cca 0,45 l/s * Uvažovaná kapalina monoethylenglykolu + voda v poměru ředění 1:2,5 * Dimenze vystrojení GVS 4x d40 x 3,7-3,9 mm, PE100-RC  – okruh 2 x 180 m * Dimenze horizontálních napojení 2x d50 x 4,6 mm PE100-RC - okruh 2 x 16 m (vrt V4) * Dimenze těla RS d90 PE 100 RC, vyvažovací armatury 5-42 /min * Dimenze páteřního potrubí 2x d90 x 5,4 mm PE100-RC – okruh 2 x 37,5 m   **Tlaková ztráta systému pro daný systém je 235 mbar = 23,5 kPa** |
| Vyvážení a zaregulování soustavy: | Vyvážení jednotlivých vrtů mezi sebou bude provedeno v rámci rozdělovače/sběrače umístěného ve sběrné jímce pomocí statických celoplastových regulačních ventilů s průtokoměrem o rozsahu 5-42 l/min DN25 zobrazujících okamžitý průtok na daném vrtu. Jednotlivé okruhy budou těmito armaturami vyváženy tak, aby při spuštění systému na nominální průtok max. 1,8 l/s byla na stupnici všech průtokoměrů v příslušných jímkách zobrazena shodná hodnota průtoku. |
| Hranice řešení projektové dokumentace: | Tato část projektové dokumentace projekčně řeší celý primární okruh TČ pro celý objekt, až po ukončení páteřního potrubí v objektu pomocí uzavírací klapky a volné příruby DN80.  **Zde je hranice řešení této části PD.** |

# POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | * stavba zajistí přístupnost staveniště pro vrtnou soupravu, zařízení a zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu * pro proplach potrubí a následné plnění a míchání nemrznoucí směsi stavba zajistí čistou vodu o parametrech dle bodu výše a vydatnosti min. 0,2 l/s * pro svařování potrubí elektrotvarovkami stavba zajistí napájení jednofázovým střídavým jmenovitým napětím 230V s jmenovitým kmitočtem 50 až 60 Hz * stavba zajistí veškeré zemní práce (výkopy, záhrny a hutnění) spojené s realizací   napojení vrtů do sběrné jímky a technické místnosti |
| UT a Mar: | * zajistí propojení tepelného čerpadla s ukončením primárního okruhu v technické místnosti * zajistí odvzdušnění a doplnění nemrznoucí kapaliny v systému po napojení vrtu na technologii TČ * zajistí spuštění systému a vyvážení ve sběrné jímce |

# ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

|  |  |
| --- | --- |
| Zařízení staveniště: | Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadovány významnější nároky na zařízení a zajištění staveniště. Staveniště bude nepřístupné nepovolaným osobám. Technická zařízení pro montáž a následný provoz budou zajištěna proti možnému poškození a užití nepovolanou osobou odpovídajícím způsobem. |
| Organizace výstavby, likvidace odpadu: | Příjezd na staveniště bude z obecní komunikace a dále po pozemku stavebníka. Rozsah stavby neklade žádné zvláštní požadavky na úpravu staveniště. Vytyčení vrtů bude provedeno s ohledem na situaci primárního okruhu TČ a vzhledem k umístění ostatních staveb a zeleně, minimální vzájemné rozteči mezi vrty a vedení inženýrských sítí. Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů budou při hloubení a výstavbě vrtů pro tepelná čerpadla produkovány následující odpady:  č. odpadu: 17 05 04  název odpadu: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  původ: podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina)  kategorie odpadů: O – ostatní odpad  místo určení: bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  č. odpadu: 01 05 04  název odpadu: vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu  původ: podzemní a inženýrské stavitelství  kategorie odpadů: O – ostatní odpad  místo určení: bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  Při vrtání bude vývrtek-odpad řízeně a bezprašně odváděn do kontejneru, ve kterém bude vyseparován vrtný kal a vytlačená voda. Nebude-li domluveno jinak (dle požadavků investora), budou odpady odvezeny na skládku, která je oprávněna uvedený druh odpadu přijímat. Podzemní voda vytlačená z vrtů při vrtání bude z kontejneru odčerpána a primárně vsakována na pozemku investora pracovním vsakovacím zářezem – jámou – případně rozstřikem na terén (podle vsakovacích možností daného území). Pokud to nebude možné bude vývrtek včetně vody kompletně odvážen a likvidován na místech tomu určených a oprávněných. |
| Ochrana životního prostředí: | Průběh stavby bude odpovídat požadavkům péče o životní prostředí. V průběhu vrtných prací bude prováděn řízený bezprašný odvod vrtného materiálu do přistavěného kontejneru.  Vertikální vrty pro TČ musí provádět odborná vrtná organizace vlastnící platné oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) vydané příslušným obvodním báňským úřadem. Dodavatelská firma by také měla být způsobilá k výkonu funkce závodního a báňského projektanta pro ČPHZ s platným osvědčením. Na vrty musí být zpracován projekt báňským projektantem pro ČPHZ. Minimálně 8 dní před započetím vrtných prací ohlásí zhotovitel tuto činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.  **Způsob hloubení může být upraven dle technologického projektu, resp. strojního vybavení dodavatele díla**  Při provádění ČPHZ bude dodržován zejména zákon č. 61/1988 Sb. v platném znění, vyhláška ČBÚ č. 239/198 Sb. v platném znění, vyhláška ČBÚ Č. 26/1989 Sb. v platném znění.   * autorský dozor hydrogeologa (zpracovatele tohoto HG posudku) - zejména při realizaci prvního vrtu TČ |
| Bezpečnost práce: | Při realizaci stavby je nutné dodržet všechny příslušné normy a předpisy a při stavební činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení a ČSN. Jedná se zejména o:   * zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, v platném znění * nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích * vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby   Staveniště bude nepřístupné veřejnosti, bude oplocené a vybavené výstražnými cedulkami. **Pohyb po staveništi bude možný pouze s ochranou přilbou a reflexní vestou**.  **Zařízení může být uvedeno do provozu po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí**. |
| Předepsané tlakové zkoušky: | V rámci realizace a předání primárního okruhu tepelných čerpadel budou probíhat tlakové a průtočné zkoušky.  - Před zapuštěním každé sondy bude provedeno propláchnutí – průtočná zkouška každé sondy.  - Po zapuštění sondy, před provedení injektáže bude provedena průtočná a tlaková zkouška na zkušební tlak 4 bar, který nesmí po dobu 20 min. poklesnout.  - Po provedení injektáže vrtu bude provedena shodná průtočná a tlaková zkouška na zkušební tlak 4 bar, který nesmí po dobu 20 min. poklesnout. Tato zkouška zobrazí neporušený stav sondy po injektáži.  - Po napojení vrtů ke sběrné jímce bude provedeno natlakování celého systému vzduchem na tlak 4 bar. Tímto tlakem bude primární okruh trvale natlakován v době probíhající výstavby až do okamžiku napojení páteřního vedení. Tlak bude možné opticky kontrolovat na těle R/S - při osazení manometru.  - Po napojení systému na tepelné čerpadlo, před plněním systému nemrznoucí kapalinou bude provedena poslední tlaková zkouška celého systému.  O provedení tlakových zkoušek bude vždy sepsán zkušební protokol, který bude sloužit jako jeden z podkladů pro předání díla. |
| Ochranná pásma inženýrských sítí: | V případě existence inženýrských sítí v blízkosti projektovaných vrtů pro TČ bude spolu s projektem dodáno vyjádření správců případných dotčených inženýrských sítí. |
| Opatření pro případ úniku nemrznoucí směsi z vrtů do podzemních vod | Opatření pro případ úniku nemrznoucí směsi z primárního okruhu systému tepelné čerpadlo země – voda.  Opatření proti úniku nemrznoucí kapaliny:  - Používaný materiál pro vystrojení geotermálních vrtů je certifikován a splňuje nejpřísnější požadavky na výrobce materiálů.  - Vystrojení geotermálních vrtů bude před naplněním nemrznoucí kapalinou kontrolováno tlakovou zkouškou vzduchem/vodou, která vždy dokazuje neporušený stav sond a dalších částí primárního okruhu.  - veškeré spoje jsou prováděny elektrosvařováním – 100% těsný spoj používaný též v plynárenství  Výše uvedené body zajišťují minimalizaci rizika úniku.  Největší rizikem havárie naplněného systému během provozu je mechanické poškození uvnitř objektů, v tomto případě se však nedá hovořit o úniku do podzemních vod.  V případě porušení vystrojení a při úniku kapaliny (projeví se poklesem tlaku na primárním okruhu) je stanoven následující postup:  1. okamžité vypnutí tepelného čerpadla (pokud je v běhu) a zabránění cirkulace oběhu nemrznoucího média a přednastavit dle návodu k obsluze pouze na vytápění pomocí jiného záložního zdroje – vzhledem k poklesu tlaku na primárním okruhu bude toto provedeno automaticky poruchou/zastavení TČ  2. uzavření všech kulových kohoutů na rozdělovači sběrači v technické místnosti nebo sběrné jímce  3. neprodleně informovat zástupce prováděcí společnosti  4. neprodleně podat informaci o úniku kapaliny osobám dle hydrogeologického posudku, projektu a dle uvážení nejbližším majitelům vodních zdrojů, dále na příslušný obecní úřad a povodí.  5. zjistit místo závady tlakovými zkouškami jednotlivých okruhů přes rozdělovač/sběrač + tlakové zkoušky interiérové části  6. pokud se jedná o netěsnost v nadzemní části systému (výměník tepelného čerpadla, armatury v kotelně, páteřní rozvody, rozdělovače primárního okruhu) bude tato část vyměněna – opravena  7. pokud se jedná o netěsnost v podzemních částech (vrty, horizontální trasy) je nutné tento dotčený okruh vyřadit z provozu a výstupy k tomuto poškozenému okruhu trvale zavřít. |

# zÁvěr

Na základě požadavků objednatele byla vypracována projektová dokumentace primárního okruhu tepelných čerpadel systému země – voda vztahující se k zájmové parcele. č. 3737/2, 3737/3, 673/30, 723/2, 723/3 a 725/6 k.ú. Hlinsko v Čechách (639303)

Projektová dokumentace je zpracována jako v podrobnosti pro provedení stavby (DPS)**.**

**Materiály a zařízení popsané v projektu určují standard a není možné je zaměnit za zařízení a materiály odlišných vlastností a parametrů. V opačném případě projektant této části nenese za správnost projektu zodpovědnost.**

Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autoři udělují souhlas s užitím projektové dokumentace pro objednatele PD za účelem koordinace projektu, pro stavebníka a pro účel zajištění stavebního povolení/územního rozhodnutí včetně potřebných vyjádření. Kopírování, zveřejňování a jiné šíření jakékoliv části projektové dokumentace nebo použití jinou osobou je zákonem zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu autorů nelze provádět změny projektu či stavby prováděné podle tohoto projektu. Veškerá práva vlastníků autorských práv jsou vyhrazena a chráněna zákonem.

V Liberci 04/2025

Zpracoval: Vojtěch Javůrek

Kontrola projektu: Ing. Tomáš Fráňa