Technická zpráva zařízení vzduchotechniky

Navržená odsávaná minimální množství vzduchu

WC ………………………………….…………………………………..	50 m3/h

Umyvadlo personál ……………………………………………..	30 m3/h

Sprcha personál …………………………………………………..	150 m3/h

Koupelna ………………………………….………………………… 	100 m3/h

Osoba …………………………………………..…….……….…….. 	min. 25 m3/h

Minimální výměna ……………………………………………...	0,5 h-1

Úvod

Jedná se o rekonstrukci objektu typu rodinného domu se dvěmi bytovými jednotkami, sloužícího pro osoby s omezenou pohyblivostí. Projektová dokumentace řeší nucené větrání daných prostor za účelem snížení tepelné náročnosti a zvýšení komfortu užívání. Vytápění vestavby řešeno teplovodním systémem viz samostatná dokumentace ÚT.

Jednotka vzduchotechniky byla navržena s přihlédnutím na Ecodesign dle nařízení EU č. 1253/2014 pro druhý stupeň platící pro roky 2018 a dále, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Upozornění

Veškerá tlaková vyvážení a tlakové ztráty jsou vypočteny dle standartních vzduchotechnických prvků, tudíž je potřeba před montáží ověřit, jestli dané prvky vyhovují parametrům systému a případně provést potřebné úpravy.

Regulace systému

Systém bude řízen typovou regulací dodávanou výrobcem větrací jednotky. Regulace bude sloužit k řízení jednotky a nastavení provozních stavů větrání, regulace jednotky bude komunikovat s nadřazeným systémem MaR pomocí protokolu Modbus TCP, pomocí kterého bude upravovány provozní parametry jednotky.

Navržené řešení

Místnosti budou větrány větrací jednotkou s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu umístěnou v samostatné technické místnosti. Rozvod po objektu bude pomocí ocelového pozinkovaného potrubí. Průtok jednotky bude proměnlivý rovnotlaký v závislosti na požadavku nadřazené regulace.

Změny průtoku budou řízeny dle týdenního programu, požadavku CO2 v pobytových místnostech, dle hydrostatů v koupelnách a prádelně, dále dle pohybových čidel v místnostech WC a úklidové místnosti. Změny průtoku budou probíhat spojitě pro celý objekt.

Popis VZDT jednotky

Větrací kompaktní jednotka ve vnitřním provedení o výkonu 700 m3/h rozměry jednotky 1200x1170x700 mm (vč. nožiček výšky 170 mm), rychlost ve volném průřezu jednotky 1,6 m/s, jednotka vybavena protiproudým deskovým rekuperátorem, suchá tepelná účinnost min. 81%, elektrický ohřívač o výkonu 3,3 kW s pulzní regulací, ohřívač řízen z regulace VZDT jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO Coarse 80%) s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 (ISO ePM 10 75%) na přívodu, EC ventilátory o max. celkovém příkonu 1 kW a SFPint = 856 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 198 kg, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, osazena vlastní systémovou regulací dodávanou výrobcem jednotky s komunikací Modbus TCP-IP, průtok řízen dle čidla konstatního tlaku na odtahu a přívodu zvlášť, provozní stavy jednotky nastavovány z nadřazeného systému MaR.

Regulátory průtoků

Regulátor variabilního průtoku (přívodní/odvodní) vzduchu vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese.

Akustický výkon VZDT jednotky

- Přívodní sekce sání – 48 dB(A)

- Přívodní sekce výtlak – 70 dB(A)

- Odvodní sekce sání – 52 dB(A)

- Odvodní sekce výtlak – 72 dB(A)

- Jednotka do okolí – 55 dB(A)

Protihluková opatření

Před a za větrací jednotkou je osazen tlumič hluku z pozinkovaného plechu. Potrubí ve venkovním prostoru bude opatřeno protihlukovou a tepelnou izolací tl. 25 mm, viz výkresová dokumentace. Mezi regulátorem průtoku a učebnou bude umístěna hlukově tlumící hadice opatřená 25-ti mm protihlukové izolace.

Distribuce vzduchu

Potrubí pro rovnotlaké větrání je použito kruhové ocelové pozinkované spiro potrubí v kombinaci se čtyřhranným pozinkovaným potrubím. Rozvod potrubí je proveden převážně v podhledu.

Přívod a odvod vzduchu z prostor bude řešen pomocí standartních kovových talířových ventilů skládajících se z těla ventilu a ploché čelní desky ve tvaru kruh, čtverec s mírně vyklenutými okraji, čtverec, super elipsa a obdélník, konkrétní tvar dle požadavku architekta.

Vyústky budou po uvedení do provozu zaregulovány, protokol o zaregulování bude předán investorovi a bude následně proveden zápis ve stavebním deníku.

Izolace potrubí

Potrubí v technické místnosti bude opatřeno protihlukovou a tepelnou izolací tl. 25 mm viz výkresová dokumentace, dále bude izolace ve venkovním prostředí opatřena Pz plechem proti působení vnějších vlivů.

Větrání místnosti FVE

Větrání místnosti s měniči FVE bude zajištěno podtlakově pomocí jednoduchého odvodního potrubního EC ventilátoru umístěného ve větrané místnosti. Za ventilátorem bude umístěn tlumič hluku a na sání a výfuku z místnosti budou umístěny zpětné klapky. Spouštění ventilátoru bude zajištěno pomocí prostorového termostatu z nadřazeného systému MaR.

Zabezpečení požadavků požární ochrany

Celé zařízení je navrženo v souladu s požárním zabezpečením objektu a s ČSN 73 0802, ČSN 73 0872 a dalšími. Veškerá použitá zařízení jsou řešena v rámci jednoho požárního úseku. V případě požáru bude zajištěno odstavení VZDT jednotky.

Chlazení obývacího pokojů

Popis systému

Chlazení obývacích pokojů z důvodů tepelné pohody v letních měsících bude řešeno split chladící jednotkou. Venkovní kondenzační jednotka split systému umístěná na střeše na systémové ocelové konstrukci kotvenou do betonových dlaždic, jednotka o akustickém tlaku v 1 m 46 dB(A), rozměry jednotky 550x780x290 mm a hmotnost 30 kg, jmenovitý výkon jednotky 3,5 kW, příkon jednotky 1,12 kW 230V, EER 3,89, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, použité chladivo R32. Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 4,2 kW o rozměrech 293x800x226 mm, jednotka řízena IR ovladačem dodávaným s jednotkou.

Rozvody potrubí

Potrubí mezi jednotkami je měděné spojované pájením natvrdo opatřené kaučukovou tepelnou izolací min. tl. 9 mm, podél trasy potrubí bude veden komunikační vodič.

Svod kondenzátu bude napojen na domovní odpad přes čistitelný sifon. Propojení bude provedeno PVC lepeným potrubím Ø18 mm. Potrubí kondenzátu bude vyspádováno směrem ke kanalizaci. Sifon a propojení dodávkou zhotovitele ZTI.

Vypracoval:									Filip Stráček

Kontroloval:									Jiří Svoboda