# Požárně bezpečnostní řešení

Stavba:                                 Rekonstrukce venkovního rozvodu vody

Místo stavby:			areál SPŠCH Pardubice

Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Stupeň PD:			DSP

Datum zpracování:		12/2015

Zpracovatel PBŘ:		Ing. Jana Vohralíková

1.	Použité podklady a předpisy

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace DSP,  projektant René Němec.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební řízení, při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb., v platném znění, ČSN 73 0873 a norem a předpisů souvisejících.

2.	Základní údaje o stavbě

# Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího venkovního rozvodu vody v areálu

# SPŠCH v Pardubicích spojenou s osazením nových vnějších odběrních míst jako zdroje

# požární vody.

Stavba rekonstrukce venkovního rozvodu vody se řadí do kategorie inženýrských staveb. Jiný druha inženýrské stavby projekt neobsahuje. Stavba po dokončení bude sloužit jako zdroj pitné vody. Do jiných oblastí technické infrastruktury stavba nezasahuje.

Rekonstrukce stávajícího venkovního rozvodu vody nemění dosavadní užívání areálu školy – jedná se o rekonstrukci stávajícího venkovního rozvodu vody z důvodu havarijního stavu stávajícího rozvodu vody.

Stavba nezasahuje do dopravní infrastruktury. Bude vedena v zatravněném pásu a pod místními komunikacemi areálu školy – parc.č. 3671/11. Příjezd k stavbě pro potřeby dopravy materiálu a mechanizace je možný po veřejné komunikaci.

Nový rozvod vody je navržen z PE d 125 a je uložena v prům. hloubce 1.2 – 1.3 m.

Rekonstruovaný venkovní rozvod vody je veden z části v původní trase stávajícího rozvodu vody a z části v nové trase. Nový rozvod bude veden v zatravněném pásu a pod místními komunikace areálem SPŠCH PARDUBICE.  Na nový rozvod vody budou napojeny stávající hlavní uzávěry vody jednotlivých objektů – viz. výkresová dokumentace – situace technického řešení

Vodovodní řád:

Dimenze rozvodu vody		-  PE100 SDR11 d 125

Dimenze přípojek            		-  PE100 SDR11 d 110, 63

Celková délka rozvodu vody           	-  353.0 m

3.	Požární posouzení

Zhodnocení požadavků požární bezpečnosti je provedeno podle ČSN 73 0843.

Potřeba požární vody je stanovena podle ČSN 73 0873 Tabulka 2, pol. 3

nevýrobní objekt o ploše  1000 ≤ S ≤ 2000 m2 (S je plocha požárního úseku)

Q = 9,5 l.s-1 pro v = 0,8 m.s-1, světlost potrubí DN 125.

Vzdálenost vnějších odběrních míst je dle ČSN 73 0873 Tabulka 1 pol. 3

150 m od objektu a

300 m mezi sebou.

Jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou k hašení jsou navrženy nadzemní hydranty, v souladu s ČSN 73 0873 čl. 5.3.

Odběrní místa budou trvale zavodněna.

U nejnepříznivěji položeného nadzemního hydrantu musí být zajištěn statická přetlak 0,2 MPa – bude doloženo u kolaudace.¨

Nadzemní hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti min. 10 m od jednotlivých objektů v areálu, tj. mimo požárně nebezpečný prostor.

Přístupové komunikace v místě s nadzemním hydrantem umožňují odběr vody mobilní technikou.

Nadzemní hydranty a přístupové komunikace, které slouží jako nástupní plochy pro požární techniku, tyto plochy musí být udržovány trvale volné.

Nadzemní hydranty a nástupní plochy pro požární techniku musí být označeny podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení na pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů, značka B 29 s dodatkovou značkou NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU, v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Osazení hydrantů v areálu viz výkresová dokumentace.

4.	Závěr

Rekonstrukce rozvodu vody v areálu SPŠCH v Pardubicích spojená s osazením nových nadzemních hydrantů určených pro zásobování vodou k hašení splňuje normativní požadavky požární bezpečnosti staveb, při respektování požárně bezpečnostního řešení.