LIBUŠE  NĚMCOVÁ – PROJEKČNÍ     KANCELÁŘ

- AUTORIZOVANÝ  TECHNIK

- Projektová činnost ve výstavbě

- Bacháčkova č.p. 1629

- P A R D U B I C E

tl. 777 902 157

O B S A H    :

T e c h n i c k á   z p r á v a

ROZVOD VODY

Výkresová dokumentace

SO01-01     	Situace technického řešení

SO01-02     	Půdorys rozvodu – přípojka V1

SO01-03     	Půdorys rozvodu – přípojka V2

SO01-04     	Půdorys rozvodu – přípojka V3

SO01-05     	Půdorys rozvodu – přípojka V4

SO01-06     	Půdorys rozvodu – přípojka V6

SO01-07     	Schéma rozvodu přípojky

SO01-08     	Schéma připojení hydrantu

SO01-09     	Výkop

SO01-10     	Kladečské schéma

Vypracoval		René Němec

Zodp. proj.                 	Libuše Němcová

KÚ  Pardubice     MěÚ    PARDUBICE

# Stupeň              projekt pro

# provedení stavby

Akce  Rekonstrukce venkovního rozvodu

vody v areálu Střední průmyslové              Datum              12. 2015

chemické, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

Investor :  PARDUBICKÝ   KRAJ

Komenského náměstí 125,  Pardubice

ROZVOD VODY                         Číslo přílohy                SO 01

Rekonstrukce venkovního rozvodu vody v areálu SPŠCH PARDUBICE

Větev „A“ PE HD 100 RC, SDR 11 d 125 -  310 m

c e l k e m                                                           310 m

Přípojek vody , 5 přípojek

PE HD 100 RC, SDR 11 d 110 -  6 m

PE HD 100 RC, SDR 11 d 63 -  37 m

TECHNICKÁ    ZPRÁVA

l.  S t a v e b n ě   t e c h n i c k é   ř e š e n í

Základní údaje

Účelem stavby je zajistit dodávku pitné vody pro jednotlivé objekty v areálu SPŠCH PARDUBICE .

Napojení na stávající vodoměrnou šachtu bude v zatravněném pásu p.č. 3671/11

Prodloužení vodovodního řádu je navrženo ve čtyřech větvích .

Větev „A“ PE HD 100 RC, SDR 11 d 125 -  310 m

Přípojky pro jednotlivé objekty jsou navrženy z PE HD 100 RC , SDR 1l , d 63 – 37 m a d110 – 6 m .

Potrubí polyetylén (PE) pro hlavní řady

- vysokohustotní (lineární) PE, který s označením PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny. Je možno použít pouze potrubí s certifikací splňující požadavky PAS 1075

(FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C). Potrubí bude opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy. Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování neodstraňuje. Na potrubí musí být prováděna kontrola trvalé kvality materiálu i průběžné kontroly, doloženo inspekčním certifikátem. Jedná se např. o potrubí Protect, SafeTech RC, Wavin TS …atd.

Spojování potrubí se provádí svary na tupo nebo, elektrotvarovkami, mechanickými spojkami, u přechodu na armatury nebo litinové tvarovky se používají spoje přírubové.

Svařování potrubí může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací za použití svařovacího aparátu s platným ověřením.

Požadované provozně–technické parametry  pro PE-HD:

tlaková třída :		 		PE 100 RC  SDR 11

dimenze :             			D 125 mm (přípustná pouze tyčovina)

barevné provedení :	opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy nebo pruhy modré barvy

omezení pro pokládku :  		 -5o C (sváření)

hořlavost :		     		skupina C3 dle ČSN 73 0862

požadovaná životnost trub v provozu :	min. 100 let

Armatury

Šoupata a přípojková šoupátka

Požadované provozně–technické parametry :

provedení :	šoupata měkce těsnící s nezúženým průchodem, vřeteno nestoupavé s válcovým závitem, horní část vřetena se čtvercovým profilem,

tělo i víko z  tvárné litiny opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK, spojení víka se skříní přírubové,

vřeteno z nerezové oceli a válcovým závitem, ostatní materiál nerez, měkce těsnící klín celovulkanizovaný

druh materiálu :	tvárná litina GGG-40(EN-GJS-400-15), GGG-50(EN-GJS-500-7) dle DIN 1693

ocel GS-C25N dle DIN 17245 dle DIN 1693

nerezová ocel

dimenze:	DN 63, 110 (přípojka), DN 110 (u hydrantu),

tlaková třída :	min.PN16

stavební délky :	F4, F5 dle EN 558-1

vnější povrchová

úprava :	těžká protikorozní ochrana slínování epoxidovým práškem dle GSK

vnitřní povrchová

úprava :	epoxid jako vnější úprava

způsob ovládáni :	zemní teleskopická souprava

garantovaná doba

dodávky náhradních

dílů :	10 let po ukončení výroby

Nadzemní  hydranty

Nadzemní hydranty na rozvodu vody se navrhují zejména z provozních důvodů (zásobování požární vodou.

U řadů se hydranty osazují pouze z provozních důvodů a to přes uzávěr.

U rozváděcích řadů se  hydranty osazují :

- na řadech, a to za šoupě

- z obou stran pásmových uzávěrů (jsou ve funkci „koncových“ hydrantů) a to přes šoupě

Požadované provozně–technické parametry :

druh materiálu :	tvárná litina, nerezová ocel nebo ocel ochráněna žárovým zinkováním

tvárná litina opatřena epoxidovou vrstvou vně i uvnitř dle GSK, píst plně vulkanizovaný

provedení :	stavební délka pro krytí 1,25 m a 1,5 m

dvojité uzavírání (kulový uzávěr a těsnící píst s uzavíráním směrem tlaku vody, odvodnění hydrantu po úplném uzavření s nulovým zbytkovým množstvím vody

přípustné dimenze:	DN 100

tlaková třída :	min. PN 16

krytí potrubí :	min. 1,0 m

vnější povrchová

úprava :	těžká protikorozní ochrana slínování epoxidovým práškem dle GSK

vnitřní povrchová

úprava :	epoxid jako vnější úprava

garantovaná doba

dodávky náhradních

dílů :	10 let po ukončení výroby

2. Popis stavby

Větev „A“ rozvod vodu bude napojena na stávající vodoměrnou šachtu. Ve vodoměrné šachtě dojde k výměně jednotlivých armatur – uzávěry, kolena atd.  Větev  bude vedena zatravněném pásu a pod komunikacemi.

3. Z e m n í   p r á c e  .

Pro realizaci vodovodních potrubí platí ČSN 75 5402 .

Pro vzorový příčný řez byl použit typ A – 1.Tento typ lze použít pro zeminy nesoudržné,písčité,štěrkovité se zrnem max. 20 mm , dále pro zeminy soudržné a to spraš,hlinité a jílovité zeminy měkké až tuhé konzistence.Prostředí nad HPV, lůžko bude upravené v zemině .Obsyp potrubí bude proveden v tl. 30 cm nad rourou. Zhutňuje se po vrstvách 10 max.15 cm. Na obsyp se použije tříděná i netříděná zemina s max.zrnem 20 mm .

Zásyp rýh se provádí dle ČSN 73 3050 po vrstvách se zhutněním .

Umístění potrubí je prakticky ve volném terénu a proto je navržen výkop v rýze  .

Při souběhu vodovodního potrubí a plynovodu je vzdálenost 1,0 m ( ČSN 73 6005).Potrubí bude řádně tlakově odzkoušeno ve smyslu ustanovení ČSN 73 6611 Před započetím zemních prací musí být ověřen výskyt podzemních zařízení,tato musí být vytýčena a zajištěna .Práce musí být  přizpůsobeny i průběhu nadzemních vedení a některé úseky z důvodu bezpečnosti práce musí být provedeny ručně .

Vytýčení podzemních zařízení bude provedeno v rámci celé stavby .

Při stavbě nutno respektovat zásady bezpečnosti a hygieny práce .

4.Potrubí a armatury – montážní práce .

Vodovodní potrubí se navrhuje dle ČSN 75 5401 .

Pro návrh bylo přihlédnuto k – Požární zabezpečení .

Změny směru potrubí budou provedeny typovými tvarovkami nebo ohybem trubky .Všechny šrouby použité ke spojování přírub budou nerezové a příruby budou opatřeny izolační bandáží. Potrubí vodovodu a přípojek bude spojováno elektrotvarovkami Frialen,Georg – Fischer nebo Plasson .

5. Signalizační vodič .

Na vodovodní potrubí bude připevněn signalizační měděný vodič průměr 6 mm.Vodič bude pevně uchycen k povrchu potrubí ve vzdálenosti 2 – 3 m.

6. T l a k o v é   z k o u š k y  .

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 755911 na potrubí,které je co nejvíce zasypáno,ovšem tak aby spoje byly viditelné.Částečný zásyp je hutněn .Zkouška se provádí vodou,která má kvalitu pitné vody .Naplněné a odvzdušněné potrubí je ponecháno při zkušebním přetlaku minimálně 12 hodin.Po stabilizaci se provede tlaková zkouška .

Pracovní přetlak se uvažuje hodnotou minimálně 0,25 MPa , v našem případě bude okolo 0,3 MPa = PN . Zkušební přetlak Ppz = 1,3 x 0,3 = 0,4 MPa a pro potrubí z PE a PVC . Zkouška vyhoví pokud za posledních 15 minut není pokles tlaku větší než 0,004 MPa .

7. U l o ž e n í   p o t r u b í  , o b j e k t  , p ř í p o j k y  .

V z o r o v ý   p ř í č n ý    ř e z  .

Potrubí bude uloženo na vrstvu písku min. tloušťky 10 cm a obsyp v tloušťce 30 cm. Je nutno provést hutněný zásyp na min. 97 = zkoušky PS . Pro snadnější vytýčení bude na potrubí připevněn měděný vodič CU 4 mm2 izolační páskou .

Potrubí bude uložené na upravené dno rýhy,pokud se budou vyskytovat štěrky o zrnu větším než 20 mm , bude nutné uložit potrubí na písek vhodného složení v tl. 10cm, nebo na písčitou zeminu.Šířka rýhy 80 cm .

Zásyp bude proveden místní zeminou v tl. 30 cm nad povrchem trubky.Pokud místní zemina nebude vhodná, nutno zásyp provést vhodnou zeminou cizí .Odvážení přebytečné zeminy nebude nutné.Po dokonalém zhutnění a uležení bude provedena rekonstrukce ploch .

9.  Podzemní vedení .

Navržený rozvod vody je zakreslen do situace 1 : 250. Situace obsahuje zákres orientačně. Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení veškerých podzemních zařízení . Zemní práce provádět způsobem , který vyloučí možnost poškození podzemních zařízení. Při souběhu a křížení plynového potrubí s podzemními sítěmi,jsou nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005 .

V lokalitě přicházejí v úvahu tato podzemní zařízení :

STL plynovod

Vodovodní řád  - napojení

Kabely veřejného osvětlení .

Kanalizace splašková

Velikost ochranného pásma pro vedeno el.energie,plynovodu a rozvodů tepelné energie stanoví zákon 458/2000 Sb . ( energetický zákon ) .

Ochranné pásmo vodovodu stanoví zákon č. 274/2001 Sb. ( o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ) .

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je 1,5 m po stranách krajního vedení .

10 . T y p o v é   o b j e k t y   n a   v o d o v o d u   .

Napojení na stávající vodovod bude provedeno běžnými armaturami,navrhuje se osadit E šoupata. Na trase se nenavrhují armaturní šachty .

11.  B e z p e č n o s t   p r á c e  .

Stavba bude provedena v souladu s platnými a doporučenými normami ČSN a předpisy BOZ Při realizaci nutno postupovat zejména podle vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/90 Sb , o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích .Vyhl. 48/1982 Sb ČUBP , bezpečnost práce .

Realizace se předpokládá bez omezení provozem . Staveniště nutno řádně ohraničit a zajistit. Rovněž nutno dbát na soukromý majetek ( okolní plochy ).Realizace nebude obtížná Přebytečný materiál bude uložen do prostor budoucích stavebních parcel .

Při zemních pracích je nutno dodržovat ČSN 73 3050, při souběhu a křížení vedení tech.vybavení ČSN 73 5005 . Je nutno dodržovat i technickou normu ČSN 75 6101. Na stavbě nutno použít materiály,které odpovídají účelu, mají atestaci a splňují požadavky na životní a ekologické .

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

V o d o v o d n í   p ř í p o j k y   V1 – V5

PE HD100RC , SDR 11  -  43 m

l. Popis stavby

Vodovodní přípojka je část rozvodu vody, která přivádí vodu do jednotlivých objektů a je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení k hlavnímu uzávěru vody objektu.

Ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany .

Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí splňovat ČSN 73 6005 .

Potrubí musí být uloženo do nezámrzné hloubky s krytím minimálně 1,5 m. Potrubí má klesat směrem k rozvodu vody .

Přípojky musí být přímé bez ohybů , uzavíratelné v místě napojení, detail provedení – viz.výkresová část .

Minimální sklon přípojek je 0,3%

2. Příprava území pro stavbu

3. Zemní práce

4. Montážní práce                    -   viz. prodloužení vodovodního řádu

5. Trubní  materiál

Vodovodní potrubí se navrhuje podle ČSN 75 5401. je navrženo PE 100, SDR 11 , d 63 a 110.

Napojení na rozvod vody bude elektrotvarovkou sedlovou, navrtávacím T kusem odbočkovým  s uzavíracím ventilem PE 100 , SDR 11, zemní souprava ventilová, teleskopická RD 1,2 – 2,7 m , poklop .

Vodovodní potrubí bude spojováno elektrotvarovkami od firem Frialen, Georg-Fischer nebo Plasson .

Pro budoucí vytýčení přípojky bude při montáži na potrubí připevněn signalizační vodič , izolovaný měděný vodič 6 mm , pomocí pásky izolepa ( popř. pomocí kroužku z PE ).

Krytí přípojky 1,2 – 1,3 m .