## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {06b593e7-0e45-46ac-b923-85c19e03fb05}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [19 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | 442025 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [15 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | Kollárova 7, 568 25 Svitavy | [9 empty] | Datum: |  | 24. 10. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [15 empty] | IČ: |  | 70892822 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 | [14 empty] | DIČ: |  | CZ70892822 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [15 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [14 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [15 empty] | IČ: |  | 02937182 | [14 empty] | False
|  |  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 | [14 empty] | DIČ: |  | CZ02937182 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[18 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [15 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 12% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 12% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [13 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [13 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | 442025
| Stavba: | [7 empty] | NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
| Místo: | [7 empty] | Kollárova 7, 568 25 Svitavy | [7 empty] | Datum: |  | 24. 10. 2025
| Zadavatel: | [7 empty] | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 | [7 empty] | Projektant: |  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [15 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  |  | Popis | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {06b593e7-0e45-46ac-b923-85c19e03fb05} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | Etapa 0 |  |  |  |  | Etapa 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bafbfd7c-65b1-422c-822b-c700bacc76d3} | {06b593e7-0e45-46ac-b923-85c19e03fb05} | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  |  | Demolice objektu ZZS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0d54865d-6cc4-4166-9967-dd6aa0fdc932} | {bafbfd7c-65b1-422c-822b-c700bacc76d3}
|  |  | D1.E2 |  |  |  |  | Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137} | {bafbfd7c-65b1-422c-822b-c700bacc76d3}
|  |  |  | E2 010 |  |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b9c1ff49-f28d-4a52-8aa2-a41a61880e01} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  |  | E 010.1 |  |  |  |  | Bourací práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {42f354d2-2d06-4bea-bdde-f15cbcecf763} | {b9c1ff49-f28d-4a52-8aa2-a41a61880e01}
/ |  |  |  |  | E 010.2 |  |  |  |  | Nové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {1901626f-db61-451c-ae7e-107a13511503} | {b9c1ff49-f28d-4a52-8aa2-a41a61880e01}
/ |  |  |  |  | E 010.3 |  |  |  |  | Tabulky prvků |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {560714bb-3127-45e7-9f32-8cb9558f5bfc} | {b9c1ff49-f28d-4a52-8aa2-a41a61880e01}
/ |  |  |  | E2 020 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b2c6d227-44f3-4b5f-8481-4adaeb766b71} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 040 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {cd506c56-8828-4ad2-ad5a-9a6bc1412d18} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 040a |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace - plyn | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {15a2637c-2f86-477b-9dd8-1cfa88ad7ed7} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 060 |  |  |  |  | Ústřední vytápění, rozvody tepla | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {cd4edf8d-9f3a-426e-a5f0-05312f15ec17} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 060a |  |  |  |  | Ústřední vytápění, rozvody tepla - náhradní zdroj | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ae30b2f2-167e-46dd-9760-681d7059e9f7} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 070 |  |  |  |  | Vzduchotechnika a klimatizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2e608a46-1a5b-44ef-ba0e-5699f7d1dd8f} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 080 |  |  |  |  | Silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d5298c13-8cdc-4a14-82d3-34c8d64b6a77} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 090 |  |  |  |  | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {381daa04-6c06-446d-aa0d-40111f6b1ba4} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 100 |  |  |  |  | Integrovaný systém řízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a66a965f-c336-492f-9381-00f0a6752b46} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 120 |  |  |  |  | Informační systém | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ade1ff58-12ec-4d2f-816e-d9c37c0f761a} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  | E2 140 |  |  |  |  | Zdravotnické zařízení a interiér | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {37e105fd-efb9-4459-9ff0-cefb65576a1b} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
|  |  |  | E2 150 |  |  |  |  | Zdroj chladu a rozvody chladu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {73968149-c376-4763-82c0-bd593ec75219} | {08715896-7796-4ad4-8198-2ce1512ae137}
/ |  |  |  |  | E2 150.1 |  |  |  |  | Zdroj chladu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {15d76379-9fde-4d62-b27d-293d3156ac5e} | {73968149-c376-4763-82c0-bd593ec75219}
/ |  |  |  |  | E2 150.2 |  |  |  |  | Rozvody chladu pro VZT a FCU |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {1984f7a2-bb36-4896-b6c0-147ef2e9f63a} | {73968149-c376-4763-82c0-bd593ec75219}
|  |  | D2 |  |  |  |  | Venkovní objekty | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0030435e-11ef-4f0c-b924-2d33a227325f} | {bafbfd7c-65b1-422c-822b-c700bacc76d3}
/ |  |  |  | D2 302-ET-01 |  |  |  |  | Úpravy před objektem E2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {96ba6265-f1cd-4685-944a-88fd7f5e67d8} | {0030435e-11ef-4f0c-b924-2d33a227325f}
/ |  |  |  | D2 302-ET-02 |  |  |  |  | Demontáže objektu E2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6b9090ba-2b21-4064-a0eb-405535826e1e} | {0030435e-11ef-4f0c-b924-2d33a227325f}
/ |  |  | D2 101 |  |  |  |  | Komunikace, chodníky a zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1aa7c5da-2612-4201-ad7b-f0f3136f40b7} | {bafbfd7c-65b1-422c-822b-c700bacc76d3}
/ |  |  | D2 401 |  |  |  |  | Sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1349b476-9099-4607-b403-fa30d7d53915} | {bafbfd7c-65b1-422c-822b-c700bacc76d3}
/ |  |  | VRN 0 |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady - 0.etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b390b588-9346-435a-a7da-f6b96b1f82ca} | {bafbfd7c-65b1-422c-822b-c700bacc76d3}
|  | Etapa1 |  |  |  |  | Etapa 1 - 1.Fáze | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65} | {06b593e7-0e45-46ac-b923-85c19e03fb05} | 2
/ |  |  | 02 |  |  |  |  | Demolice objektu PAO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {141d9964-bf1a-4bd5-b031-fae88e6b273a} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
/ |  |  | 03 |  |  |  |  | Demolice objektu ORL - Přístavba | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f54dbee6-6bdf-4181-9834-d2c6c5f7c825} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
/ |  |  | 04 |  |  |  |  | Demolice objektu lůžkového pavilonu 1.fáze | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b0416d48-9670-4626-b4b2-578e03d27579} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
/ |  |  | 06 |  |  |  |  | Demolice venkovních objektů | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d951a461-1d81-4d91-96e7-e58265e68da2} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
|  |  | D1.A |  |  |  |  | Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
|  |  |  | A 010 |  |  |  |  | Architektonicko stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {01554404-c173-4368-a26d-2246375079d7} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  |  | A 010.1 |  |  |  |  | Bourací práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {d57b969c-417d-411e-bdb8-73f99b957df0} | {01554404-c173-4368-a26d-2246375079d7}
/ |  |  |  |  | A 010.2 |  |  |  |  | Nové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f2ad6434-d839-4b16-9c49-263f6d92d192} | {01554404-c173-4368-a26d-2246375079d7}
/ |  |  |  | A 040 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {465c0acc-0784-4cd3-a34d-43b681f3962a} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  | A 060 |  |  |  |  | Ústřední vytápění, rozvody tepla | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b7c9873e-3fa8-4c13-815b-2e8ef087ac4e} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  | A 070 |  |  |  |  | Vzduchotechnika a klimatizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {42f4affe-92f5-4d7e-a73b-c879d5f5ad52} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  | A 080 |  |  |  |  | Silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b4e5dbd3-8205-417b-afe9-ae0331b519f3} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  | A 090 |  |  |  |  | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {806b8d77-64fc-48b7-80c9-d985389a6bc0} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  | A 100 |  |  |  |  | Integrovaný systém řízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8ebe1d13-ea1a-4405-afcb-104ba9a08003} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  | A 110 |  |  |  |  | Rozvody medicinálních plynů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {76bdd2cb-b923-4f9f-ad1e-0ba0a8edfe0d} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  | A 120 |  |  |  |  | Informační systém | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {29230fab-6dba-4503-b7da-ace35815ac04} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
/ |  |  |  | A 140 |  |  |  |  | Zdravotnické zařízení a interiér | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c3a178dd-90a0-44d6-b7ec-abe96317650f} | {e8dd2e0d-9945-4475-9f6b-89114f02342b}
|  |  | D1.C |  |  |  |  | Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
|  |  |  | C 010 |  |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {36c14c51-09ae-49b7-a338-b2e6002bf20d} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  |  | C 010.1 |  |  |  |  | Nové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {3e6d1792-0613-4305-91a0-2b89edc52194} | {36c14c51-09ae-49b7-a338-b2e6002bf20d}
/ |  |  |  |  | C 010.2 |  |  |  |  | Tabulky prvků |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {73390fcb-d553-4291-ba84-d68adb03afc6} | {36c14c51-09ae-49b7-a338-b2e6002bf20d}
/ |  |  |  | C 020 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {51edc8df-4714-4336-bc39-e6e34cafd59b} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 040 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7e6d5129-e2d6-4226-b117-7d43e3864145} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 060 |  |  |  |  | Ústřední vytápění, rozvod tepla | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {4ff045de-aedf-4fed-abb9-235fa550f32c} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 070 |  |  |  |  | Vzduchotechnika a klimatizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e8750846-475d-43a9-abe2-163c1b0bf0b0} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 080 |  |  |  |  | Silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {36f8df11-34db-4256-84b9-4c924d1ef75b} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 090 |  |  |  |  | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {058293da-22d0-4863-bbac-b4927d2e3b01} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 100 |  |  |  |  | MaR (Integrovaný systém řízení) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a648e198-8d53-415e-ab1b-c64faead0086} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 110 |  |  |  |  | Rozvody medicionálních plynů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1de69b18-5c84-4ae6-9f6a-6f747b7c9215} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 120 |  |  |  |  | Informační systém | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {dfd294a3-e402-43b5-bf5b-a0694dc51c7b} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 130 |  |  |  |  | Výtahy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {85f3ae8f-cbd5-45e3-af02-b210c503aa07} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 140 |  |  |  |  | Zdravotnické zařízení a interiér | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {22168005-3b23-4232-b6f4-5a7f7eef365e} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 150 |  |  |  |  | Zdroj chladu a rozvody chladu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {52a5538c-59c4-4330-98f7-38d8c394e7b4} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  |  | C 170 |  |  |  |  | GSM pokrytí | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {61b2db07-68d2-490e-9189-920739435d86} | {c4b85c8f-de76-4f0e-8b36-19c8887b72ee}
/ |  |  | D2 101.1 |  |  |  |  | Komunikace, chodníky a zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2009dbd3-f8fb-4da2-aef6-8ade34569fd9} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
|  |  | D2 |  |  |  |  | Venkovní objekty | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
|  |  |  | D2 301 |  |  |  |  | Přípojky a přeložky vodovodu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e6a50973-cd42-44a7-91ee-6c373fc55f9f} | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a}
/ |  |  |  |  | D2 301 |  |  |  |  | Přeložka přípojky vodovodu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4b762930-7c23-412e-94bf-b7303bfb0775} | {e6a50973-cd42-44a7-91ee-6c373fc55f9f}
/ |  |  |  |  | D2 301B |  |  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4da6f5c1-598b-4b22-9ac0-ff55530a602a} | {e6a50973-cd42-44a7-91ee-6c373fc55f9f}
/ |  |  |  |  | D2 301C |  |  |  |  | Dočasná areálová přípojka vodovodu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {9f2ea2bc-7e01-4467-80a6-bfc7c29ba1a0} | {e6a50973-cd42-44a7-91ee-6c373fc55f9f}
|  |  |  | D2 302 |  |  |  |  | Přípojky a přeložky kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5af9fb4f-b51b-4aa3-89fd-a97b15c5d2d7} | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a}
/ |  |  |  |  | D2 302C |  |  |  |  | Dešťová kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {5a67a14d-2233-49aa-ae3d-9937505a6f96} | {5af9fb4f-b51b-4aa3-89fd-a97b15c5d2d7}
/ |  |  |  |  | D2 302-ET-112 |  |  |  |  | Splašková kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {5890e109-f2d5-4f4a-91ee-cfd2635f3066} | {5af9fb4f-b51b-4aa3-89fd-a97b15c5d2d7}
/ |  |  |  |  | D2 302E |  |  |  |  | Demontáže pro deště a splašky |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {57a81272-52f9-4db3-b0a0-fae383c83d03} | {5af9fb4f-b51b-4aa3-89fd-a97b15c5d2d7}
/ |  |  |  |  | D2 302F |  |  |  |  | Dešťová kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {518d672d-d6e3-4a84-b6fe-02d2428adf0f} | {5af9fb4f-b51b-4aa3-89fd-a97b15c5d2d7}
/ |  |  |  |  | D2 302G |  |  |  |  | Splašková kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {a3216615-cd79-4273-940f-6961d3dc7c6f} | {5af9fb4f-b51b-4aa3-89fd-a97b15c5d2d7}
/ |  |  |  |  | D2 302H |  |  |  |  | Demontáže dohromady pro deště a splašky |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4d5b7fed-7450-492e-a708-88f57dec56d6} | {5af9fb4f-b51b-4aa3-89fd-a97b15c5d2d7}
/ |  |  |  | D2 303 |  |  |  |  | Retenční a vsakovací objekt | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9215c735-acc9-483d-a5f4-d1b7c7b216f3} | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a}
/ |  |  |  | D2 304 |  |  |  |  | Prelozka a pripojky medicinálních plynů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5d644900-a6c0-4555-86ca-4ec51c143558} | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a}
|  |  |  | D2 305 |  |  |  |  | Přípojka a přeložka horkovodu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7d670415-ecda-49d4-8f34-cc12631cd861} | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a}
/ |  |  |  |  | D2 305-C1 |  |  |  |  | Dočasné přeložky teplovodu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {094d32c2-87cf-495c-82a4-8f6d39344da3} | {7d670415-ecda-49d4-8f34-cc12631cd861}
/ |  |  |  |  | D2 305-C2 |  |  |  |  | Finální přeložky teplovodu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {70dc1138-ab6a-499b-a550-58cbf3636196} | {7d670415-ecda-49d4-8f34-cc12631cd861}
/ |  |  |  |  | D2 305-D |  |  |  |  | Demontáž objektu ORL |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {1cc96b81-3de2-4ac8-b82d-ad6d4fd0e0f9} | {7d670415-ecda-49d4-8f34-cc12631cd861}
/ |  |  |  | D2 306 |  |  |  |  | Rozvody NN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1aa82da3-9918-4a2b-91b9-ffff98eb031e} | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a}
/ |  |  |  | D2 307 |  |  |  |  | Veřejné osvětlení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e7e9bfe6-2aba-494d-8e23-e27995151c0d} | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a}
/ |  |  |  | D2 308 |  |  |  |  | Přípojky a přeložky slaboproudu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b34f1f62-d5b0-45fe-8759-d6d7fc03f724} | {a0c42584-0206-46c4-9fb0-a1546f2c822a}
|  |  | TS |  |  |  |  | Objekt TS - Trafostanice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7315cc2b-e0eb-458b-8761-b088d6a147a5} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
/ |  |  |  | TS. 010 |  |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c95fecd0-12f9-48e5-9dba-272ba8d0b0a3} | {7315cc2b-e0eb-458b-8761-b088d6a147a5}
/ |  |  |  | TS.080 |  |  |  |  | Silnoproudé rozvody, trafostanice | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {bea1f191-a2fd-4140-bfa0-0191162d74ad} | {7315cc2b-e0eb-458b-8761-b088d6a147a5}
/ |  |  | D2 401 |  |  |  |  | Sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8e709224-8dc6-40c7-a2db-f2dc6e22c2c6} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
/ |  |  | D2 402 |  |  |  |  | Oplocení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ea06c577-c90d-4e5c-84e0-5ef271dc5c3b} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
/ |  |  | VRN 1.1 |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 1.fáze | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3661280b-77ed-44f3-945a-8603855ec65c} | {c53fad00-ecf1-4500-9b4b-dcb9def52a65}
|  | Etapa 1 |  |  |  |  | Etapa 1 - 2.Fáze | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d7ac1cbc-e53e-4791-971f-8d4e30a4f3ba} | {06b593e7-0e45-46ac-b923-85c19e03fb05} | 2
/ |  |  | 05 |  |  |  |  | Demolice lůžkového pavilonu, op.sálů a RDG - 2.fáze | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b26456c1-7c1b-4693-b78c-e146bfe3fa28} | {d7ac1cbc-e53e-4791-971f-8d4e30a4f3ba}
|  |  | D1.D |  |  |  |  | Objekt D - Lůžkový pavilon - novostavba | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a} | {d7ac1cbc-e53e-4791-971f-8d4e30a4f3ba}
|  |  |  | D 010 |  |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e7970150-e334-4be3-98d2-dfa913fd7600} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  |  | D 010.1 |  |  |  |  | Nové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {6edb7264-d15c-4670-a5c6-47b2de92d71c} | {e7970150-e334-4be3-98d2-dfa913fd7600}
/ |  |  |  |  | D 010.2 |  |  |  |  | Tabulky prvků |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {668efe64-563c-471a-81a5-e8d4dc838532} | {e7970150-e334-4be3-98d2-dfa913fd7600}
/ |  |  |  | D 020 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d4dcb900-c6e7-4c23-8a48-5f55b12c6d9f} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 040 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {25da42c8-b1d9-457d-9cbb-5ef6f92530bc} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 060 |  |  |  |  | Ústřední vytápění, rozvody tepla | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8d9db94d-9c33-4419-a09e-6119dee08d1b} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 070 |  |  |  |  | Vzduchotechnika a klimatizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {dcdb5191-f297-4c77-83d8-45c82d4cba89} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 080 |  |  |  |  | Silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {52be0758-db30-42df-9bd2-61cca648bb3e} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 090 |  |  |  |  | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ca475093-7f10-48c2-b6af-67510a4b2315} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 100 |  |  |  |  | Integrovaný systém řízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d264e895-e8e2-451b-8875-e11a5f3b4b2c} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 110 |  |  |  |  | Rozvody medicionálních plynů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a691d3f3-966b-4f75-8cf5-a1531ebfcccf} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 120 |  |  |  |  | Informační systém | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0412a630-01fa-4d7d-a18a-81c6f9fb294c} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 130 |  |  |  |  | Výtahy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {730629bf-0fea-42af-ae70-7781b1dd742c} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 140 |  |  |  |  | Zdravotnické zařízení a interiér | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3aad780f-5de2-402d-b903-da584217304f} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 150 |  |  |  |  | Zdroj chladu a rozvody chladu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d8bd8c79-17b4-43d7-b1de-2e96b0146e90} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  |  | D 170 |  |  |  |  | GSM pokrytí | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9ddab7dd-cfc5-4897-aba4-b1efdbc9780c} | {4a464af2-625e-4788-b821-955556356e8a}
/ |  |  | D1 101.2 |  |  |  |  | Komunikace, chodníky a zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {572fcf79-235c-493b-80fb-aa23cbfe6acf} | {d7ac1cbc-e53e-4791-971f-8d4e30a4f3ba}
/ |  |  | D2 401.2 |  |  |  |  | Sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {546c35c1-14f9-4367-a1fd-394ab65e054d} | {d7ac1cbc-e53e-4791-971f-8d4e30a4f3ba}
/ |  |  | VRN 1.2 |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 2.fáze | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {689e3aa3-a395-4e6c-a970-db16a9a15c1b} | {d7ac1cbc-e53e-4791-971f-8d4e30a4f3ba}

## 01 - Demolice objektu ZZS
{0d54865d-6cc4-4166-9967-dd6aa0fdc932}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
01 - Demolice objektu ZZS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
01 - Demolice objektu ZZS
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 0 - Příprava bouracích prací | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
01 - Demolice objektu ZZS
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 819.6983 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 801.4977 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Příprava bouracích prací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 00100 | Vyklizení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624907256
2 | K | 00101 | Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánků a tabulek okolo bouraného objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960598630
| P |  | Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí | [14 empty] | P | 2
3 | K | 00102 | Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995608161
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáží elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí | [14 empty] | P | 2
4 | K | 00103 | Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1944653235
5 | K | 00104 | Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1858823981
6 | K | 00105 | Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507733535
7 | K | 00106 | Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344038803
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřívači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolic budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod.pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32 | [14 empty] | P | 2
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19.9017 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 78.046 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 19.9017 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553914933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okapový chodník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,226+5,75+2,7+5,0+9,08+4,12+2,7+19,0*2+9,0)*0,6 |  | 53.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7*4+7,7)*0,6 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.046 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 230.132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451173795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávka kolem objektu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(13,226+5,75+2,7+5,0+9,08+4,12+2,7+19,0*2+9,0)*1,5 |  | 154.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*10,0*2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(5,7*4+7,7)*1,5 |  | 52.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 460.264 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836672455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopek pro zpětný zásyp" 230,132*2 |  | 460.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 230.132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959601981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 230.132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654379034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 174211103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně | m3 | 230.132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566918702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 486.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482515505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 400+86,64 |  | 486.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 781.596 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 5.724 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590482244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072356 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "oken a dveří" 108 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 5.472 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520927524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 36*2 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 981011711 | Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním | m3 | 2905 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 522.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428076773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nadzemní část zastřešení" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadzemní část objektu" 2860 |  | 2860 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2905 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 112.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 247.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230185646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "celkem podzemní část 10%" 750*0,15 |  | 112.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997006002 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 819.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590515081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 130.725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931074608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad - drcené cihelné zdivo" 522,9*1/4 |  | 130.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 247.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449281281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad spodní stavba" 247,5 |  | 247.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997006007 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 130.725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102448365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 522,90*1/4 |  | 130.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 819.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852638105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 819.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334189416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 15574.262 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027911906
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 819,698*19 |  | 15574.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 819.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417022150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 1.549 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684144621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "povlakové krytiny PVC" 1,549 |  | 1.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287970365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 3.378 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605640390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová lepenka" (0,666+6,089)/2 |  | 3.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 261.205 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217331027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad spodní stavba" 261,205 |  | 261.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 130.725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515139590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 522,90*1/4 |  | 130.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 130.725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885219721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad - drcené cihelné zdivo" 522,9*1/4 |  | 130.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 72.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866298692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cihly, keramika, beton " 522,9*1/8+7,477 |  | 72.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 346.683 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354714550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 820,6-(1,549+165,0+130,725*2+72,84+3,829*2+2,42-37) |  | 346.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 3.378 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827392788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová lepenka" (0,666+6,089)/2 |  | 3.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013876X | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce | t | 2.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99303453
| VV |  | "ocelové profily a oplechování" 2,42 |  | 2.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 18.2006 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.6664 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 711131801 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné | m2 | 392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.6664 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581788293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha hydroizolace" 392 |  | 392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.0885 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 369 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 6.0885 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133199905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha krytiny střechy" 369 |  | 369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.4199 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 767651812 | Demontáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0.6075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038454019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651812 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 767996705 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 500 kg | kg | 1812.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.8124 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726888403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996705 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ocelové profily a plechová krytina" 1606+43*8*0,6 |  | 1812.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.4772 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 211.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 7.4772 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107490634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.5485 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 776201813 | Demontáž lepených povlakových podlah strojně | m2 | 516.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.5485 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993649664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP, 2.NP" 324,65+191,52 |  | 516.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## E 010.1 - Bourací práce
{42f354d2-2d06-4bea-bdde-f15cbcecf763}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.1 - Bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.1 - Bourací práce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.1 - Bourací práce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.6664 |  | 463.938 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35035 |  | 446.9752 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 58.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64272314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "řez A-A´, B-B´" (12,0+0,7+12,0+2,18+6,0+1,75+6*3)*1,0*1,0 |  | 52.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zvedací plošinu" 2,275*4,06*0,6 |  | 5.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 19.629 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895374056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zvedací plošina"(4,475*2+12,86)*0,9 |  | 19.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.629 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 133212812 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně | m3 | 13.607 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835015791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133212812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop " 3,73*6,08*0,6 |  | 13.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.607 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 139951123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z prostéhoze ŽB nebo předpjatého strojně | m3 | 1.406 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443821298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základy stávající stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08*0,45*0,5+1,5*0,65*0,5 |  | 1.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.406 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 91.108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129289952
| VV |  | 58,172+19,329+13,607 |  | 91.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 911.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1516760596
| VV |  | 91,108*10 |  | 911.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 1.406 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7870747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751157 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,406 |  | 1.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 14.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786730216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751159 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,406*10 |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231R | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě | t | 167.369 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156213252
| VV |  | 91,108*1,8+1,406*2,4 |  | 167.369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.369 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 92.514 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222953693
| VV |  | 91,108+1,406 |  | 92.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35035 |  | 446.9752 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 961031411 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 7.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 14.31 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535387351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961031411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20*0,15*2,65 |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 4.062 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9.7488 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005765696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající stěny z CCP rampa" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,04*0,45*1,56+1,31*0,6*1,56 |  | 4.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.062 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 43.639 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 9.0769 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822162282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (7,2+3,795+3,6)*2,99 |  | 43.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 302.805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 93.2639 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2007038924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přizdívka kolem objektu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,0+0,7+12,0+2,18+6,0+1,75+6*3)*1,5 |  | 78.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčky 1.NP" (1,9+2,2)*3,81-1,45*1,97+(2,08+1,41+2,28)*3,81-0,8*1,97+20 |  | 53.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,475*3,81+1,275*3,81-0,8*1,97+3,135*3,81 |  | 36.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*3,81+(1,83+1,895+4,03+3,7)*3,81-0,8*1,97 |  | 75.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,73+2,1*3+1,45+1,505+0,95)*3,81-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,6*1,97) |  | 59.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 302.805 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 36.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 66.258 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413836543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zdi 1.NP" 7,15*3,81*0,205+(4,95*3,2-1,8*2,05*2)*0,335 |  | 8.419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,2+2,82)*0,25*3,81-0,8*1,97*0,25+(2,1+1,2)*3,81 |  | 28.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm | m2 | 18.581 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.7872 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013539069
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "luxfery 1.NP" 1,55*2,02+1,8*2,05+1,8*2,05*2+1,65*1,2 |  | 16.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "luxfery 2.NP" 1,0*0,8*3 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.581 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 965043421 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 | m3 | 1.155 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.541 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598183044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP vybourání souvrství" 0,9*1,0*0,13+0,9*0,9*0,13+1,2*0,91*0,13+1,5*4,055*0,13 |  | 1.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.546 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4012 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063761158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP vybourání souvrství" 8,495*1,4*0,13 |  | 1.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 2.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.346 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302314342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,2*3,18+5,58*1,2*3)*0,1 |  | 2.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 968062374 | Vybourání plastových, dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 0.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.02592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927488167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,9*0,6 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 968062375 | Vybourání plastových, dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 51.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 1.9711 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876090973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062375 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8*0,75+1,7*0,75*2+1,7*0,675*2 |  | 6.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,675+1,7*0,75+1,5*0,9*4 |  | 7.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,9*5+0,9*1,2*4 |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,2*4+1,5*0,9*3 |  | 8.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,75+1,5*0,75 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,8+1,16*0,8*2 |  | 3.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,0*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,63+1,16*1,8+1,5*1,715 |  | 7.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 968062377 | Vybourání plastových, dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 57.807 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1.8498 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96255236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062377 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 1,5*3,3+1,5*3,3*2+1,5*3,3*3+1,505*2,7*2+1,48*2,7*5 |  | 57.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 16.548 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.4562 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348461651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 0,8*1,97+0,8*1,97*2+0,8*1,97*2+0,8*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,6*1,97+0,8*1,97 |  | 16.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 14.181 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.95013 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952352156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 1,45*1,97*2+1,45*1,97+1,45*1,97+1,45*1,9 |  | 14.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 968062559 | Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.5616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919608806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,0*3,6 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2.955 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.22458 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891360402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,8*1,97+0,7*1,97 |  | 2.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 31.696 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.9968 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43344173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,45*1,97*9+1,55*2,02+1,45*1,97 |  | 31.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 968072746 | Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2 | m2 | 10.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.2507 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927232838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072746 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vybourání fasádní prosklené stěny" 2,5*2,68 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prosklená vnitřní stěna" 2,1*2,0 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 968072747 | Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2 | m2 | 6.625 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.12587 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212849617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072747 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5*2,65 |  | 6.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7118993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "manipulační otvor" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 971033261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617731889
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033261 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "manipulační otvor" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868444460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "manipulační otvor" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 971033521 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.20196 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127493692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "manipulační otvor" 1,2*0,9 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 4.811 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6598 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021465859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "manipulační otvor" 0,75*1,2*0,4 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové okno" 1,5*0,75*0,5+1,5*0,6*0,5 |  | 1.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání parapetu" (1,5*1,2*0,5*2+1,16*1,2*4*0,5+1,16*0,8*2+1,5*0,8)*0,45 |  | 3.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.811 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 4.581 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.2458 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940198238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 0,9*2,05*0,2+1,5*2,0*0,15 |  | 0.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,7*2,37*0,25+3,65*2,37*0,25 |  | 3.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.581 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2.025 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.645 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917269924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,7*1,5*0,5 |  | 2.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 972054141R | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308003009
| VV |  | "prostup stropem" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 972054142R | Odstraněnístávající kompletní konstrukce nad strojovnou VZT | kus | 46.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 8.415 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732927557
| VV |  | 4,25*11,0 |  | 46.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 10.651 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 25.5624 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790386537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054491 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostup stropem pro ZTI" 1,8*0,4*0,3+0,4*1,07*0,3 |  | 0.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.04" 0,5*0,5*0,45*2 |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*0,67*0,85+2,75*0,67*0,85+2,0*1,7*0,85+0,3*2,45*0,85+0,6*0,7*0,85 |  | 6.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,9*0,43*0,85+2,99*0,43*0,85 |  | 3.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 972054691 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm | m3 | 45.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 109.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419614571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054691 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vybourání otvoru ve stropě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45*0,2+2,45*0,67+2,75*0,67+8,495*1,3+1,7*2,0)*0,85 |  | 15.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,99+5,9)*0,43*0,85 |  | 3.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*3,455*0,85 |  | 4.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.04" 6,015*12*0,3 |  | 21.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 973031334 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.124 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347906368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031334 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kapsy pro překlady" 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 973031335 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.124 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513094837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031335 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kapsa pro uložeční profilu" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 974031668 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm | m | 17.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 1.7421 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627169514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031668 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ocelový profil" 3,68*2+1,7*2+2,4*3 |  | 17.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 975021211 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04938 | 0.29628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575028661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975021211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pohled západní"3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled východní"3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 12.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.015682 | 0.017 | 0.21675 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969810507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,85*15 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 0.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.002074 | 0.056 | 0.0476 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811001478
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 0.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.003298 | 0.21 | 0.1785 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986336579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 977212111 | Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm | m2 | 94.339 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.033019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744847595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vybourání otvoru ve stropě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+0,2+2,45+0,67+2,75+0,67+8,495+1,3+1,7+2,0)*0,85*2 |  | 38.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,99+5,6+0,43)*2*0,85 |  | 15.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,455)*2*0,85 |  | 8.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2,0+2,75+0,67*2+2,45)*2*0,85 |  | 17.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+3,18+1,2*3+5,58*3)*2*0,45 |  | 22.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výthová šachta"-(1,9*2,1)*2 |  | -7.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.339 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 319.259 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.1926 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854454611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (2,88+6,0*2+2,18+6,0*3+6,0*3+3,6+9,135+6,0*3)*3,81 |  | 319.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 66.728 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.0695 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954327879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 18*3,81-1,5*3,3*5+6,01*3,81 |  | 66.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 % | m2 | 300.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 4.8037 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -834122769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 159,67+111+29,56 |  | 300.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 25.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.5275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489634203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "fasáda F.01 na stávající zdivo" 25,89 |  | 25.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 100.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 8.94 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656701407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059641 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 978071621 | Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2 | m2 | 297.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 30.3817 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35970497
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978071621 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 264,41+7,56+25,89 |  | 297.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 979071X01 | Odstranění ocelové konstrukce, zábradlí a zastřešení | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826410223
| VV |  | "pohled severní - odstranění ocelové konstrukce, zábradlí a zastřešení" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 979071X02 | Odstranění , vybourání stávajícího výtahu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231001687
57 | K | 979071X03 | Vybourání ocelobetonové plošiny tl.140 mm rozměr 2250x1200 mm | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0.756 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479162057
58 | K | 979071X04 | Demontáž stávající technologie kotelny | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753733503
59 | K | 979071X05 | Demontáž stávající ocelového schodiště | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904220849
60 | K | 979071X06 | Demontáž stávající ocelového žebříku | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723065290
61 | K | 981011414 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním | m3 | 22.869 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 10.7484 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15760716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "původní výkresy řez D-D´, E-E´" 6,6*3,3*1,05 |  | 22.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.869 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 981013R01 | Ochrana slaboproudých kabelů po dobu výstavby | m3 | 22.869 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937567238
| VV |  | "původní výkresy řez D-D´, E-E´" 6,6*3,3*1,05 |  | 22.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m | t | 463.938 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231455276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 463.938 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612051220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8762.838 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781944148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 461,202*19 |  | 8762.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 461.202 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006253076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353707640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.3161 |  | 16.9628 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.0308 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 365.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 6.0308 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1894596271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střešní krytina" 365,50 |  | 365.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.67984 |  | 5.9954 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 762332123 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 224 do 288 cm2 | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882139659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "200x120mm mezi krokve" 0,85*2+0,9*3+0,9*3+0,9*5 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*3+0,9*5+0,9*3*3+0,9*6+0,6+0,9*2*2+0,9*3+0,8*6 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 1.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.6391 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092530404
| P |  | Poznámka k položce: SM, JD, BO | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 44,000*0,2*0,12*1,1 |  | 1.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 365.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 5.4825 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070831296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " odstrenění bednění vč.detailů" 365,50 |  | 365.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 1.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02284 | 0.02654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872472448
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 762430832 | Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl do 16 mm na pero a drážku šroubovaných | m2 | 21.623 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02372 | 0.5129 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591146004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762430832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (3,875+4,774)*2,5 |  | 21.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 762431016 | Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0142 | 0.0142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272541697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ochranná stěna" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.43909 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 49.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.093991 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59562971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 18,805*2+0,3*2+11,0 |  | 49.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.0835 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431574154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.104 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070618966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21,60+11,5+3,45*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.1576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788661986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.51796 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 25.898 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51796 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830661964
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8*0,75+1,7*0,75*2+1,7*0,675*2 |  | 6.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,675+1,7*0,75+1,5*0,9*4 |  | 7.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,9*5+0,9*1,2*4 |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.898 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.9246 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 54.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 1.9246 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138857251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" (50,61+1,38+1,08+1,45) |  | 54.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.0551 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 776201813 | Demontáž lepených povlakových podlah | m2 | 685.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 2.0551 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094771073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 248,25+435,27+1,5 |  | 685.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.6362 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 900.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780341582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 900.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 21.6002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425477638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 248,25+435,27+1,5+69,89+3,1+142 |  | 900.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 900.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## E 010.2 - Nové konstrukce
{1901626f-db61-451c-ae7e-107a13511503}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.2 - Nové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.2 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 011 - Tabulka skladeb podlah | [5 empty] | 0
| P.01 - Epoxidová stěrka na stávajícím podlahovém souvrstvím | [5 empty] | 0
| P.05 - PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP | [5 empty] | 0
| P.06 - Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP | [5 empty] | 0
| P.06a - Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP | [5 empty] | 0
| P.07 - Epoxidová stěrka na novém podlahovém souvrství v 1PP | [5 empty] | 0
| P.10 - Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP | [5 empty] | 0
| P.11 - Epoxidový nátěr na novém podlahovém souvrství v 1PP | [5 empty] | 0
| P.13 - Epoxidový nátěr na novém souvrství čisté podlahy ve 2NP | [5 empty] | 0
| P.19 - Epoxidový nátěr na novém souvrství podlahy 1mnp | [5 empty] | 0
| Souvrství P.04 - PVC krytina - antistatická na novém souvrství čisté podlahy | [5 empty] | 0
| Souvrství P.14 - Doplnění souvrství podlahy 1NP | [5 empty] | 0
| Souvrství P.15 - Doplnění souvrství podlahy 1NP | [5 empty] | 0
| Souvrství P.15a - Doplnění souvrství podlahy 1NP | [5 empty] | 0
| Souvrství P.16 - Doplnění souvrství podlahy 1NP | [5 empty] | 0
| 013 - Tabulka skladeb obvodového pláště | [5 empty] | 0
| F.01 - Obvodová stěna pod úrovní terénu (v místech demolovaných konstrukcí) | [5 empty] | 0
| F.02 - Obvodová stěna v soklové části | [5 empty] | 0
| F.03 - Obvodová stěna ETICS - nadsoklová část | [5 empty] | 0
| F.05 - Sanace stávající omítky | [5 empty] | 0
| F.06 - Fasádní sendvičové panely | [5 empty] | 0
| F.07 - Obvodová stěna ETICS - doplnění stáv.zateplení | [5 empty] | 0
| F.08 - Obvodová stěna v soklové části v místě přístavby | [5 empty] | 0
| F.09 - Obvodová stěna pod úrovní terénu (v místě přístavby) | [5 empty] | 0
| 014 - Tabulka skladeb povrchů - stěn | [5 empty] | 0
| PS.01 - Uzavírací nátěr transparentní na pohledový beton | [5 empty] | 0
| PS.02 - Protipožární nátěr | [5 empty] | 0
| PS.03 - Nátěr SDK, novou betonovou a stávající konstrukci - otěruvzdorný | [5 empty] | 0
| PS.03a - Nátěr SDK, novou betonovou a stávající konstrukci - omyvatelný antibakteriální | [5 empty] | 0
| PS.04 - Obklad keramický | [5 empty] | 0
| PS.16 - Vápenocementová omítka štuková | [5 empty] | 0
| PS.18 - Sádrová omítka | [5 empty] | 0
| PS.19 - Jádrová omítka | [5 empty] | 0
| 014a - Tabulka skladeb povrchů - stropů | [5 empty] | 0
| C1 - SDK podhledy hladký impregnovaný | [5 empty] | 0
| C10 - SDK podhled hladký s požární odolností REI45 DP1 ochrana kce mezipatra | [5 empty] | 0
| C11 - Úprava stávajících stropů zakrývaných novými podhledy | [5 empty] | 0
| C2 - Kazetový podhled | [5 empty] | 0
| C3 - Kazetový podhled hygienický | [5 empty] | 0
| C4 - SDK podhled hladký | [5 empty] | 0
| C5 - Akustický systém stropu | [5 empty] | 0
| C6 - SDK podhled hladký s požární odolností | [5 empty] | 0
| C7 - Stávající strop - oprava omítky nový štuk | [5 empty] | 0
| C8 - Stávající strop hladký s požární odolností | [5 empty] | 0
| C9 - SDK podhled hladký s požární odolností REI30 DP1 | [5 empty] | 0
| 015 - Tabulka skladeb příček | [5 empty] | 0
| W16 - Povrchová úprava zděných příček tl. 203mm | [5 empty] | 0
| W17 - Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.492mm | [5 empty] | 0
| W18 - Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.400mm | [5 empty] | 0
| W20 - Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.260mm | [5 empty] | 0
| W24 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.větší než 150mm | [5 empty] | 0
| W27 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.500mm | [5 empty] | 0
| W28 - Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky | [5 empty] | 0
| W29 - Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky, nová štuková | [5 empty] | 0
| W30 - Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky, nová sádrová stěrka | [5 empty] | 0
| W33 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.482mm | [5 empty] | 0
| W34 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.132mm | [5 empty] | 0
| W35 - Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.450mm | [5 empty] | 0
| W36 - Povrchová úprava zděné příčky z cihel tl.164mm | [5 empty] | 0
| W38 - Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.265mm | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| S.01 - Střecha pultová nad úrovní 1.NP | [5 empty] | 0
| S.01a - Střecha pultová nad úrovní 1.NP v místech nové nosné konstrukce stropu nad 1NP | [5 empty] | 0
| S.02 - Střecha plochá nad úrovní 1.NP - přístřešek | [5 empty] | 0
| S.04 - Střecha plochá nad úrovní 2.NP - VZT nástavba | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.2 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 428.0191 |  | 37.1359 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 350.8129 |  | 37.1359 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 81.2515 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310232015 | W16, W24 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 175 mm | m2 | 15.936 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.15444 | 2.4612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659012607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232015 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8*2,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5+1,8*3,26 |  | 11.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.936 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 310232015 | W16, W24 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 175 mm | m2 | 18.144 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.15444 | 2.8022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229044546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232015 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5+1,8*3,26+1,2*0,7+1,8*3,26 |  | 18.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 310232031 | W20 W24 W38 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 240 mm | m2 | 3.485 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.2473 | 0.86184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530257507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,135*4+0,35*0,7+0,8*1,2+0,8*1,2+1*0,78 |  | 3.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 310232035 | W20 W24 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 240 mm | m2 | 72.883 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.24288 | 17.7018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042325093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232035 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,715*4+2,5*1,695+4*13,71+2,75*3,98 |  | 72.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 310232061 | W18 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 380 mm | m2 | 0.411 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.27597 | 0.11342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550703381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232061 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,55*0,265 |  | 0.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 310232065 | W18 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 380 mm | m2 | 7.155 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.27104 | 1.9393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737250079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232065 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,3*1,5+1,5*1,47 |  | 7.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 310232071 | W17 W24 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm | m2 | 16.101 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.31181 | 5.0205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021119918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232071 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místnost č. 0.01" 0,35*0,5+2,5*2,65-1,5*0,75 |  | 5.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.04" 1,15*0,75 |  | 0.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*0,675+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2+0,9*2 |  | 8.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35 |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*1,2 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.101 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 310232075 | W17 W27 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm | m2 | 32.435 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.30624 | 9.9329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1777371999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232075 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místnost č. 0.01" 2,5*2,65-1,5*0,75 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,84*2,5+1,5*3,3*2+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22+0,9*2 |  | 26.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.435 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 310232085 | W27 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 500 mm | m2 | 4.721 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.35376 | 1.6701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198417077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232085 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*0,75*3+1,495*0,9 |  | 4.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 310238211 | W33 W35 W25 W24 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 5.583 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 10.4821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879190392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,485*2,02+0,57*0,45*2,15+0,44*0,485*2,02 |  | 1.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,25*0,7+1,2*0,7*0,1+0,45*0,75*1,2+1,8*0,15*3,26+0,255*2,5*1,695 |  | 2.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02*0,15+0,185*0,5*2,5+0,185*0,5*2,5+0,15*1*2,5 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.583 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 310239211 | W32 W35 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 5.717 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 10.7337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864178019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310239211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,05*0,45*2,75+0,57*0,45*2,15+0,92*0,45*3,1 |  | 3.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*0,45*2,75+0,92*0,45*3,1 |  | 2.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.717 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 311235131 | W20 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm | m2 | 70.728 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.22898 | 16.1953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689851336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*13,71+(1,5+0,87)*3,98+(0,715+1,25)*3,285 |  | 70.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 340231115 | W34 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 115 mm | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.09713 | 0.20397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971468908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,78*1,18 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 340231125 | W36 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 140 mm | m2 | 9.674 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11715 | 1.1333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393192776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,4*2,02+2,1*3,26 |  | 9.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 269.501 |  | 37.1359 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 011 | Tabulka skladeb podlah |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 130.1419 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | P.01 | Epoxidová stěrka na stávajícím podlahovém souvrstvím |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5223 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.476 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.1909 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1705569995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 31,7*0,015 |  | 0.476 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298870692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
17 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.7608 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634967951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 4
18 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.2853 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555368596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115 | [14 empty] | Online PSC | 4
19 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00951 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736903648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
20 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00951 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141578079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
21 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595464832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
22 | K | 77751X.01 | Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na podkladní samonivelační stěrku tl. vrstvy 3 až 5 mm | m2 | 31.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.26628 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425231172
| P |  | Poznámka k položce: bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a. V prostorech CHUC použít materiál s třídou reakce na oheň A1fl-s1 až Cfl-s1. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP sklady a strojovna" 21,4 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 10,30 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.7 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393312611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.05 | PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 47.3251 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 6.615 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 16.5499 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184852370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 441*0,015 |  | 6.615 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335242905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
26 | K | 776141113 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm | m2 | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 5.292 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793426015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141113 | [14 empty] | Online PSC | 4
27 | K | 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 882 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 13.23 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143698528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141114 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 441*2 |  | 882 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.1764 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 883701960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1:NP např. chodby, laboratoře, kanceláře, sklady, pitevna, chladírna " | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,77+8,33+9,01+8,93+16,84+19,17+36,34+2,23+15,5+17,74+34,38+15,93+10,33+11,26+17,13+3,67+6,53+31,84+5,92+5,75+3,8+2,66+10,81+2,21+2,77+35,4+37,69 |  | 384.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,26+4,51+11,67+5,89+5,4+0,33 |  | 56.06 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 396.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.019845 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583557497
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 441,0*0,9 |  | 396.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 2841D.01 | podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role | m2 | 515.661 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 1.3407 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34782417
| P |  | Poznámka k položce: Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN ISO 10581, s PUR Eco System povrchovou úpravou ( 100% PUR, tvrzený UV ) vhodná do zdravotnických prostor Tloušťka povrchové úpravy PUR+ 20 µm ,Phthalate free produkt , vzor rozptýlený Celková tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m , váha 3300 g/m2 Zátěž dle EN 685 třídy 23, 34, 43 (prostory s intenzivním využíváním) Antistatická - Statický el. náboj dle EN 1815 ≦ 2,0 kV Odolná vůči skrvnám a chemikáliím až do pH 12 (odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích) Kročejový útlum hluku dle EN ISO 10140 3 dB Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 425 typu W Hořlavost dle EN 13501-1 Bfl-s1 Emise TVOC ≦ 10 µg/m³ Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, dynamický koef. tření dle EN 13893 DS (> 0,30) Vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; se systémovými prvky a způsobem pokládky. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 441,0+396,90*0,07 |  | 468.783 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 468,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 515.661 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 10.584 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21931161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 4
32 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1323 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984999272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
33 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556716537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.06 | Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4192 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 1.269 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3.1749 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54388621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 84,6*0,015 |  | 1.269 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm | m2 | 84.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0255 | 2.1573 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746550646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151016 | [14 empty] | Online PSC | 4
36 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 84.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.76394 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079671518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP umývárny, wc, úklid" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4+4,8+2,8+0,4+3,7+1,74+1,65+1,65+2,65+3+2,1+3,2+5,83+3,6+8,87+3,6+5,09+3,51+3,67+1,63-6,35+17,33+3,69+0,04 |  | 84.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 97.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 2.1404 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956896953
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 84,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 97.29 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 84.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.1269 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1904857769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 4
39 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 84.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 2.0304 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843412649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 4
40 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 84.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.02538 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409603647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
41 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 84.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049203395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.06a | Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.66779 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.217 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.54291 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922025079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "plocha 84 - cca70mm" 3,1*0,07 |  | 0.217 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.217 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010645453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
44 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.013 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.013816 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485604986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 0,217*0,06 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.027993 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666263929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP sprchy" 1,1+1,1+0,9 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 3.565 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.07843 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986312999
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 3,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.565 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.00465 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129573037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.07 | Epoxidová stěrka na novém podlahovém souvrství v 1PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.8519 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 4.517 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 10.3937 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744868106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 45,170*0,1 |  | 4.517 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.421 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 13.5626 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787942745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 45,176*0,12 |  | 5.421 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 5.421 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863057682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173 | [14 empty] | Online PSC | 4
51 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 4.517 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990633675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173 | [14 empty] | Online PSC | 4
52 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.325 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.3454 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242231689
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 5,421*0,06 |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.271 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.28801 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017906589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 4,517*0,06 |  | 0.271 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 45.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0058721 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490381066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
55 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 45.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245404985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 4
56 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.014 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -610728220
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 45,17*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.014 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 6.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123054809
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 4
58 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007694814
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 6,61*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 90.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.036136 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496298868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "ve dvou vrstvách" 45,17*2 |  | 90.34 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm | m2 | 105.291 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.67386 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072143258
| VV |  | 90,34*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105.291 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 6.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.002644 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672110533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | (4,06*2+2,55*2)*0,5 |  | 6.61 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm | m2 | 8.071 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.051654 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958657654
| VV |  | 6,61*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.071 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 45.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173843673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
64 | M | 28376352 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm | m2 | 47.429 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.083001 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859027880
| VV |  | 45,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.429 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 45.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138268691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
66 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 45.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.013551 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545209000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
67 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 45.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926728046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
68 | K | 77751X.01 | Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na podkladní samonivelační stěrku tl. vrstvy 3 až 5 mm | m2 | 45.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.37943 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531551127
| P |  | Poznámka k položce: bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a. V prostorech CHUC použít materiál s třídou reakce na oheň A1fl-s1 až Cfl-s1. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP přístřešek, sklad" 45,17 |  | 45.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.10 | Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství v 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5385 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm | m2 | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0255 | 3.621 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91968583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151016 | [14 empty] | Online PSC | 4
70 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 1.2823 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250672665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP sklady prádla" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142 |  | 142 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 163.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 3.5926 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196074154
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 142*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 163.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0426 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 883402310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
73 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671105483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.11 | Epoxidový nátěr na novém podlahovém souvrství v 1PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11506 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 6.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.000806 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131962674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
75 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 6.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985574025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 4
76 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557331845
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 6,2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 12.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00496 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444467535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "ve dvou vrstvách" 6,20*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm | m2 | 14.452 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.092493 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115855832
| VV |  | 12,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.452 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 6.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1057390546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
80 | M | 28376352 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm | m2 | 6.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.011392 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866500122
| VV |  | 6,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 6.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536958650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
82 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 6.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1325733915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
83 | K | 77761X.02 | Uzavírací systémový epoxidový podlahy tl.1 mm paropropustný R10 | m2 | 6.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00155 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075571589
| VV |  | " dojezd zdvihové plošiny 1.PP" 6,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.13 | Epoxidový nátěr na novém souvrství čisté podlahy ve 2NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.169 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 3.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 8.6815 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629707439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 34,70*0,10 |  | 3.47 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025054870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173 | [14 empty] | Online PSC | 4
86 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.22106 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662078644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 3,47*0,06 |  | 0.208 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 34.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.004511 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 565225194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
88 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 34.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221808708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
89 | M | 28375963 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 200mm | m2 | 34.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.2429 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119643353
90 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 34.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01041 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265737771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
91 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 34.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677748688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
92 | K | 77761X.02 | Uzavírací systémový epoxidový podlahy tl.1 mm paropropustný R10 | m2 | 34.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.008675 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932250163
| VV |  | "nástavba VZT " 34,70 |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.19 | Epoxidový nátěr na novém souvrství podlahy 1mnp |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8788 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 763251122 | Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z podlahových prvků tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu | m2 | 61.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02882 | 1.773 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -701510204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251122 | [14 empty] | Online PSC | 4
94 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 492.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.02953 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306094641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 8*61,52 |  | 492.16 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 13611228 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | t | 0.541 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.541 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498933163
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 8*61,52*0,001*1,1 |  | 0.541 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 61.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.018456 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622083128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
97 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 61.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018557704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
98 | K | 77751X.01 | Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na podkladní samonivelační stěrku tl. vrstvy 3 až 5 mm | m2 | 61.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.51677 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511164243
| P |  | Poznámka k položce: bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a. V prostorech CHUC použít materiál s třídou reakce na oheň A1fl-s1 až Cfl-s1. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | " podlaha v mezipatře" 19,94+41,58 |  | 61.52 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Souvrství P.04 | PVC krytina - antistatická na novém souvrství čisté podlahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.92053 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.326 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.81561 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854253726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "plocha 68mm dojezd výtahu 1.PP" 4,8*0,068 |  | 0.326 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.326 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142924775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
101 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.021255 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413295471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 0,326*0,06 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636173815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "ve dvou vrstvách" 4,8*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm | m2 | 11.189 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.07161 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081967555
| VV |  | 9,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.189 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766274076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 4
105 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm | m2 | 1.221 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.0078144 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138317436
| VV |  | 1*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.221 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | Souvrství P.14 | Doplnění souvrství podlahy 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.1595 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.096 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 12.7495 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527774007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "plocha 80mm" (35,9+0,5+0,7+0,4+10,1+0,6+15,5)*0,08 |  | 5.096 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 5.096 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544734064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
108 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.306 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.32521 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699958302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 5,096*0,06 |  | 0.306 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 63.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.008281 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354065830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
110 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 63.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512970560
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
111 | M | 28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 63.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.07644 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834948262
| D | Souvrství P.15 | Doplnění souvrství podlahy 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1102 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.596 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3.993 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860525901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "plocha 80mm" (7,6+8+1,6+0,9+1,85)*0,08 |  | 1.596 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.596 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428825048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
114 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.096 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.10203 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272457657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 1,596*0,06 |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 19.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0025935 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429043579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
116 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 19.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706031463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
117 | M | 28375889 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 20mm | m2 | 20.948 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.012569 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068743084
| VV |  | 19,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.948 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | Souvrství P.15a | Doplnění souvrství podlahy 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65028 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.63047 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 949752923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "plocha 70mm" (1,2+2,4)*0,07 |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411135181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
120 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.015942 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930316642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 0,252*0,06 |  | 0.015 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.000468 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806588858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
122 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350048158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
123 | M | 28375907 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm | m2 | 3.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.003402 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498081484
| VV |  | 3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | Souvrství P.16 | Doplnění souvrství podlahy 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8138 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.461 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 3.3618 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54169861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 2,2*0,664 |  | 1.461 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.44033 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505484878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "plocha 80mm" (2,2)*0,08 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880071110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
127 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.011 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.01169 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308719980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 0,176*0,06 |  | 0.011 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 013 | Tabulka skladeb obvodového pláště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.3685 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | F.01 | Obvodová stěna pod úrovní terénu (v místech demolovaných konstrukcí) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8874 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 25.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.19029 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392713240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
129 | K | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 25.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.54369 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908168610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331121 | [14 empty] | Online PSC | 4
130 | K | 612331191 | Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 51.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.54369 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164404521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 25,89*2 |  | 51.78 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 25.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133809221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 4
132 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711408421
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 25,89*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
133 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 51.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.020712 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152949305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "ve dvou vrstvách" 25,89*2 |  | 51.78 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | m2 | 63.223 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.3414 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730814173
| VV |  | 51,78*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.223 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 25.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.010356 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720861905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 9,72+16,17 |  | 25.89 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00768 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124348524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383 | [14 empty] | Online PSC | 4
137 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 25.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.15534 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84558811
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 4
138 | M | 28376421 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm | m2 | 27.185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.065244 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124513727
| VV |  | 25,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.185 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.02 | Obvodová stěna v soklové části |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2927 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 100.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.73831 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60225757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
140 | K | 612331191 | Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 60.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.63284 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505584529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 100,45*2*0,3 |  | 60.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 622221111 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm | m2 | 100.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01243 | 1.2486 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594473496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221111 | [14 empty] | Online PSC | 4
142 | M | 63151511 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 80mm | m2 | 105.473 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.84378 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575028521
| VV |  | 100,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105.473 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 100.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01536 | 1.5429 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115639692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102 | [14 empty] | Online PSC | 4
144 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 100.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.28628 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964546797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
145 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 100.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -758984156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.03 | Obvodová stěna ETICS - nadsoklová část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.4188 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 264.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.9434 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135001038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
147 | K | 612331191 | Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 528.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 5.5526 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610976033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 264,41*2 |  | 528.82 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 622221121 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 264.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 3.3316 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555604923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
149 | M | 63151513 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 100mm | m2 | 277.631 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 2.7763 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704628717
| VV |  | 264,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 277.631 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 264.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01536 | 4.0613 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046581971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102 | [14 empty] | Online PSC | 4
151 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 264.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.75357 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317535870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
152 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 264.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998440063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.05 | Sanace stávající omítky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3256 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 111 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691303976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 4
154 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 111 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.81585 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51421861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
155 | K | 612331191 | Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 66.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.6993 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840648140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 111*2*0,30 |  | 66.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 111 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01536 | 1.705 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512672827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622335102 | [14 empty] | Online PSC | 4
157 | K | 783933151 | Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových stěn | m2 | 111 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.03219 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458171458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933151 | [14 empty] | Online PSC | 4
158 | K | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr | m2 | 111 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.07326 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324149289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.06 | Fasádní sendvičové panely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6517 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 767 F.06 | F.06 Montáž fasádního sendvičového panelu PIR tl. zateplení 60mm, horizontální kladení vč.detailů | m2 | 69.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.44589 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1163146558
160 | M | 138140F.06 | dodávka fasádního sendvičového panelu PIR tl.60mm zateplení | m2 | 75.362 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 1.2058 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102761178
| VV |  | 69,78*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.362 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.07 | Obvodová stěna ETICS - doplnění stáv.zateplení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33332 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.03969 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396584377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
162 | K | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.1134 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912550500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331121 | [14 empty] | Online PSC | 4
163 | K | 612331191 | Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.1134 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385573567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 5,40*2 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00835 | 0.04509 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736159318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011 | [14 empty] | Online PSC | 4
165 | M | 28375936 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm | m2 | 5.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0063504 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525891729
| VV |  | 5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.67 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.01539 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1909114206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
167 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503141614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.08 | Obvodová stěna v soklové části v místě přístavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.071031 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870606124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 4
169 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566095741
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 2,64*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.001 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.002112 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662782592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "ve dvou vrstvách" 2,64*2 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | m2 | 6.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.034814 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781148709
| VV |  | 5,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.447 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
172 | K | 622211002 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl do 40 mm | m2 | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00843 | 0.022255 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594051898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211002 | [14 empty] | Online PSC | 4
173 | M | 28376416 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm | m2 | 2.772 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0033264 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330669324
| VV |  | 2,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.772 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
174 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.007524 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823709747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.09 | Obvodová stěna pod úrovní terénu (v místě přístavby) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38799 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 17.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103214965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 4
176 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280321727
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 17,6*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 35.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01408 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129797524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "ve dvou vrstvách" 17,6*2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | m2 | 42.979 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.23209 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062267489
| VV |  | 35,2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.979 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 17.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.1056 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109873295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 4
180 | M | 28376416 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm | m2 | 18.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.022176 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898783849
| VV |  | 17,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 17.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00704 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -378808454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212 | [14 empty] | Online PSC | 4
182 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.001008 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446743506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | 014 | Tabulka skladeb povrchů - stěn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.7834 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PS.01 | Uzavírací nátěr transparentní na pohledový beton |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051081 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 783823139 | Penetrační fungicidní nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 38.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.028209 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090086065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823139 | [14 empty] | Online PSC | 4
184 | K | 783826R01 | Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr | m2 | 38.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.022872 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856436479
| VV |  | "místnost 0.V3" 38,12 |  | 38.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PS.02 | Protipožární nátěr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0884 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.01156 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766953447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101 | [14 empty] | Online PSC | 4
186 | K | 789326133 | Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 200 do 350 µm | m2 | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.07684 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066302357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789326133 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PS.03 | Nátěr SDK, novou betonovou a stávající konstrukci - otěruvzdorný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.685 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 3438.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.68774 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985340381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123 | [14 empty] | Online PSC | 4
188 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 3438.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.99722 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089559080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211103 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 0.01" 88,83 |  | 88.83 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.03" 119,75 |  | 119.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.04" 47,02 |  | 47.02 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.13" 46,76 |  | 46.76 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.18" 22,17 |  | 22.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.21" 52,25 |  | 52.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.25" 23,15 |  | 23.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.26" 188,97 |  | 188.97 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.27" 43,06 |  | 43.06 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.28" 43,02 |  | 43.02 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.29" 215,25 |  | 215.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.30" 41,29 |  | 41.29 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.31" 17,94 |  | 17.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.33" 57,68 |  | 57.68 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.34" 72,06 |  | 72.06 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.35" 94,10 |  | 94.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.37" 94,10 |  | 94.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.01" 48,29 |  | 48.29 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.02" 120,23 |  | 120.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.04" 135,89 |  | 135.89 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.05"111,16 |  | 111.16 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.06" 48,54 |  | 48.54 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.07" 27,83 |  | 27.83 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.08" 19,57 |  | 19.57 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.09" 52,89 |  | 52.89 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.15" 30,09 |  | 30.09 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.16" 24,76 |  | 24.76 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.18a" 34,10 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.23" 77,44 |  | 77.44 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.24" 52,03 |  | 52.03 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.25" 41,69 |  | 41.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.26" 41,26 |  | 41.26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.27" 51,65 |  | 51.65 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.28" 19,53 |  | 19.53 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.29" 17,89 |  | 17.89 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.30" 14,60 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.31a" 18,74 |  | 18.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.31b" 15,04 |  | 15.04 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.32" 29,75 |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.33" 14,60 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.34a" 14,30 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.34b" 20,12 |  | 20.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.36" 15,41 |  | 15.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.46" 22,97 |  | 22.97 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.50" 29,95 |  | 29.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.55" 50,53 |  | 50.53 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.56" 711,22 |  | 711.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.57" 52,87 |  | 52.87 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1M1.01" 53,73 |  | 53.73 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1M1.02" 68,46 |  | 68.46 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1M1.03" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. ES.01" 84,17 |  | 84.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3438.7 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PS.03a | Nátěr SDK, novou betonovou a stávající konstrukci - omyvatelný antibakteriální |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3112 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 691.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.13831 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635957900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123 | [14 empty] | Online PSC | 4
190 | K | 784351033 | Malby antibakteriální v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 691.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.17289 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -995209280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784351033 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 1.18b" 23,27 |  | 23.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.19" 46,01 |  | 46.01 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.20" 69,59 |  | 69.59 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.21" 48,64 |  | 48.64 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.22" 51,30 |  | 51.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.35" 23,11 |  | 23.11 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.37" 13,55 |  | 13.55 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.39" 16,51 |  | 16.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.42" 12,35 |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.43" 23,90 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.44" 13,89 |  | 13.89 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.45" 83,82 |  | 83.82 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.47" 75,67 |  | 75.67 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.48" 24,66 |  | 24.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.51" 69,94 |  | 69.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.52" 73,78 |  | 73.78 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.53" 4,08 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.54" 17,48 |  | 17.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 691.55 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PS.04 | Obklad keramický |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.9172 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 400.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.12017 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780261659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č.1.08" 18,72 |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č.1.10" 13,13 |  | 13.13 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č.1.11" 13,14 |  | 13.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č.1.12" 11,51 |  | 11.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č.1.17" 26,07 |  | 26.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.18b" 2,70 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.19" 1,62 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.20" 1,62 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.21" 2,70 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.22" 2,65 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.24" 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.25" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.26" 2,70 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.29"6,70 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.30"8,64 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.31a"9,96 |  | 9.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.31b"13,73 |  | 13.73 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.32"29,75 |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.34a"6,72 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.34b"9,96 |  | 9.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.36"13,22 |  | 13.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.38"14,36 |  | 14.36 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.40"11,99 |  | 11.99 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.41"11,51 |  | 11.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.43"15,36 |  | 15.36 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.49"20,55 |  | 20.55 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.51"69,94 |  | 69.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.52"47,12 |  | 47.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.54" 10,56 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 400.57 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 400.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.60086 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262769092
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 4
193 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 400.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.8026 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485383144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031 | [14 empty] | Online PSC | 4
194 | K | 781472214 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 400.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00909 | 3.6412 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061549051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214 | [14 empty] | Online PSC | 4
195 | M | 59761707 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 460.656 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.019 | 8.7525 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672683982
| VV |  | 400,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 460.656 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PS.16 | Vápenocementová omítka štuková |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.5027 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 612322341 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 66.728 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01313 | 0.87614 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296645158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612322341 | [14 empty] | Online PSC | 4
197 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 319.259 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 9.4181 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502725018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325423 | [14 empty] | Online PSC | 4
198 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 385.987 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.081057 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677823803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 319,259+66,728 |  | 385.987 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 385.987 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.12738 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 257782296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PS.18 | Sádrová omítka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4518 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 76.751 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.56412 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888703218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W18" 3,3*1,5+1,5*1,47+1,55*0,265 |  | 7.566 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W20" 4*13,71+2,75*3,98+0,135*4+0,715*4 |  | 69.185 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.751 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 76.751 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.84656 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968899801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 4
202 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 76.219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.016006 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1326172942
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 4
203 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 76.219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.025152 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554869458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PS.19 | Jádrová omítka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.776 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 146.942 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.08 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610942655
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W17" 1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2 |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35 |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W18" 3,3*1,5+1,5*1,47+1,55*0,265 |  | 7.566 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W20" 4*13,71+2,75*3,98+0,135*4+0,715*4 |  | 69.185 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W24" 0,35*0,7+1,2*0,7+0,75*1,2+1,8*3,26+2,5*1,695+0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5 |  | 17.659 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W27" (1,5*3,3+1,5*3,3+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22)*2 |  | 41.069 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.942 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 146.942 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 2.2629 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021506097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 4
206 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 171.359 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 1.3537 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300906093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W17" (1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2)*2 |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35)*2 |  | 0.786 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W18" 3,3*1,5+1,5*1,47+1,55*0,265 |  | 7.566 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W24" 0,35*0,7+1,2*0,7+0,75*1,2+1,8*3,26+2,5*1,695+0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5 |  | 17.659 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W27" (1,5*3,3+1,5*3,3+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22)*2*3 |  | 123.207 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.359 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 146.942 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.030858 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050857418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 4
208 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 146.942 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.048491 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765766321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | 014a | Tabulka skladeb povrchů - stropů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.6781 |  | 4.119 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 58.69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.005869 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813795794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 3
210 | K | 763131722 | SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m | m | 58.69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.38911 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364687124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131722 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "místnost č. 0.18" 3,75 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.25" 1,75 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.02" 2,565 |  | 2.565 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.19" 3,23 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.20" 6,25 |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.21" 2,65 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.22" 3,05 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.24" 4,72+1,85 |  | 6.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.25" 2,67 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.26" 2,91 |  | 2.91 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.27" 3,105 |  | 3.105 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.56" 4,0*2+8,09+1,5+2,6 |  | 20.19 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.69 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 58.69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.019368 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487907589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | C1 | SDK podhledy hladký impregnovaný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32842 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.30139 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443193866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: systémové řešení včetně všech detailů a návazností | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "místnost č. 1.17" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.30 až 1.31b" 3,6+5,12+2,74 |  | 11.46 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.33" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.34b" 5,86 |  | 5.86 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002392 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184401606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
214 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.016744 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034847452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 4
215 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 23.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0078936 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61438331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | C10 | SDK podhled hladký s požární odolností REI45 DP1 ochrana kce mezipatra |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5427 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | 763131443 | SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 | m2 | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0312 | 2.3712 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625497119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131443 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 1.02" 76 |  | 76 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 28329089 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2 | m2 | 83.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.017556 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082790078
| VV |  | 76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
218 | M | 63153702 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 50mm | m2 | 79.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.1213 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394570231
| VV |  | 76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
219 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0076 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996559114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
220 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.02508 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547695807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | C11 | Úprava stávajících stropů zakrývaných novými podhledy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.001 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | K | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm | m2 | 776.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0219 | 17.001 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -337797166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325417 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | C2 | Kazetový podhled |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8725 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 289.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.36145 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2062888506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 0.04"26,06 |  | 26.06 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.05"5,89 |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.07"6,63 |  | 6.63 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.08"3,69 |  | 3.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.09"24,18 |  | 24.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.10"3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.15"12,77 |  | 12.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.16"8,33 |  | 8.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.18a"9,01 |  | 9.01 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.23" 37,12 |  | 37.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.24" 15,92-0,8*2,195-0,77*5,52 |  | 9.914 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.25" 10,33-0,8*2,67 |  | 8.194 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.26" 11,26-0,8*2,91 |  | 8.932 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.27" 17,13-0,8*3,105 |  | 14.646 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.29" 3,67 |  | 3.67 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.32" 8,90 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.45"35,4-1,8*1,65 |  | 32.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.46" 5,75 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.47" 31,84 |  | 31.84 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.54" 4,80 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.55" 1,545*4,25 |  | 6.566 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.57" 16,84 |  | 16.84 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.162 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 59036X01 | akustické kazety 600x600; zapuštěný viditelný rošt a překrývající se hrany; odrazivost světla 84% tl 15mm | m2 | 335.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.511 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551561672
| VV |  | 319,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 335.78 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | C3 | Kazetový podhled hygienický |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3899 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
224 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 232.617 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.29077 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560588232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 1.02"12,07 |  | 12.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.04"39,02 |  | 39.02 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.18b"8,39 |  | 8.39 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.19"19,16-0,77*3,23 |  | 16.673 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.20"36,34-0,77*6,25-1,2*3,58 |  | 27.232 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.21"15,50-(00,77+1,2)*2,65 |  | 10.28 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.22"17,74-(00,77+1,2)*3,05 |  | 11.732 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.28"3,67 |  | 3.67 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.35"10,73 |  | 10.73 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.36"3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.37"2,66 |  | 2.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.38"3,51 |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.39"3,08 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.42"2,21 |  | 2.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.43"4,77 |  | 4.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.44"2,77 |  | 2.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.48"6,53 |  | 6.53 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.51"37,23 |  | 37.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.52"27,93-(6,975*0,8) |  | 22.35 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.53"4,51 |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232.617 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 59036X01 | akustické kazety 600x600; zapuštěný viditelný rošt a překrývající se hrany; odrazivost světla 84% tl 15mm | m2 | 244.258 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.0992 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981699907
| VV |  | 232,627*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 244.258 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | C4 | SDK podhled hladký |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.67799 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
226 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 50.862 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.62052 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955555820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 1.11" 2,65 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.12" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.19"0,77*3,23 |  | 2.487 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.20"0,77*6,25 |  | 4.813 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.21"0,77*2,65 |  | 2.041 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.22"0,77*3,05 |  | 2.349 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.24"0,77*5,52+0,8*1,85 |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.25" 0,8*2,67 |  | 2.136 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.26" 0,8*2,91 |  | 2.328 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.27" 0,8*3,105 |  | 2.484 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.34a" 2,20 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.40" 1,74 |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.41" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.50" 5,92 |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.52"6,975*0,8 |  | 5.58 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.55"11,67-6,566 |  | 5.104 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.862 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 50.862 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0050862 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518925989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
228 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 50.862 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.035603 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1298035146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 4
229 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 50.862 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.016784 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655084590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | C5 | Akustický systém stropu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.58752 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 | m2 | 21.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02488 | 0.53193 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982361558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131441 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 0.21" 21,38 |  | 21.38 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 63148100 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm | m2 | 22.449 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.031429 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044298207
| VV |  | 21,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.449 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
232 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 21.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002138 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413604023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
233 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 21.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.014966 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546957021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 4
234 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 21.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0070554 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836489217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | C6 | SDK podhled hladký s požární odolností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0083 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 24.908 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.1091 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106510653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001 | [14 empty] | Online PSC | 4
236 | K | 611321131 | Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm | m2 | 24.908 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.074724 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466017761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321131 | [14 empty] | Online PSC | 4
237 | K | 763131443 | SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 | m2 | 24.908 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0312 | 0.77713 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1161983671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131443 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 0.18" 0,5*3,75 |  | 1.875 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.25" 0,5*1,75 |  | 0.875 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.27" 1,0*2,3+2,055*0,67+2,05*0,37 |  | 4.435 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.29"0,18*1,0+1,0*2,35 |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.30" 0,367*2,35 |  | 0.862 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.31"1,0*2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.37" (2,5+2,7+2,7)*0,43+5,85*1,51 |  | 12.231 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.908 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | 63148100 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm | m2 | 26.153 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.036614 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625562809
| VV |  | 24,908*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.153 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
239 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 24.908 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0024908 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304648946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
240 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 24.908 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0082196 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256604638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | C7 | Stávající strop - oprava omítky nový štuk |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.1565 |  | 4.119 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm | m2 | 411.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0219 | 9.0206 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1016421235
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325417 | [14 empty] | Online PSC | 4
242 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 411.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.13593 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1398968768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
243 | K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 411.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.119 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690609900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 0.01" 13,08 |  | 13.08 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.03" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.13"13,12 |  | 13.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.26"79,2 |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.27" 12,85 |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.28" 13,49 |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.29" 140,96 |  | 140.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.30" 9,91 |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.31"2,16 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.33"27,10 |  | 27.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.34"36,11 |  | 36.11 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 0.36"2,63 |  | 2.63 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.01"7,29 |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 411.9 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
244 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 411.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623893569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | C8 | Stávající strop hladký s požární odolností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8915 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
245 | K | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 | m2 | 72.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02488 | 1.7934 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188384228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131441 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. 1.18a" 9,01 |  | 9.01 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.20" 36,34-4,812-27,232 |  | 4.296 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.21" 15,50-2,041-10,280 |  | 3.179 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.22" 17,74-2,349-11,732 |  | 3.659 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.24" 15,92-9,914-5,73 |  | 0.276 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.56" 51,66 |  | 51.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.08 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 28329089 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2 | m2 | 79.288 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01665 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760069126
| VV |  | 72,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.288 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
247 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 72.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.007208 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95557083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
248 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 72.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.050456 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093481672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 4
249 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 72.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.023786 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839056144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | C9 | SDK podhled hladký s požární odolností REI30 DP1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8075 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | 763131461 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 34.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02261 | 0.78457 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592411446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131461 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "místnost č. ES.01" 34,70 |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | M | 28329089 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2 | m2 | 38.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0080157 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908295127
| VV |  | 34,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
252 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 34.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00347 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484422800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
253 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 34.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.011451 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587347887
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | 015 | Tabulka skladeb příček |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 36.529 |  | 33.0169 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | W16 | Povrchová úprava zděných příček tl. 203mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23454 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.06615 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650391565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W16" 1,8*2,5*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.16542 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986383232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 4
256 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00297 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700105718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | W17 | Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.492mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.91796 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
257 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 11.463 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.084253 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620359680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W17" 1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2 |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35 |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.463 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 11.463 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.084253 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480109342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
259 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 11.463 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.17653 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262357559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W17" 1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2 |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35 |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.463 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 11.463 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.21069 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448808712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W17" 1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2 |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35 |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.463 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 22.927 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.18112 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2128262276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W17" (1,15*0,675+1,84*2,5+1*0,81+1,7*0,75+1,505*0,9*2+1,5*0,3*2)*2 |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*0,335+0,6*0,145+0,3*0,35)*2 |  | 0.786 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.927 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 22.926 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.18112 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1417383677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 11,463*2 |  | 22.926 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | W18 | Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.400mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31535 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
263 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 7.566 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.05561 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294689073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
264 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 7.566 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.11652 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315712247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W18" 3,3*1,5+1,5*1,47+1,55*0,265 |  | 7.566 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 7.566 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.059771 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230212683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
266 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 7.566 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.083453 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541049300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | W20 | Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.260mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3371 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
267 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 69.185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.50851 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42843666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
268 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 69.185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 1.0654 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858949938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 4
269 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 69.185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.76311 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565901551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W20" 4*13,71+2,75*3,98+0,135*4+0,715*4 |  | 69.185 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | W24 | Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.větší než 150mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.54125 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
270 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 17.659 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.12979 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769732545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
271 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 17.659 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.27195 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502033908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W24" 0,35*0,7+1,2*0,7+0,75*1,2+1,8*3,26+2,5*1,695+0,9*2,02+0,5*2,5+1*2,5 |  | 17.659 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 17.659 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.13951 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622914357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | W27 | Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.500mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9077 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
273 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 41.069 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.30186 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450126581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W27" (1,5*3,3+1,5*3,3+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22)*2 |  | 41.069 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.069 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 41.069 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.63246 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942463637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W27" (1,5*3,3+1,5*3,3+1,505*2,7+1,5*1,58+1,22*1,2+0,9*1,55+1,1*1,22)*2 |  | 41.069 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 123.207 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.97334 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80807383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 41,069*3 |  | 123.207 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | W28 | Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2262 |  | 3.9888 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 195.53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 3.2262 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125888579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412 | [14 empty] | Online PSC | 4
277 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 58.659 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.9888 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104898124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 195,53*0,3 |  | 58.659 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | W29 | Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky, nová štuková |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.2564 |  | 17.2736 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
278 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 568.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 4.1763 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991109872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
279 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 568.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.7046 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844178228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1PP" 568,21 |  | 568.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 568.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 9.3755 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543596489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412 | [14 empty] | Online PSC | 4
281 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 568.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.6821 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868466837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141 | [14 empty] | Online PSC | 4
282 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 170.463 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 11.5915 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568862418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1:PP 30% plochy"568,21*0,3 |  | 170.463 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | W30 | Povrchová úprava stávající zděná stěna - oprava omítky, nová sádrová stěrka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2081 |  | 11.7545 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
283 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 373.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 2.7433 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820682158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
284 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 373.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 6.1585 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881753558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412 | [14 empty] | Online PSC | 4
285 | K | 612341131 | Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 373.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 1.3063 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577045921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP" 110,94 |  | 110.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"262,30 |  | 262.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373.24 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 373.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.7324 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61291872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141 | [14 empty] | Online PSC | 4
287 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 117.972 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 8.0221 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804928248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "30% plochy"393,24*0,3 |  | 117.972 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | W33 | Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.482mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0544 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
288 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 1.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.014406 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517703336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 0,98*2 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 0.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.018012 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601585251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 0,485*2,02 |  | 0.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 0.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.007742 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478819019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
291 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 0.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.010809 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52103196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 4
292 | K | 612341131 | Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 0.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.00343 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1493491234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | W34 | Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.132mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13087 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
293 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 8.402 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.061755 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549248771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 2,1004*2*2 |  | 8.402 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.038598 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690869031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 1,78*1,18 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.023163 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -930671178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 4
296 | K | 612341131 | Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.00735 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942775526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | W35 | Povrchová úprava zděná zazdívka z cihel tl.450mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7571 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
297 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 13.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.10239 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357418900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
298 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 13.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.21452 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176069156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "W35" (1,05*2,75+0,57*2,15+0,92*3,1)*2 |  | 13.93 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 55.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.44019 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241588679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 13,93*2*2 |  | 55.72 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | W36 | Povrchová úprava zděné příčky z cihel tl.164mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49782 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 19.348 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.14221 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153258209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
301 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 19.348 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.35562 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | (2,1*3,26+1,4*2,02)*2 |  | 19.348 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | W38 | Povrchová úprava zděné zazdívky z cihel tl.265mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14418 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
302 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.03969 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148376062
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
303 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.08316 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778844636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | (0,8*1,2+0,8*1,2+1*0,78)*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.02133 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482653784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 5,4/2 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0605 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
305 | K | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 597.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049630457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 100,45+7,56+264,41+159,67+35,47+29,56 |  | 597.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 35827.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60002198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 597,120*30*2 |  | 35827.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 597.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489529030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812 | [14 empty] | Online PSC | 2
308 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 597.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136057243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
309 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 35827.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314292741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
310 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 597.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242503225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
311 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1512.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46217654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
312 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1512.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365799311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
313 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 293.746 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781838858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 77.2062 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.1499 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
314 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 23.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307813745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | S.01 | Střecha pultová nad úrovní 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.5418 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | 712363411 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 395 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0316 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510782225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363411 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | " Hlavní střecha nad 1.NP" 395 |  | 395 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | 28322013 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm | m2 | 460.373 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.87471 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70130784
| VV |  | 395*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 460.373 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
317 | K | 713151111 | Montáž izolace tepelné pultová šikmých kladené volně dodatečně mezi a pod krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 395 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729720126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111 | [14 empty] | Online PSC | 3
318 | M | 63152455 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 180mm | m2 | 414.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 4.1475 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145929906
| VV |  | 395*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 414.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
319 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 395 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188791314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132 | [14 empty] | Online PSC | 3
320 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 460.373 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.064452 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783546163
| VV |  | 395*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 460.373 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
321 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 59.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.06399 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749368677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083121 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 395*0,15 |  | 59.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 762341027 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 395 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0161 | 6.3595 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209838063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027 | [14 empty] | Online PSC | 3
323 | K | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 395 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536622332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | S.01a | Střecha pultová nad úrovní 1.NP v místech nové nosné konstrukce stropu nad 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0849 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
324 | K | 712363411 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488413696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363411 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | " Hlavní střecha nad 1.NP" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | 28322013 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm | m2 | 29.138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.055362 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088490932
| VV |  | 25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.138 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
326 | K | 713151111 | Montáž izolace tepelné pultová šikmých kladené volně dodatečně mezi a pod krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642166397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 25*3 |  | 75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
327 | M | 63148155 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm | m2 | 26.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.1575 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655995586
| VV |  | 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
328 | M | 63152455 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 180mm | m2 | 26.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.2625 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541170347
| VV |  | 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
329 | M | 63152454 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 150mm | m2 | 26.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.19687 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546236512
| VV |  | 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
330 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401330830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132 | [14 empty] | Online PSC | 3
331 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 29.138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0040793 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592180775
| VV |  | 25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.138 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
332 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 3.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.00405 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960779446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083121 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 25*0,15 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 762341027 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0161 | 0.4025 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577307379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027 | [14 empty] | Online PSC | 3
334 | K | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484968047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | S.02 | Střecha plochá nad úrovní 1.NP - přístřešek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2095 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
335 | K | 767 S.02 | S.02 Montážstřešního sendvičového panelu PIR tl. zateplení 140mm vč.detailů | m2 | 51.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.32653 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090240698
336 | M | 138140S.02 | dodávka střešního sendvičového panelu PIR tl.140mm zateplení | m2 | 55.188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.88301 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932517413
| VV |  | 51,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.188 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | S.04 | Střecha plochá nad úrovní 2.NP - VZT nástavba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.3138 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
337 | K | 631341133 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18 | m3 | 5.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.648 | 9.2288 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171398573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631341133 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 35*0,16 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 712363404 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250575732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363404 | [14 empty] | Online PSC | 3
339 | M | 28322013 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm | m2 | 40.793 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.077507 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048633668
| VV |  | 35*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.793 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
340 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171689162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132 | [14 empty] | Online PSC | 3
341 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 40.793 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.005711 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225718453
| VV |  | 35*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.793 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.0563 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
342 | K | 763111411 | W37 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB | m2 | 10.77 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04429 | 0.477 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417268341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111411 | [14 empty] | Online PSC | 2
343 | K | 763111417 | W1 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 171.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04571 | 7.8502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847835899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417 | [14 empty] | Online PSC | 2
344 | K | 763111437 | W2 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 30.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04697 | 1.4523 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781999550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437 | [14 empty] | Online PSC | 2
345 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 202.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.040532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444707530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 171,74+30,92 |  | 202.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 536.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.7506 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799519161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 171,74+30,92+2,11+51,07+8,51+68,75+39,71+152,83+10,5 |  | 536.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 763111X01 | W3 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA2+H2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 8.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046338 | 0.3758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117459716
348 | K | 763111X03 | W6 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 White s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 411.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04571 | 18.8289 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345575119
349 | K | 763111X04 | W7 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 39.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04697 | 1.8652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071763780
350 | K | 763111X05 | W8 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA2+H2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 152.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046338 | 7.0818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286491599
351 | K | 763111X06 | W9 SDK příčka sanitární tl. 20 mm základ desky tl. cca 20 mm z vysokotlakého laminátu (HPL) | m2 | 14.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.6624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090335979
352 | K | 763112315 | W4 SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB | m2 | 53.77 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05016 | 2.6971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333051890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763112315 | [14 empty] | Online PSC | 2
353 | K | 763112X02 | W5 SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA, 2xH2 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB | m2 | 8.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.43401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773983690
354 | K | 763113343 | W22 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 5.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05141 | 0.27813 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742667613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113343 | [14 empty] | Online PSC | 2
355 | K | 763113X08 | W12 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA+2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.050716 | 0.53252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603714675
356 | K | 763113X11 | W23 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 4.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.050716 | 0.23177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404702893
357 | K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 317.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.22254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498965733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 22,38+199,76+6,04+22,38+5,41+4,57+57,38 |  | 317.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 763121X07 | W10 SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5+1x15,0 mm lepené celoplošně bez nosné kce | m2 | 74.97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022642 | 1.6975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711375315
359 | K | 763121X09 | W14 SDK stěna předsazená deska 2xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce | m2 | 199.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.024652 | 4.9246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2011912933
360 | K | 763121X10 | W15 SDK stěna předsazená deska 2xH2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce | m2 | 6.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022132 | 0.13368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523660263
361 | K | 763121X12 | W26 SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická, impregnovaná 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB max výška 10000mm | m2 | 57.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02931 | 1.6818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1023552009
362 | K | 763122416 | W21 SDK stěna šachtová tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60 | m2 | 22.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03172 | 0.70989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304594292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122416 | [14 empty] | Online PSC | 2
363 | K | 763122417 | W13 SDK stěna šachtová tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60 | m2 | 34.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03236 | 1.1281 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787989591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122417 | [14 empty] | Online PSC | 2
364 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m | t | 54.056 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226930087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## E 010.3 - Tabulky prvků
{560714bb-3127-45e7-9f32-8cb9558f5bfc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.3 - Tabulky prvků
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.3 - Tabulky prvků
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 725.1 - Tabulka prvního vybavení | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766 016 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří | [5 empty] | 0
| 766 017 - Tabulka vnějších výplní otvorů okna | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767 02 - Tabulka zámečnických prvků | [5 empty] | 0
| 767 03 - Tabulka vnějších výplní otvorů dverí | [5 empty] | 0
| 767 04 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dverí | [5 empty] | 0
| 767.01 - Tabulka prosklených stěn | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST OV - Ostatní - tabulka ostatních výrobků | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E 010.3 - Tabulky prvků
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9533 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9533 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0326 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929268462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725.1 | Tabulka prvního vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0326 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 725 PV.15 | PV.15 - sprchová zástěna bezpečnostní sklo rozměr výška 1950 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00652 | 0.01956 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235490686
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka prvního vybavení | [14 empty] | P | 3
3 | K | 725 PV.16 | PV.16 - sprchová zástěnarohová bezpečnostní sklo rozměr výška 1950 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00652 | 0.01304 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616266472
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka prvního vybavení | [14 empty] | P | 3
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4706 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 764 KL.01 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 605 mm - oplechování atiky přístřešku tl.0,8 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.01272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870271791
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
5 | K | 764 KL.03 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 605 mm - oplechování atiky střechy tl.0,8 mm | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.06042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034657277
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
6 | K | 764 KL.04 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm tl.0,8 mm | m | 44.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.071391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052345737
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
7 | K | 764 KL.04a | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 420 mm nad přístřeškem rampy tl.0,8 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.002385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829369910
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
8 | K | 764 KL.05 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 310 mm oken v přístřešku tl.0,8 mm | m | 7.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.012561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223927936
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
9 | K | 764 KL.06 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 325 mm oken v přístřešku tl.0,8 mm | m | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.008586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893888235
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
10 | K | 764 KL.08 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm tl.8mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.00678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522651417
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
11 | K | 764 KL.09 | Žlab vnější s půlkruhovým profilem z Al plechu rš 500 mm tl.0,8mm | m | 21.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.075082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686650023
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
12 | K | 764 KL.10 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 315 mm otvorů pro VZT tl.0,8 mm | m | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.005406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276874286
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
13 | K | 764 KL.11 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) nad VZT bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 605 mm tl.0,8mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075098771
| P |  | Poznámka k položce: mechanicky kotvené | [14 empty] | P | 2
14 | K | 764 KL.12 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm tl.0,8mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00143 | 0.01716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269623999
| P |  | Poznámka k položce: mechanicky kotvené | [14 empty] | P | 2
15 | K | 764 KL.13 | Okapnice pro ukončení okapové hrany střechy rš 300 tl 0,8mm | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.0351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1496042490
16 | K | 764 KL.14 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 380 mm otvorů pro VZT tl.0,8 mm | m | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.005088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974671770
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
17 | K | 764 KL.15 | Oplechování návaznosti střechy přístavku a svislé fasády stávající budovy rš380 Al 0,8mm | m | 13.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.020988 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1593157833
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
18 | K | 764 KL.16 | Svody vnější - kruhový Ø 100mm | m | 3.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.006042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247011821
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
19 | K | 764 KL.17 | Žlab vnější s půlkruhovým profilem 150mm rš330mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.01272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233015317
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
20 | K | 764 KL.18 | Žlab vnější s půlkruhovým profilem 150mm rš330mm | m | 25.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.039909 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189008816
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
21 | K | 764 KL.19 | Svody vnější - kruhový Ø 100mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.02226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1427293932
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
22 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185843614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30885 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401133684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 016 | Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 766 D1M.01 | D1M.01 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1900 mm, vč. zárubně, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658637415
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
25 | K | 766 D1M.02 | D1M.02 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1900 mm, vč. zárubně, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356137567
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
26 | K | 766 D1P.02 | D1P.02 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1450x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174614294
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
27 | K | 766 D1P.03 | D1P.03 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2095916766
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
28 | K | 766 D1P.04 | D1P.04 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -71704300
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
29 | K | 766 D1P.05 | D1P.05 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565821822
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
30 | K | 766 D1P.06 | D1P.06 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271740789
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
31 | K | 766 D1P.07 | D1P.07 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké s požární odolností EW 30 DP3-C rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066226900
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
32 | K | 766 D1P.08 | D1P.08 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136487405
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
33 | K | 766 D1P.09 | D1P.09 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké s požární odolností EW 30 DP3-C rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903658565
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
34 | K | 766 D1P.10 | D1P.10 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650953910
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
35 | K | 766 D1P.11 | D1P.11 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282581526
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
36 | K | 766 D1P.12 | D1P.12 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170370637
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
37 | K | 766 D1P.13 | D1P.13 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115844567
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
38 | K | 766 D1P.14 | D1P.14 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, dvoukřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1493062342
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
39 | K | 766 D1P.17 | D1P.17 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023832032
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
40 | K | 766 D1P.18 | D1P.18 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463860552
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
41 | K | 766 D1P.19 | D1P.19 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1100x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700731954
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
42 | K | 766 D1P.20 | D1P.20 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347676686
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
43 | K | 766 D1P.21 | D1P.21 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 1100x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215747024
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
44 | K | 766 D1P.22 | D1P.22 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119448510
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
45 | K | 766 D1P.23 | D1P.23 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234807381
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
46 | K | 766 D1P.24 | D1P.24 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283198229
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
47 | K | 766 D1P.25 | D1P.25 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661120839
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
48 | K | 766 D1P.26 | D1P.26 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1381062044
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
49 | K | 766 D1P.28 | D1P.28 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveřeí otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667731613
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
50 | K | 766 D1P.29 | D1P.29 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553680369
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
51 | K | 766 D1P.30 | D1P.30 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760511119
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
52 | K | 766 D1P.31 | D1P.31 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveřeí otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946654888
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
53 | K | 766 D1P.32 | D1P.32 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530953452
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
54 | K | 766 D1P.33 | D1P.33 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 349784144
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
55 | K | 766 D1P.34 | D1P.34 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721548322
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
56 | K | 766 D1P.35 | D1P.35 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993798853
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
57 | K | 766 D1P.36 | D1P.36 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401443943
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
58 | K | 766 D1P.37 | D1P.37 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629533711
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
59 | K | 766 D1P.38 | D1P.38 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842064692
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
60 | K | 766 D1P.43 | D1P.43 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveřeí otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864869488
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
61 | K | 766 D1P.44 | D1P.44 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056637964
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
62 | K | 766 D1P.45 | D1P.45 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544931766
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
63 | K | 766 D1P.46 | D1P.46 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784811187
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
64 | K | 766 D1P.47 | D1P.47 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190255913
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
65 | K | 766 D1P.48 | D1P.48 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538066691
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
66 | K | 766 D1P.49 | D1P.49 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -857276245
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
67 | K | 766 D1P.50 | D1P.50 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404174576
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
68 | K | 766 D1P.51 | D1P.51 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře posuvné, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525935572
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
69 | K | 766 D1P.52 | D1P.52 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073980553
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
70 | K | 766 D1P.53 | D1P.53 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646555191
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
71 | K | 766 D1P.54 | D1P.54 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460570612
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
72 | K | 766 D1P.55 | D1P.55 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -944650675
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
73 | K | 766 D1P.56 | D1P.56 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387091590
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
74 | K | 766 D1P.57 | D1P.57 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834969341
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
75 | K | 766 D1P.58 | D1P.58 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338142565
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
76 | K | 766 D1P.59 | D1P.59 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587683874
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
77 | K | 766 D1P.60 | D1P.60 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749086879
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
78 | K | 766 D1P.61 | D1P.61 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593459471
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
79 | K | 766 D1P.62 | D1P.62 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1016285840
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
80 | K | 766 D1P.63 | D1P.63 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414511500
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
81 | K | 766 D1P.64 | D1P.64 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811555175
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
82 | K | 766 D1P.65 | D1P.65 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711358377
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
83 | K | 766 D1P.66 | D1P.66 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414198765
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
84 | K | 766 D1P.67 | D1P.67 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627456207
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
85 | K | 766 D1P.69 | D1P.69 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779014102
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
86 | K | 766 D1P.70 | D1P.70 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 800x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860958931
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
87 | K | 766 D1P.71 | D1P.71 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké bez požární odolností rozměr 700x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708076977
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
88 | K | 766 D1P.72 | D1P.71 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, jednokřídlé, plné, hladké s požární odolností rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792026086
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
89 | K | 766 D1S.01 | D1S.01 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, asymetrické, plné, hladké s požární odolností EW 30 DP3-C rozměr 1300x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1331718326
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
90 | K | 766 D1S.02 | D1S.02 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře otvíravé, asymetrické, plné, hladké s požární odolností EW 30 DP3-C rozměr 1400x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658110445
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
| D | 766 017 | Tabulka vnějších výplní otvorů okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30885 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 766 O.01 | O.01 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x3300 mm izolační trojsklo oboustranně VSG | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568323393
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
92 | K | 766 O.02 | O.02 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x2700 mm izolační trojsklo oboustranně VSG | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125722143
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
93 | K | 766 O.03 | O.03 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1160x2700 mm izolační trojsklo oboustranně VSG | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148742317
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
94 | K | 766 O.04 | O.04 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1480x2700 mm izolační trojsklo oboustranně VSG | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583679029
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
95 | K | 766 O.05 | O.05 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1550x1070 mm izolační trojsklo oboustranně VSG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771541085
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
96 | K | 766 O.06 | O.06 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 600x1200 mm jednosklo oboustranně VSG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449775277
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
97 | K | 766 O.07 | O.07 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x1630 mm izolační trojsklo oboustranně VSG | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084435173
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
98 | K | 766 O.08a | O.08a montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x750 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709972684
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
99 | K | 766 O.08b | O.08a montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x750 mm izolační trojsklo požární odolnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083181931
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
100 | K | 766 O.10 | O.10 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1160x600 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248165663
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
101 | K | 766 O.11 | O.11 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1800x800 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315511735
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
102 | K | 766 O.12 | O.12 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1700x800 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162121472
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
103 | K | 766 O.13a | O.13a montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x900 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1925763438
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
104 | K | 766 O.13b | O.13b montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1500x900 mm izolační trojsklo s požární odolnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564126933
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
105 | K | 766 O.14a | O.14a montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 900x1200 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010058146
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
106 | K | 766 O.15 | O.15 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 1930x720 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129893632
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
107 | K | 766 O.16 | O.16 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 900x1800 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932241258
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
108 | K | 766 O.17 | O.17 montáž a dodávka vnějších výplní otvorů plastových rozměr 900x600 mm izolační trojsklo bez požární odolnosti | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1673078161
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
109 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 52.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809932354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "OV.57a" 15,3 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.57b" 7,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.57c" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.57d" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.57e" 7,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.57f" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.57i" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 60794102 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm | m | 12.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.0516 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31691347
| VV |  | 7,5+5,4 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 60794D01 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm | m | 15.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.0612 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210185899
112 | M | 60794100 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 160mm | m | 19.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0588 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56463584
| VV |  | 4,5+7,9+7,2 |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 60794101 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0135 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496597805
114 | K | 766694126 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072618622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "OV.57g" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.57h" 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 60794106 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 470mm | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.0455 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1186967901
116 | M | 60794107 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.068 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552461420
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1412 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503791802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 02 | Tabulka zámečnických prvků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5676 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 767 Z01 | Z01 Zábradlí jednoramenného schodiště - zábradelní výplň z tahokovu s madlem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971994437
| P |  | Poznámka k položce: - zábradelní madlo: ocelový válcovaný profil 50/50/4 mm, - kotvení do schodnice pomocí vratových šroubů do stropnice přes navařený šroub - zábradelní výplň z tahokovu typ LD/8 (velikost oka 8 x 4 - 0,58 x 0,4 mm), navařeno do rámu L30x30x3, rám uchycen přes distanční podložky k profilům zábradlí - výška horní hrany madla ve výšce 900 mm - VÁHA: profil 50x50x4: 60kg, profil 30x30x3: 18kg, tahokov: 2kg, CELKEM: 68 kg | [14 empty] | P | 3
119 | K | 767 Z02 | Z02 Zástěna jednoramenného schodiště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733210349
| P |  | Poznámka k položce: - nosnou konstrukci tvoří svařený rám z profilů 50x50x5, základna uchacená k lemovacímu rámu jámy zdviže přes navařené šrouby a také lokální přišroubavání k ocelové schodnici přilehlého schodiště - výplň je z tahokovu typ LD/8 (velikost oka 8 x 4 - 0,58 x 0,4 mm), navařeno do rámu L30x30x3, rám uchycen přes distanční podložky k nosným profilům - VÁHA: profil 50x50x5: 110kg, profil 30x30x3: 27kg, tahokov: 5kg, CELKEM: 142 kg | [14 empty] | P | 3
120 | K | 767 Z03 | Z03 Zástěna s brankou mezi zvedací plošinou a skladem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258516272
| P |  | Poznámka k položce: - pevnou nosnou konstrukci tvoří svařený rám z profilů 50x50x5, základna uchacená k lemovacímu rámu jámy zdviže přes navařené šrouby a také lokální přišroubavání k ocelové spodní pásnici stropnice mezipodesty - kci branky tvoří svařený rám z profilů 50x50x5, branku vynáší rektifikovatelné vratové panty pro zazdění, osazeno zámkemelektronicky propojeným se systémem zdviže - výplň je z tahokovu typ LD/8 (velikost oka 8 x 4 - 0,58 x 0,4 mm), navařeno do rámu L30x30x3, rám uchycen přes distanční podložky k nosným profilům - VÁHA: profil 50x50x5: 70kg, profil 30x30x3: 13kg, tahokov: 2kg, CELKEM: 85 kg | [14 empty] | P | 3
121 | K | 767 Z04 | Z04 Ocelové schodiště v přístřešku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743188775
| P |  | Poznámka k položce: - schodnice plech 180/15 délka 3m (125kg) - stupnice s podstupnicemi slzičkový plech tl 6mm (svařenec nebo naohýbaná zubatice), přivařeno ke schodnicím, šířka 1010mm, délka 4,2m (200kg) - čelo schodiště plech 195/10 délka 1040mm (15kg) - pata schodiště plech 180/10 délka 1040mm (15kg) celkem hmotnost: 355kg | [14 empty] | P | 3
122 | K | 767 Z06 | Z06 Poklop - revizní přístup splaškové kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336035923
| P |  | Poznámka k položce: - Poklop se skládá z pochozího víka vyrobeného ze slzičkového, protiskluzového plechu o tloušťce 4 mm a z obvodového rámu, který je určený pro stavební zabudování do podlahy. Součástí každého poklopu je zapuštěné madlo s volitelnou možností odvětrávání. Poklopy jsou zajištěné proti nedovolenému otevření šroubovými uzávěry TORX. - Slouží k zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů - roměr poklopu 900x800mm; rozměr otvoru pro osazení 854x754mm (dle výrobce) - rám poklopu je přizpůsoben pro zabetonování z profilu L 40 x 40 x 3 mm. Montáž obvodového rámu se provádí zapuštěním do betonu, přilepením, případně připevněním pomocí kotev (nutno předvrtat). - finální povrch stejný jako okolí otvoru: PVC | [14 empty] | P | 3
123 | K | 767 Z07 | Z07 Schody VZT podkonstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068906915
| P |  | Poznámka k položce: - ocelové schodnice a boky: z pororoštu svařovaného, šířka 1825 mm, délka 1200 mm, pororoštové stupně 15kg/ks - 3ks, 2 schodnice UPE 220, délka 1,2m + roznášecí plech 400x400x6m - zábradelní madlo: L profil 50/50/4 pozink, délka cca 6m - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány, kotveno do stěny chem. kotvami - hmotnost konstrukce: 130 kg - provedení dle ČSN EN 1993-1-1 | [14 empty] | P | 3
124 | K | 767 Z11 | Z11 Schody VZT nástavba | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950469419
| P |  | Poznámka k položce: - ocelové schodnice a boky: z pororoštu svařovaného, šířka 250 mm, délka 1000 mm, 30x2 - 6,7kg/ks - 4ks, boky UPE 200/76/5,2, 22.8kg/m', délka 1,25m, 2x - zábradelní madlo: L profil 50/50/4 pozink, délka cca 7,5m - 3,11kg/m' - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány, kotveno do stěny chem. kotvami - hmotnost konstrukce: 115 kg - provedení dle ČSN EN 1993-1-1 | [14 empty] | P | 3
125 | K | 767 Z21 | Z21 Provozní žebřík pro servisní přístup na střechu nad 2.NPS (exteriér) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354238932
| P |  | Poznámka k položce: - šířka cca 560 mm (vč. štěřínů), délka 7,625 m s ochranným košem, uzamykatelná zábrana vstupu, ochrana proti poškození atiky výlezovou plošinou - součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zaslepeny - hliníkový evakuační žebřík s ochranným košem, nosnost 150kg, rozměr podélníků 2x6 cm, příček 2,8x2,8 cm Celková hmotnost 52 kg | [14 empty] | P | 3
126 | K | 767 Z30 | Z30 Ukončovací profil podlahy L | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917931838
| P |  | Poznámka k položce: (výšku profilu ověřit na místě pro rozkrytí konstrukcí) L30x30x3. Celková hmotnost 4,1 kg | [14 empty] | P | 3
127 | K | 767 Z32 | Z32 Ukončovací profil podlahy L | m | 4.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.023523 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437294232
| P |  | Poznámka k položce: L60x60x6, přivařené kotevní plechy 60x100x6 á500. Celková hmotnost 23,5 kg | [14 empty] | P | 3
128 | K | 767 Z33 | Z33 Ukončovací profil podlahy L | m | 3.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.017127 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155374639
| P |  | Poznámka k položce: L60x60x6 přivařené kotevní plechy 60x100x6 á500; s navařenými závitovými trny M8 délky 8cm pro uložení a ukotvení zástěny Z02. Celková hmotnost 17,1 kg | [14 empty] | P | 3
129 | K | 767 Z34 | Z34 Ukončovací profil podlahy L svařovaný | m | 3.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02688 | 0.084672 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913789529
| P |  | Poznámka k položce: 160x160x10, se zpětným L30x30x3 (ochrana tepelné izolace) přivařeným v celé délce (vodotěsnost), přivařené kotevní plechy 60x100x6 á500. Celková hmotnost 84,7 kg | [14 empty] | P | 3
130 | K | 767 Z35 | Z35 Mříž oken 1500x750 mm - pevná mříž dle stávajících | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.128 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15374330
131 | K | 767 Z36 | Z36 Mříž oken 1500x600 mm - pevná mříž dle stávajících | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0576 | 0.1152 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922786271
132 | K | 767 Z37 | Z37 Mříž oken 1160x600 mm - pevná mříž dle stávajících | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04454 | 0.08908 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698441343
133 | K | 767 Z38 | Z38 Mříž oken 1800x750 mm - pevná mříž dle stávajících | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0864 | 0.1728 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102877848
134 | K | 767 Z39 | Z39 Mříž oken 1700x750 mm - pevná mříž dle stávajících | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0816 | 0.2448 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1461639060
135 | K | 767 Z40 | Z40 Mříž oken 1500x900 mm - pevná mříž dle stávajících | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0864 | 0.1728 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908511077
136 | K | 767 Z41 | Z41 Větrací mřížúžaluzie z tahokovu 3150x1200 VZT ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04006 | 0.04006 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 233329589
137 | K | 767 Z42 | Z42 Větrací mřížúžaluzie z tahokovu 1000x800 VZT ocel | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00848 | 0.01696 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892585576
138 | K | 767 Z43 | Z43 Větrací mřížúžaluzie z tahokovu 1400x800 VZT ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01187 | 0.01187 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525850471
139 | K | 767 Z44 | Z44 Podkonstrukce pro kotvení vrátek pod podestou a nad podestou u zdvižné plošiny | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814168806
| P |  | Poznámka k položce: Vertikální jackel 60x60 v líci soklové zídky konstrukce přístřešku; kotven do sloupků rozpěrným příčníkem UPE 120 (po cca 800mm) který je kotven ke sloupkům nosné kosntrukce úhelníky 80x80x5, horní hrana jackelu zavíčkovaná - hmotnost konstrukce: 78 kg/ks | [14 empty] | P | 3
140 | K | 767 Z45 | Z45 Zábradlí na rampě s madlem 1650 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104266642
| P |  | Poznámka k položce: L profil 60x60x4 pro kotvení okna na příčník Z46 - veškeré závity a otvory připravit před zinkováním; - nutno koordinovat s dodavatelem oken a požadavky jejich instalace - hmotnost konstrukce 11 kg/ks | [14 empty] | P | 3
141 | K | 767 Z46a | Z46a Příčník tvořící nadpraží sekčních vrat a napraží+parapet okna v přístavbe s plošinou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508128876
| P |  | Poznámka k položce: - zábradelní sloupek: ocelový válcovaný profil 30/30/2 mm s oky pro řetízek - kotvení dle výkresu: pomocí vbetonovaného profilu - výška horní hrany min. ve výšce 900 mm - hmotnost konstrukce 2 kg/ks | [14 empty] | P | 3
142 | K | 767 Z46b | Z46b Doplňkové sloupky pro kotvení sendvičových panelů na na středu štítových stěn | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070107981
| P |  | Poznámka k položce: profil UPE 200 na obou stranách zavíčkován navařeným plechem P10. Profil je přes plech kotven šrouby do Z46a, stropnice ocelového rámu, případně do podlahy mezipodesty - veškeré závity a otvory připravit před zinkováním - nutno koordinovat s dodavatelem vrat a požadavky jejich kotvení - hmotnost konstrukce 44 kg/kpl | [14 empty] | P | 3
143 | K | 767 Z47 | Z47 Zábradlí na opětné stěně 8500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182345982
| P |  | Poznámka k položce: - trubkové zábradlí z bezešvých trubek 60,3x2,9 s jednou střední vodorovnou příčlí - sloupky kotveny prostřednictvím ocelových platlí 150x150x5 na připravené pozinkované závitové tyče prům. 10mm dl. 200mm do předvrtaných otvorů na chemickou kotvu (4ks na každou stojku) - výška horní hrany min. ve výšce 900 mm - hmotnost konstrukce 91 kg | [14 empty] | P | 3
144 | K | 767 Z48 | Z48 Práh VZT nástavba | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0756 | 0.0756 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647419450
| P |  | Poznámka k položce: - práh: UPE 300/100/6,5, délka 2,37m, 31,9kg/m', na pásnici ze strany interieru navařen plech P5 šířky 280mm, délky 2,37m příprava pro kotvení schodiště a madla - Z11 - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány, kotveno do stěny chem. kotvami - hmotnost konstrukce: 101,5 kg | [14 empty] | P | 3
145 | K | 767 Z49 | Z49 Zábradlí lávky mezipatra | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524827731
| P |  | Poznámka k položce: - madlo jekl 40/40/3, rám 30x30x3, výplň tyčová 10/10 - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány - hmotnost konstrukce: 60kg | [14 empty] | P | 3
146 | K | 767 Z50 | Z50L profil vynášející vodící lištu sekčních vrat přístavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055293869
| P |  | Poznámka k položce: Ocelový L profil 80x50x8 určený ke kotvení vodících kolejnic sekčních vrat přístavby - nutno koordinovat s dodavatelem vrat a požadavky jejich kotvení. L profil je kotven průběžně do sokolvé zídky a přes distanční jackel také do sloupků ocelového rámu přístavby - součástí dodávky je jeklový profil 50x50x4 který slouží jako distanční podložka a přes který je kotven L profil ke sloupkům ocelového rámu přístavby (distanční jackel začíná na železobetonové soklové zídce) - veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány - hmotnost ocelové konstrukce: 42kg | [14 empty] | P | 3
| D | 767 03 | Tabulka vnějších výplní otvorů dverí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49833 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723570338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111 | [14 empty] | Online PSC | 3
148 | M | 55341D01 | D1S12 dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02423 | 0.02423 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853724195
| P |  | Poznámka k položce: Vstupní jednokřídlé dveře, systémové hliníkové, s hloubkou profilu zárubně 160mm dle předvěšené fasády, s přerušením tepelného mostu, plné, montáž s lícem fasády - předsazená proti zdivu dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 3
149 | K | 767640223 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186333625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640223 | [14 empty] | Online PSC | 3
150 | M | 55341D02 | D1P01 dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 3,0m2 bezpečnostní třídy RC2 rozměr 1400x1970 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02423 | 0.02423 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609960912
| P |  | Poznámka k položce: Vstupní dvojkřídlé dveře, systémové hliníkové, s hloubkou profilu 90mm, s přerušením tepelného mostu, částečně prosklené viz. ostatní z tabulky dveří | [14 empty] | P | 3
151 | M | 55341D04 | D1P16 dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 3,0m2 bezpečnostní třídy RC2 rozměr 1400x1970 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02423 | 0.02423 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 753642505
| P |  | Poznámka k položce: Vstupní dvojkřídlé dveře, systémové hliníkové, s hloubkou profilu 90mm, s přerušením tepelného mostu, plné viz. ostatní z tabulky dveří | [14 empty] | P | 3
152 | K | 767651112 | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050569263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651112 | [14 empty] | Online PSC | 3
153 | M | 55345D01 | D1P.17 vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2710x3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0912 | 0.0912 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810627136
| P |  | Poznámka k položce: sekční garážová vrata s dveřmi, dálkové ovládání, ocelová vodorovná/svislá nosná konstrukce vrat součástí dodávky vrat.Systémová dodávka včetně vodících a upevňovacích prvků a systému pohonu sekční systém s otevíravými průchozími dveřmi 900/min.2000 koule / klika , broušená nerez, mat, panikové kování s madlem (dveře ve vratech) dále viz tabulka dveří | [14 empty] | P | 3
154 | K | 767651126 | Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034649082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651126 | [14 empty] | Online PSC | 3
155 | M | 55345878 | pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166495733
156 | K | 767652220 | Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 6 do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666438456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767652220 | [14 empty] | Online PSC | 3
157 | M | 55344D05 | D2P.02 atypická dvojkřídlá technická vrata rozměr 2270x2410 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026864053
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 3
| D | 767 04 | Tabulka vnitřních výplní otvorů dverí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 767 D1P.27 | D1P.27 montáž a dodávka vnitřní otočné, dvoukřídlé, kovové, prosklené, dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní connex 1400x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356572334
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
159 | K | 767 D1P.39 | D1P.39 montáž a dodávka vnitřní otočné, dvoukřídlé, kovové, prosklené, dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní connex 1400x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405611686
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
160 | K | 767 D1P.40 | D1P.40 montáž a dodávka vnitřní otočné, dvoukřídlé, kovové, prosklené, dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní connex 1200x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685304487
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
161 | K | 767 D1P.41 | D1P.41 montáž a dodávka vnitřní posuvné na stěnu, kovové, jednokřídlé, plné 800x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367881125
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
162 | K | 767 D1P.42 | D1P.42 montáž a dodávka vnitřní posuvné na stěnu, kovové, jednokřídlé, plné 800x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235273833
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
163 | K | 767 D1P.68 | D1P.68 montáž a dodávka vnitřní otočné, dvoukřídlé, kovové, prosklené, dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní connex 1200x1970 mm, vč. zárubně, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249117978
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních otvorů | [14 empty] | P | 3
| D | 767.01 | Tabulka prosklených stěn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.075304 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 767113233 | Montáž stěn a příček pro zasklení do zdiva bez požární odolnosti plochy přes 9 do 12 m2 | m2 | 9.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0021045 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1968757275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767113233 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 3,05*3,0 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 607PS.01 | PS.01 hliníková systémová rámová konstrukce s prosklenou výplní, 1 komorové nezateplené profily, dveře lícující v jedné rovině s rámem, s těsněním, bez prahu rozměr 3050x3000 mm, polep matný | m2 | 9.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.0732 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119622459
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | 786 ZA01 | ZA01 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x3300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288335341
| P |  | Poznámka k položce: Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL světle šedá RAL 7053). Žaluzie jsou umístěny pod nadpražím v plechových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. Elektromotory jsou součástí dodávky žaluzií, včetně kabelu s dvojdílnou spojkou / konektorem pro možnost demontáže motoru a navazujících min. 3 m kabelu v prostoru nad podhledem v interiéru. | [14 empty] | P | 2
167 | K | 786 ZA02 | ZA02 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x2700 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018725351
| P |  | Poznámka k položce: Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL světle šedá RAL 7053). Žaluzie jsou umístěny pod nadpražím v plechových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. Elektromotory jsou součástí dodávky žaluzií, včetně kabelu s dvojdílnou spojkou / konektorem pro možnost demontáže motoru a navazujících min. 3 m kabelu v prostoru nad podhledem v interiéru. | [14 empty] | P | 2
168 | K | 786 ZA03 | ZA03 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1100x2700 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604563807
| P |  | Poznámka k položce: Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL světle šedá RAL 7053). Žaluzie jsou umístěny pod nadpražím v plechových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. Elektromotory jsou součástí dodávky žaluzií, včetně kabelu s dvojdílnou spojkou / konektorem pro možnost demontáže motoru a navazujících min. 3 m kabelu v prostoru nad podhledem v interiéru. | [14 empty] | P | 2
169 | K | 786 ZA04 | ZA04 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1420x2700 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590349505
| P |  | Poznámka k položce: Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL světle šedá RAL 7053). Žaluzie jsou umístěny pod nadpražím v plechových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. Elektromotory jsou součástí dodávky žaluzií, včetně kabelu s dvojdílnou spojkou / konektorem pro možnost demontáže motoru a navazujících min. 3 m kabelu v prostoru nad podhledem v interiéru. | [14 empty] | P | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST OV | Ostatní - tabulka ostatních výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | OV.01 | OV.01 - Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj 21A, 114B | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1079733830
| P |  | Poznámka k položce: hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg s hasicí schopností 21A, který odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. Včetně držáku na zeď, připevnění a revize | [14 empty] | P | 2
171 | K | OV.11 | OV.11 - Dodávka a montáž kotevní bod záchytného systému | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1290443329
| P |  | Poznámka k položce: Systémový výrobek včetně dodávky kotevních plechů a dalšího příslušenství pro kotvení do dřevěných nosných prvků krovu. Požadován certifikovaný systém. | [14 empty] | P | 2
172 | K | OV.11a | OV.11a - Dodávka a montáž nerezové vodící lanko záchytného systému | m | 65.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1963873266
| P |  | Poznámka k položce: Systémový výrobek včetně dodávky kotevních plechů a dalšího příslušenství pro kotvení do dřevěných nosných prvků krovu. Požadován certifikovaný systém. | [14 empty] | P | 2
173 | K | OV.13 | OV.13 - Dodávka a montáž protihluková stěna složená z panelů do vnějšího prostřed | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1831747646
| P |  | Poznámka k položce: vzduchová neprůzvučnost větší jak 15 dB, revizní dvěře dvoukřídlé 1600/2000, prostupy instalací, včetně okapnice, venkovní skelet pozinkovaný lakovaný plech, výška stěny 3 m. Systémová dodávka. | [14 empty] | P | 2
174 | K | OV.16 | OV.16 - Dodávka a montáž zvedací elektrohydrailická pošina včetně vstupní a výstupní branky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -194012962
| P |  | Poznámka k položce: nosnost: min 2000kg branka ve skladišti pod mezipodestou bude napojena na systém zdviže (zámečnická konstrukce dodávka zámečníka včetně kování, zabezpečení dodávka plošiny). Dodávka plošiny bude ucelenou dodávkou včetně všech montážních prací, bezpečnostních prvků, zapojení apod. Po výběru dodavatele plošiny ověřit stavební připravenost. | [14 empty] | P | 2
175 | K | OV.17 | OV.17 - Dodávka a montáž Bezpečnostní označení nástupního a výstupního stupně | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1437694466
| P |  | Poznámka k položce: nosnost: min 2000kg branka ve skladišti pod mezipodestou bude napojena na systém zdviže (zámečnická konstrukce dodávka zámečníka včetně kování, zabezpečení dodávka plošiny). Dodávka plošiny bude ucelenou dodávkou včetně všech montážních prací, bezpečnostních prvků, zapojení apod. Po výběru dodavatele plošiny ověřit stavební připravenost. | [14 empty] | P | 2
176 | K | OV.18 | OV.18 - Dodávka a montáž montážní modulový systém podkonstrukce roznášející zatížení pro snížení bodového zatížení odolnost kce vůči UV záření a chemickým vlivům | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 818680371
177 | K | OV.35 | OV.35 - Dodávka a montáž bezpečnostní přepad | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1552906542
| P |  | Poznámka k položce: -kruhový pojistný přepad DN 50 mm -integrovaná PVC manžeta, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie -včetně systémového napojení a věškerých těsnících a připojovacích prvků. SH přepadu = +8,320 dl.cca300mm -přepad bude vyveden s přesahem 50mm přes montovanou fasádu | [14 empty] | P | 2
178 | K | OV.35a | OV.35a - Dodávka a montáž bezpečnostní přepad | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1203608638
| P |  | Poznámka k položce: -kruhový pojistný přepad DN 50 mm -integrovaná PVC manžeta, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie -včetně systémového napojení a věškerých těsnících a připojovacích prvků. SH přepadu = +8,320 dl.cca300mm -přepad bude vyveden s přesahem 50mm přes montovanou fasádu | [14 empty] | P | 2
179 | K | OV.35b | OV.35b - Dodávka a montáž bezpečnostní přepad | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1070090835
| P |  | Poznámka k položce: -kruhový pojistný přepad DN 50 mm -integrovaná PVC manžeta, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie -včetně systémového napojení a věškerých těsnících a připojovacích prvků. SH přepadu = +8,320 dl.cca300mm -přepad bude vyveden s přesahem 50mm přes montovanou fasádu | [14 empty] | P | 2
180 | K | OV.35c | OV.35c - Dodávka a montáž bezpečnostní přepad | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1833676982
| P |  | Poznámka k položce: -kruhový pojistný přepad DN 40 mm z potrubí HT -prostup střechou těsněn systémovou prostupovou manžetov z PVC folie - dl.cca375mm -přepad bude vyveden v podhledu střechy rampy se zarovnáním s vnějším lícem | [14 empty] | P | 2
181 | K | OV.35d | OV.35d - Dodávka a montáž střešní vtok | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1153812761
| P |  | Poznámka k položce: -kruhový pojistný přepad DN 40 mm z potrubí HT -prostup střechou těsněn systémovou prostupovou manžetov z PVC folie - dl.cca375mm -přepad bude vyveden v podhledu střechy rampy se zarovnáním s vnějším lícem | [14 empty] | P | 2
182 | K | OV.46 | OV.46 - Dodávka a montáž dřevěné madlo kruhového průřezu D40mm | m | 14.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1729081335
| P |  | Poznámka k položce: kotvené do zdiva spodními "L" kotvami (nerez) s rozetou á max.1,5m | [14 empty] | P | 2
183 | K | OV.50 | OV.50 - Dodávka a montáž stahovací půdní schody, velikost stropního otvoru 1200/600 mm, výška rámu 140 mm, světlá výška 2955 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1303466523
| P |  | Poznámka k položce: umístění v prostoru nad finálním podhledem, součástí dodávky je i dřevěná trámová výměna z prvků 120x100 v délce 3m, max. zatížení schodů 150 kg, | [14 empty] | P | 2
184 | K | OV.51 | OV.51 - Dodávka a montáž pochozí fólie v rolích šířky 800 mm, profilovaný povrch, protiskluzná, aplikace přivařením na střešní fólii, nezhoršující požadavky na střešní plášť BroofT3 - systémová dodávka výrobce střešní fólie | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 891064260
185 | K | OV.56 | OV.56 - Dodávka a montáž pochozí montážní poklop ocelový pro otvor 1800/1800 mm s požární odolností EW15 DP1, akustický útlum min. 35 dB(A), únosnost 150kg/m² | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1737781715
| P |  | Poznámka k položce: posilovače zdvihu - podpora otevírání, otevíravá část z jednoho nebo více kusů dle nabídky dodavatele, zarážka překlopení na úhlu otevření 120°, pojistka proti nechtěnému zavření | [14 empty] | P | 2
186 | K | OV.56a | OV.56a - Dodávka a montáž pochozí montážní poklop ocelový pro otvor 1800/1650 mm s požární odolností EW15 DP1, akustický útlum min. 35 dB(A), únosnost 150kg/m² | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1857824016
| P |  | Poznámka k položce: posilovače zdvihu - podpora otevírání, otevíravá část z jednoho nebo více kusů dle nabídky dodavatele, zarážka překlopení na úhlu otevření 120°, pojistka proti nechtěnému zavření | [14 empty] | P | 2
187 | K | OV.57e | OV.57e - Dodávka a montáž zákryt horní hrany zábradlí tvořeného SDK polopříčkou | m | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1215474873
| P |  | Poznámka k položce: Deska DTD, CPL tl. 0,6mm, tloušťka desky 17mm, barva bílá RAL9010, oblé hrany, přesah přes stěnu 10mm, plnoplošně nalepeno na horní plochu polopříčky | [14 empty] | P | 2
188 | K | OV.58a | OV.58a - Dodávka a montáž akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu šířka 75 mm, síla materiálu je 3 mm, dél.1,5m | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1793668155
| P |  | Poznámka k položce: Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže. (Pozn. v případě požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek). Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. | [14 empty] | P | 2
189 | K | OV.58b | OV.58b - Dodávka a montáž akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu šířka 75 mm, síla materiálu je 3 mm, dél.1,5m | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -634458845
| P |  | Poznámka k položce: Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže. (Pozn. v případě požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek). Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. | [14 empty] | P | 2
190 | K | OV.58c | OV.58c - Dodávka a montáž ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 300mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou | m | 141.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 937334323
| P |  | Poznámka k položce: zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásy upevněny lepením. | [14 empty] | P | 2
191 | K | OV.58e | OV.58e - Dodávka a montáž ochranný panel na stěnu, jednobarevný celoprobarvený plát o síle 0,8 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou | m2 | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1654518719
| P |  | Poznámka k položce: zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr plátu je 3000 x 1300 mm je možné vyřezat různé tvary.Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pláty upevněny lepením. | [14 empty] | P | 2
192 | K | OV.61 | OV.61 - Dodávka a montáž spádová lišta do sprchového koutu pro úpravu styku dlažby a obkladu stěn okrajová pravá, levá, rovná - nerezová ocel, pokles 2%, tloušťka oceli 0,8 mm, | m | 14.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -414488901
193 | K | OV.62 | OV.62 - Dodávka a montáž podlahová přechodová plochá lišta do stavebního otvoru, bez dveří, pro dlažbu navrhované tloušťky, šířka 30mm, odolná pro přejezd zdravotnické techniky (vozíky), dekor broušený nerez, matriál ocel | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1552740758

## E2 020 - Stavebně konstru...
{b2c6d227-44f3-4b5f-8481-4adaeb766b71}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 020 - Stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 020 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 020 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 163.9913 |  | 0.3736 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 163.8296 |  | 0.3736 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 63.6844 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 12.249 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 30.6454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384905483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,25*3,45*13,61+0,25*(2,3*2*0,25+3,56*0,25) |  | 12.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.249 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 7.418 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.021809 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824912313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,25*(3,45*2+13,61+0,25*4+2,05*2+0,25*2+3,56) |  | 7.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.418 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 7.418 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523986617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 1.5591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178294407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,249*0,12 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 7.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 19.6897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076667250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,95*0,5*3,45+0,95*0,5*6,735+0,35*0,8*6,335+0,95*0,5*2,65 |  | 7.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 36.727 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.098796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939885901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,95*(3,45+13,61+3,45+2,95+12,55+2,65) |  | 36.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 36.727 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714955778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.944 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 1.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051448626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,87*0,12 |  | 0.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 279321348 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 4.007 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 10.025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961208113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321348 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,6*0,25*(6,735+0,5)+1,135*0,25*6,375+0,6*0,25*3,45 |  | 3.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,735-1,135)*0,2*4,955 |  | 0.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.007 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 33.239 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.091407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780727164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,6*(6,735+0,5)+1,135*6,375+0,6*3,45)*2 |  | 27.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,735-1,135)*4,955*2 |  | 5.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.239 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 33.239 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766493667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.521 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.55195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795620978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,007*0,13 |  | 0.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.5669 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 317168024 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03698 | 0.03698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106327256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168024 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 0.1271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742453359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.00052758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064773895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "překlad v 1.NP" 1,2*2*11,1*0,001 |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 13010714 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897734778
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,027*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 1.435 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.024524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96426981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP IPN 140 podchytávka" (68,9+120,1)*0,001 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP UPE200 sloupy garáž" (175,6+168,7)*0,001 |  | 0.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP IPE200 sloupy garáž" 414,4*0,001 |  | 0.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,189+0,344+0,414)*0,15 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.089 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP IPE 220 podchytávka" 301,3*0,001 |  | 0.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" 0,301*0,15 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.346 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.435 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 13010716 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | t | 0.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520740201
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 14,40 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP IPN 140 podchytávka" (68,9+120,1)*0,001*1,1 |  | 0.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 13010752 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 | t | 0.456 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.456 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463470526
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP IPE 200 sloupy garáže" 414,40*0,001*1,1 |  | 0.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.456 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 13010754 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 | t | 0.331 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.331 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034113555
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP IPE 220 podchytávka" 301,3*0,001*1,1 |  | 0.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 13010938 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 | t | 0.379 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.379 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716283644
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 22,80 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP IPE 220 sloupy garáže" (175,6+168,7)*0,001*1,1 |  | 0.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 1333400R | spojovací prostředky, svary a ostatní | t | 0.031 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.031 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323986475
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,142+0,045)*0,15*1,1 |  | 0.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.031 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.6447 | 7.934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744038125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389381001 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 9.905 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0087164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727645880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,175+1,31)*(0,6+5,895+0,175) |  | 9.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 9.905 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322894256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 90.5561 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 411322424 | Stropy do trapézového plechu ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 7.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 18.8026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893263099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411322424 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (2,6+10,6+10,5+26,4)*0,15 |  | 7.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 25.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.13352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557050754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (2,6+10,6+10,5+26,4)/2 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 25.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753129808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 411354234 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm | m2 | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00958 | 0.27782 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728700332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP TR 40/160-0,88 +10%" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP TR 40/160-0,88 +10%" 26,4 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 411354259 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm | m2 | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.15404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312163337
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354259 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP TR 85/280-1,00+10%" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 411354R29 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,13 mm | m2 | 10.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.1555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425742040
| VV |  | "1.PP TR 70/200-1,13+10%" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.451 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 0.47605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781569177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,515*0,06 |  | 0.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.451 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.752 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.7992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660541986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,515*0,10 |  | 0.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm | t | 3.07 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.059988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272481502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP L60x50x5 podložení TR plechu garáž" 15,60*0,001 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP kotevní plech " 31,8*0,001 |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,016+0,032)*0,15 |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP výměna L120/80/8" (146,4+32,9+4,9+20,1)*0,001 |  | 0.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP ztužidla garáže" 44,0*0,001 |  | 0.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,204+0,044)*0,15 |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.285 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce - technologické mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE120" (28,6+19,2+26,0+16,6+17,7+115,4+16,6+6,8+8,3+167,4+74,9)*0,001 |  | 0.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE120" (35,4+20,3+64,0+15,1+20,8+8,3+6,2)*0,001 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UPE120" 114,3*0,001 |  | 0.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JEKL 100x100x10" (583,7+358,4)*0,001 |  | 0.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JEKL 80x80x8" 113,9*0,001 |  | 0.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%"(0,498+0,17+0,114+0,942+0,114)*0,15 |  | 0.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.114 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotevní plechy a kotevní nože" (30,9+23,7+9,7+73,5+28,5+33,0+148,4+131,9+56,5)*0,001 |  | 0.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" 0,536*0,15 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | t | 0.734 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.734 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173601711
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "konstrukce - technologické mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE120" (28,6+19,2+26,0+16,6+17,7+115,4+16,6+6,8+8,3+167,4+74,9)*0,001*1,1 |  | 0.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE120" (35,4+20,3+64,0+15,1+20,8+8,3+6,2)*0,001*1,1 |  | 0.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.734 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 13010528 | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x8mm | t | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816975032
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 12,16 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP výměny L120/80/8" 204,4*0,001*1,1 |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 13611228 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule | t | 0.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176700134
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kotevní plechy a kotevní nože plech" 536,0*0,001*1,1 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 13010930 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 | t | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108345541
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 12,40 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "UPE120" 114,3*0,001*1,1 |  | 0.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 14550304 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x10mm | t | 1.036 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780684992
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 24,84 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "JEKL 100x100x10" (583,7+358,4)*0,001*1,1 |  | 1.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 14550319 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x6mm | t | 0.125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53451795
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 12,81 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "JEKL 80x80x8" 113,9*0,001*1,1 |  | 0.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 1301075R | spojovací prostředky, svary, šrouby atd. | t | 0.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1139994527
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,007+0,037+0,276+0,08)*1,1 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t | 7.146 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.12213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9073989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1PP UPE220 stropnice garáž" 101,10*0,001 |  | 0.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP UPE220 stropnice" 106,4*0,001 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP IPE200 průvlak VZT" 277,8*0,001 |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,101+0,106+0,278)*0,15 |  | 0.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.558 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP UPE220" (893,8+170,20)*0,001 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP UPE200" 159,6*0,001 |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP IPE200" 392,0*0,001 |  | 0.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP IPE160" 639,90*0,001 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (1,064+0,160+0,392+0,64)*0,15 |  | 0.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.594 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce - technologické mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE200" (250,9+58,2+246,4+268,8+168+65+199,4)*0,001 |  | 1.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" 1,257*0,15 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.446 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkonstrukce chladiče JEKT 180x180x8"(261,5+332,0+390,1)*0,001 |  | 0.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE200" 1232,0*0,001 |  | 1.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,984+1,232)*0,15 |  | 0.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.548 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 13010940 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220 | t | 1.398 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.398 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011983160
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 27,20 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1PP UPE220 stropnice garáž" 101,1*0,001*1,1 |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP UPE220 stropnice" 106,4*0,001*1,1 |  | 0.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP UPE220 stropnice" (893,8+170,20)*0,001*1,1 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.398 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 13010752 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 | t | 3.474 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 3.474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 237077176
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1PP IPE200 průvlak VZT" 277,8*0,001*1,1 |  | 0.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.306 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP IPE200 nosník garáže" 392,0*0,001*1,1 |  | 0.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.431 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce - technologické mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE200" (250,9+58,2+246,4+268,8+168+65+199,4)*0,001*1,1 |  | 1.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE200" 1232,0*0,001*1,1 |  | 1.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.737 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.474 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 13010748 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 | t | 0.704 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.704 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023819972
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 15,80 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP IPE160 nosník garáže" 639,90*0,001*1,1 |  | 0.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 13010754 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 | t | 0.331 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.331 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300813895
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP IPE220 podchytávka" 301,30*0,001*1,1 |  | 0.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 14550R01 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 180x180x8mm | t | 1.082 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327267570
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 24,84 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "JEKL 180x180x8" (261,5+332,0+390,1)*0,001*1,1 |  | 1.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 1301075R | spojovací prostředky, svary, šrouby atd. | t | 2.215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2.215 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387092735
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,073+0,338+0,189+0,332+1,082)*1,1 |  | 2.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | t | 0.682 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.0083272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353446874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "konstrukce - technologické mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE240" (193,4+168,9+230,3)*0,001 |  | 0.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (0,593)*0,15 |  | 0.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.682 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 13010756 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 | t | 0.652 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.652 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154966053
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 31,50 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "IPE240" (193,4+168,9+230,3)*0,001*1,1 |  | 0.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 1301075R | spojovací prostředky, svary, šrouby atd. | t | 0.098 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.098 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28477120
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" 0,089*1,1 |  | 0.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 413941133 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm | t | 2.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.028999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191339811
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkonstrukce chladiče" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HEB200" 1177,0*0,001 |  | 1.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HEA200" 888,3*0,001 |  | 0.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (1,177+0,888)*0,15 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 13010960 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200 | t | 0.977 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.977 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94552921
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 43,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podkonstrukce chladiče" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HEA200" 888,3*0,001*1,1 |  | 0.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 1.295 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.295 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499808288
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 63,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podkonstrukce chladiče" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HEB200" 1177,0*0,001*1,1 |  | 1.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 1301075R | spojovací prostředky, svary, šrouby atd. | t | 0.341 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.341 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1677047965
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "spojovací prostředky, svary atd. 15%" (1,177+0,888)*0,15*1,1 |  | 0.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 413941R01 | Příplatek za šrobované spoje do č.12 nebo výšky do 120 mm | t | 3.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.059988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355129341
84 | K | 413941R02 | Příplatek za šroubované spoje č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | t | 9.521 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.11625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080059502
| VV |  | 7,146+2,375 |  | 9.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 413941R03 | Příplatek za šroubované spoje HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm | t | 0.682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.0083272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154905136
86 | K | 413941R04 | Podlaha konstrukcí z pororoštů vč.otvorů | kg | 4377.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 53.4505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721844029
| VV |  | "Pororošt h.40mm +10% VZT mezipatro" 68,2*38 |  | 2591.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pororošt h.40mm +10% podkonstrukce" 47,0*38 |  | 1786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4377.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 15441501 | pororošt SP 34/38-40/3 pozink | kus | 115.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.059904 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -812485750
| VV |  | 68,2+47,0 |  | 115.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.022123 |  | 0.3736 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 943221111 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842274749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | K | 943221211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití | m3 | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217700406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50,000*30 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 943221811 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759838637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221811 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm | m3 | 0.122 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2562 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29690027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963012510 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "otvory 450x450 mm" 0,45*0,45*0,3*2 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.016 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046485755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033241 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 974042553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m | 4.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.0913 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491163827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974042553 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,85+1,65+1,65 |  | 4.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.002432 | 0.0021 | 0.00672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481601051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16*0,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.000582 | 0.0043 | 0.00258 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285398202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099771794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,45*4*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 0.83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461218607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,15*0,2 |  | 0.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 985331112 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.002925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -482781684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,3*25 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 13021054 | tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707207330
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,62*0,001*25*0,3*1,1 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 985331115 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.000624 | 0.001 | 0.0008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080113628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,2*4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 13021015 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855203595
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,58*0,001*(4*0,4)*1,10 |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 985341302 | Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,2 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 80 mm | m | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807691700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*2+1,5+1,5*4 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 985341912 | Příplatek k zesílení ŽB stěn uhlíkovými lamelami za délku do 5 m jednotlivě | m | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528393242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341912 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m | t | 0.364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298411861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000779791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 99.598 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092256519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,242*19 |  | 99.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 5.242 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402289491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 163.826 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102451012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16178 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16178 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 783324201 | Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 323.564 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.05177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891269740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,628+12,440)*23 |  | 323.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 783325101 | Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 323.564 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.055006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949400321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783325101 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | K | 783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 323.564 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.055006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337502545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## E2 040 - Zdravotně techni...
{cd506c56-8828-4ad2-ad5a-9a6bc1412d18}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 040 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 040 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 040 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3952 |  | 4.6155 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.7672 |  | 2.805 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.16 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 12.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088915222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11+6)*0,5*1,5 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252976636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 127.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832490364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | f20*2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,5*5 "Přepočtené koeficientem množství |  | 127.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713624042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 4.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111528107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 9.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976692270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | f9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,93*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 9.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 4.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016446594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 7.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805410004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 4.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184174599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (11+6)*0,6*0,4 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 8.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 8.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219045557
| VV |  | f3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414150355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 359901212 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 649573686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6072 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 1.6072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334586376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (11+6)*0,5*0,1 |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.805 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242611808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 1920 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405279119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1920 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1920 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109406079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 965043441 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.275 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.805 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053976857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11+6)*0,5*0,15 |  | 1.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 2.805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210167735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2.805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476189775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 28.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577048142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,805*10 "Přepočtené koeficientem množství |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2.805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79019297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6281 |  | 1.8105 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47242 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021464220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 27127R01 | polyethylenový pás s Al folií, tloušťka 10 mm, šířka 1m, izolace armatur a tvarovek | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632204976
| VV |  | "studená voda" 12*1 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní voda" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603431918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 63141792 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.04875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2083154493
| VV |  | pro izolaci armatur a tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 17*1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 369 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5.7e-05 | 0.021033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687062939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 100+61+57+59+10+21+4+57 |  | 369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28377R05 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm, s Al folií | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634508098
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 28377R04 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm, s Al folií | m | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600127411
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní voda" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 28377R12 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm, s Al folií | m | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919737412
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní voda" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 28377R16 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm, s Al folií | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544762735
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní voda" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 28377R19 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm, s Al folií | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152628030
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 28377R23 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm, s Al folií | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 653033933
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 28377R22 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm, s Al folií | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552409481
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28377R71 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm, s Al folií | m | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140919068
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 57 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0495 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431598752
| VV |  | "studená voda" 50*10 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní voda" 50*1 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 550 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 466 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019233 | 0.089626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317164686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 79+91+19+41+106+46+9+75 |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 63154012 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.01817 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856772577
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.02275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168644554
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 63154013 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1715055120
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.01107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625868094
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 106 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.03074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278409226
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0299 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246366765
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531651801
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 63154018 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.06225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785521013
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359466091
| VV |  | "teplá voda" 50*10 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 50*4 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 700 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.528 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644445122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3555 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 721140916 | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.002265 | 0.020385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749167986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140916 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014215 | 0.015637 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -464667044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001973 | 0.011838 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501857971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004311 | 0.020262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083416296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 721175203 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055975 | 0.040302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269623984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 721175211 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75 | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093895 | 0.041314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113913534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 721175212 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018433 | 0.17143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185467899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 721175213 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0023971 | 0.023971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61408875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566683221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24+4 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273649415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721211422 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.01036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589556794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 721226R01 | Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou DN 40 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225442696
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 721226R02 | Vodní zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143799913
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 721226R03 | Kalich pro úkapy s fixační objímkou (ke zvlhčovačům), dodávka, montáž, odtok 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754391337
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 721274R02 | Přivzdušňovací ventil plochý DN50, podomítková verze, pro instalaci do příčky, s vyjímatelnou těsnící membránou, umožňující čištění - revizi | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395355055
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 283 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776213707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11+6+47+72+44+93+10 |  | 283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998721112 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.361 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819403205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5244 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 722130105 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014151 | 0.036794 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730440286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 722130107 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022743 | 0.063679 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503330563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 722131R01 | Napojení nového nerezového potrubí vodovodu (TV, SV, CTV) na stávající potrubí v předávací stanici tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525757999
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 722131R02 | Napojení nového nerezového potrubí požárního vodovodu na stávající potrubí v předávací stanici tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396849360
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 722131R90 | Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u | kus | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018061816
69 | K | 722131R91 | Štítky pro popis zařízení (cirkulační čerpadlo) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890389670
70 | K | 722140111 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 15/1 | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061454 | 0.048549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -327127113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 722140112 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1 | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070376 | 0.14779 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484143506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 722140113 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2 | m | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093937 | 0.095816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911430034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní voda" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 722140114 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2 | m | 163 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011841 | 0.19301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776341039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní voda" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 722140115 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5 | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014921 | 0.15667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607247736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní voda" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 722140116 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019376 | 0.036814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842696856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 722140117 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2 | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025995 | 0.24955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408663536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 722140118 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 64/2 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033411 | 0.013365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372628630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 722140119 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 76,1/2 | m | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0037071 | 0.2113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784139958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 57 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606167426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(24+4+5+6+2+2)+7 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02913 | 0.058261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711698519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 704 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018972 | 0.13357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24576238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79+210+102+163+105+19+26 |  | 704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034898 | 0.064561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336558359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96+4+57+28 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 889 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00889 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992252348
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79+210+102+163+105+19+96+4+57+26+28 |  | 889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 889 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 722R00100 | Kulový kohout nerezový závitový DN15, vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064256755
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 722R00101 | Kulový kohout nerezový závitový DN20, vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669287940
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 722R00102 | Kulový kohout z nerezový 2 1/2" mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, dodávka, montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990665475
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 722R00103 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203554691
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 722R00104 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042213459
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722R00105 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742594703
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722R00106 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 32 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401 | kus | 132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674487833
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 32 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 722R00107 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 50 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1263277878
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 50 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 722R00108 | Multifunkční termostatický vyvažovací ventil a automatickým rozpoznáním termické desinfekce, DN15, PN16 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432771673
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 722R00109 | Zpětný ventil DN 25, nerezový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110012692
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 722R00110 | Filtr nerezový DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070874559
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 722R00111 | Potrubní oddělovač typ EA, DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1497452860
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 734220122 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070957 | 0.00070957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807986954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 734220124 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094914 | 0.00094914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502240053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055757 | 0.0011151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063134222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 734421R01 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-10 bar | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551595065
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000748 | 0.002992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385535548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 998722112 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.738 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318540676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 724R00001 | Cirkulační čerpadlo teplé vody, nerez, s fm, teplotním čidlem, 0,4 m3/h, H=1 m, 50 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1801336904
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 724R00002 | Zdroj demineralizované vody pro technologii a vlhčení VZT výkon min. 60 l/h, vodivost vyrobené demi do 15 µS/cm Plně automatické zařízení s mikroprocesorovým řídicím systémem. Zařízení je vyrobeno z plastů a nerezavějící oceli, rám a kryty z oceli třídy. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728932365
| P |  | Poznámka k položce: "Zdroj demineralizované vody pro technologii a vlhčení VZT výkon min. 60 l/h, vodivost vyrobené demi do 15 µS/cm Plně automatické zařízení s mikroprocesorovým řídicím systémem. Zařízení je vyrobeno z plastů a nerezavějící oceli, rám a kryty z oceli třídy. 11 chráněné nátěrem. Na rámu a krytech jsou upevněny všechny hlavní části zařízení. Provozní parametry jsou zobrazovány na displeji zařízení. Složení: jemná mechanická filtrace, kolona s náplní aktivního uhlí, RO modul s čerpadlem. Vyrobená demivoda natéká do integrovaného zásobníku o objemu 100 l, který je vybaven hladinoměrem, mikrobiálními filtry a čerpadlem pro dodávku demivody pod tlakem (Q=1,3 m3/h 3 bar) k další spotřebě. Dále zařízení disponuje snímači tlaku, sondami vodivostí, sondou teploty a elektromagnetickými ventily zajišťujícími automatický provoz zařízení. Mimo automatický režim lze spustit i jiné uživatelské režimy: Automat / Manuál / Sanitace / Proplach Rozměry (d/š/v): 500 x 620 x 2070 mm elektro.: 230 V, 50 Hz, 10 A, 1000 W min. tlak vstupní pitné vody: 0,25 MPa Součástí dodávky zařízení jsou hadice a hadicové spony pro propojení přístroje s potrubím vody a s odpadem. Instalace přístroje, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy servisním technikem" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 724R00003 | Čerpadlo kondenzátu od fancoilů, včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu, propojovacích hadiček (délka cca 6 m) k sifonu, Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956794500
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 724R00004 | Transparentní hadice pro odvod kondenzátu od čerpadel kondenzátu, včetně spojek a přechodů, dodávka, montáž, vnitřní průměr 14 mm | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306300100
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 998724112 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.665 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017270663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.69118 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01747 | 0.12229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181602437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.016971 | 0.40729 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885308637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 725331112 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01745 | 0.0698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528020668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023914 | 0.015066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1880957563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 55190005 | flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm | m | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.01134 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -510245575
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 725821R01 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1889118096
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018391 | 0.044139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860962072
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 725822R01 | Výtoková baterie k zařizovacím předmětům ZDR, nástěnná páková, keramická kartuše, rozteč 150 mm | soubor | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616865555
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 725822R02 | Výtoková baterie k zařizovacím předmětům ZDR, nástěnná páková, keramická kartuše, rozteč 150 mm, se šroubením na hadici | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474348330
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 725841333 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0031101 | 0.015551 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305337934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002375 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291706531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 998725112 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.717 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161917935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11655 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.11655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382284285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 726131R01 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevku | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060485110
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_101 až 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 998726122 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797974970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 727111R01 | Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 54 mm certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifik | soubos | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827909247
123 | K | 727111R02 | Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 76 mm certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifik | soubos | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947558603
124 | K | 727111R03 | Těsnění prostupů protipožárním pro plastové kanalizační trubky do průměru 50 mm pro stropy certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikační | soubos | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437518033
125 | K | 727111R04 | Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN7 | soubos | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922137287
126 | K | 727111R05 | Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro příčky pro plastové kanalizační potrubí D110 certifikovaným materiálem, manžety z obou stran, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou | soubos | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194155184
127 | K | 998727112 | Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.092 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617287160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.50731 |  | 1.8105 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné | m2 | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012547 | 0.21331 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102098103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 59030570 | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm | m2 | 36.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874568286
130 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového zavěšeného na roštu viditelném | m2 | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 1.8105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295961497
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 998763322 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.507 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4623906
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.96074 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.060739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987614616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 540 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 360 |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 900 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373571771
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m | [14 empty] | P | 2
134 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.963 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870670907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | hod | 842 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 721603839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CV, požární" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CV, požární" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CV, požární" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáže a přeložení stávajícího potrubí vody vč. izolace a armatur v budoucí strohovně chladu m. č. 0.21, orientačně D25-50 mm, cca 20 m" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáže stávajících rozvodů studené, teplé vody a cirkulace, vč. ověření funkčnosti (nutnosti zachování napojení stávajících odběrných míst)" 360 |  | 360 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáže stávajících rozvodů kanalizace, vč. ověření funkčnosti (nutnosti zachování napojení stávajících odběrných míst)" 360 |  | 360 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 842 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1969583921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 207565475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## E2 040a - Zdravotně techn...
{15a2637c-2f86-477b-9dd8-1cfa88ad7ed7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 040a - Zdravotně technické instalace - plyn
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 040a - Zdravotně technické instalace - plyn
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 040a - Zdravotně technické instalace - plyn
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723150305 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 38/2,6 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150305 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 723150312 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150312 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 723150313 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150313 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 723150314 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6 | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150314 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 723150318 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 219/6,3 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150318 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150366 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 723150369 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150369 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 723150371 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 108/4 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150371 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 723150R01 | Napojení na stávající rozvod DN 100 / DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 723150R02 | Napojení hořáku plynového kondenzačního kotle 599 kW - viz dokumentace UT | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
13 | K | 723170R10 | Čidla úniku plynu na stropě kotelny nad kotlem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
14 | K | 723170R12 | Propojení čidel s elektromagnetickým ventilem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
17 | K | 723213104 | Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 70°C DN 80 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723213104 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 723213R01 | Elektromagnetický uzávěr např. PEVEKO EVPE DN 65 NTL bez napětí zavřeno | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723213R01 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 723213R02 | Uzavírací a regulační souprava kotle dle manuálu výrobce hořáku (kontrolní manometr 0-6 kPa, KK DN 32, vzorkovací kohout DN 25, bezpečnostní odfuk DN 32 s uzávěrem KK DN 32) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
20 | K | 723221304 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723221304 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 723231164 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 723231165 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231165 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 734421R02 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
24 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494121 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 723R00800 | Větratelná dvířka na nice s uzávěrem kotelny a elmag ventilem, plechová, zamykatelná | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
26 | K | Pol2 | Instalace větracích mřížek 300x300 v podhledu | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
27 | K | 723R00900 | Posouzení funkčnosti stávajících armatur | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x Filtr plynový FT DN 80 PN 16 - stávající, pouze kontrola funkčnosti 1x Rotační plynoměr DN 50 - stávající, posoudí plynárny dle spotřeby plynu 2x Kulový kohout plyn. 3" (DN 80) PN 16 přírubový s pákou - stávající, pouze kontrola funkčnosti 1x Bezpečnostní plynová armatura 3'' (DN 80) - stávající, pouze kontrola funkčnosti | [14 empty] | P | 2
28 | K | 723R00901 | Posouzení funkčnosti stávajících armatur | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x Manometr 0-600 kPa vč. smyčky a zkuš. kohoutu - stávající, pouze kontrola funkčnosti 1x Manometr 0-6 kPa vč. smyčky a zkuš. kohoutu - stávající, pouze kontrola funkčnosti | [14 empty] | P | 2
29 | K | 723R00902 | Posouzení plynáren stávajícího měření a regulace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
30 | K | 998723111 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 1.428 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 783614581 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614581 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 783617611 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617611 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 783617631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617631 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 783617671 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617671 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1

## E2 060 - Ústřední vytápěn...
{cd4edf8d-9f3a-426e-a5f0-05312f15ec17}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9763 |  | 4.2448 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058230528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 1920 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819016362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1920 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1920 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351165287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9763 |  | 4.2448 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.94527 |  | 0.635 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713461851 | Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými drátem přilepenými v příčných a podélných spojích potrubí, tloušťka izolace do 50 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.53 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115896442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50+50 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713461853 | Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými drátem přilepenými v příčných a podélných spojích potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1257201809
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461853 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 100+50 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 466 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019233 | 0.089626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184487795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 79+91+19+41+106+46+9+75 |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 63154012 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.01817 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241848977
| VV |  | výkres č. D1_E2_040_ZTI_103 až 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 63154002 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm | m | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.10143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14898231
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 441 |  | 441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323007364
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248659374
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425218466
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.03648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441892959
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114 |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 63154007 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.03071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913324807
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 229 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.06183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131243156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 79+150 |  | 229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 63154575 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.06952 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1837384102
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.2085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836683274
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 1100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601876590
| VV |  | 22*50 |  | 1100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.01728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -366489068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 63141795 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 60mm | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.1872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2063605423
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068427119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 731100R01 | Demontáž zařízení stávající parní kotelny, na 1.NP objektu E, dva parní kotle LOOS International DF 1000 a DF 1500, s hořáky Weishaupt G5/1-DLN, včetně trubkového rozdělovače a sběrače se skupinou armatur, změkčovací stanice vody, úprava vody s nádrží, sa | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75948507
22 | K | 998731112 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267265603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017345 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 732331632 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041944 | 0.0083887 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -358143520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331632 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732331633 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 25 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0049444 | 0.0049444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565392563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331633 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732331R01 | Oddělující mezilehlá nádoba, pro ochranu před nepřípustnými teplotami, objem 12 litrů | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320500952
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732331R02 | Oddělující mezilehlá nádoba, pro ochranu před nepřípustnými teplotami, objem 18 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -542953271
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732331777 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066862 | 0.0040117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437393668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 732421R01 | Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závity, Rp | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526955345
| P |  | Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závity, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=0,9 m3/h; H=30 m v.sl.; P=0,46kW; I=2,11A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, max. výtlak 36 m, pozice E2.1.1-ZZT-Č, E3.1.1-ZZT-Č " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732421R02 | Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závity, Rp | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -853207694
| P |  | Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závity, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=2,6 m3/h; H=32 m v.sl.; P=0,6kW; I=2,55A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, max. výtlak 47 m, pozice E1.1.1-ZZT-Č " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 732421R03 | D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící j | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064109224
| P |  | Poznámka k položce: "D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4"". Požadované parametry Q=3,3 m3/h; H=20 kPa; P=84W; I=0,75A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 60 kPa" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732421R04 | D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící j | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353196898
| P |  | Poznámka k položce: "D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4"". Požadované parametry Q=1,3 m3/h; H=20 kPa; P=50W; I=0,46A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 40 kPa" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732421R90 | Záchytná vana pod regulační uzel ZZT, materiál polypropylen, rozměr 1000x500x70 mm (upřesnit na stavbě) | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811001389
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732421R91 | Plnící vozík, přenosný míchací a plnící vozík pro glykolové směsi, výtlak 52 metrů, průtok 5-47l/min, čerpadlo 1kW/230V, plastová nádoba 30 l, tlakové hadice s uzávěry, filtr | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278711214
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998732112 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.049 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -673613824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3938 |  | 3.6098 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.995e-05 | 0.000798 | 0.0032 | 0.128 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501787623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110806 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 | m | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0056 | 0.00532 | 0.59584 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116147087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110808 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12+50+50 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014767 | 0.011814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663083788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733111104 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018858 | 0.09429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82990445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733111105 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25 | m | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028445 | 0.32427 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021157507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114 |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733111106 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036693 | 0.30455 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305904660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733111108 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0059388 | 0.29694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562435669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733120832 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0.01384 | 2.768 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850564865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50+50+100 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733120836 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 133 do 159 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000124 | 0.00062 | 0.02359 | 0.11795 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345975380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120836 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733121122 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0073036 | 1.0955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841290124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 258 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249088509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+50+92+108 |  | 258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 258 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440088682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406524195
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733191923 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005382 | 0.013993 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463663434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191923 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733191928 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011172 | 0.0022344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654796791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191928 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733194922 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 76/3,2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000336 | 0.000672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944880253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733194922 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733222302 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 | m | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045601 | 0.2011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9437939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_1PP_00, D1_E2_060_UTV_102_1NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 441 |  | 441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733222303 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055189 | 0.0088303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189952718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_1PP_00, D1_E2_060_UTV_102_1NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733222304 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069797 | 0.012563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559962915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_1PP_00, D1_E2_060_UTV_102_1NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 475 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1779090765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 475 |  | 475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733R00100 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 15 mm s nehořlavou izolací | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240608299
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 733R00101 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 18 mm s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915040159
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 733R00102 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1493452402
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 733R00103 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 42 mm DN 32 s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248545139
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 733R00104 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 60 mm DN 50 s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690574075
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 733R00105 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 76 mm DN 65 s nehořlavou izolací | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454416660
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 733R00106 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1262513202
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 733R00107 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 60 mm DN 50 s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218341399
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 733R00108 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 76 mm DN 65 s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551792796
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_00 až 103_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733R00900 | Napuštění topného systému upravenou vodou | ks | 1218 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437051000
| VV |  | viz.TZ č. D1_E2_060_UTV_001_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1218 |  | 1218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1218 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733R00901 | Napuštění topného systému ZZT polypropylenglykol 30% | ks | 341 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016699213
| VV |  | viz.TZ č. D1_E2_060_UTV_001_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 341 |  | 341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 998733112 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.435 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267254266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21829 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 734163427 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025251 | 0.025251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759225170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 734193115 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011595 | 0.046379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958795276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023931 | 0.0052649 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29070785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 734220122 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070957 | 0.0014191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452945828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734220123 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00080914 | 0.0024274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611079568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 734220124 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094914 | 0.0018983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204947469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 734220125 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012191 | 0.0012191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1363285787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 734220126 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016891 | 0.0016891 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -731645336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 734220127 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0023291 | 0.0023291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119741896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 734220R01 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 32, 5/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 3,6 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně pře | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515897899
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 734220R02 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1,75 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně před | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41599909
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 734220R03 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 975 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně před | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443333404
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 734220R04 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně motorického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, včetně p | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804513323
80 | K | 734220R05 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně termoelektrického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, vč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38865746
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 734220R06 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, 1/2", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně termoelektrického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, vč | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883650697
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 734220R07 | Regulátor tlakové diference, nastavitelný 10-100 kPa, DN 50, vnější závit, PN25, -10-150°C, max. tlaková diference (∆pV) 16 bar, kompaktní provedení s membránou uvnitř těla armatury (in-line koncepce), včetně připojoväcího šroubení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734481805
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 734220R08 | Trojcestný regulační ventil závitový, DN25, Kvs 8, PN16, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, včetně 3 ks připojovacího šroubení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761377411
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 734220R09 | Trojcestný regulační ventil závitový, DN15, Kvs 2,5, PN16, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, včetně 3 ks připojovacího šroubení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082700460
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 734221545 | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025714 | 0.00051428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171252115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 734221684 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615546403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017957 | 0.00053871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -635475075
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035957 | 0.0010787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227782335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044469 | 0.013341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485798132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 734261236 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074892 | 0.0059914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339811874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 734261238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017976 | 0.0035952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997922198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070251 | 0.020373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652648884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027714 | 0.00055428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486951157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021957 | 0.0081241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -69483923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026957 | 0.00080871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1363175302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 734291264 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056957 | 0.0017087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676723480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 734291265 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011396 | 0.0034187 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094207190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291265 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 734291267 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017296 | 0.0017296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1651004528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00020957 | 0.0046105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -60518011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033957 | 0.0013583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146376088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049957 | 0.0094918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064138288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069957 | 0.0090944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580589799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016796 | 0.0050387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898923661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055757 | 0.012267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923744287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0-120°C" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-30-50°C" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 734421R02 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-6 bar | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479988257
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000748 | 0.0187 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -948635799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000235 | 0.00188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061344828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 734494R01 | Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932648921
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 734494R90 | Štítky pro označení směru proudění | kus | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517416031
110 | K | 734494R91 | Štítky pro označení označení armatur | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110340666
111 | K | 998734112 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.288 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646105828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02828 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 735111R01 | Demontáž otopných těles a potrubí vytápění – v 1.NP v místě dispozičních změn budou demontovány stávající otopná tělesa a připojovací potrubí, včetně odvozu a ekologické likvidace | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156721336
| P |  | Poznámka k položce: "Demontáž otopných těles a potrubí vytápění – v 1.NP v místě dispozičních změn budou demontovány stávající otopná tělesa a připojovací potrubí, včetně odvozu a ekologické likvidace. Protože ke stávajícím rozvodům vytápění nejsou k dispozici žádné podklady, byl rozsah demontážních prací pro účel projektu odhadnut takto: - ocelová článková tělesa, včetně připojovacího potrubí a radiátorového ventilu a šroubení = 20 ks" | [14 empty] | P | 2
113 | K | 735151575 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02828 | 0.02828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941154206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151575 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 735R00100 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/600/500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780222670
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/600/500 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 735R00101 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny VK 21/600/1000 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522603725
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny VK 21/600/1000 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 735R00102 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/500 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381405437
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/500 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 735R00103 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/600 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479052138
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/600 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 735R00104 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/700 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606380806
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 21/900/700 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 735R00106 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/700 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035117036
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/700 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 735R00107 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/1200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131905165
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/1400 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 735R00108 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705163108
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1000 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 735R00109 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1100 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80884894
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1100 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 735R00110 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1200 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285636411
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1200 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 735R00111 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793772690
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1400 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 735R00112 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121318367
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/600/1600 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 735R00117 | Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/1400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661534017
| P |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní deskou, s univerzálním připojením (spodní středové nebo pravé spodní), PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s přednastavením, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny - VK 22/900/1400 - Deskové těleso s hladkou čelní deskou, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_105_SUV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 735R00900 | Přesun článkového otopného tělesa, tj. demontáž tělesa včetně připojovacího potrubí, 2x zaslepení potrubí DN15, uskladnění tělesa a jeho zpětná montáž, včetně montáže konzol, ventilu, šroubení a připojovacího potrubí 15x1 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1676439927
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_060_UTV_101_1PP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 998735112 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.573 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143101197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31491 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 295 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.019909 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236355659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 295 |  | 295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 295 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 0.295 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308518831
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m | [14 empty] | P | 2
131 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.316 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668506236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.058352 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014375 | 0.0038813 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806342025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0033224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551284426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0033224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294605171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 783601305 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním vodou ředitelným | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.02106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790497833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601305 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 305 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.091e-05 | 0.0063776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956600805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 305 |  | 305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3.972e-05 | 0.005958 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -439614865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 305 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.4382e-05 | 0.0074365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212601630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 305 |  | 305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 783614661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4.6628e-05 | 0.0069942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829287168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -526850373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -528667469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provozní zkouška - dilatační a topná" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zaškolení obsluhy" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 091003R01 | Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498670089

## E2 060a - Ústřední vytápě...
{ae30b2f2-167e-46dd-9760-681d7059e9f7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 060a - Ústřední vytápění, rozvody tepla - náhradní zdroj
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 060a - Ústřední vytápění, rozvody tepla - náhradní zdroj
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 060a - Ústřední vytápění, rozvody tepla - náhradní zdroj
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.726 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.726 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10825 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805459805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Izolace potrubí doplňovací vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 631R1 | TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 15 - tl.30 | m | 7.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0016422 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399461529
| P |  | Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2,-s1,d0. Viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713463314 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185714366
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Izolace potrubí doplňovací vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 631R1 | TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 15 - tl.30 | m | 3.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0007038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612995289
| P |  | Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2,-s1,d0. Viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713463313 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536186940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Izolace teplovodního potrubí DN 125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713463317 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469091366
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463317 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 631R2 | TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 15 - tl.30 | m | 173.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.039882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133772122
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 173.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 713R01 | Dodávka a montáž izolace armatur DN 125 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058178751
| P |  | Poznámka k položce: Snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin s izolační výplní z minerální vlny. Viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
9 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480423606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 731100R011 | Doprava kotle z depozitu do nemocnice | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415120533
| P |  | Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
11 | K | 731100R012 | Revize kotle, hořáku a příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640751927
| P |  | Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
12 | K | 731100R013 | Montáž kotle | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185216947
| P |  | Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
13 | K | 731100R014 | Montáž neutralizačního boxu pro neutralizaci kondenzátu z kotle | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878760136
| P |  | Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
14 | M | 631R3 | Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu z kotle a komínu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528351694
| P |  | Poznámka k položce: Neutralizační box vhodný pro daný kotel, včetně sifonu, náplně a potřebného příslušenství | [14 empty] | P | 2
15 | K | 731100R015 | Dodávka a montáž komínu a kouřovodu a napojení kotle na komín | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105274868
| P |  | Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
16 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552729777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5593 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.03192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504251327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732199100 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | 63154R3 | Orientační štítky na zařízení a armaturách | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00414 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1645796817
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček. 40 m3/hod, 120 kPa, PN 6 | [14 empty] | P | 2
19 | M | 63154R4 | Orientační šipky na potrubí, cca každých 10 m | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509754124
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček. 40 m3/hod, 120 kPa, PN 6 | [14 empty] | P | 2
20 | K | 732331628.RFX | Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 1000 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12687 | 0.12687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 665991296
| P |  | Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
21 | K | 73233R1 | Montáž úpravny vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12687 | 0.12687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270617320
| P |  | Poznámka k položce: Bližší informace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
22 | M | 63154R1 | Úpravna vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311403264
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček. 40 m3/hod, 120 kPa, PN 6 | [14 empty] | P | 2
23 | K | 73233R4 | Dodávka a montáž hydraulického oddělovače | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12687 | 0.12687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384168093
| P |  | Poznámka k položce: Hydraulický oddělovač na přívodu studené vody, aby nemohlo dojít k proniknutí vody ze soustavy do vodovodního řádu. | [14 empty] | P | 2
24 | K | 73233R5 | Kalorimetr včetně veškerého příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12687 | 0.12687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872107558
| P |  | Poznámka k položce: Komletní obsah viz popis v technické zprávě. Jmenovitý průtok 35 m3/hod, max. tlaková ztráta 10 kPa | [14 empty] | P | 2
25 | K | 732429125 | Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 65 monoblokové | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 0.01173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677517968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429125 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 63154R | Oběhové teplovodní čerpadlo | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991926068
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček. 40 m3/hod, 120 kPa, PN 6 | [14 empty] | P | 2
27 | K | 722262212 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62171795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262212 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96054427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7689 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.0869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769242202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.02368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928413883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111115 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.00629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50483471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111118 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099832204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733113113 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574774534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733113115 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00955 | 0.04775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522947047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121225 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 mm | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01985 | 3.573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670759885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 170+10 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733123132 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,0 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640555220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733123132 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.02282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1967193691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733141102 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732341858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -808591547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 733190R | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 135 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643076531
41 | K | 733321215 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 40x5,5 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846138703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733321215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ovod kondenzátu z kotle a z komínu plastovým potrubím do neutralizačního boxu a odtud ke vpusti | [14 empty] | P | 2
42 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144804756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23887 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 734109218 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01736 | 0.12152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189222775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734109218 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 42214712 | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 125x400mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -562561288
45 | M | 4221R1 | UV - Uzavírací ventil s přírubami DN 125 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045890891
| P |  | Poznámka k položce: Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
46 | M | 4221R2 | ZV - Klapka zpětná mezipřírobová DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527423713
| P |  | Poznámka k položce: Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
47 | M | 4221R3 | RV - Vyvažovací ventil přírubový, se dvěma vsuvkami (ventilky) pro odběr tlaku. DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 821739458
| P |  | Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN 16. Přednastavení spolejlivě aretovatelné, nastavená poloha zobrazená na stupnici. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
48 | K | 734134632 | Ventil přírubový pojistný DN 50 PN 16 do 200°C pružinový nárožní proporcionální | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03202 | 0.03202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065505588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734134632 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05731 | 0.05731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968599988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163430 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899532798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242412 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772647730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125345184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1334486273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14+4+2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687145123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 734411105 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -608648163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411105 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934411167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411601 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208332443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421102 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071709104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417366115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494121 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949208256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 734494R1 | Třícestný manometrický kohout pro odbět tlaku M+R | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520347787
62 | K | 734494R2 | Montáž Manometru M+R | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260813332
63 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1755599909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05065 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 783601711 | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070906287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601711 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401032495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | K | 783601729 | Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020345581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601729 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 783601733 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 793776206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601733 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 783601753 | Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986464473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601753 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 783601755 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396512436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601755 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856044341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330187638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614571 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 783614663 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483166231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614663 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 783614673 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668659715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614673 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 783617635 | Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487974529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617635 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | K | 783617655 | Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627872717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617655 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | PRE01 | Demontáž parní kotelny (2x vyvíječ páry, komíny a kouřovody, úpravna vody, parní a kondenzátní hospodářství, potrubí, příslušenství,….) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -267023213
77 | K | PRE02 | Demontáž parního a kondenzáttního potrubí mez kotelnou v budově E do výměníkové stanice v budově A. Orientační vzdálenost 2 x 200 m | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2022539947
78 | K | PRE03 | Demontáž výměníkové stanice v budově A (výměník tepla, expanzní nádoba, kondenzátní hospodářství, čerpadla, potrubí, armatury,….) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2080485603
79 | K | PRE04 | Připojení nového potrubí na centrální teplovod. (Vypuštění, vyvaření odboček, napuštění, zprovoznění, oprava napojovacího místa,….) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1091914953
80 | K | PRE05 | Protipožární prostup pro potrubí DN 125 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1848214554
81 | K | PRE06 | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -44604016
82 | K | PRE07 | Napuštění soustavy před předáním do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -164368146
83 | K | PRE08 | Zkoušky | hod | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -612655272
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré náklady na zkoušku chladící a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku investora nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot potřebných pro vykonání zkoušky. | [14 empty] | P | 1
84 | K | PRE09 | Zaregulování soustavy | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1075396038
| P |  | Poznámka k položce: Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur a s uvedením naměřených hodnot. | [14 empty] | P | 1
85 | K | PRE10 | Provozní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 316467875
| P |  | Poznámka k položce: Provozní dokumentace. Zpracování provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě pro jednotlivá zařízení. | [14 empty] | P | 1
86 | K | PRE11 | Zaškolení obsluhy | hods | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 393559075
| P |  | Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy avysvětlení koncepce a obdluhy jednotlivých zažzení. Viz technická zpráva | [14 empty] | P | 1
87 | K | PRE12 | Vypracování protokolů | hods | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1843712036
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování protokolů a předávacích zpráv o předání díla. | [14 empty] | P | 1

## E2 070 - Vzduchotechnika ...
{2e608a46-1a5b-44ef-ba0e-5699f7d1dd8f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - D1 | [5 empty] | 0
| D2 - D2 | [5 empty] | 0
| D3 - D3 | [5 empty] | 0
| D4 - D4 | [5 empty] | 0
| D5 - Z.č. E5 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI PRO NÁHRADNÍ ZDROJ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | D1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | E1.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 5529x1050x2440. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217657817
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 2000mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L2 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3 Přívodní část průtok: 10.400 m3/hod, externí tlak: 650Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, ePM1/60% - rekuperace glykolový okruh 57 kW (čerpadlo není dodávkou VZT) - ventilátor s PM motorem 8,0kW, servisní vypínač - vodní ohřev 75,0kW - výstup 15°C -- chladicí komora vodní 95,0kW - výstup 15°C, vodní dohřev 35kW výstup 25°C - 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 5.175 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 3,3 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | E1.2.4;5;8;9;10 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvoutrubková | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913018319
| P |  | Poznámka k položce: E1.2.4;5;8;9;10 - chladicí výkon: 2,0 kW při 7/12°C při max. 14kPa, rozměr: 322x212x880, hluk: 38dB(A) (pří 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá | [14 empty] | P | 3
3 | K | E1.2.6;7 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=3,0kW dvoutrubková | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006353381
| P |  | Poznámka k položce: E1.2.6;7 - chladicí výkon: 3,0 kW při 7/12°C při max. 15kPa, rozměr: 322x212x1185, hluk: 40dB(A) (pří 3,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 2, barva bílá | [14 empty] | P | 3
4 | K | E1.2.1;2;3 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=3,5kW dvoutrubková | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -930106588
| P |  | Poznámka k položce: E1.2.1;2;3 - chladicí výkon: 3,5 kW při 7/12°C při max. 15,5kPa, rozměr: 322x212x1185, hluk: 45dB(A) (pří 3,5kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá | [14 empty] | P | 3
5 | K | E1.3.1 | Elektrický parní odporový zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1499686207
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=50 kg/hod, Pi= 40kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 10.400m3/h; Parní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m; Filtr na pitnou vodu; Chlazení odpadní vody | [14 empty] | P | 3
6 | K | E1.3.1b | Rám pro vynesení parního zvlhčovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26242592
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače | [14 empty] | P | 3
7 | K | E1.3.1c | Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130200667
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3.3.1b - materiál: pozink - rozměr: 1040x1040/1500 pro průtok 10.400m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazeny na levé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na levé straně zvlhčovací komory provedení | [14 empty] | P | 3
8 | K | E1.4.1 | Radiální ventilátor D200 v EX provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18468671
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.1 - průtok: 850 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP | [14 empty] | P | 3
9 | K | E1.4.2 | Radiální ventilátor D200 v EX provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991587877
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.2 - průtok: 500 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP | [14 empty] | P | 3
10 | K | E1.4.3 | Radiální ventilátor D200 v EX provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700724955
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.3 - průtok: 800 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP | [14 empty] | P | 3
11 | K | E1.4.4 | Radiální ventilátor D250 v EX provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759883849
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.4 - průtok: 2600 m3/h, 600Pa, příkon 1,5kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP | [14 empty] | P | 3
12 | K | E1.4.5 | Radiální ventilátor D200 v EX provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874348195
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.5 - průtok: 850 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP | [14 empty] | P | 3
13 | K | E1.4.6 | Radiální ventilátor D200 v EX provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 555890162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.4.6 - průtok: 350 m3/h, 600Pa, příkon 1,1kW/400V, venkovní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: PEEL/PP | [14 empty] | P | 3
14 | K | E1.6.1 | Elektrický ohřívač vzduchu DN 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -30611191
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.6.1 - výkon: 6,0kW/400V, průměr: d400, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V | [14 empty] | P | 3
15 | K | E1.6.2-4 | Elektrický ohřívač vzduchu DN 315 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245556351
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.6.2-4 - výkon: 6,0kW/400V, průměr: d315, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V | [14 empty] | P | 3
16 | K | E1.7.1;2;3 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 400x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661806411
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.1;2;3 - Rozměr: 400x200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
17 | K | E1.7.4 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024822810
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.4 - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení POZINK | [14 empty] | P | 3
18 | K | E1.7.5 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402618844
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.5 - Rozměr: d250, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení POZINK | [14 empty] | P | 3
19 | K | E1.7.6 | Mechanický regulátor průtoku d100, v provedení NEREZ,EX | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435046081
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.6 - Rozměr: d100 Provedení NEREZ, EX | [14 empty] | P | 3
20 | K | E1.7.7 | Mechanický regulátor průtoku d80, v provedení NEREZ,EX | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843372275
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.7 - Rozměr: d80 Provedení NEREZ, EX | [14 empty] | P | 3
21 | K | E1.7.7.1 | Mechanický regulátor průtoku d200, v provedení NEREZ,EX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716965275
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.7 - Rozměr: d200 Provedení NEREZ, EX | [14 empty] | P | 3
22 | K | E1.7.LC1 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489924990
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC1 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX Příslušenství: Tlačítkový ovladač | [14 empty] | P | 3
23 | K | E1.7.LC2 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772282861
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC2 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX Příslušenství: Tlačítkový ovladač | [14 empty] | P | 3
24 | K | E1.7.LC3 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d400 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764505928
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC1 - Rozměr: d400, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK | [14 empty] | P | 3
25 | K | E1.7.LC4 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246064896
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC4 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK | [14 empty] | P | 3
26 | K | E1.7.LC5 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d160 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133727030
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC5 - Rozměr: d160, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK | [14 empty] | P | 3
27 | K | E1.7.LC6 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d250 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -257720410
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC6 - Rozměr: d250, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX | [14 empty] | P | 3
28 | K | E1.7.LC8 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874655928
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC8 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX Příslušenství: Tlačítkový ovladač | [14 empty] | P | 3
29 | K | E1.7.LC9 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d315 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116667505
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC1 - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK | [14 empty] | P | 3
30 | K | E1.7.LC10 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524495086
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC10 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX Příslušenství: Tlačítkový ovladač | [14 empty] | P | 3
31 | K | E1.7.LC12 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL, NEREZ, EX (0-10V, 0-100% m3/h) d200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974788442
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC6 - Rozměr: d200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, NEREZ, EX | [14 empty] | P | 3
32 | K | E1.7.LC13 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d160 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747698085
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC13 - Rozměr: d160, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK | [14 empty] | P | 3
33 | K | E1.7.LC14 | Elektronický regulátor průtoku v provedení LABCONTROL (0-10V, 0-100% m3/h) d315 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724385708
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.7.LC1 - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V Provedení LABCONTROL, POZINK | [14 empty] | P | 3
34 | K | E1.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1040x1550/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836200595
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1040x1550/1500, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
35 | K | E1.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x400/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586732071
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 600x400/1000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A) | [14 empty] | P | 3
36 | K | E1.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1040x950/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158537459
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.3 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1040x950/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
37 | K | E1.10.4a | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x250/1500, NEREZ | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333673856
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.4a - tloušťka kulis: 300, velikost: 500x250/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A), Provedení NEREZ | [14 empty] | P | 3
38 | K | E1.10.4b | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x500/1500, NEREZ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693540908
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.4b - tloušťka kulis: 300, velikost: 500x500/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A), Provedení NEREZ | [14 empty] | P | 3
39 | K | E1.10.5 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 200x200/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279104170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.5 - tloušťka kulis: 100, velikost: 200x200/1000, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 10dB(A) | [14 empty] | P | 3
40 | K | E1.10.6 | Tlumič hluku kruhový NEREZ | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449444586
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.6 - tloušťka kulis: 50, velikost: d125/500 | [14 empty] | P | 3
41 | K | E1.10.7 | Tlumič hluku kruhový NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2062552121
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.7 - tloušťka kulis: 50, velikost: d200/500 | [14 empty] | P | 3
42 | K | E1.11.1 | Textilní vyústka přívodní d710 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -382947189
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.1 - Profil vyústky: půl-kruhový, průtok: 2600 m3/h, Typ: koncová, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: d400, délka vyústky: 4,5m barva: dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
43 | K | E1.11.2a | Textilní vyústka přívodní d400 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134404558
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.2a - Profil vyústky: půl-kruhový, průtok: 1100 m3/h, Typ: koncová, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: d315, délka vyústky: 5m barva: dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
44 | K | E1.11.2b | Textilní vyústka přívodní d600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123135471
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.2b - Profil vyústky: půl-kruhový, průtok: 1800 m3/h, Typ: koncová, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: d355, délka vyústky: 4m barva: dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
45 | K | E1.11.2c | Textilní vyústka přívodní d500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393286762
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.2c - Profil vyústky: půl-kruhový, průtok: 1300 m3/h, Typ: koncová, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: d355, délka vyústky: 4m barva: dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
46 | K | E1.11.3 | Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100063457
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.3 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 300 m3/h, velikost: 1000x150, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
47 | K | E1.11.4 | Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490716778
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.4 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 500x300, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
48 | K | E1.11.5 | Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239364024
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.4 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 500x150, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
49 | K | E1.11.6 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670787267
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.6 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 370 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
50 | K | E1.11.7 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655458262
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.7 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
51 | K | E1.11.8 | Talířový ventil přívodní d200 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725124344
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.8 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
52 | K | E1.11.9 | Talířový ventil přívodní d160 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664992013
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.9 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
53 | K | E1.11.10 | Talířový ventil přívodní d100 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352629908
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.10 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
54 | K | E1.11.11 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852512546
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.11 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 700 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
55 | K | E1.11.12 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702695513
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.11 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
56 | K | E1.11.13 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086270592
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.13 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
57 | K | E1.11.14 | Odvodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1462800991
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.3 - Odvodní vyústka čtyřhranná do potrubí jednořadá, průtok: 300 m3/h, velikost: 1000x150, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
58 | K | E1.11.15 | Odvodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 715161212
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.4 - Odvodní vyústka čtyřhranná do potrubí jednořadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 500x300, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
59 | K | E1.11.16 | Odvodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591878805
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.4 - Odvodní vyústka čtyřhranná do potrubí jednořadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 500x150, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
60 | K | E1.11.17 | Talířový ventil odvodní d160 kovový | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400062461
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.17 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
61 | K | E1.11.18 | Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368999431
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.18 - Průměr: d200, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | [14 empty] | P | 3
62 | K | E1.11.19 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787566950
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.19 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
63 | K | E1.11.20 | Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129424653
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.20 - Průměr: d80, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | [14 empty] | P | 3
64 | K | E1.11.21 | Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120071162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.21 - Průměr: d75, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | [14 empty] | P | 3
65 | K | E1.11.22 | Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088343642
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.11.22 - Průměr: d60, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | [14 empty] | P | 3
66 | K | E1.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1999424585
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.13.1 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
67 | K | E1.13.2;3;5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x300 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 255303933
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.13.2;3;5- velikost: 400x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
68 | K | E1.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -255303077
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.13.4 - velikost: 600x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
69 | K | E1.14.1 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, v provedení EX d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517375436
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, v provedení EX, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
70 | K | E1.14.2 | Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787047484
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.2 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V | [14 empty] | P | 3
71 | K | E1.14.3 | Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080380708
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.3 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V | [14 empty] | P | 3
72 | K | E1.14.4 | Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762397753
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.4 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V | [14 empty] | P | 3
73 | K | E1.14.5 | Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895791999
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.5 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V | [14 empty] | P | 3
74 | K | E1.14.6 | Regulační klapka kruhová se servopohonem d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109100921
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V | [14 empty] | P | 3
75 | K | E1.14.7 | Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 500x250, NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720811873
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.14.7 - nerez, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT 230V, 0-10V | [14 empty] | P | 3
76 | K | E1.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664904987
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
77 | K | E1.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197711094
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
78 | K | E1.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2014398686
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
79 | K | E1.15.4 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188421511
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
80 | K | E1.15.5 | Regulační klapka čtyřhranná 300x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379161786
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
81 | K | E1.15.6 | Regulační klapka čtyřhranná 600x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343322525
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
82 | K | E1.15.7 | Regulační klapka čtyřhranná 300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1493995307
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
83 | K | E1.15.8 | Regulační klapka čtyřhranná 250x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110350881
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.8 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
84 | K | E1.15.9 | Regulační klapka čtyřhranná 200x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390826177
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.9 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
85 | K | E1.15.10 | Regulační klapka kruhová D60 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470435784
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.10 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
86 | K | E1.15.11 | Regulační klapka čtyřhranná 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027294878
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.15.11 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
87 | K | E1.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330925097
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
88 | K | E1.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884398772
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
89 | K | E1.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992857754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
90 | K | E1.16.4 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545252215
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
91 | K | E1.17.1 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 1900x1200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595273815
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 1900x1200 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
92 | K | E1.17.2 | Horizontální výfukový kus čtyřhranný 600x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483368629
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.2 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
93 | K | E1.17.3 | Horizontální výfukový kus kruhový d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1255299503
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.3 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
94 | K | E1.17.4 | Horizontální výfukový kus čtyřhranný 500x500, NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773541611
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.4 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
95 | K | E1.17.5 | Horizontální výfukový kus čtyřhranný 250x250, NEREZ | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567607435
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.5 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
96 | K | E1.17.6 | Horizontální výfukový kus čtyřhranný 200x200, NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762749810
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.6 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
97 | K | E1.17.7 | Horizontální sací kus kruhový d200, NEREZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679716781
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.7 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
98 | K | E1.17.8 | Horizontální sací kus kruhový d125, NEREZ | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127958413
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.17.8 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál NEREZ, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
99 | K | E1.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446122113
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
100 | K | E1.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 387 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1003583387
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
101 | K | E1.20.4 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668471351
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
102 | K | E1.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 277 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173419917
103 | K | E1.30.2 | Ocelové nerezové ČSN 17348 potrubí čtyřhran a kruhové skupiny II., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320356097
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 79 | [14 empty] | P | 3
104 | K | 1M1 | Montáž VZT zař. č. 1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313640613
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
105 | K | 1M2 | Doprava materiálu na stavbu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220308452
106 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068875434
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
107 | K | 1M4 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411651908
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
108 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57863145
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
109 | K | 1M6 | Demontáž stávajícího potrubí a zařízení VZT, včetně ekologické likvidace | kg | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324325630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 250 | [14 empty] | P | 3
110 | K | 1M7 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., náhrada stávajícího potrubí, tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400911938
111 | K | 1M8 | Inženýrská činnost, koordinace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275623609
112 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870338031
| D | D2 | D2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | E2.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 5634x1860x860. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790128352
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do mezipatra 1NP montážním otvorem v podlaze 1000x1000 Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L2 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 3.200 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, ePM1/60% - rekuperace glykolový okruh 19,6 kW (čerpadlo není dodávkou VZT), vnitřní sekce pro směšovací uzly, ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - vodní ohřev 30,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 23,0kW - výstup 18°C - 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 1.990 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 3,0 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
114 | K | E2.2.2;3;4 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvoutrubková | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247913382
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.2.2;3;4 - chladicí výkon: 2,0 kW při 7/12°C při max. 14kPa, rozměr: 322x212x880, hluk: 38dB(A) (pří 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá | [14 empty] | P | 3
115 | K | E2.2.1 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=3,0kW dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241061552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.2.1 - chladicí výkon: 3,0 kW při 7/12°C při max. 15kPa, rozměr: 322x212x1185, hluk: 40dB(A) (pří 3,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 2, barva bílá | [14 empty] | P | 3
116 | K | E2.4.1 | Potrubní čtyřhranný ventilátor | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -319963588
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.4.1 - průtok: 1300 m3/h, 600Pa, příkon 1,0kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, materiál: pozink | [14 empty] | P | 3
117 | K | E2.10.1a | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x665/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915144656
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.10.1a - tloušťka kulis: 300, velikost: 760x665/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
118 | K | E2.10.1b | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x565/1250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95477006
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.10.1b - tloušťka kulis: 300, velikost: 760x665/1250, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
119 | K | E2.10.2a | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x565/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600177206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.10.1a - tloušťka kulis: 300, velikost: 760x565/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
120 | K | E2.10.2b | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x655/1250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616090867
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.10.1b - tloušťka kulis: 300, velikost: 760x565/1250, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
121 | K | E1.10.3.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x250/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848348782
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E1.10.3 - tloušťka kulis: 200, velikost: 450x250/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A) | [14 empty] | P | 3
122 | K | E2.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025869740
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.1- Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
123 | K | E2.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849151260
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.2- Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
124 | K | E2.11.3 | Talířový ventil přívodní d160 kovový | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085289736
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.3 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
125 | K | E2.11.4 | Talířový ventil přívodní d100 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987482306
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.4 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
126 | K | E2.11.5 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975797020
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.5 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
127 | K | E2.11.6 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448914086
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.6 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 340 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
128 | K | E2.11.7 | Talířový ventil odvodní d160 kovový | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916510415
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.7 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
129 | K | E2.11.8 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505137463
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.8 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
130 | K | E2.11.9 | Zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583301809
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.11.9 - Průměr: d300, zakončení potrubí - příprava pro napojení technologie | [14 empty] | P | 3
131 | K | E2.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -390978480
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.13.1 - velikost: 400x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
132 | K | E2.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 355x355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301376611
| P |  | Poznámka k položce: E2.13.2 - velikost: 355x355 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
133 | K | E2.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 760x665 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672965712
| P |  | Poznámka k položce: E2.13.3 - velikost: 760x665 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
134 | K | E2.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222147407
| P |  | Poznámka k položce: E2.13.4 - velikost: 300x200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
135 | K | E2.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898083124
| P |  | Poznámka k položce: E2.13.5 - velikost: 400x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
136 | K | E2.14.1 | Uzavírací klapka kruhová se servopohonem, d315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513033909
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z, havarijní | [14 empty] | P | 3
137 | K | E2.14.2 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556112427
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, 0-10V | [14 empty] | P | 3
138 | K | E2.14.3 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d180 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656668520
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.14.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, 0-10V | [14 empty] | P | 3
139 | K | E2.15.1 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -314142347
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
140 | K | E2.15.2 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1052253664
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
141 | K | E2.15.3 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673775183
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
142 | K | E2.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509038477
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
143 | K | E2.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875170777
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
144 | K | E2.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719342497
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
145 | K | E2.16.4 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245657819
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
146 | K | E2.17.1 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 1000x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1821670373
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 1000x800 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
147 | K | E2.17.2 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 600x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206064069
| P |  | Poznámka k položce: E2.17.2 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 600x500 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
148 | K | E2.17.3 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 500x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1835195288
| P |  | Poznámka k položce: E2.17.3 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 500x500 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
149 | K | E2.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061834943
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
150 | K | E2.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1424812707
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
151 | K | E2.20.3 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207531479
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
152 | K | E2.20.4 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250016457
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
153 | K | E2.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023944578
154 | K | E2.30.2 | Kanalizační potrubí PVC KG d300 pro odvětrání pitevního stolu Včetně přechodu PVC KG na pozink d300-d315 Včetně odbočky pro odvodnění Zaklopit SDK proti požáru | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555458845
155 | K | 1M1.1 | Montáž VZT zař. č. 2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 285564173
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 2 - kompletní montáž zařízení č. 2 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
156 | K | 1M2.1 | Doprava materiálu na stavbu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1277563246
157 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157525020
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
158 | K | 1M4.1 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864804805
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
159 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509385844
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
160 | K | 1M6.1 | Inženýrská činnost, koordinace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117358481
161 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773794234
| D | D3 | D3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | E2.1.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4365x1760x765. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49484630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do mezipatra 1NP montážním otvorem v podlaze 1000x1000 Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L2 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 2.180 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, ePM1/60% - rekuperace glykolový okruh 16,64 kW (čerpadlo není dodávkou VZT) - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - vodní ohřev 17,3kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 15,78kW - výstup 18°C - 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 2.180 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
163 | K | E3.2.1 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706613754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.2.1 - chladicí výkon: 2,0 kW při 7/12°C při max. 14kPa, rozměr: 322x212x880, hluk: 38dB(A) (pří 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá | [14 empty] | P | 3
164 | K | E3.3.1;2 | Dveřní clona šířka 1,5m, do výšky 2,5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -750622234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.3.1;2 - topný výkon: 19,0 kW při 70/50°C, rozměr clony: 1500x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti Provedení: Závěsná | [14 empty] | P | 3
165 | K | E3.10.1a | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 665x565/1500 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045971394
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.10.1a - tloušťka kulis: 200, velikost: 665x565/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A) | [14 empty] | P | 3
166 | K | E3.10.1b | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 665x565/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619928431
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.10.1b - tloušťka kulis: 200, velikost: 665x565/1000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A) | [14 empty] | P | 3
167 | K | E3.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141803760
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.1- Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
168 | K | E3.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402315670
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
169 | K | E3.11.3 | Talířový ventil přívodní d160 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269373506
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.3 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
170 | K | E3.11.4 | Přívodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298164445
171 | K | E3.11.5 | Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802542629
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.5 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 160 m3/h, velikost: 200x200, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
172 | K | E3.11.6 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750848597
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.6 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
173 | K | E3.11.7 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432927080
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.7 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
174 | K | E3.11.8 | Talířový ventil odvodní d160 kovový | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370865536
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.8 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
175 | K | E3.11.9 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153052236
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.9 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
176 | K | E3.11.10 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486617961
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.11.9 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
177 | K | E3.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x350 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431392339
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.13.1 - velikost: 400x350 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
178 | K | E3.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2065799223
| P |  | Poznámka k položce: E3.13.2 - velikost: 400x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
179 | K | E3.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 355x355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837504749
| P |  | Poznámka k položce: E3.13.3 - velikost: 355x355 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
180 | K | E3.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373534293
| P |  | Poznámka k položce: E3.13.4 - velikost: 350x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
181 | K | E3.14.1 | Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989420046
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z, havarijní | [14 empty] | P | 3
182 | K | E3.14.2 | Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480564338
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z, havarijní | [14 empty] | P | 3
183 | K | E3.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793041826
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
184 | K | E3.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536058618
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
185 | K | E3.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256479322
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
186 | K | E3.15.4 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809991243
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
187 | K | E2.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766542993
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
188 | K | E2.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288990463
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
189 | K | E2.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474712478
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
190 | K | E2.16.4 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592749792
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E2.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
191 | K | E3.17.1 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 800x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950930314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 800x800 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
192 | K | E3.17.2 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 600x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924812298
| P |  | Poznámka k položce: E3.17.2 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 600x500 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
193 | K | E3.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411304573
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E3.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
194 | K | E3.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 107 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899681602
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
195 | K | E3.20.3 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775991790
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
196 | K | E3.20.4 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1798078732
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
197 | K | E3.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 194 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467393027
198 | K | 1M1.2 | Montáž VZT zař. č. 3 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841190175
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 3 - kompletní montáž zařízení č. 3 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
199 | K | 1M2.2 | Doprava materiálu na stavbu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485904482
200 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775418280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
201 | K | 1M4.2 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 755142849
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
202 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41837028
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
203 | K | 1M6.1 | Inženýrská činnost, koordinace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392150184
204 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000756353
| D | D4 | D4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | E4.2.1;2 | Vnitřní podstopní jednotka fan-coil Qch=3,0 kW dvoutrubková | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633292404
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.2.1;2 - chladicí výkon: 3,0 kW při 7/12°C při max. 22,5kPa, rozměr: 472x231x1114, hluk: 43dB(A) (pří 3,0kW), včetně filtru G1, včetně opláštění jednotky, včetně noh jednotky a regulačního paketu s kartou, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá | [14 empty] | P | 3
206 | K | E4.2.3 | Teplovzdušná jednotka teplovodní, závěsná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482721188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.2.3 - topný výkon: 8kW kW při 70/50°C, rozměr: 546x520x642, motorventilátor 400V, včetně sekundární žaluzie, konzol, ovládací skříně a termostatu | [14 empty] | P | 3
207 | K | E4.4.1 | Potrubní ventilátor kruhový d250 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572328049
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.1 - průtok: 500 m3/h, 350Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky | [14 empty] | P | 3
208 | K | E4.4.2 | Potrubní ventilátor kruhový d250 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772078346
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.2 - průtok: 600 m3/h, 350Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky | [14 empty] | P | 3
209 | K | E4.4.3 | Potrubní ventilátor kruhový d250 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -562530884
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.3 - průtok: 600 m3/h, 300Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky | [14 empty] | P | 3
210 | K | E4.4.4 | Potrubní ventilátor kruhový d160, v provedení EX | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069873386
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.4 - průtok: 600 m3/h, 250Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, EX provedení | [14 empty] | P | 3
211 | K | E4.4.5 | Potrubní ventilátor kruhový d125 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626570429
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.5 - průtok: 50 m3/h, 350Pa, příkon 0,1kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky | [14 empty] | P | 3
212 | K | E4.4.6 | Potrubní ventilátor kruhový d125 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600589118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.6 - průtok: 50 m3/h, 350Pa, příkon 0,1kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky | [14 empty] | P | 3
213 | K | E4.4.7 | Potrubní ventilátor kruhový d160, v provedení EX | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190914304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.4.7 - průtok: 600 m3/h, 250Pa, příkon 0,2kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, EX provedení | [14 empty] | P | 3
214 | K | E4.6.1 | Elektrický ohřívač vzduchu DN 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281591469
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.6.1 - výkon: 5,0kW/400V, průměr: d250, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V | [14 empty] | P | 3
215 | K | E4.9.1 | Fitlrační kažeta s filtrační vložkou G3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350570630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.9.1 - rozměr: 300x250, filtrančí vložka kapsová, servisní otvor zespodu | [14 empty] | P | 3
216 | K | E4.9.2 | Fitlrační kažeta s filtrační vložkou G3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027173218
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.9.2 - rozměr: d250, filtrančí vložka kapsová, servisní otvor zespodu | [14 empty] | P | 3
217 | K | E4.9.3 | Fitlrační kažeta s filtrační vložkou G3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454100462
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.9.3 - rozměr: d250, filtrančí vložka kapsová, servisní otvor zespodu | [14 empty] | P | 3
218 | K | E4.9.4 | Fitlrační kažeta s filtrační vložkou G3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101462972
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.9.4 - rozměr: d125, filtrančí vložka kapsová, servisní otvor zespodu | [14 empty] | P | 3
219 | K | E4.10.1a | Kulisový tlumič hluku kruhový d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714773311
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.10.1a - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
220 | K | E4.10.1b | Kulisový tlumič hluku kruhový d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583941850
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.10.1b - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/500, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
221 | K | E4.10.2 | Kulisový tlumič hluku kruhový d225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064408135
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.10.2 - tloušťka kulis: 50, velikost: d225/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
222 | K | E4.11.1 | Přívodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638942236
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.1 - Přívodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 525x125, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
223 | K | E4.11.2 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 300x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1669892426
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.2 - materiál: pozink, barva: pozink | [14 empty] | P | 3
224 | K | E4.11.3a | Krycí mřížka na kruhové potrubí d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -623553637
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.3a - materiál: pozink, barva: pozink | [14 empty] | P | 3
225 | K | E4.11.3b | Krycí mřížka na kruhové potrubí d315 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585499126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.3b - materiál: pozink, barva: pozink | [14 empty] | P | 3
226 | K | E4.11.4 | Krycí mřížka na kruhové potrubí d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508620891
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.4 - materiál: pozink, barva: pozink | [14 empty] | P | 3
227 | K | E4.11.5 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170171243
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.11.5 - Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí jednořadá, průtok: 300 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
228 | K | E4.14.1a | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590127783
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.1a - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
229 | K | E4.14.1b | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936845786
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.1b - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
230 | K | E4.14.2 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901983369
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
231 | K | E4.14.3 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702764410
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
232 | K | E4.14.4 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d225, v provedení EX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806649884
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, v provedení EX, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
233 | K | E4.14.5 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507226322
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
234 | K | E4.14.6 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036337395
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
235 | K | E4.14.7 | Regulační klapka kruhová se servopohonem, d225, v provedení EX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553573623
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.14.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, v provedení EX, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
236 | K | E4.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679885337
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
237 | K | E4.17.1 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 400x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974371259
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 400x400 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
238 | K | E4.17.2 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 300x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984590405
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.17.2 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 300x250 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
239 | K | E4.17.3 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 200x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690310349
| P |  | Poznámka k položce: E4.17.3 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 200x800 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
240 | K | E4.17.4 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 300x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27212632
| P |  | Poznámka k položce: E4.17.4 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 300x500 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
241 | K | E4.17.5 | Protidešťová žaluzie výfuk vzduchu 300x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595106908
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.17.5 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 300x250 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
242 | K | E4.17.6 | Protidešťová žaluzie výfuk vzduchu 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1564314434
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: E4.17.6 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 500x300 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
243 | K | E4.20.1 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665139445
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
244 | K | E4.20.2 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188230072
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
245 | K | E4.20.3 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264947862
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
246 | K | E1.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231400252
247 | K | 1M1.3 | Montáž VZT zař. č. 1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119106566
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
248 | K | 1M2.3 | Doprava materiálu na stavbu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942484593
249 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1225755663
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
250 | K | 1M4 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364874779
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
251 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736015967
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
252 | K | 1M6.1 | Inženýrská činnost, koordinace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393711537
253 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058370144
| D | D5 | Z.č. E5 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI PRO NÁHRADNÍ ZDROJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | E5.4.1 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595706079
| P |  | Poznámka k položce: "E5.4.1 - Parametry: 1000 m3/h při 600Pa Příkon: 700W/230V Připojovací rozměr: d355 EC motor Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak" | [14 empty] | P | 3
255 | K | E5.4.2 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938350601
| P |  | Poznámka k položce: E5.4.2 - Parametry: 1000 m3/h při 600Pa Příkon: 700W/230V Připojovací rozměr: d355 EC motor Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak | [14 empty] | P | 3
256 | K | E5.4.3 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839596617
| P |  | Poznámka k položce: E5.4.2 - Parametry: 1000 m3/h při 600Pa Příkon: 700W/230V Připojovací rozměr: d355 EC motor Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak | [14 empty] | P | 3
257 | K | E5.6.1;2 | Elektrický ohřívač vzduchu DN 250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1336911293
| P |  | Poznámka k položce: E5.6.1;2 - výkon: 3,0kW/400V, průměr: d250, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V | [14 empty] | P | 3
258 | K | E5.9.1 | Filtrační hradítko do kruhové potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186005286
| P |  | Poznámka k položce: E5.9.1 - rozměru d250, filtrační tkanina třídy G3, počáteční tlaková ztráta max 20Pa, včetně signalizace výměny filtru (dodávka MaR) | [14 empty] | P | 3
259 | K | E5.10.1 | Kulisový tlumič hluku kruhový d355 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067190154
| P |  | Poznámka k položce: E5.10.1 - tloušťka kulis: 50, velikost: d355/600, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
260 | K | E5.11.1 | Krycí mřížka do kruhového potrubí | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708489831
| P |  | Poznámka k položce: E5.11.1 - Průměr: d250 | [14 empty] | P | 3
261 | K | E5.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310401885
| P |  | Poznámka k položce: E5.13.1 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
262 | K | E5.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673937404
| P |  | Poznámka k položce: E5.13.2 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
263 | K | E5.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4210820
| P |  | Poznámka k položce: E5.13.3 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
264 | K | E5.14.1 | Regulační klapka kruhová se servopohonem d250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300474431
| P |  | Poznámka k položce: E5.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-10V (servopohon dodávka MaR) | [14 empty] | P | 3
265 | K | E5.14.2 | Regulační klapka kruhová se servopohonem d250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476932803
| P |  | Poznámka k položce: E5.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-10V (servopohon dodávka MaR) | [14 empty] | P | 3
266 | K | E5.14.3 | Regulační klapka kruhová se servopohonem d250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931463566
| P |  | Poznámka k položce: E5.14.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-10V (servopohon dodávka MaR) | [14 empty] | P | 3
267 | K | E5.15.1 | Regulační klapka kruhová D200 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888058980
| P |  | Poznámka k položce: E5.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
268 | K | E5.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449980630
| P |  | Poznámka k položce: E5.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
269 | K | E5.17.1 | Protidešťová žaluzie čtyřhranná | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597274968
| P |  | Poznámka k položce: E5.17.1 - Protidešťová žaluzie, rozměr 500x300, se sítem proti hmyzu, barva: dle barvy fasády, min. efektivní plocha 50% | [14 empty] | P | 3
270 | K | E5.20.1 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265914684
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
271 | K | E5.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146991592
272 | K | 1M1_5 | Montáž VZT zař. č. 1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079702798
| P |  | Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
273 | K | 1M2_5 | Zprovoznění | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250242455
| P |  | Poznámka k položce: 1M2 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
274 | K | 1M3_5 | Zaregulování systému VZT | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849980810
| P |  | Poznámka k položce: 1M3 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
275 | K | 1M4_5 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460847165
276 | K | 1HZS_5 | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736010782

## E2 080 - Silnoproudé rozvody
{d5298c13-8cdc-4a14-82d3-34c8d64b6a77}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 080 - Silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 080 - Silnoproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY | [5 empty] | 0
| D2 - Řízení osvětlení: | [5 empty] | 0
| D3 - SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| D4 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - Centrální bateriový systém: | [5 empty] | 0
| D6 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D7 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY | [5 empty] | 0
| D8 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D9 - Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 | [5 empty] | 0
| D10 - Elektroinstalační trubky | [5 empty] | 0
| D11 - KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D12 - HROMOSVOD | [5 empty] | 0
| D13 - UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ | [5 empty] | 0
| D14 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D15 - VÝCHOZÍ REVIZE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 080 - Silnoproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol11 | Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, reléový typ | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246788891
2 | K | Pol12 | Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, typ DALI | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054381680
3 | K | Pol290 | Spínač jednopólový, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554570560
4 | K | Pol291 | Spínač sériový, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430555595
5 | K | Pol292 | Přepínač střídavý, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886520471
6 | K | Pol293 | Spínač jednopólový, 230V, 10A, nástěnný, IP44 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379123077
7 | K | Pol294 | Přepínač střídavý, 230V, 10A, nástěnný, IP44 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681823989
8 | K | Pol295 | Přepínač křížový, 230V, 10A, nástěnný, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290096032
9 | K | Pol296 | Jednopólový spínač, bez aretace, IP20, vč. přístrojové krabice 230V/10A dle požadavků dodaného sytému řízení osvětlení | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909697569
10 | K | Pol297 | Žaluziový spínač vč. přístojové krabice 230V/16A bez aretace dle požadavků dodaného sytému řízení osvětlení | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316077697
11 | K | Pol298 | Zásuvky 230V, vestavná, IP20, barva bílá | ks | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1472990650
12 | K | Pol299 | Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, s přepěťovou ochranou, barva červená | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565189263
13 | K | Pol300 | Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, barva červená | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660232450
14 | K | Pol301 | Zásuvky 230V pro PC zálohovaná UPS, vestavná, IP20, s přepěťovou ochranou, barva hnědá | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739582005
15 | K | Pol302 | Zásuvky 230V, vestavná, IP20, barva zelená | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519036017
16 | K | Pol303 | Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, s přepěťovou ochranou, barva zelená | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234105370
17 | K | Pol304 | Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, barva zelená | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721079385
18 | K | Pol305 | Zásuvky 230V, přisazená, IP44, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594980253
19 | K | Pol311 | Zásuvková skříň: 1x400V/16A a 2x230V/16A, včetně jištění a proudového chrániče | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467113944
20 | K | Pol313 | Instalační krabice, přístrojové krabice a další drobný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982267509
21 | K | Pol314 | Bezpečnostní stop tlačítko TS, CS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272282431
| D | D2 | Řízení osvětlení: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol13 | DALI řídící jednotka do rozvaděče,. Ethernet. 3x DALI linka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009506966
23 | K | Pol14 | Zdroj napájení pro řídící jedotku na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166339154
24 | K | Pol16 | Senzor - detekce pohybu | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077965221
25 | K | Pol17 | Ovládací dotykový panel DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878803920
26 | K | Pol18 | Dálkový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277993433
27 | K | Pol22 | BACnet protokol, licence pro softwarové propojení s MAR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105948692
28 | K | Pol23 | Software management - řídící software | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226856430
29 | K | Pol25 | Software - ovládání síťových PC vč. přístupových práv pro uživatele do 5 ks | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639412733
30 | K | Pol26 | Software pro dotykový panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481193852
31 | K | Pol29 | Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937143738
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 2
32 | K | Pol315 | Control Point ED-SxED - podtlačítkový 4-výstupový releový DALi modul | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545749987
33 | K | Pol316 | Průmyslový server pro řízení a ovládání osvětení v provedení stolního počítače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662140339
34 | K | Pol317 | Flex credit - licence pro automatizaci řízeni osvětlení | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848918097
35 | K | Pol318 | Software - grafické rozhraní do 200 světelných bodů vč. přípravy datového základu a grafických podkladů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167646597
36 | K | Pol319 | Oživení systému řízení osvětlení, integrace systému do navazujících systémů objektu: - tvorba vizualizace, oživení (tvorba stránek, jejich oživení a zařazení do IS - konfigurace sběru dat (oživení, ověření a otestování dohodnutého způsobu komunikace, konf | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490825554
37 | K | Pol320 | výjezd na stavbu, parametrizace systému technika řízenízkoušky a měření osvětlení pro regulační soustavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387325386
| D | D3 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol321 | B - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 42W, 4800lm, 4000K, IP20, UGR<19, CRI 80 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037135606
39 | K | Pol322 | E - vestavné kruhové led svítitdlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 3000K, CRI 80, IP44 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379796886
40 | K | Pol323 | G - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 65,9W, 6690lm, 4000K, CRI 90, IP65 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686962450
41 | K | Pol324 | H - závěsné lineární led svítidlo, l=1600mm, 40W, 6260lm, 4000K, CRI 80, IP66 | ks | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631724670
42 | K | Pol325 | K - vestavné kruhové led svítitdlo, DALI, Φ=218mm, 14,1W, 1990lm, 4000K, CRI 80, IP54 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005829852
43 | K | Pol326 | V2 - nástěnné venkovní LED svítidlo, 20W, IP65, 1800lm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764905117
| D | D4 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol327 | NO1 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (corridore), 4W, 332lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z CBS | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439610099
45 | K | Pol328 | NO2 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (area), 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z CBS | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356680917
46 | K | Pol329 | NO4 - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem IP65, napájeno z CBS | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425437987
47 | K | Pol331 | NO2A - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (area), 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, ve vyšším krytí, napájeno z CBS | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100146122
48 | K | Pol332 | NO4A - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem, napájeno z CBS, ve vyšším krytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938198062
49 | K | Pol334 | NO-H - nouzové led svítidlo vestavné 2W, IP20, spot, pro osvětlení důležitých míst, připojeno z CBS | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646513610
| D | D5 | Centrální bateriový systém: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol335 | Centrální baterie pro nouzová svítidla CBS: doba zálohy 180 min., bateriová skříň, web modul vč.: dopravy a montáže bateriového systému CBS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373133150
51 | K | Pol336 | Substanice systému CBS, SUB IP65, ONLITE central eBox SCM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31995332
52 | K | Pol337 | Požárně odolný rozvaděč pro CBS, min EI60, rozměr š.1050, v.2262, hl.586mm, včetně chlazení s krytím IP54 (splečná pro CBS a SUB) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395606118
53 | K | Pol338 | Pojistkový modul pro central eBox | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089546019
54 | K | Pol339 | Obvodový modul pro central eBox | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1614565460
55 | K | Pol340 | Bateriový set pro central eBox | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52882751
56 | K | Pol341 | Dalkové zobrazení stavu pro central eBox | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1655571346
57 | K | Pol342 | Adresný monitor výpadku napájení provozních svítidel | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706879215
58 | K | Pol343 | Neadresný monitor výpadku napájení provozních svítidel | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115686878
59 | K | Pol344 | Naprogramování bateriové jednotky, nastavení relací spínání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zahoření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902011908
60 | K | Pol345 | Programátor adres svítidel pro CBS včetně substanic | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136440963
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 2
| D | D6 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol346 | Rozvaděč 2-R0.2: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤9,9kA, Ikm=19,6kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 321 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630792345
62 | K | Pol347 | Rozvaděč 2-R1.2: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤9,9kA, Ikm=19,6kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 322 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455348586
63 | K | Pol348 | Rozvaděč 2-R2.3: Skříňový oceloplechový rozvaděč se stříškou, 1 pole, š=600mm, hl=300mm, v=1200, IP40/20, In=32A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 323 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079234900
64 | K | Pol349 | Rozvaděč RHM2: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=800mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=400A, Ik≤9,5kA, Ikm=18,8kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 301 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18735693
65 | K | Pol350 | Rozvaděč RPO-E2: Skříňový oceloplechový rozvaděč v provedení s funkční integritou EI60, 1 pole, š=460mm, hl=358mm, v=810mm, IP40/20, In=63A, Ik≤3,4kA, Ikm=6,7kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 302 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121937382
66 | K | Pol351 | Doplnění jištění a vývodu do stávajícího rozvaděčče RHD1: - doplnění pojístkového odpínače 160A, včetně pojistkových vložek - úprava krycího panelu - drobný montážní materiál. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740234240
67 | K | Pol352 | přeznačení stávajících rozvaděčeů RHM a RD1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785287536
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One " PANEL SERVER" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítaní dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D7 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | Pol353 | Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.), | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710178170
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D8 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol354 | Vodorovný kabelový žlab, š.=150 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252680161
70 | K | Pol355 | Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056871078
71 | K | Pol356 | Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790223467
72 | K | Pol357 | Vodorovný kabelový žlab, š.=500 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy) | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447079559
73 | K | Pol358 | Vodorovný kabelový žlab s víkem, š.=200 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (instalace na střeše) | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178893951
74 | K | Pol359 | Stoupací kabelová lávka, š.=500 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307991058
75 | K | Pol360 | Ostatní součásti kabelových žebříků (spojky, oblouky, apod) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22229376
76 | K | Pol45 | Vodorovný kabelový žlab, š.=60 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014203621
77 | K | Pol47 | Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy) | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157118157
78 | K | Pol50 | Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů | ks | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102557857
| D | D9 | Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | Pol361 | Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181662007
80 | K | Pol362 | Vodorovný kabelový žlab, š.=50 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644174376
81 | K | Pol363 | Stoupací kabelový rošt, š.=100 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupající trasu - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690417291
82 | K | Pol364 | Odlehčení stoupacího vedení s funkční integritou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404529394
83 | K | Pol365 | Ocelová konstrukce do 5kg (kus 1,5m), žárově pozinkovaná, pomocné konstrukce pro uchycení svítidel apod. | kg | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752766663
84 | K | Pol54 | Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS, funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685963765
85 | K | Pol55 | Požární instalační krabice | ks | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671348693
| D | D10 | Elektroinstalační trubky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | Pol366 | Spojky a kolena pro trubky PE do P25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038331056
87 | K | Pol367 | Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716328020
88 | K | Pol368 | kabelová dvojitá průchodka HSI150 včetně záslepka pro betonáž | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -319623218
89 | K | Pol369 | systémové víko pro zaslepení průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361281198
90 | K | Pol370 | kabelová potrubní těsění do d200mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677320440
91 | K | Pol371 | průchodka na napojení zemnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504282025
92 | K | Pol56 | Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164603426
93 | K | Pol57 | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384583532
94 | K | Pol58 | Elektroinstalační trubka PE do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215430540
95 | K | Pol59 | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40, ochrana kabelů | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195788947
96 | K | Pol60 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477093665
97 | K | Pol61 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P25, ochrana kabelů | m | 3500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446749414
98 | K | Pol62 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134243937
99 | K | Pol63 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P40, ochrana kabelů | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1528441953
| D | D11 | KABELÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol372 | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -236637473
101 | K | Pol373 | Vodič CYKY 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440420327
102 | K | Pol374 | Vodič CYKY 3x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991318966
103 | K | Pol376 | Vodič CYKY 4x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002264500
104 | K | Pol377 | Vodič CYKY 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967862758
105 | K | Pol378 | Vodič CYKY 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900302198
106 | K | Pol379 | Vodič CYKY 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993275466
107 | K | Pol380 | Vodič CYKY 5x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730311291
108 | K | Pol381 | Vodič CYKY 5x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084474998
109 | K | Pol382 | Vodič CYKY 7x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670477900
110 | K | Pol383 | Kabel CXKH-R 2x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74390624
111 | K | Pol384 | Kabel CXKH-R 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 3540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092785266
112 | K | Pol385 | Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 5400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524339846
113 | K | Pol386 | Kabel CXKH-R 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117746636
114 | K | Pol387 | Kabel CXKH-R 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621775155
115 | K | Pol388 | Kabel CXKH-R 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100154238
116 | K | Pol389 | Kabel CXKH-R 5x10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336912866
117 | K | Pol390 | Kabel CXKH-R 5x16mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429818565
118 | K | Pol391 | Kabel CXKH-R 5x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324543313
119 | K | Pol392 | Kabel CXKH-R 5x50 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -849359260
120 | K | Pol393 | Kabel CXKH-R 5x95 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797910201
121 | K | Pol394 | Kabel CXKH-R 5x120 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943878977
122 | K | Pol395 | Kabel CXKH-R 7x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037046963
123 | K | Pol396 | Kabel CXKH-V 2x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56717538
124 | K | Pol397 | Kabel CXKH-V 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193998601
125 | K | Pol398 | Kabel CXKH-V 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 840 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863570839
126 | K | Pol399 | Kabel CXKH-V 3x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151077695
127 | K | Pol400 | Kabel CXKH-V 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52670850
128 | K | Pol401 | Kabel CXKH-V 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750463
129 | K | Pol402 | Kabel CXKH-V 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575094717
130 | K | Pol403 | Kabel CXKH-V 5x10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -633873793
131 | K | Pol404 | Kabel CXKH-V 5x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -553749535
132 | K | Pol405 | Kabel CXKH-V 7x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421042473
133 | K | Pol406 | kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8mm² | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340818906
134 | K | Pol407 | kabel SHKFH-R 3x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523339222
135 | K | Pol408 | Cat 6a STP LSOH uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 např.: Kelline | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207229845
136 | K | Pol409 | UTP Cat 6a | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78205052
137 | K | Pol410 | Vodič CYY 1x16 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30547562
138 | K | Pol411 | Vodič CYY do 50 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482450569
139 | K | Pol412 | Kabel CXKH-R 1x50 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557364113
140 | K | Pol413 | Pásek FeZn 30x4 kotvený na zeď | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837650731
141 | K | Pol414 | Samoregulační topný kabel s výkonem min. 21W/bm včetně příslušenství | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101924409
142 | K | Pol415 | Pomocný materiál pro kotvení topného kabelu k potrubí, zakončení, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358648106
143 | K | Pol416 | Drobný montážní, ukončovací a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720527048
144 | K | Pol79 | Vodič CYY 1x4 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094633374
145 | K | Pol80 | Vodič CYY 1x6 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599193850
146 | K | Pol81 | Vodič CYY do 25 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036919097
147 | K | Pol82 | Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722795807
148 | K | Pol83 | Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265356491
149 | K | Pol84 | Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205622028
150 | K | Pol85 | Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1232098618
151 | K | Pol87 | kabel SHKFH-R 2x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347667916
| D | D12 | HROMOSVOD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | Pol417 | Jímací tyč do L 3000mm Al se skládacím tříramenným stativem FeZn -SET-, včetně příslušenství, podstavců | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956338067
153 | K | Pol418 | Svorka zkušební (ZS) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1529378324
154 | K | Pol419 | ochranný úhelník, kotvení do zdi | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594842787
155 | K | Pol420 | Propojky CY 50mm2 délka cca 2m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267505898
156 | K | Pol421 | Napojení ma stávající hromosvod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -957700401
157 | K | Pol422 | Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132960095
158 | K | Pol423 | Identifikační označení | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11940036
159 | K | Pol91 | Vodič AlMGSi 8 průměr 8mm včetně připojení, podpěrek a dilatačních spojek | m | 575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1409735719
160 | K | Pol92 | Podpěrky plastové se závažím (např. DEHN) | ks | 680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323455613
161 | K | Pol93 | Pomocný jímač L=500mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2085851196
162 | K | Pol94 | Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO) | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588757193
163 | K | Pol95 | Pozink objímky konstrukcí průměry různé dle konstukce, vč. očištění konstrukce a nátěru | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660038399
164 | K | Pol96 | Propojky CY 25mm2 délka cca 2m | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723854501
165 | K | Pol97 | Kontrola a měření hromosvodné instalace na střeše objektu | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1958500564
166 | K | Pol98 | Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838113621
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D13 | UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | Pol424 | Pásek FeZn 30x4mm uložený ve výkopu, v nezámrzné hloubce | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861684952
168 | K | Pol425 | Připojení zemnících vedení FeZn na stávající uzemňovací soustavu objektu,spoj svorkami nebo svárem v zemi včetně 2x antikorozního nátěru | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950223479
169 | K | Pol426 | Svar 100 mm jednostranný, svařovaní zemnícího pásku pásku FeZn,ochrana proti korozi dvojitým asfaltovým nátěrem | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160362343
170 | K | Pol427 | Propojky CY 50mm2 délka cca 2 m, zakončeno kabelovými oky a chrana smršťovací bužírkou | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474689866
171 | K | Pol428 | Ocelová konstrukce všeobecně, profilová, povrchová úprava - žárově pozinkovaná konstrukční ocel drobný uchycovací a spojovací materiál, apod | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117773281
172 | K | Pol429 | Svorky pro připojení pospojení k zaříní ZTI např : Bernanard svorka s páskem | ks | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678493528
173 | K | Pol430 | Hlavní přípojnice ochranného pospojování, v rozvodně NN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324677523
174 | K | Pol431 | Podružné přípojnice ochranného pospojování | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856874685
175 | K | Pol432 | Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915688560
176 | K | Pol433 | Zpracování fotodokumentace uzemnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208394429
177 | K | Pol434 | Vypracování protokolů výchozích revizí pro kontrolní měření potenciálu, zpracování meření a zkoušek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898012843
178 | K | Pol435 | Měření zemního odporu vývodu z uzemnění 25/50 nebo 100/200 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338902557
179 | K | Pol436 | Vytýčení trasy | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228068324
180 | K | Pol437 | výkop š x hl : 350 x 800mm, odvoz zeminy, zához, pažení - výkop pro uložení zemnícího pásku | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272871308
181 | K | Pol438 | geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79929790
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D14 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | Pol108 | Demontáž stávajících rozvaděčů | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846607113
183 | K | Pol110 | PME - Montážní práce, testy, oživení a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489871621
184 | K | Pol111 | PME - Administrativa, dokumentace a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927449276
185 | K | Pol112 | napojení, naprogramování na systém MaR - propojení kominikace Modbus TCP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 917817887
186 | K | Pol439 | PROVOZNÍ podružná UPS např.: o výkonu 10kVA/kW 3f/1f doba zálohy 10 min 2 sloty pro komunikační karty bezpotenciálové kontakty-ADC karta, EPO, USB port, Ethernet port, 7“ barevný dotykový displej s komunikací v ČJ vestavěný servisní bypass duální vstup p | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545589522
187 | K | Pol440 | oživení, adresace- instalace PME a základní nastavení dashboardů, diagramů, trendů a reportů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032471429
188 | K | Pol441 | Entry-range device 1x lince pro 1ks jističe (připojen IFM modul) | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533908470
189 | K | Pol442 | High-end device 1x lince pro analyzátory sítě | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744478459
| P |  | Poznámka k položce: Pozn.: 1) výkonové prvky systému řízení jsou součástí rozvaděče 2) jističe a prvky řízení budou navrženy od společného výrobce.s ohledem na kompatiblitu řízení. | [14 empty] | P | 1
190 | K | Pol443 | Dielektrický koberec | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943857578
191 | K | Pol444 | Zkratovací NN souprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20615020
192 | K | Pol445 | Zkoušečka do 500V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1002589263
193 | K | Pol446 | Ochranná přilba | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251955108
194 | K | Pol447 | Štít ochranný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279690628
195 | K | Pol448 | Tabulka první pomoc | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582004851
| P |  | Poznámka k položce: Tabulka malá: | [14 empty] | P | 1
196 | K | Pol449 | Pozor pod napětím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695818722
197 | K | Pol450 | Pozor zpětný proud | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421115150
198 | K | Pol451 | pracuj jen zde | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565712540
199 | K | Pol452 | Východ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -585845642
200 | K | Pol453 | Pozor na zařízení se pracuje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517803105
201 | K | Pol454 | Pozor uzemnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550878017
202 | K | Pol455 | Místní bezpečnostní předpisy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204496373
203 | K | Pol456 | Jednopólové schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969140045
204 | K | Pol457 | Tabulky tel. Čísel Policie, Záchranka, Hasiči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828963895
205 | K | Pol458 | Plakát první pomoc při úrazech elektrickým proudem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251456523
206 | K | Pol459 | Pojistkové kleště | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2607235
207 | K | Pol460 | Průzkum stávající instalace i navazující instalace z hlediska zajištění napájení | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397544840
208 | K | Pol461 | Demontáž stávající instalace objektu E2 | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 233236608
209 | K | Pol462 | Úprava instalace mezi objekty E1/E2 | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91304656
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D15 | VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
210 | K | Pol116 | Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040753050
211 | K | Pol117 | Pronájem vysokozdvižné montážní plošiny, mobilní lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625027537
212 | K | Pol118 | Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966076436
213 | K | Pol120 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846714541
214 | K | Pol121 | Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659341965
215 | K | Pol463 | Výchozí revize instalací dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10738280
216 | K | Pol464 | Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17080136
217 | K | Pol465 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905604165

## E2 090 - Slaboproudé rozvody
{381daa04-6c06-446d-aa0d-40111f6b1ba4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 090 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 090 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| URS - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D1 - Kamerový systém CCTV | [5 empty] | 0
| D2 - Systém kontroly vstupu EKV | [5 empty] | 0
| D3 - Jednotný čas | [5 empty] | 0
| D4 - Elektrická požární signalizace EPS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 090 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | URS | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742330005 | Montáž rozvaděče stojanového přes 30U | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619700977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005 | [14 empty] | Online PSC | 3
2 | K | Pol466 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední i zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná kli | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727413868
| P |  | Poznámka k položce: 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední i zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč, plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky, zemnící sada, 4x nastavitelné nožičky, 28x montážní sada | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol467 | Montáž podstavce pod 19" rozvaděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1707608407
4 | K | Pol468 | Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 800 mm, výška 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379393743
5 | K | Pol469 | Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 1000 mm, výška 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101609334
6 | K | Pol470 | Montáž kompletního vertikálního vyvazovacího panelu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718599667
7 | K | Pol471 | Držák vertikálních vyvazovacích panelů a ok 42U, 1 pár | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068308504
8 | K | Pol472 | Vertikální vyvazovací panel 42U | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589419560
9 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860107194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022 | [14 empty] | Online PSC | 3
10 | K | Pol473 | PDU Basic 1 Fáze 32A CEE, 12xC13 + 4xC19, délka 845mm, jmenovitý příkon 7,4kW, délka přívodního kabelu 3m, ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922451607
11 | K | 742330034 | Montáž patch panelu 24 portů neosazeného | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636174980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034 | [14 empty] | Online PSC | 3
12 | K | Pol122 | Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336234889
13 | K | Pol123 | Montáž keystone modulu, zapojení vodičů | ks | 181 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054857330
14 | K | Pol124 | Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý | ks | 181 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87844576
15 | K | Pol125 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,2m | ks | 191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052105198
16 | K | Pol126 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m | ks | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924953196
17 | K | Pol127 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466288370
18 | K | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382414233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044 | [14 empty] | Online PSC | 3
19 | K | Pol124 | Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý | ks | 176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357087789
20 | K | Pol128 | Montáž keystone modulu CAT.6A | ks | 176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132915789
21 | K | Pol129 | Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829472114
22 | K | Pol130 | Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45 | ks | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813142712
23 | K | Pol474 | Zásuvka 1xRJ45 - určena pro montáž na DIN lištu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577578809
24 | K | Pol131 | Montáž konektoru RJ45 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2041260381
25 | K | Pol132 | Konektor RJ45 STP, vč. barevné krytky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631349808
26 | K | Pol133 | Montáž krabic pro povrchovou montáž | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649096917
27 | K | Pol134 | Krabice lištová pro povrchovou montáž | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968300193
28 | K | Pol135 | Nastavení switchů a parametrů sítě | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515723280
29 | K | Pol475 | Montáž zvonkového napáječe | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634068941
30 | K | Pol476 | Zvonkový transformátor 220-240V/8,12,24VAC, max. výstupní výkon 8W, max. výstupní proud 1A, 3x modul DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658785724
31 | K | Pol477 | Montáž rozvaděče pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278540785
32 | K | Pol478 | Rozvaděč pro 8 modulů, montáž pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387333519
33 | K | Pol479 | Montáž zvonkového tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143744759
34 | K | Pol480 | Ovládač tlačítkový pro zvonek, vč. krytky, rámečku a krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252288722
35 | K | Pol481 | Montáž zvonku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487257595
36 | K | Pol482 | Zvonek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807038928
37 | K | 742310004 | Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82164259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004 | [14 empty] | Online PSC | 3
38 | K | Pol483 | Instalační krabice do zdi pro 2 moduly | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1257128913
39 | K | 742310002 | Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660483682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002 | [14 empty] | Online PSC | 3
40 | K | Pol484 | Interkom IP, 1x tlačítko; protokol SIP 2.0; audio kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz; video kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4; integrovaný mikrofon; reproduktor 2W; kamera; napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W); LAN 10/100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1296482412
41 | K | Pol485 | Modul s 5 tlačítky do komunikačního tabla, 1 modul | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029980517
42 | K | Pol486 | Rám pro instalaci do zdi pro 2 moduly | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445467906
43 | K | Pol487 | Instalace a nastavení softwaru pro správu sítě IP vrátníků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430842902
44 | K | Pol488 | Software pro správu sítě IP vrátníků, nejméně 100 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59581003
45 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299994727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012 | [14 empty] | Online PSC | 3
46 | K | Pol489 | Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscriptio | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066084583
| P |  | Poznámka k položce: Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscription and Support, 1 Device (Annual fee validity period: 5 years from" PO signed plus 90 days ") - podrobná specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 3
47 | K | Pol137 | Montáž SFP+ modulu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722162650
48 | K | Pol138 | 10G transceiver 10GBASE-LR/LW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698884230
49 | K | Pol139 | Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938992569
50 | K | Pol140 | SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445039192
51 | K | Pol141 | SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214153344
52 | K | Pol142 | Montáž WiFi přístupového bodu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -692600558
53 | K | Pol143 | Nastavení Wifi AP | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866174284
54 | K | Pol490 | WiFi AP přístupový bod 2.4GHz a 5GHz - maximální přenosová rychlost: 3400 Mbit/s; přenosová rychlost sítě Ethernet: 100,1000,2500,5000 Mbit/s; typ MIMO: Multi User MIMO; šifrování/zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3; umístění: strop; ba | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431389347
55 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203327996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012 | [14 empty] | Online PSC | 3
56 | K | Pol491 | Nastavení a zapojení UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428547971
57 | K | Pol492 | Záložní zdroj - racková UPS nebo Tower, výkon 6000 W/ 6000 VA, výška 1U, 1 fázová, 220/230/240VAC, 50/60Hz; UPS Monitoring Module, SNMP Card; vč. Battery Packu 240V12 - 7Ah BPVBA04, Battery pack 7Ah + Battery Pack Cable - podrobná specifikace viz technick | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968466762
58 | K | Pol493 | DIN 2U panel 19 palců do datového rozvaděče s jističem 16A char C pro PDU 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387621726
59 | K | Pol494 | Revize napájecího přívodu pro UPS vč. vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286100498
60 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 8500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888636463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
61 | K | Pol145 | S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační | m | 8500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747944156
62 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 530 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969833223
63 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 530 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767444748
64 | K | Pol148 | Montáž svazkového držáku 47x85 | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814013563
65 | K | Pol149 | Svazkový držák Grip 47x85mm, kovový | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658304590
66 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 870 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955674825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 3
67 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371291154
68 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354947966
69 | K | Pol152 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420308173
70 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 870 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984088684
71 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 870 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087135860
72 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215856607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 3
73 | K | Pol155 | Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a travovek | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506719274
74 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314024603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 3
75 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104432970
76 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11079567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 3
77 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956003542
78 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441758848
79 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915317921
80 | K | Pol495 | Montáž drátěného žlabu 50/400mm vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434345891
81 | K | Pol496 | Drátěný žlab 50/400, délka 3m, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu - do serverovny SLB (nad rozvaděče) | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630161935
82 | K | Pol160 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/150 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972859586
83 | K | Pol161 | Žlab kabelový neperforovaný 150*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814071184
84 | K | Pol497 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/300 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139892403
85 | K | Pol498 | Žlab kabelový neperforovaný 300*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52641620
86 | K | 742330051 | Popis portu zásuvky | kus | 181 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334321313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051 | [14 empty] | Online PSC | 3
87 | K | 742330052 | Popis portu patchpanelu | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487543056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052 | [14 empty] | Online PSC | 3
88 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 181 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778115903
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101 | [14 empty] | Online PSC | 3
89 | K | Pol162 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887742209
90 | K | Pol499 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -372721528
91 | K | Pol500 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128069098
92 | K | Pol501 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613430744
93 | K | Pol502 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585168475
| D | D1 | Kamerový systém CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 742230003 | Montáž venkovní kamery | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217139257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003 | [14 empty] | Online PSC | 3
95 | K | 742230004 | Montáž vnitřní kamery | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905934291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004 | [14 empty] | Online PSC | 3
96 | K | Pol167 | Dome kamera, počet megapixelů: 4 megapixely; venkovní provedení; délka přísvitu: 30 metrů; Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 841070825
97 | K | 742230103 | Nastavení záběru kamery dle přání uživatele | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1127156152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103 | [14 empty] | Online PSC | 3
98 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1572705159
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 3
99 | K | Pol503 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, k ochraně linky Ethernet CAT.6 s PoE režimu A,B před pulsním přepětím | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900630397
100 | K | Pol504 | Montáž DIN držáku do 19" rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440805423
101 | K | Pol505 | DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče. Panel výšky 1U. Montáž modulů naležato | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521738256
102 | K | Pol168 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208513654
103 | K | Pol169 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -850445162
104 | K | Pol506 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075513497
105 | K | Pol507 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118554205
106 | K | Pol508 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615998641
| D | D2 | Systém kontroly vstupu EKV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 742240001 | Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523197950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
108 | K | Pol509 | Univerzální čtečka, podpora technologií NFC, Bluetooth (identifikace pomocí mobilu), díky podpoře AppleVAS a Google Wallet umožnuje identifikaci pomocí mobilní peněženky, kmitočet NFC 13,56MHz, BLE 2,6GHz, vyměnitelný designový kryt, IP65, napájecí napětí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204170928
109 | K | 742240005 | Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113132955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005 | [14 empty] | Online PSC | 3
110 | K | Pol510 | Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky odděle | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1425622967
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky oddělený vstup TTL, 8x přepínací kontakty relé, 2 tampery zapojené v sérii, 1 tamper interní indikace otevření skříně; maximální počet karet/záznamů 50.000/50.000 v režimu off-line, dodávka vč. plastového krytu | [14 empty] | P | 3
111 | K | Pol511 | Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 1-2 dveře, připojení až 2 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 8x univerzální galvanicky oddělen | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587143682
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 1-2 dveře, připojení až 2 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 8x univerzální galvanicky oddělený vstup TTL, 4x přepínací kontakty relé, 2 tampery zapojené v sérii, 1 tamper interní indikace otevření skříně, dodávka vč. plastového krytu | [14 empty] | P | 3
112 | K | Pol175 | Instalace firmware pro řídící jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2082955410
113 | K | Pol176 | Firmware k dveří řídící jednotce pro 4-8 dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198858010
114 | K | Pol512 | Firmware k dveří řídící jednotce pro 1-2 dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447700636
115 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670393951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211 | [14 empty] | Online PSC | 3
116 | K | Pol513 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3 nebo 4 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561702830
117 | K | Pol514 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580786577
118 | K | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1473672181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161 | [14 empty] | Online PSC | 3
119 | K | Pol178 | Akumulátor 12VDC/40Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008989447
120 | K | Pol515 | Akumulátor 12VDC/17Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009172572
121 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83747864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 3
122 | K | Pol179 | Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756532479
123 | K | 742240007 | Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115046422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007 | [14 empty] | Online PSC | 3
124 | K | Pol180 | Napojení kabelu od elektrického zámku | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404299958
125 | K | Pol516 | Napojení kabelů na kontakty u automatických dveří | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77903845
126 | K | Pol517 | Naprogramování systému EKV, nastavení oprávnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523825797
127 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 590 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141019235
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
128 | K | Pol182 | F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační | m | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568273907
129 | K | Pol183 | JXFE-R 3x2x0,8 - kabel sdělovací, provedení B2cas1d1 | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544160332
130 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175396743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 3
131 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980779149
132 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1173577232
133 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773446083
134 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687006315
135 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814081298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 3
136 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1328030261
137 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737468886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 3
138 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725974706
139 | K | Pol184 | Montáž přechodové krabice | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098042800
140 | K | Pol185 | Přechodová krabice k el. zámku mezi přívodní a systémový kabel | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551721976
141 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264645219
142 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029366660
143 | K | Pol186 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202537607
144 | K | Pol187 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83074821
145 | K | Pol164 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244270487
146 | K | Pol188 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105717931
147 | K | Pol189 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899623799
| D | D3 | Jednotný čas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 742340002 | Montáž nástěnných hodin | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848894013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002 | [14 empty] | Online PSC | 3
149 | K | Pol518 | Plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem, plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření, sekundová ručička, samonastavitelné po LAN, napájení | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504272358
150 | K | Pol191 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849169141
151 | K | Pol192 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614222233
152 | K | Pol193 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 341005762
153 | K | Pol194 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886085139
154 | K | Pol195 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463640413
| D | D4 | Elektrická požární signalizace EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537550344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 3
156 | K | Pol179 | Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708690313
157 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332745230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041 | [14 empty] | Online PSC | 3
158 | K | Pol519 | Akumulátor 12VDC/40Ah - napájecí zdroj | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596953771
159 | K | 742210031 | Montáž napájecího zdroje | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396248916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031 | [14 empty] | Online PSC | 3
160 | K | Pol520 | Externí síťový napájecí zdroj 8,2A/24VDC, vyhovuje EN 54-4, LCD displej, prostor pro 2x AKU 40Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148048602
161 | K | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607243902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151 | [14 empty] | Online PSC | 3
162 | K | Pol197 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188604754
163 | K | 742210261 | Montáž sirény, majáku nebo signalizace | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010191272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261 | [14 empty] | Online PSC | 3
164 | K | Pol196 | Paralelní neadresovatelná optická signalizace | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841923035
165 | K | Pol521 | EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, napájení 9 - 29 VDC / 31mA, akustický výkon 107dB, ktytí IP21, certifikát CPD | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430250611
166 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135984817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121 | [14 empty] | Online PSC | 3
167 | K | Pol198 | Adresovatelný interaktivní optický hlásič, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669137738
168 | K | Pol522 | Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, krytí IP44 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198962190
169 | K | Pol523 | Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733789327
170 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038321880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131 | [14 empty] | Online PSC | 3
171 | K | Pol199 | Zásuvka s izolátorem, rozměry (šxvxh) 109x22x0mm | ks | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405015432
172 | K | Pol200 | Popisovací pole pro patice hlásičů | ks | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188514068
173 | K | Pol201 | Montáž držáků samolepek a nalepení čísla adresy | ks | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469394976
174 | K | Pol202 | Držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100ks) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544403935
175 | K | Pol203 | Samolepky s čísly adres 1-250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989161581
176 | K | 742210301 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529031102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301 | [14 empty] | Online PSC | 3
177 | K | Pol524 | Adresovatelný volně programovatelný výstupní modul, hlídaný na přerušení a zkrat, 1x potenciálový výstup 24VDC/2A, napájení z externího zdroje, bez krabice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019294494
178 | K | 742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545545270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303 | [14 empty] | Online PSC | 3
179 | K | Pol525 | Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané potenciálové výstupy, nutnost externího napájení 24/48VDC, hlídání externího napájení, max. spínaný proud 2A/30VDC (60W), možnost dvoudrátového nebo čtyř | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168289589
180 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010365120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305 | [14 empty] | Online PSC | 3
181 | K | Pol526 | Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923003878
182 | K | Pol205 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 170 x 254 x 49 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383548910
183 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375327562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251 | [14 empty] | Online PSC | 3
184 | K | Pol206 | Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568954851
185 | K | Pol207 | Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929677369
186 | K | Pol208 | Láhev zkušebního plynu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616489337
187 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 1840 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272492879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
188 | K | Pol209 | JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247432270
189 | K | Pol210 | JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590508632
190 | K | Pol211 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650959881
191 | K | Pol527 | Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297195918
192 | K | Pol528 | Kabelová lávka, bočnice 60mm, šíře 200mm, délka 3m, pozinkováno, P30-R, vč. instalačního materiálu (stoupačka) | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392716393
193 | K | Pol529 | Montáž příchytky SONAP | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389041231
194 | K | Pol530 | Kabelová příchytka SONAP | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31597394
195 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | kus | 5580 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893241643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001 | [14 empty] | Online PSC | 3
196 | K | Pol212 | Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky | ks | 2970 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942253912
197 | K | Pol213 | HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R | ks | 1730 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332310569
198 | K | Pol214 | HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R | ks | 880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997856797
199 | K | Pol215 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 2610 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175627474
200 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329525931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 3
201 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085456512
202 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328664994
203 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546255939
204 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304912817
205 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492723285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 3
206 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326332775
207 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028476286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 3
208 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576996750
209 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666707096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 3
210 | K | Pol216 | Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a travovek | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443030813
211 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298340035
212 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134859015
213 | K | Pol217 | Vytvoření map objektu pro grafickou nadstavbu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616717668
214 | K | 742250021 | Vizualizace symbolu | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459691591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021 | [14 empty] | Online PSC | 3
215 | K | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501484924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401 | [14 empty] | Online PSC | 3
216 | K | Pol531 | Programování a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1365252763
217 | K | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130452226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503 | [14 empty] | Online PSC | 3
218 | K | Pol219 | Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75479390
219 | K | Pol220 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709842231
220 | K | Pol499 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506865907
221 | K | Pol532 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817734783
222 | K | Pol533 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433013883
223 | K | Pol534 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243417187

## E2 100 - Integrovaný syst...
{a66a965f-c336-492f-9381-00f0a6752b46}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 100 - Integrovaný systém řízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 100 - Integrovaný systém řízení
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| M.1PP.E0.04 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| RM.1NP.E1.09 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| RM.1NP.E1.45 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| RM.1PP.E0.21 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| RM.STR.ES.01 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D2 - MaR periférie | [5 empty] | 0
| D3 - MaR Ovládání | [5 empty] | 0
| D4 - MaR kabely a trasy | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 100 - Integrovaný systém řízení
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M.1PP.E0.04 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol535 | Rozvaděč VELÍN MaR, rozvaděč na stěnu, rozměry 300x500x200 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. Příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446401187
2 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260461162
3 | K | Pol537 | Rozhraní: ETH, UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314184803
4 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635528259
| D | RM.1NP.E1.09 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol539 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363597761
6 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933471827
7 | K | Pol540 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 21 DI 10 DO 8 AO 0-10V 9 AI 0-10V/NI1000 3 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajcího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015243060
8 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144418312
9 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547890574
10 | K | Pol543 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366429098
| D | RM.1NP.E1.45 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol544 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2001301870
12 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883511516
13 | K | Pol545 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 24 DI 10 DO 29 AO 0-10V 7 AI 0-10V/NI1000 18 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajcího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281689200
14 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825954619
15 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863364893
16 | K | Pol546 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781150596
| D | RM.1PP.E0.21 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol544 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -633090861
18 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730003597
19 | K | Pol547 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 58 DI 21 DO 11 AO 0-10V 15 AI 0-10V/NI1000 3 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajcího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117312263
20 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202297145
21 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772494170
22 | K | Pol546 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872496109
| D | RM.STR.ES.01 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol544 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575705280
24 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292221633
25 | K | Pol548 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 55 DI 21 DO 28 AO 0-10V 8 AI 0-10V/NI1000 1 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajcího systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161666256
26 | K | Pol541 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443693657
27 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824172396
28 | K | Pol546 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802749826
| D | D2 | MaR periférie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol549 | MĚŘIČ VLHKOSTI DO VZT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081131249
30 | K | Pol550 | SERVOPOHON KLAPKOVÝ HAVARIJNÍ FUNKCE, 24V | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82289060
31 | K | Pol551 | SERVOPOHON KLAPKOVÝ, 0-10V, ON/OFF, EX PROVEDENÍ | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966154826
32 | K | Pol552 | SERVOPOHON KLAPKOVÝ, 0-10V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277627568
33 | K | Pol553 | SERVOPOHON KLAPKOVÝ, ON/OFF, 24V | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813595066
34 | K | Pol554 | TLAKOVÁ DIFERENCE DO VZT | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234149912
35 | K | Pol555 | TEPLOTA, ČIDLO JÍMKA, NI/PT1000 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220430531
36 | K | Pol556 | TEPLOTA, ČIDLO PROSTOROVÉ, NI/PT1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 341573320
37 | K | Pol557 | TEPLOTA, ČIDLO VZT, NI/PT1000 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695830561
38 | K | Pol558 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, KAPILÁRA, VZT | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570606149
39 | K | Pol559 | TLAK, ČIDLO JIMKA | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927455918
40 | K | Pol560 | UPS, MIN. 1200VA, NAPÁJENÍ ROZVADĚČ | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611008564
41 | K | Pol561 | ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340650692
42 | K | Pol562 | ČIDLO PLYNU, R32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654734154
43 | K | Pol563 | METEOSTANICE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494114395
44 | K | Pol563a | SERVOPOHON VENTIL 2/3-BODOVÝ, 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1589452178
45 | K | Pol563b | UPS, MIN. 1200VA, NAPÁJENÍ ROZVADĚČ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540349096
46 | K | Pol563c | ČIDLO PLYNU, CH4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419669284
47 | K | Pol563d | Dvoucestný elektromagnetický ventil na plyn DN 40, 230 VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59285417
| D | D3 | MaR Ovládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol564 | Stolní PC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658697383
49 | K | Pol565 | Monitor min. 32" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556562010
| D | D4 | MaR kabely a trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol566 | CYKY 3x1,5 | m | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927247777
51 | K | Pol567 | CYKY 5x1,5 | m | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678171149
52 | K | Pol568 | CYKY 5x2,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426917482
53 | K | Pol569 | JYSTY 1x2x0,8 | m | 2200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634038854
54 | K | Pol570 | JYSTY 2x2x0,8 | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834841779
55 | K | Pol571 | JYSTY 4x2x0,8 | m | 1650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689508444
56 | K | Pol572 | JYTY-O 3x1 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431535225
57 | K | Pol573 | PRAFLADUR 2x1,5 | m | 8000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708837364
58 | K | Pol574 | PRAFLADUR 3x1,5 | m | 730 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238026291
59 | K | Pol575 | PRAFLADUR 4x1,5 | m | 2900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227064631
60 | K | Pol576 | PRAFLAGUARD 1x2x0,8 | m | 11500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637075183
61 | K | Pol577 | PRAFLAGUARD 2x2x0,8 | m | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296382838
62 | K | Pol578 | PRAFLAGUARD 4x2x0,8 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678367844
63 | K | Pol579 | FTP cat 5e | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558753343
64 | K | Pol580 | Krabicová rozvodka IP54, A8 75x75mm | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789935542
65 | K | Pol581 | Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805112459
66 | K | Pol582 | Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 125/100 s víkem | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940986999
67 | K | Pol583 | Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 250/100 s víkem | m | 402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862728131
68 | K | Pol584 | Kabelový žebřík 500x60mm vč. držáků, nosníků a veškerého montážního příslušenství | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727852522
69 | K | Pol585 | Trubka plastová 8029 D 29 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763591573
70 | K | Pol586 | Příchytka 5329 D 29 mm | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720450561
71 | K | Pol587 | Trubka plastová 8020 D 20 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838366105
72 | K | Pol588 | Příchytka 5320 D 20 mm | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458172081
73 | K | Pol589 | Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky…) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695004094
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | Pol590 | Doprava a přesun, včetně vertikální dopravy, výškové práce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636753138
75 | K | Pol591 | Zajištění stanoviska TIČR vč. spolupráce s pověřenou osobou TIČR (bude-li požadováno) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909710451
76 | K | Pol592 | Odvoz a likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139667578
77 | K | Pol593 | Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky, požární nástřiky kabelů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062458949
78 | K | Pol594 | Oživení a zkoušky, zaškolení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108334778
79 | K | Pol595 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1365302827
80 | K | Pol596 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865769997
81 | K | Pol597 | Dokumentace dodavatelská | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802598936

## E2 120 - Informační systém
{ade1ff58-12ec-4d2f-816e-d9c37c0f761a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 120 - Informační systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 120 - Informační systém
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| INF SYS - Informační systém | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 120 - Informační systém
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | INF SYS | Informační systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | INF01 | INF01 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO MÍSTNOSTI | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544205350
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika samolepící fólie, matný povrch rozměry (mm) výška 25 šířka dle délky textu | [14 empty] | P | 2
2 | K | INF02 | INF02 - Dodávka a montáž nerezová ikona - WC MUŽI | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180784646
| P |  | Poznámka k položce: - ikona na dveře z nerezového plechu - povrchová úprava: matná - rozměry: 120 x 120 x 2mm, resp. 120 x 130 x 2mm - pro instalaci je vhodné použít oboustrannou lepící pásku, silikon, nebo lepidlo | [14 empty] | P | 2
3 | K | INF03 | INF03 - Dodávka a montáž nerezová ikona - WC ŽENY | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239968507
| P |  | Poznámka k položce: - ikona na dveře z nerezového plechu - povrchová úprava: matná - rozměry: 120 x 120 x 2mm, resp. 120 x 130 x 2mm - pro instalaci je vhodné použít oboustrannou lepící pásku, silikon, nebo lepidlo | [14 empty] | P | 2
4 | K | INF10 | INF10 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 170 | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601726052
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 čiré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 170x105 mm | [14 empty] | P | 2
5 | K | INF11 | INF11 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TAVULKA 210a | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795659084
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 čiré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x105 mm | [14 empty] | P | 2
6 | K | INF12 | INF12 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 210b | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369644220
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 čiré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x148 mm | [14 empty] | P | 2
7 | K | INF20a | INF20a - Dodávka a montáž OZNAČENÍ TABULKA VSTUP ZAKÁZÁN | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540248822
| P |  | Poznámka k položce: tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
8 | K | INF20b | INF20b - Dodávka a montáž OZNAČENÍ TABULKA VSTUP ZAKÁZÁN s otvory | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886213216
| P |  | Poznámka k položce: tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
9 | K | INF21 | INF21 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ TABULKA PRÁDELNA - modrá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439772812
| P |  | Poznámka k položce: tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
10 | K | INF22 | INF22 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ TABULKA PATOLOGIE - modrá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418647571
| P |  | Poznámka k položce: tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
11 | K | INF23 | INF23 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ POLEP ČISTÉ PRÁDLO - modrá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816540326
| P |  | Poznámka k položce: tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
12 | K | INF24 | INF24 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ POLEP NEČISTÉ PRÁDLO - modrá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -654495393
| P |  | Poznámka k položce: tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2

## E2 140 - Zdravotnické zař...
{37e105fd-efb9-4459-9ff0-cefb65576a1b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST1 - Zdravotní technika a interiér | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 3:
E2 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST1 | Zdravotní technika a interiér |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 30-1010 | digestoř | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -593348070
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 800/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 4 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 36-1022 | Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 800/300/700mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1215982370
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 800/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 4 | [14 empty] | P | 2
3 | K | 36-1023 | Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 900/300/700mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -556978584
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 900/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 3 | [14 empty] | P | 2
4 | K | 36-1024 | Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 1000/300/700mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -439101299
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2 | [14 empty] | P | 2
5 | K | 36-1027 | Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 1100/300/700mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -89314536
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1100/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 8 | [14 empty] | P | 2
6 | K | 36-1028 | Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 1200/300/700mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2124629158
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
7 | K | 36-1040 | Skříňka nástěná s 1 policí, otevřená rozměr 700/325/700mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1986083054
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 700/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2 | [14 empty] | P | 2
8 | K | 36-5237 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem do "L", skříňky dolní a horní rozměrdélka 1800+1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -173760101
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1800+1200// mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. 1.27 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
9 | K | 37-8005 | Držák na galoše a gumáky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 50115333
| P |  | Poznámka k položce: celkem na cca 6 párů celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
10 | K | 37-8010 | Věšák na zástěry, 3 háčky, nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1418540754
| P |  | Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
11 | K | 37-8012 | Věšák na zástěry, 5 háčků, nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -226357401
| P |  | Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
12 | K | 39-1010 | Sestava laboratorního nábytku, nerezová rozměr: cca 2400/700/900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1157337986
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2400/700/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard schéma nábytkové sestavy v m.č. 1.19 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
13 | K | 39-1060 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1709269742
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 700/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 3 | [14 empty] | P | 2
14 | K | 39-1066 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1140914845
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1300/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2 | [14 empty] | P | 2
15 | K | 39-6027 | Stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1276558583
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2100/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 07 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
16 | K | 39-6037 | Stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1394901511
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2600/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 06 nutno dodržet materiálové řešení: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
17 | K | 40-2001 | Mikrovlnná trouba, vestavná | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2126734546
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 485/385/250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nutno dodržet: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
18 | K | 40-3005 | Chladnička (cca 170l) s mrazákem (cca 40l), vestavná | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1947240702
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 600/600/1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nutno dodržet: D3_E2_140_ZDR_104_SN_01 "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 43-4221 | Skříň na úklidové prostředky, 1-dvéřová | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1334518005
| P |  | Poznámka k položce: "počet na podlaží 1.NP" 3 | [14 empty] | P | 2

## E2 150.1 - Zdroj chladu
{15d76379-9fde-4d62-b27d-293d3156ac5e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E2 150.1 - Zdroj chladu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E2 150.1 - Zdroj chladu
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Z01 - Zdroj chladu | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E2 150.1 - Zdroj chladu
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6164 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | Z01 | Zdroj chladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6164 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993142177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 960 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144624129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 960 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 960 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458455218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2998 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5.7e-05 | 0.012255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540714251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17+1+18+10+6+3+51+109 |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 28377111 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373949640
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 28377R01 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380174662
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 28377R02 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077503306
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 28377R03 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544401767
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 28377R04 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397530504
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 28377R05 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435667236
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 28377R06 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14028458
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 28377R07 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277724413
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 27127012 | páska izolační samolepící EPDM 50x3mm | m | 255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.01785 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812043565
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*15 |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 271270R1 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713171655
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 271270R2 | Čistič lepidla 1l | l | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585872490
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 271270R9 | Chlaďařské objímky (vložky) ze syntetického kaučuku pro upevnění potrubí (dodávka - montáž v ceně potrubí) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161285931
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581149000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 63141792 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.0234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344396402
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 713461121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.1251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -303786344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 27127203 | izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -643197913
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7.31e-05 | 0.0011696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479628880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 19420830 | plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule | kg | 43.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831227101
23 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1837079508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0013372 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 732331777 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066862 | 0.0013372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324387974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732R00100 | Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěmi scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 81,94kW; EER=3,462, hladina ak.výkonu v 1m Lw=81,0dB(A) Lp=65,4dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylengl | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591011150
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.1a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732R00101 | Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěmi scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 105,6kW; EER=3,308, hladina ak.výkonu v 1m Lw=84,2dB(A) Lp=68,6dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylengl | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631404093
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732R00102 | Stěhování vnitřního chilleru do strojovny chladu. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560177488
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732R00103 | Jeřáb pro složení vnitřního chilleru a suchého chladiče. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181681911
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732R00104 | Jeřáb pro usazení suchého chladiče na střechu na ocelové konstrukci a vnitřního chilleru na stěhovací vozíčky. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794745670
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 732R00105 | Osazení zařízení na místo určení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500008093
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732R00200 | Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin pro venkovní umístění typ plochý (stolový) s EC ventilátory, přesné parametry dle potřeb chladicí jednotky akustický výkon max. 67dB(A), hladina akust. hluku v 10m 35 dB(A), výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventilátr | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63091514
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.2a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732R00300 | Čerpadlo zdroje chladicí vody 7/12°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalová | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594247234
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.3a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732R00301 | Čerpadlo zdroje kondenzátorová strana - propylenglykol 35% 44/51°C odstředivé, jednostupňové, s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnic | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1780341311
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.4a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 732R00302 | Čerpadlo distribuce chladicí vody 7/12°C větev pro VZT odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čer | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1209281185
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 732R00303 | Čerpadlo distribuce chladicí vody 13/18°C větev pro FCU odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Če | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394283623
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 732R00400 | Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 5,4m3, d | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988354225
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 732R00401 | Zařízení pro přípravu a doplňování glykolové směsi s nádrží o objemu 300 litrů automatický doplňovací systém s integrovaným čerpadlem pro doplňování např. z otevřených nádob, s nádrží o objemu 300 litrů, PN 10, rozhraní RS-485, připojení sběrnicových/ ro | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690492552
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 732R00402 | Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, d | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1563849765
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 732R00403 | Úpravna vody - změkčovací filtr duplexní; jmenovitý výkon 0,6 až 2,0m3/h; provedení G3/4"; provozní tlak p=(3÷6)bar, provozní teplota t=(1÷30)°C, 1N-230V, 50Hz, P=0,020kW Automatické změkčovací filtry duplexní jsou určeny ke změkčování pitné, energetické | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37496207
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 732R00404 | Dávkovací zařízení inhibitorů koroze umístěné na vodoměru - proporcionální dávkování, dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměr | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995137489
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 732R00405 | Záchytná vana z pozinkovaného plechu nebo polyethylenu, rozměr 1500x1500mm, výška stěny 150 mm. Pod zařízení doplňování glykolu a úpravny vody na podlaze strojovny chladu v 1 PP | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889934420
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 732R00500 | Akumulační nádoba CHV 7, atypická, PN 6, V= 0,75 m3, 2x hrdlo DN 100/PN6, 1x hrdlo DN 125/PN6, odkalení DN100/PN6, revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, včetně návarků, přírub, odvzdušnění G1/2", povrchová úprava venkovní antikorozní nátěr dvě vrstvy, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035354271
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_106_DET_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 732R00900 | Schéma zdroje chladu barevné, zafoliované | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576446015
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 998732212 | Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286844613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65585 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015765 | 0.0015765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261301797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029563 | 0.053213 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938017447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 50 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0062863 | 0.062863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784216314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733121R01 | Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157719604
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733121R02 | Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595171145
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733121R03 | Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943912728
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733121R04 | Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770279873
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733131134 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.014872 | 0.029743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906140595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733131136 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 100 | soubor | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.021281 | 0.38305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550196205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733131137 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 125 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.027108 | 0.10843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202844784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252579501
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+18 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -327140267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776776054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661805016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51+109 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009798 | 0.016657 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253971005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8816e-05 | 0.00031988 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307796546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 733R00200 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stropem potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779200534
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_102_1NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 733R00201 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667446023
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_102_1NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 733R00901 | Napuštění topného systému ZZT - propylen glykol naředěná směs 35% | ks | 1700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181122104
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1700 |  | 1700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1700 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 998733212 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560410847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4356 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 734163427 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025251 | 0.025251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778655245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.039869 | 0.19934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051964654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 734190102 | Ostatní přírubové armatury ventily vyvažovací bez vypouštění PN 16 do 120°C DN 80 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02734 | 0.21872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1844205628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 734192316 | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.016931 | 0.016931 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27245958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192316 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 734192318 | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 100 | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.027318 | 0.13659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760142564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192318 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 734193215 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65 | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011915 | 0.10723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142890291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734193216 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.014667 | 0.029333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390642570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 734193217 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100 | soubor | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.017493 | 0.43732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004063100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 734193218 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 125 | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022584 | 0.20325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583903618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023931 | 0.0033504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 519028851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 734211R01 | Automatický odvzdušňovací ventil s uzávěrem a vypouštěcím ventilem DN 1", PN 10, vnitřní závit, svislá montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719617128
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052957 | 0.0015887 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203880543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035957 | 0.00071914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535713354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044469 | 0.0031128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601784346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021957 | 0.0065871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959416343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00020957 | 0.002934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378936402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049957 | 0.0079931 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153867385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+12 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055757 | 0.0061333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757098006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-30-50°C" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 734421R02 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-6 bar | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591221875
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 734421R03 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-10 bar | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535066684
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000748 | 0.020944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324531396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26+2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000235 | 0.004465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1571078874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pro čidlo měřiče chladu DN1/2" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pro tlakové čidlo DN1/2" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 734494215 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000366 | 0.001464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917800543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pro čidlo flow-switch MaR DN1" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 734494R01 | Materiálový přechod potrubí plast PPR d32 / ocel DN 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552722606
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 734494R90 | Štítky pro označení směru proudění | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707297836
90 | K | 734494R91 | Štítky pro označení označení armatur | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432114203
91 | K | 734R00100 | Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 80/PN16 s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění max. průtok 65 m3/hod, normový průtok 26 m3/hod, vybaven odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kulovým kohoutem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666324888
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 734R00101 | Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 80, Q 24 m3/h, chladící voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 110 m3/ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929134617
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 734R00102 | Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 50, Q 8,6 m3/h, chladící voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 42 m3/ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972910880
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 734R00103 | Průmyslový indukční průtokoměr chladu se zobrazovací jednotkou DN 100, PN 16, Q 32,6 m3/hod, min. průtok 1,7 m3/hod, max. průtok 340 m3/hod, chladící voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 80°C, připojení přírubové, PN16, výstelka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847097371
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 734R00104 | Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN50, Kvs 31,5, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, a protipřírub, odolný na propylen glykol 35% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159535928
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 734R00105 | Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN80, Kvs 80, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, a protipřírub, odolný na propylen glykol 35% | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360774041
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 734R00106 | Filtr mechanických nečistot pro studenou vodu (filtr vložkový), připojení 1", filtrační nádoba, čirá, propiratelná filtrační vložka z nylonu, odkalovací kohout, filtrační schopnost 100 mikrometrů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17511234
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 722232503 | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0023196 | 0.0023196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75349085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232503 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č. D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 998734212 | Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570437442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19962 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.01262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666429471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 187 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 0.187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 949398905
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m | [14 empty] | P | 2
102 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830205639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.024188 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014375 | 0.0014375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908397910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0012305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1497386267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0012305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143388312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.091e-05 | 0.00075276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557166437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+25+10 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3.972e-05 | 0.0023832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813787280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+3+51 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 783614571 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5.688e-05 | 0.0061999 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064589332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614571 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.4382e-05 | 0.00087775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458493740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+25+10 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 783614661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4.6628e-05 | 0.0027977 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1219526040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+3+51 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 783614671 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6.6772e-05 | 0.0072781 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1056010381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614671 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1955339000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1490512064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění" 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provozní zkouška - dilatační, chladící a topná" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zaškolení obsluhy" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## E2 150.2 - Rozvody chladu...
{1984f7a2-bb36-4896-b6c0-147ef2e9f63a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E2 150.2 - Rozvody chladu pro VZT a FCU
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E2 150.2 - Rozvody chladu pro VZT a FCU
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Z02 - Rozvody chladu pro VZT a FCU | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D1.E2 - Hospodářský pavilon a patologie - rekonstrukce
Úroveň 4:
E2 150.2 - Rozvody chladu pro VZT a FCU
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | Z02 | Rozvody chladu pro VZT a FCU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2066929763
2 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 1920 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966906366
| VV |  | 16*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1920 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1920 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412704516
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937313694
| VV |  | 1+116+45+25+40+94+27+49+37 |  | 434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 434 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 28377R01 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271606180
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 28377R11 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297072280
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 28377R02 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794939019
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 28377R12 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017063386
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 28377R13 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1320390196
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 28377R03 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1562621795
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94 |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 28377R04 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761119814
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 28377R05 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817608927
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28377R06 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784941336
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 27127012 | páska izolační samolepící EPDM 50x3mm | m | 435 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426467153
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29*15 |  | 435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 271270R1 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647540424
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 271270R2 | Čistič lepidla 1l | l | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172513475
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 271270R9 | Chlaďařské objímky (vložky) ze syntetického kaučuku pro upevnění potrubí (dodávka - montáž v ceně potrubí) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -573972619
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 713461121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354211394
| VV |  | 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 27127203 | izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560446432
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512847229
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123574595
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 733111104 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547565114
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 733111105 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25 | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 798113478
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 733111106 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681136928
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 733111107 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116644919
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 733111108 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822795645
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94 |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 733121R11 | Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416409254
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 733121R12 | Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček | m | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047285474
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 733121R13 | Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80328334
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 163 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224622790
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+64+33+25+40 |  | 163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130029364
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94 |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -763690960
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27+49 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947048637
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 733R00300 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 50 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1715882916
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 733R00301 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748693944
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733R00400 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 50 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81358827
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733R00401 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698017743
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733R00402 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 80 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139903837
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733R00403 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143433128
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998733112 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.932 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841419713
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 734163428 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017780072
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 734173216 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102571417
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 734173217 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244568032
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 734193216 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80 | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752697266
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154220531
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 734219R90 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 65, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 4150 - 24100 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1707722636
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 734220116 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1864625281
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 734220R00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 40, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 1000 - 6500 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900786741
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 734220R01 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 32, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 720 - 3600 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 6,5 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675248813
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 734220R05 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové diference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ven | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971416831
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 734220R06 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 15, PN 16, rozsah průtoků 88 - 470 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové diference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací venti | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468640232
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 734220R50 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2100766289
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 734220R51 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 500/300 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 4 (6) s/mm. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396043844
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 734220R52 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 750 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 3, 4, 6, 8, 12 nebo 16 s/mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013452342
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 734220R53 | Vysoce výkonný termoelektrický pohon pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 24 VAC/VDC +25% / -20% 230 VAC ±15% Frekvence 50-60 Hz, zdvih 4,7mm, uzavírací síl 125N, délka kabelu 5m. | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159461254
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324420384
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 734261236 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258584297
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 734261237 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173531464
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 734261238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086207069
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017580400
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 734291266 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463317488
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 734291267 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619590589
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374916669
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701390691
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665378893
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220725771
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344230830
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153055099
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306249592
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-30-50°C" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 734421R02 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-6 bar | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595582267
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592606592
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960167994
| VV |  | viz výkr.č. D1_E2_060_UTV_104_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 734494R01 | Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -731245743
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 734494R02 | Flexi nerez napojovací hadice DN 25 se šroubením 2x DN 1" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637920415
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_105_SCHR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 734494R90 | Štítky pro označení směru proudění | kus | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191084197
76 | K | 734494R91 | Štítky pro označení označení armatur | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906762167
77 | K | 998734112 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295424446
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133479
| VV |  | 255 |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 0.255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767083754
80 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.273 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722045402
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433817921
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120724557
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1817571895
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695121249
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+64+33+25+40+94 |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639645688
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27+49+37 |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512976650
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+64+33+25+40+94 |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 783614661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193804863
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27+49+37 |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -511974336
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 560767964
| VV |  | "Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provozní zkouška - dilatační, chladící a topná" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D2 302-ET-01 - Úpravy pře...
{96ba6265-f1cd-4685-944a-88fd7f5e67d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 302-ET-01 - Úpravy před objektem E2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 302-ET-01 - Úpravy před objektem E2
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 302-ET-01 - Úpravy před objektem E2
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.7862 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.7862 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.077 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min | hod | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "po dobu výstavby - předpoklad 20 kalendářních dní / 5 h" 7*5 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min | den | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "po dobu výstavby - předpoklad 20 kalendářních dní / 5 h" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 51.714 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928950189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3) |  | 28.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 23,3 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.714 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 48.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.04079 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - pažení" 1,5*14,52*2+5 |  | 48.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.03485 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - pažení" 3,6*5*2+5 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 48.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 46.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 23,3*2 |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 28.414 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3) |  | 28.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.414 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 568.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3)*20 |  | 568.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 75.014 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 23,3*2 |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3) |  | 28.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 56.828 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3)*2 |  | 56.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 51.714 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 23,3 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" ((1,4+0,1)*14,52*1,3+(3,5+0,1)*5*1,3-23,3) |  | 28.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.714 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 23.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětný zásyp - z mezideponie" 23,3 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 10*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 19.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí DN150" 19,52 |  | 19.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2463 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.538 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 4.7988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 19,52*1,3*0,1 |  | 2.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.538 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.153 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | "prstenec 8cm" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.29453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "desky pod vpusti 10cm" (0,8*0,8*0,1)*2 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4531 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 19.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí DN150" 19,52 |  | 19.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28614217 | trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN10 | m | 21.472 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.070858 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | "potrubí DN150" 19,52*1,1 |  | 21.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 19.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí DN150" 19,52 |  | 19.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.41937 | 1.6775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12422 | 0.24844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 59223852 | dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 895941313 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02972 | 0.05944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 59223857 | skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 895941321 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02972 | 0.05944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59223860 | skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 895941331 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02972 | 0.05944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 59223854 | skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.108 | 0.216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 55241001 | koš kalový pod kruhovou mříž - těžký | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.0144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | "vpusti" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 19.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0017568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí DN150 " 19,52 |  | 19.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00976 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.00976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 28.786 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950898721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 28.786 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850487483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D2 302-ET-02 - Demontáže ...
{6b9090ba-2b21-4064-a0eb-405535826e1e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 302-ET-02 - Demontáže objektu E2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 302-ET-02 - Demontáže objektu E2
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 3:
D2 302-ET-02 - Demontáže objektu E2
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00833 |  | 0.0225 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00833 |  | 0.0225 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00833 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 4.875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967861847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45)) |  | 0.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" (1,5*1,25*(2,6-0,45)) |  | 4.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.00833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -924255807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150" (1,5*2*2,6+2) |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484341769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4.031 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365885648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" (1,5*1,25*(2,6-0,45)) |  | 4.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.844 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958540228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45)) |  | 0.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 16.875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085394203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45))*20 |  | 16.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 8.907 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -875724918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45)) |  | 0.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (1,5*1,25*(2,6-0,45))*2 |  | 8.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.907 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1.688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45))*2 |  | 1.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 4.875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 - zásyp - na recyklační skládku" (1,5*1,25*2,6-1,5*1,25*(2,6-0,45)) |  | 0.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" (1,5*1,25*(2,6-0,45)) |  | 4.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4.031 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - z mezideponie" (1,5*1,25*(2,6-0,45)) |  | 4.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.031 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0225 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 871365811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.0225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363695801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871365811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí plast DN150 - na trvalou skládku" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.023 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651605370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.667 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833288240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,023*29 |  | 0.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.023 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,023 |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1988531476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102075243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D2 101 - Komunikace, chod...
{1aa7c5da-2612-4201-ad7b-f0f3136f40b7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 101 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 101 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 5.01 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 101 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 59.2756 |  | 235.7619 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 59.25 |  | 235.7619 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.6765 |  | 216.7059 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 185.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275462590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod stávající komunikací 320 * 1,1 * 0,4 = 140,80 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 320 |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154518 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2 | m2 | 87.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.857e-05 | 0.002495 | 0.23 | 20.0859 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399645009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KOMUNIKACE E- výměra ze situace, frézování asfaltových hutněných vrstev-ODHADOVANÁ tl. vrstvy 10 cm 320 * 0,10 = 32,00 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,32+17,31+21,70 |  | 87.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 11.02 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187646490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | silniční obruby 38 = 38,00 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 116951101 | Úprava výkopku vlhčením | m3 | 181.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841388988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951101 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 116951201 | Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy | m3 | 181.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579626646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod komunikacemi (330,51) * 1,1 = 363,56 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 363,56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 363,56*0,5 |  | 181.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 58591001 | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna | t | 13.088 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 13.088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776862402
| VV |  | 363,56*0,02*1,8 |  | 13.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně | m3 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616853350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace E (22+20 ) * 1,0 = 42,00 [A]" 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132254101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 11.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1738697231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha pro trativody- odměřeno ze situace, trativody jsou umístěny podel komunikace E (27,87 + 10,27) * (0,6*0,5) = 11,44 [A]" 11,44 |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 4.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209028998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopy pro nové vpusti (v nových polohách) (1,2*1,2*1,4) * 2 = 4,03 [A]" 4,03 |  | 4.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 57.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096407485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | uložení odkopané zeminy na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle pol.č.123733 42 = 42,00 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle pol.č.131733 4,03 = 4,03 [D] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle pol.č.132733 11,44 = 11,44 [E] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0+4,03+11,44 |  | 57.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 103.446 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478323761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 57,470*1,8 |  | 103.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 57.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412366954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 5.721 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337090251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 38,14*0,6*0,25 |  | 5.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 12.586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 12.586 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6969207
| VV |  | 38,14*0,6*0,25*2,2 |  | 12.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.8256 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 2.288 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.92 | 4.393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228809665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 38,14*0,6*0,1 |  | 2.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu | m | 38.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011628 | 0.044349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993581670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podél komunikace 27,87 + 10,27 = 38,14 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 38,14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,14 |  | 38.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 83.91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9.9e-05 | 0.0083071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563099971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | obalení rýh pro trativody (38,14) * 2,2 = 83,91 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 83,91 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,91 |  | 83.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 99.391 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.029817 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736306147
| VV |  | 83,91*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 213141121 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m | m2 | 506.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9.9e-05 | 0.050156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456323668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | geotextílie na plání 383,81*1,1*1,2 = 506,63 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 506,63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 506,63 |  | 506.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 600.103 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.30005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838340
| VV |  | 506,63*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 600.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.83 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 565166112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 475.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488930285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | komunikace E 383,81 = 383,81 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikace u zasobovaci rampy 34,06 = 34,06 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obnova komunikací podél obrub-úprava stávající komunikace (48,32 + 17,31 + 21,71) * 0,66 = 57,64 [C] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 475,51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 475,51 |  | 475.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 569251111 | Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 4.83 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429027285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569251111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kačírek v ostrůvku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kačírek fr. 16/32, vč. kompletní dopravy a uložení předepsaným způsobem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kačírek v ostrůvku, odměřeno ze situace 7 * 0,3 = 2,10 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 569551111 | Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168296459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569551111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dosypávky ze zeminy vhodné dle ČSN 73 6133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podél komunikace E, délka x plocha dle VZR (53,5 * 2) * 0,15 = 16,05 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,5*2 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 383.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845113463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod ACP. nové komunikace 383,81-B = 340,49 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod ACP. úprava stávající komunikace (48,32+17,31)*0,66 = 43,32 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 383,81 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 383,81 |  | 383.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 383.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136548111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 417.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39372887
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | komunikace E 383,81 = 383,81 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikace u zasobovaci rampy 34,06 = 34,06 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 417,87 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 417,87 |  | 417.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5.01 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm | m2 | 75.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537904147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | doplnění ŠD u opravy komunikací- navázání na stávající stav; délky úprav * plocha dle VZR (18,29 + 22,78 + 34,28) * 0,05 = 3,77 [A] | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,29 + 22,78 + 34,28) |  | 75.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564851113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm | m2 | 363.583 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755393968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851113 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | pod komunikací E - ochranná vrstva, tl. min.0,15m, průměrná tl. 0,17m ((34,06 + 383,81)-(48,32 + 17,31 + 21,71)) * 1,1 *0,17 = 61,81 [A] | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((34,06 + 383,81)-(48,32 + 17,31 + 21,71)) * 1,1 |  | 363.583 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 383.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889035776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | ŠDA-komunikace E 383,81 = 383,81 [A] | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 383,81 |  | 383.81 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.734 |  | 19.056 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 89441X.01 | Vpusť kanalizační uliční z betonových dílců na potrubí DN do 150 vč.připojovacích kusů na drenáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.9265 | 3.8531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476825787
31 | K | 89913X.02 | Výšková úprava) vtokové uliční vpusti stávajících šachet a šoupat | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.47023 | 1.8809 | 0.3 | 1.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351761705
32 | K | 89041X.03 | Vybourání uliční vpusti kompletní | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299673019
33 | K | 89041X.04 | Vybourání části konstrukce z betonu | m3 | 8.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 15.936 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514309741
| VV |  | vybourání podezdívky vč. oplocení (18,5+27,6) * (0,3 * 0,6) = 8,30 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,30 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.1838 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1599338567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/913121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 914111112 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.3334e-05 | 1.3334e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827925627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 40445610 | značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024504931
37 | K | 915231111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast | m2 | 7.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.011504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710477133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | VDZ V2b (1,5/1,5/0,25) (45/2)*0,25 = 5,63 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VDZ V2b (1,5/1,5/0,125) (13/2)*0,125 = 0,81 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VDZ V10a (0,125) (3+3) * 0,125 = 0,75 [C] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 7,19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,19 |  | 7.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 916132113 | Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 101.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12095 | 12.3222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428306951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | silniční obruby-odměřeno ze situace v programu autocad 54,55 + 15,57 + 0,4 + 14,98 + 16,38 = 101,88 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,88 |  | 101.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59218002 | krajník betonový silniční 500x250x150mm | m | 103.918 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.056 | 5.8194 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037910477
| VV |  | 101,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 919112111 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu | m | 132.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4.37e-06 | 0.00057859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071521037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | spáry v místech zásahu do komunikace pro navázání komunikací 20+24,6+87,8 = 132,40 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132,40 |  | 132.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 919121122 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem | m | 142.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001759 | 0.025136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056787704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | v místech přesahů pro navázání vozovky 20+24,6+87,8 = 132,40 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okolo vpustí 2 * (0,6+0,6+0,6+0,6) = 4,80 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okolo poklopů šachet 3 *1,9 = 5,70 [C] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 142,90 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,90 |  | 142.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 205.686 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793725395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod stávající komunikací 320 * 1,1 * 0,4 = 140,80 [A] suť 185,60 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185,60 |  | 185.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navazani a oprava povrchů (48,32 + 17,31 + 21,71) * 0,1 = 8,73 [B] suť 20,086 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,086 |  | 20.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205.686 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 822.744 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 545725142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 205,686*4 |  | 822.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 11.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176622096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | silniční obruby 38 = 38,00 [A] suť 11,02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,02 |  | 11.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 44.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623842945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,02*4 |  | 44.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 19.056 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1771804354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,920+15,936+1,20 |  | 19.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 76.224 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184221421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 19,056*4 |  | 76.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 30.076 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376554712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,02+1,920+15,936+1,20 |  | 30.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 185.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853896144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 20.086 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312771815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 59.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828353114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016248 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016248 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 721173708 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150 | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003385 | 0.016248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868472439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173708 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přípojky od uličních vpustí, DN 150, SN 12, PP nebo HDPE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘÍPOJKY UV 2*2*1,2 = 4,80 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0094185 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0094185 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 220182002 | Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 907538253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PRO ZÁVORU 2 * 6,5 = 13,00 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 34571365 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm | m | 13.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.0094185 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1590259073
| VV |  | 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D2 401 - Sadové úpravy
{1349b476-9099-4607-b403-fa30d7d53915}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 401 - Sadové úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 401 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 1.Dem - Zemní práce - demolice, kácení a ochrana dřevin | [5 empty] | 0
| 1.01 - Založení porostu 5kus/m2 | [5 empty] | 0
| 1.02 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky | [5 empty] | 0
| 1.03 - Založení trávníku parkového | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
D2 401 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.4943 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.4943 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.4943 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.Dem | Zemní práce - demolice, kácení a ochrana dřevin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111212211 | Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 393 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510546685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212211 | [14 empty] | Online PSC | 3
2 | K | 112151111 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086117533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151111 | [14 empty] | Online PSC | 3
3 | K | 112151112 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994831698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151112 | [14 empty] | Online PSC | 3
4 | K | 112151113 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458167305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151113 | [14 empty] | Online PSC | 3
5 | K | 112151114 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628929023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151114 | [14 empty] | Online PSC | 3
6 | K | 112151115 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55426300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151115 | [14 empty] | Online PSC | 3
7 | K | 112151116 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449333133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151116 | [14 empty] | Online PSC | 3
8 | K | 112151117 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 700 do 800 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311037549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151117 | [14 empty] | Online PSC | 3
9 | K | 112151118 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 800 do 900 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414237264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151118 | [14 empty] | Online PSC | 3
10 | K | 112151121 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 1100 do 1200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336489368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151121 | [14 empty] | Online PSC | 3
11 | K | 112151123 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 1300 do 1400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650226832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151123 | [14 empty] | Online PSC | 3
12 | K | 112201111 | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157971352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201111 | [14 empty] | Online PSC | 3
13 | K | 112201112 | Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841545623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201112 | [14 empty] | Online PSC | 3
14 | K | 112201113 | Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144826026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201113 | [14 empty] | Online PSC | 3
15 | K | 112201114 | Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835410075
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201114 | [14 empty] | Online PSC | 3
16 | K | 112201115 | Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267624336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201115 | [14 empty] | Online PSC | 3
17 | K | 112201116 | Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252924707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201116 | [14 empty] | Online PSC | 3
18 | K | 112201117 | Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115322650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201117 | [14 empty] | Online PSC | 3
19 | K | 112201118 | Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735194721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201118 | [14 empty] | Online PSC | 3
20 | K | 112201121 | Odstranění pařezů D přes 1,1 do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271047820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201121 | [14 empty] | Online PSC | 3
21 | K | 112201123 | Odstranění pařezů D přes 1,3 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980175333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201123 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 1.01 | Založení porostu 5kus/m2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.392 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 11.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230650389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "plocha 77m2" 0,15*77 |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 20.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 20.79 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910121847
| VV |  | 0,150*1,8*77 |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 181101121 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2 | m3 | 11.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797990048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121 | [14 empty] | Online PSC | 3
25 | K | 183111112 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100986439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 5*77 |  | 385 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711671539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111 | [14 empty] | Online PSC | 3
27 | M | 026503R1 | dodání keřů 1-2L kontejner | kus | 385 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.01155 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281582369
| P |  | Poznámka k položce: rostlinný materiál za technologii celkem: d: Forsythia intermedia 'Maluch' 8 ks Potentilla fruticosa 'Floppy Disk ' 4 ks Spiraea cinerea 'Grefsheim' 8 ks Spiraea prunifolia 8 ks Genista tinctoria 'Royal Gold ' 8 ks Hypericum 'Hidcote' 4 ks e: Potentilla fruticosa 'Floppy Disk ' 34 ks Potentilla fruticosa 'Orangeade ' 34 ks Spiraea prunifolia 69 ks Spiraea bumalda 34 ks Spiraea arguta 52 ks Eounymus alatus 'Compactus' 69 ks Genista tinctoria 'Royal Gold ' 17 ks Caryopteris clandonensis 17 ks Prunus pumila 17 ks | [14 empty] | P | 3
28 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.039 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537404602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,0005*77 |  | 0.039 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 4.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00429 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922327771
| VV |  | 0,0039*1000*1,1 |  | 4.29 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87407556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421 | [14 empty] | Online PSC | 3
31 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 7.931 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 1.5862 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817626980
| VV |  | 77*0,103 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.931 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 1.02 | Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 184801131 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 23.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749039181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801131 | [14 empty] | Online PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: 20% plochy 3x, včetně přípravků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 77,000*0,3 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 184813511 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně | m2 | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1357753905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511 | [14 empty] | Online PSC | 3
34 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 36.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092489963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: 20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 77,000*0,48 |  | 36.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 1.03 | Založení trávníku parkového |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.1023 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235155631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,15*54 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484651118
| VV |  | 0,15*54 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 181101121 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy skupiny 1 a 2 | m3 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84331016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181101121 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,15*54 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514552515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 3
39 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00108 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097976947
| VV |  | 54*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581304740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 54,000*0,02 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 1.188 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001188 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951734730
| VV |  | 1,08*1,1 |  | 1.188 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915902641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 54*0,02 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 30.494 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697758034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VRN 0 - Vedlejší rozpočto...
{b390b588-9346-435a-a7da-f6b96b1f82ca}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
VRN 0 - Vedlejší rozpočtové náklady - 0.etapa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
VRN 0 - Vedlejší rozpočtové náklady - 0.etapa
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa 0 - Etapa 0
Soupis:
VRN 0 - Vedlejší rozpočtové náklady - 0.etapa
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN1001-R | Geodetická činnost - vytyčení a zaměření díla | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -317350235
2 | K | VRN1002-R | Geodetická činnost - geodetický plán | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1543850321
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování geodetického plánu vč. jeho ověření na "Katastrálním úřadu" v 6-ti vyhotoveních (5x v tištěné a 1x v digitální podobě) | [14 empty] | P | 2
3 | K | VRN1003-R | Vytyčení vedení a rozvody inženýrských sítí | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 212138958
| P |  | Poznámka k položce: Detekce a vytyčení známých a předpokládaných vnitřních a vnějších podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí | [14 empty] | P | 2
4 | K | VRN1004-R | Průzkum výskytu nebezpečných látek | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -917076175
| P |  | Poznámka k položce: konstrukce z nebezpečných materiálů (azbest atd.) konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -417683024
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | VRN3004-R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1752369419
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí. | [14 empty] | P | 2
7 | K | VRN3005-R | Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započetím výstavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -598439646
| P |  | Poznámka k položce: Obsažených v dokladové části. např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby. | [14 empty] | P | 2
8 | K | VRN3009-R | Vyklizení prostoru staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1078544918
| P |  | Poznámka k položce: "- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před které nelze demontovat nebo vystěhovat. "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených "místnostech objektu, případně jejich přemístění. | [14 empty] | P | 2
9 | K | VRN3011-R | Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -810238438
| P |  | Poznámka k položce: "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do "původního stavu na náklady zhotovitele. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 043103000 | Zkoušky, testy a revize (kde není uvedeno) | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 39607066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. | [14 empty] | P | 2
11 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost (kde není uvedeno) | Kć | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 741756986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě. | [14 empty] | P | 2
12 | K | 045203000 | Kompletační činnost - všech profesí (kde není uvedeno) | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 749927357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě. | [14 empty] | P | 2
13 | K | 045303000 | Koordinační činnost progesí (kde není uvedeno) | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -423576955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | VRN4006-R | Fotodokumentace prováděného díla | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1544856530
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. | [14 empty] | P | 2
15 | K | VRN4007-R | Měření hluku | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 618866486
| P |  | Poznámka k položce: "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření "po dokončení stavby | [14 empty] | P | 2
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | VRN5001-R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1380211163
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek | [14 empty] | P | 2
17 | K | VRN5002-R | Bankovní záruka po dobu realizace stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -601990750
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek. | [14 empty] | P | 2
18 | K | VRN5003-R | Bankovní záruka po dobu záruční doby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 540236704
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu záruční lhůty v rozsahu obchodních podmínek. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 061002000 | Vliv klimatických podmínek | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 546265771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/061002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu... "odklízení sněhu, posypový matreiál "- Zpomalení výstavby z důvodu nizkých či vysokých teplot | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | VRN7001-R | Dočasné dopravní opatření | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1581743154
| P |  | Poznámka k položce: "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění. | [14 empty] | P | 2
21 | K | VRN7002-R | Provozní vlivy | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2077891264
| P |  | Poznámka k položce: "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující "stavební práce. "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací "v důsledku provozu zdravotnického zařízení "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | VRN9002-R | Dokumentace skutečného provedení stavby (kde není uvedeno) | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2147085724
23 | K | VRN9003-R | Výrobní a dílenská dokumentace všech profesí ( kde není uvedeno) | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 46758818
24 | K | VRN9004-R | Koordinace všech profesí (kde není uvedeno) | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2135765133
| P |  | Poznámka k položce: Trasové koordinace potrubních a kabelových tras všech profesí | [14 empty] | P | 2
25 | K | VRN9005-R | Komplexní zkoušky všech profesí (kde není uvedeno) | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 649630175
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu | [14 empty] | P | 2
26 | K | VRN9006-R | Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Pardubický kraj | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 442519815
| P |  | Poznámka k položce: Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele, Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem. | [14 empty] | P | 2
27 | K | VRN9008-R | Zápis do DTM se základním popisem požadavků na dodavatele, které budou přílohou smlouvy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2095973357

## 02 - Demolice objektu PAO
{141d9964-bf1a-4bd5-b031-fae88e6b273a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
02 - Demolice objektu PAO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
02 - Demolice objektu PAO
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 0 - Příprava bouracích prací | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
02 - Demolice objektu PAO
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051219 |  | 609.4211 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016819 |  | 593.7551 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Příprava bouracích prací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 00100 | Vyklizení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458185620
2 | K | 00101 | Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánků a tabulek okolo bouraného objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943256577
| P |  | Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí | [14 empty] | P | 2
3 | K | 00102 | Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824180072
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáží elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí | [14 empty] | P | 2
4 | K | 00103 | Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637449948
5 | K | 00104 | Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177860519
6 | K | 00105 | Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110161607
7 | K | 00106 | Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319115002
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřívači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolic budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod.pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32 | [14 empty] | P | 2
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.6097 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 84.744 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 21.6097 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444462400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okapový chodník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,975+6,07+11,24+7,0+7,0+6,265+13,845*2+22,3*2+8,7*2)*0,6 |  | 84.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.744 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 243.639 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965275832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávka kolem objektu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(13,975+6,07+11,24+7,0+7,0+6,265+13,845*2+22,3*2+8,7*2)*1,5 |  | 243.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.639 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 487.278 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124249919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopek pro zpětný zásyp" 243,639*2 |  | 487.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 243.639 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884042847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 243.639 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908315537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 174211103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně | m3 | 243.639 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499071595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 388.739 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606229302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 22,3*8,7+13,845*3,46+20,975*7 |  | 388.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 572.1454 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 66.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 3.5694 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173652094
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908491546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "exteriér dveře"6*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 5.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095544606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "interiérové dveře"35*2 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 981011411 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním | m3 | 2576 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 412.16 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742788151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nadzemní část objektu" 612+1964 |  | 2576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 67.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 147.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772648302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "celkem podzemní část 15% základů" 448*0,15 |  | 67.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 98151X.01 | Kontaminační pásma pro likvidaci azbestu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326264207
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016819 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 997006002 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 609.421 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478885001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997006004 | Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu | t | 3.058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.016819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625243081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pytlování azbestu" 3,058 |  | 3.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 103.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663092055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "drcené cihelné zdivo" 412,16*1/4 |  | 103.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 147.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755746012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podzemní čás drcený betont" 147,84 |  | 147.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 609.421 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843793272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 609.421 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1604068335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 11578.999 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748520730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 609,421*19 |  | 11578.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 609.421 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264850313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 7.755 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774491529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939550813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "povlakové krytiny PVC" 0,688 |  | 0.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187355132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t | 5.258 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236670869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "likvidace poplatek za azbest" 3,058+2,2 |  | 5.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 4.245 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372928813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová izolace" (0,636+7,854)/2 |  | 4.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 147.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244900534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Drcený beton" 147,84 |  | 147.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 103.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480560035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "drcené cihelné zdivo" 412,16*1/4 |  | 103.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 106.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373511784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 412,16*1/4+3,43 |  | 106.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 253.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819452701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 610,281-(7,755+0,688+3,058+147,84+103,04+106,47+4,675*2-21) |  | 253.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 4.245 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2700694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová izolace" (0,636+7,854)/2 |  | 4.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0344 |  | 15.666 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.6358 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 711131801 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné | m2 | 374 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.6358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915659680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha hydroizolace" 374 |  | 374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.854 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 476 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 7.854 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025933358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha krytiny střechy" 476 |  | 476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0344 |  | 3.0582 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 765131803 | Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0344 | 0.01778 | 3.0582 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928721576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131803 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.4297 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 97.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 3.4297 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377389665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP, 2.NP, 3.NP" 65,73+13,22+18,21 |  | 97.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.68826 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 776201813 | Demontáž lepených povlakových podlah strojně | m2 | 229.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.68826 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274441357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP, 2.NP, 3.NP" 49,15+36,12+144,15 |  | 229.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 03 - Demolice objektu ORL...
{f54dbee6-6bdf-4181-9834-d2c6c5f7c825}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
03 - Demolice objektu ORL - Přístavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
03 - Demolice objektu ORL - Přístavba
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 0 - Příprava bouracích prací | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
03 - Demolice objektu ORL - Přístavba
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.80617 |  | 222.6328 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.80617 |  | 213.5987 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Příprava bouracích prací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 00100 | Vyklizení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810382035
2 | K | 00101 | Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánků a tabulek okolo bouraného objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273697919
| P |  | Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí | [14 empty] | P | 2
3 | K | 00102 | Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961913088
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáží elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí | [14 empty] | P | 2
4 | K | 00103 | Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802400668
5 | K | 00104 | Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478999498
6 | K | 00105 | Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947693873
7 | K | 00106 | Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794254544
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřívači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolic budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod.pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32 | [14 empty] | P | 2
8 | K | 00108 | Po celou dobu demolice bude probíhat geomonitoring | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843837542
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřívači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolic budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod.pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32 | [14 empty] | P | 2
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.0631 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 31.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 8.0631 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173942070
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okapový chodník" (4,49+1,24+13,64+11,35+1,58+20,4)*0,6 |  | 31.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 121.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115724259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávka kolem objektu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(4,49+1,24+13,64+11,35+1,58+20,4)*2 |  | 121.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 242.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363456526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopek pro zpětný zásyp" 121,21*2 |  | 242.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 121.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143887186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 121.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658132319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 174211103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně | m3 | 121.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 821517941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 249.473 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -711945490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výměra parcely" 11,35*21,98 |  | 249.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.80617 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 310271081 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m vč.kotev | m2 | 3.465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.23266 | 0.80617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499672470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 1,65*2,1 |  | 3.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 205.5356 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.4256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310627662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Plocha oken" 26,4 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329784453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "exteriér dveře"2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.824 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399867214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "interiér dveře" 12*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 981011412 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním | m3 | 507 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 131.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956037281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nadzemní část" 507 |  | 507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 31.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 70.29 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112744071
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podzemní část 15% betonu" 213*0,15 |  | 31.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 997006002 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 222.633 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1673277066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 65.91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25550021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 131,82*1/2 |  | 65.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 70.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188821719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podzemní část" 70,29 |  | 70.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 222.633 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130408118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 222.633 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1666939038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4230.027 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301565643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 222,633*19 |  | 4230.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 222.633 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415811526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573494608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad dřevěné konstrukce" 9,20 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.297 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364352941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad PVC" 0,297 |  | 0.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 9.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -376814424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 0.309 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -758225154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová lepenka" (0,396+0,222)/2 |  | 0.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 70.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84420779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "drcený prostý beton" 70,29 |  | 70.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 65.91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419623886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "drcený cihelný odpad" 65,91 |  | 65.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 36.452 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051105309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad keramika" 3,497+131,82/4 |  | 36.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 26.654 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752944172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 223,169-(9,2+0,297+9,3+70,29+65,91+36,452+0,398*2+4,27) |  | 26.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0.309 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010204302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová lepenka" (0,396+0,222)/2 |  | 0.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013876X | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce | t | 4.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487632463
| VV |  | "střešní krytina a zámečnické výrobky" 4,048+0,222 |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.0341 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.39622 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 711131801 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné | m2 | 233.073 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.39622 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622873550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha hydroizolace" 712,6-479,527 |  | 233.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.048 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 368 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 4.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369129215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová lepenka" 368 |  | 368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.57364 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 764001841 | Demontáž krytiny do suti | m2 | 183.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00312 | 0.57364 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254139849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha krytiny střechy - plech" 183,86 |  | 183.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2224 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 76716X.01 | Demontáž zábradlí do 20 kg do suti | m | 13.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.2224 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876516198
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.4967 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 99.056 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 3.4967 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156230356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP 15% zastavěnost" 233,073*0,85/2 |  | 99.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.29717 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 776201813 | Demontáž lepených povlakových podlah strojně | m2 | 99.056 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.29717 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741401492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP 15% zastavěnost" 233,073*0,85/2 |  | 99.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 04 - Demolice objektu lůž...
{b0416d48-9670-4626-b4b2-578e03d27579}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
04 - Demolice objektu lůžkového pavilonu 1.fáze
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
04 - Demolice objektu lůžkového pavilonu 1.fáze
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 0 - Příprava bouracích prací | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
04 - Demolice objektu lůžkového pavilonu 1.fáze
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3727 |  | 330.1616 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3727 |  | 328.5172 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Příprava bouracích prací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 00100 | Vyklizení interiérového vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vybavení hyg.zázemí a podobně) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355327817
2 | K | 00101 | Příprava boracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem,plánků a tabulek okolo bouraného objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824075201
| P |  | Poznámka k položce: Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích parcí | [14 empty] | P | 2
3 | K | 00102 | Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176933366
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod – zrušení vodoměrné soustavy, zařízení pro rozvod a ohřev vody Elektro – dojde k vypnutí elektrické energie v hlavním vypínači objektu a následné demontáží elektrického vedení v objektu Plynovod - odpojení a zajištění plynoměrné skříně. Odplynování stávajícího potrubí | [14 empty] | P | 2
4 | K | 00103 | Odpojení od NN – odpojení objektu od vedené nízkého napětí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24895762
5 | K | 00104 | Začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093043330
6 | K | 00105 | Zajištění bouracích prací bude provedeno technologiemi snižující hluk, prašnost a vibrace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340071265
7 | K | 00106 | Odpojení stávající stavby bude provedeno v součinnosti s jednotlivými správci inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142026589
| P |  | Poznámka k položce: Vodovod - rozvody vnitřního vodovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objektů. Studená voda je do objektu přiváděna přípojkou PE 32, teplá voda je v objektu připravována v zásobníkovém ohřívači Kanalizace - stávající vnitřní kanalizace v objektu se odstraní postupně jako součást demolic budovy, potrubí se odveze na určenou skládku. Vnitřní kanalizace je z PVC-HT a PVC-KG a je napojena na uliční trasu u obvodové zdi Elektro - slaboproud a silnoproud - dle technické zprávy Plynovod.pot - rozvody vnitřního plynovodu v objektu se ruší v celém rozsahu, potrubí bude odstraněno v rámci demolic stavebních objekt. Objekt má vlastní přípojku plynu NTL z potrubí PE 32 | [14 empty] | P | 2
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.8547 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 19.038 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 4.8547 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055263428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okapový chodník" (6,98+17,81+6,94)*0,6 |  | 19.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 54.803 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093263936
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávka kolem objektu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(6,98*2+17,81)*1,5 |  | 54.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 109.606 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084284296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopek pro zpětný zásyp" 54,803*2 |  | 109.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 54.803 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214844691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "meziskládka v areálu nemocnice" 54,803 |  | 54.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 54.803 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2087457347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 174211103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně | m3 | 54.803 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46239998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 124.314 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507260691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,81*6,98 |  | 124.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3727 |  | 0.26389 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 310271081 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m vč.kotev | m2 | 17.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.23266 | 4.1088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888216434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP" 0,85*2,1+1,9*2,0 |  | 5.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,1*3,45 |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1,15*2,1*2 |  | 4.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 76311X.01 | SDK příčka bez tmelení tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB vč. dveřního otvoru | m2 | 10.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02618 | 0.26389 | 0.02618 | 0.26389 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7266670
| VV |  | "3.NP" 3,2*3,15 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 323.3987 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 88.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 4.7947 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -160226020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha oken a střešních oken" 80,79+10*0,8 |  | 88.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389706558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 3.648 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602211192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 24*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 981011411 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním | m3 | 1724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 275.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 805617694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nadzemní část objektu" 1724 |  | 1724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 17.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 38.94 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1747882791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podzemní část 15% betonu" 118*0,15 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 997006002 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 330.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848116763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 68.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628864818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 275,84*1/4 |  | 68.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 38.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 847296616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podzemní část" 38,94 |  | 38.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 330.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441970076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 330.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30172565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6273.078 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802064459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 330,162*19 |  | 6273.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 330.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272781865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339751504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad krov a trámové stropy" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 0.264 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -657652118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013812 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.945 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892253320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "povlakové krytiny" 0,945 |  | 0.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550107083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 15,3 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431325039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová lepenka" (0,199)/2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 38.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858562496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostý beton drcený" 38,94 |  | 38.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 68.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712259415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 275,84*1/4 |  | 68.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 68.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277448198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cihly, keramika, beton - drcený" 275,84*1/4 |  | 68.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 162.422 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090608629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 330,431-(4,3+0,264+0,945+38,94+68,96*2+0,235*2+0,47-15,3) |  | 162.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100512022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfaltová lepenka" (0,199)/2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997013876X | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce | t | 0.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030752166
| VV |  | "plocha plechové krytiny" 0,47 |  | 0.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6444 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.19933 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 711131801 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné | m2 | 117.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.19933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271267666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha hydroizolace" 117,25 |  | 117.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.47034 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 764001841 | Demontáž krytiny do suti | m2 | 150.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00312 | 0.47034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959960753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha krytiny střechy - plech" 150,75 |  | 150.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.9747 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 776201813 | Demontáž lepených povlakových podlah strojně | m2 | 324.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.9747 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515323625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP, 2.NP,1.NP" 108,30*3 |  | 324.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 06 - Demolice venkovních ...
{d951a461-1d81-4d91-96e7-e58265e68da2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
06 - Demolice venkovních objektů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
06 - Demolice venkovních objektů
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 1.1 - Zemní práce - odkopávky | [5 empty] | 0
| 1.H - Zpevněné plochy v areálu | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 9.A - Zděné oplocení na hranici areálu | [5 empty] | 0
| 9.B - Drátěné oplocení na hranici areálu | [5 empty] | 0
| 9.C - Oplocení u vstupu k bouranému objektu SO 03 „ORL“ | [5 empty] | 0
| 9.D - Betonová opěrná stěna u objektu „A“ | [5 empty] | 0
| 9.E - Opěrná zídka u objektu „B“ | [5 empty] | 0
| 9.F - Oplocení u dializačního střediska | [5 empty] | 0
| 9.G - Podzemní jímka | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
06 - Demolice venkovních objektů
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14017 |  | 1880.8249 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14017 |  | 1880.8249 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14017 |  | 1372.4765 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.1 | Zemní práce - odkopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 111.736 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465744791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "odkopávka kolem objektu zděné oplocení" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5* 109,4*0,8 |  | 43.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávka kolem objektu drátěné oplocení" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5* 37,20*0,8 |  | 14.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávka kolem objektu drátěné oplocení" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5* 13,90*0,8 |  | 5.56 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávka kolem objektu betonové stěny" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5* 50,08*0,4 |  | 10.016 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávka kolem objektu dializačního střediska" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5* 28,25*0,8 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávka kolem objektu podzemní jímky" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5* (3,87+4,87)*2 |  | 26.22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.736 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 111.736 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614807948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 3
3 | K | 174211103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně | m3 | 111.736 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494194094
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211103 | [14 empty] | Online PSC | 3
4 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 2076.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969836657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "výměra parcely" 1557,4+519,30 |  | 2076.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 1.H | Zpevněné plochy v areálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14017 |  | 1372.4765 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 519.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 132.4215 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206544554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "dlážděná plocha" 519,30 |  | 519.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 519.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 150.597 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123775160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222 | [14 empty] | Online PSC | 3
7 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1557.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 685.256 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887954014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223 | [14 empty] | Online PSC | 3
8 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1557.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.14017 | 0.23 | 358.202 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594735178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154324 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "plocha asfaltová" 1557,4 |  | 1557.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 46 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065132568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 508.3484 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9.A | Zděné oplocení na hranici areálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 314.9 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 78.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 157.4 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114758517
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "základy oplocení" 78,70 |  | 78.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 87.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 157.5 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946920032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "zděné oplocení" 87,50 |  | 87.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9.B | Drátěné oplocení na hranici areálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17.2337 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095757905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "základy oplocení" 8,50 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.16 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039114955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721 | [14 empty] | Online PSC | 3
14 | K | 966071821 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.073656 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452670634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "drátěné oplocení" 37,20 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9.C | Oplocení u vstupu k bouranému objektu SO 03 „ORL“ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16.7273 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 8.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.6 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830121045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "základy oplocení" 8,30 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.08 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032171497
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721 | [14 empty] | Online PSC | 3
17 | K | 966071821 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m | m | 13.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.027522 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699313924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "drátěné oplocení" 13,9 |  | 13.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 96607X.01 | Rozebrání zastřešení z vlnitého polykarbonátu | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0198 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359755902
| D | 9.D | Betonová opěrná stěna u objektu „A“ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 79.2 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 60 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660008136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "bourané želbet základy" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.2 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818861381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "bouraná nadzemní část želbet" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9.E | Opěrná zídka u objektu „B“ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 52.0715 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 767161811 | Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 44.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.71152 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571625994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161811 | [14 empty] | Online PSC | 3
21 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 13.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 32.16 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 319765347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "bourané želbet základy" 13,4 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.2 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370466507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "bouraná nadzemní část želbet" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9.F | Oplocení u dializačního střediska |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11.5159 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 5.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.3 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804122994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "základy oplocení" 5,65 |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.16 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 565451535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721 | [14 empty] | Online PSC | 3
26 | K | 966071821 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m | m | 28.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.055935 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556683392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "drátěné oplocení" 28,25 |  | 28.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9.G | Podzemní jímka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16.7 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 76759X.01 | Demontáž poklopu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518548103
27 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16.5 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214523872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511116 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "betonová konstrukce jímky" 37,5*0,2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 157.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 829774087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zděné oplocení" 157,5 |  | 157.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 351.222 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008227509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základy z prostého betonu" 132,422+157,4+17,0+16,6+11,3+16,5 |  | 351.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997006007 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 130.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647103998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základy z želbet" 60,0+19,2+32,16+19,20 |  | 130.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 1880.825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337470047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006511 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 1880.825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134968533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35735.675 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738329639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1880,825*19 |  | 35735.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 1880.825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462139525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 157.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884100808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "poplatek za cihelnou zeď" 157,50 |  | 157.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 64.193 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401667685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1880,825-(157,50+1,47+351,222+130,56+817,678+358,202) |  | 64.193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013876X | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ocelová konstrukce | t | 1.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971266823
| VV |  | "zámečnické výrobky" 0,16+0,074+0,08+0,028+0,712+0,16+0,056+0,20 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 351.222 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650793741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "poplatek za beton" 351,222 |  | 351.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997221862 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 | t | 130.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328923552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "poplatek za želbet" 130,56 |  | 130.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 171201231R | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě | t | 817.678 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686203900
| VV |  | "poplatek za kamenivo" 132,422+685,256 |  | 817.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 358.202 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182466153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "poplatek za asfalt" 358,202 |  | 358.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## A 010.1 - Bourací práce
{d57b969c-417d-411e-bdb8-73f99b957df0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:
A 010.1 - Bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:
A 010.1 - Bourací práce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 0 - Přípravné práce | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:
A 010.1 - Bourací práce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.079 |  | 175.1769 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.46545 |  | 166.7618 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Přípravné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 101 | Odstranění veškerého mobiliáře v upravovaných prostorách | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574603125
2 | K | 102 | Odpojení upravovaných prostor od rozvodů elektro-silnoproud + demontáž koncových prvků a svítidel | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275832168
3 | K | 103 | Odpojení a demontáž veškerých zařizovacích předmětů ZTI | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083406149
4 | K | 104 | Odpojení a částečná demontáž stávající VZT | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969855228
5 | K | 105 | Odpojení a demontáž stávající technologie | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933377250
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18601 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 403.665 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995761334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251504 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávka kolem nasávací komory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+6,15+4,05+2,215+3,265+1,2+3,265+16,415+6,88)*2,0*4,25 |  | 403.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 218.833 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.18601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779034882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávka kolem nasávací komory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+6,15+4,05+2,215+3,265+1,2+3,265+16,415+6,88+2*2)*4,25 |  | 218.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 218.833 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112566331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 403.665 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280310424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 8073.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586157514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 403,665*20 |  | 8073.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201231R | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě | t | 726.597 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385314747
| VV |  | 403,665*1,8 |  | 726.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 403.665 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521789656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2742 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.246 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0042041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395519172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2xIPE200" 23,0*3,6*2*0,001 |  | 0.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2xIPE160" 15,80*2,53*2*0,001 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.246 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 13010752 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 | t | 0.182 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.182 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854807327
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 23*3,6*2*0,001*1,1 |  | 0.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 13010748 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 | t | 0.088 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429246379
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 15,80 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 15,8*2,53*2*0,001*1,1 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005233 |  | 166.7618 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 366.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130630930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 345,13+21,25 |  | 366.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 962031013 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm | m2 | 434.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 81.7762 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574449402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,4+4,25)*(6,88+2,215+16,415)+1,2*1,15 |  | 120.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 až 1.10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,875+0,2+1,0+0,125+1,2+0,925+0,125+1,0+0,125+1,0)*3,65 |  | 42.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,345*3+3,9+5,625+5,875+2,625+3,0*2+2,85*2+5,15)*3,65 |  | 142.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,97*6+1,1*1,97+0,8*1,97*3+0,6*1,97*4) |  | -19.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.13 až 1.27" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,7+0,125+3,55+3,175+3,75+6,375+1,3*2+0,125*3+2,2)*3,65 |  | 94.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,625+3,625+3,5+1,4*2+1,3*2)*3,65 |  | 58.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97+1,1*1,97+0,7*1,97*4+0,7*1,97*4) |  | -15.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 2.06" 3,7*3,85-0,8*1,97 |  | 12.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 434.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 962032111 | Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3 | m3 | 20.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.44 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614989535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 5,6*3,65 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 51.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1.6467 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806063402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062377 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 3,48*2,1+6,7*2,1*2 |  | 35.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,55*2,1+0,58*0,95 |  | 8.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,55*2,1+0,58*0,95 |  | 8.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 33.884 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 2.5752 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981167757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP"(0,7*1,97*6+0,8*1,97*3+0,6*1,97*4) |  | 17.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"(0,7*1,97*4+0,7*1,97*4) |  | 11.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní" 0,9*1,97*2 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.884 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 8.651 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.54501 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694353600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" 1,0*2,15 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"1,1*1,97 |  | 2.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"1,1*1,97+1,1*1,97 |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 968072641 | Vybourání kovových stěn kromě výkladních | m2 | 41.475 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.0369 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355143751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 3,55*3,0*2+2,1*3,0 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,7*3,75 |  | 13.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 968072866 | Vybourání svinovacích rolet z vlnitého plechu pl přes 2 m2 srovnatelná položka | m2 | 50.358 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.15107 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118634822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072866 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP žaluzie " 35,448 |  | 35.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP žaluzie " 3,55*2,1 |  | 7.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP žaluzie " 3,55*2,1 |  | 7.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.358 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 96903R01 | Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 600 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946125431
25 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 3.014 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4252 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186642309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP parapet" 0,9*1,995*0,4 |  | 0.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP parapet" 0,95*3,02*0,4 |  | 1.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP parapet" 0,95*3,02*0,4 |  | 1.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 3.389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1002 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361959773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" 3,2*1,15*0,4+2,13*2,25*0,4 |  | 3.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 974031265 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm | m | 18.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.99306 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095641826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031265 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pro IPE200" 3,6*3 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro IPE160" 2,53*3 |  | 7.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 978015321 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 % | m2 | 46.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.2304 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264641210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 34,65+11,43 |  | 46.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 % | m2 | 33.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.5328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407192051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 978035123 | Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 349.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00143 | 0.49991 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987557073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035123 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.918 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548494759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místnost č. 1.01" 3,0*1,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.14" 3,0*1,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 1.23" 1,50*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 2.06" 1,50*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 978059611 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 10.43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.92827 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1162412135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 0,4*26,076 |  | 10.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 981012712 | Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % hromadným odstřelem | m3 | 118.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0047472 | 0.3 | 35.604 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1594345325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981012712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nasávací komora" 4,15*6,15*(0,4+4,25) |  | 118.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 981012714 | Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % hromadným odstřelem | m3 | 12.146 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00048584 | 0.54 | 6.5588 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102279090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981012714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nasávací komora" 3,265*1,2*3,1 |  | 12.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace | t | 175.177 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1604491636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 175.177 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -604809189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5255.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098330988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 175,177*30 |  | 5255.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 175.177 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1952340623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0.465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691984036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6135 |  | 8.4151 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.17221 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 713110851 | Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 11.612 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.02903 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 499758103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tepelná izolace průvlaků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,48+0,5+6,7+0,5+6,7+0,5+3,55)*0,4+3,55*2*0,4 |  | 11.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 713130853 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 do 200 mm | m2 | 23.863 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.14318 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626982711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130853 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP fasáda pilíře" 0,4*3*3*3 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro vybourání otvoru"3,2*1,15+2,13*2,25 |  | 8.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží "0,3*(2,15*2+1,0) |  | 1.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP,3.NP" 0,4*3,75*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.863 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5435 |  | 3.8906 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 763111313 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30 | m2 | 110.992 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02245 | 2.4918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226580434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP provizorní konstrukce" (0,125+0,125+6,575+2,185+2,1)*3,65 |  | 40.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,97 |  | -1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,625*2+4,39+1,5*2+2,625)*3,65-0,9*1,97 |  | 39.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP provizorní konstrukce" (0,4+0,125+3,7)*3,75 |  | 15.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP provizorní konstrukce" (0,455+4,085)*3,75 |  | 17.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.992 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 110.992 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 3.524 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064897985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111811 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 21.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.36656 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -952208234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místnost č.1.01a, 1.01b, 1.02a, 1.05,1.06,1.07,108, 1.23a,1.23b, 1.24 až 1.27" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5+1,3+1,3+1,2+2,75+1,2+1,3+1,5+3,2+1,55+3,0+1,45 |  | 21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2097412111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 55331591 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01272 | 0.05088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814045334
| P |  | Poznámka k položce: S, SH, SP | [14 empty] | P | 2
47 | K | 998763322 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 2.544 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293404095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.166 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170827378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | M | 61160053 | dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524480479
50 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132280228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812830 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 998766112 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.07 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539918940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.4299 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 767581801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 345.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.7256 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335513532
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767581801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 33,5+1,5+1,3+26,9+1,3+12,9+5,65+2,75+1,2+2,75+1,2+12,3 |  | 103.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1+76,6+9,55+53,5+17,1+25,0+1,3+1,5+3,2+1,55+3,0+1,45 |  | 211.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet SDK" -21,25 |  | -21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 15,8+9,84 |  | 25.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 15,8+9,84 |  | 25.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 345.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.69026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393237955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767582800 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 767584811 | Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35254742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767584811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.60363 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 17.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.60363 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953053941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" 2,75+1,2+2,75+1,20+3,2+1,55+3,0+1,45 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.1528 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 776201813 | Demontáž lepených povlakových podlah strojně | m2 | 349.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.0478 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478585400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" 33,5+1,5+1,30+26,9+1,3+12,9+5,65+12,3+18,1 |  | 113.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,60+9,55+53,5+17,1+25,0+1,30+1,50 |  | 184.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 15,8+9,84 |  | 25.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 15,8+9,84 |  | 25.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574058147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811 | [14 empty] | Online PSC | 2

## A 010.2 - Nové konstrukce
{f2ad6434-d839-4b16-9c49-263f6d92d192}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:
A 010.2 - Nové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:
A 010.2 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 6.11 - Tabulka skladeb povrchů - obvodový plášť č.v.013 | [5 empty] | 0
| F.01 - Obvodová stěna - oprava a doplnění stáv.povrchové úpravy | [5 empty] | 0
| F.02 - Obvodová stěna - v místech ŽB prvků | [5 empty] | 0
| F.03 - Obvodová stěna nad U.T. - keramický obklad | [5 empty] | 0
| 6.12 - Tabulka skladeb povrchů stěn č.v.014 | [5 empty] | 0
| PS.01 - Uzavírací nátěr transparentní na pohledový beton | [5 empty] | 0
| PS.20 - Obklad keramický na SDK konstrukce | [5 empty] | 0
| PS.21 - Doplnění stávajícího akustického obkladu | [5 empty] | 0
| 6.3 - Tabulka skladeb podlah č.v.011 | [5 empty] | 0
| P.01 - Epoxidová stěrka na stávajícím podlahovém souvrstvím | [5 empty] | 0
| P.02a - PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství | [5 empty] | 0
| P.02b - PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství | [5 empty] | 0
| P.02c - PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství | [5 empty] | 0
| P.03 - PVC krytina - antistaticky vodivá na stávajícím podlahovém souvrství | [5 empty] | 0
| P.04 - Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 725.1 - Tabulka prvního vybavení | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 763.1 - Konstrukce suché výstavby - příčky | [5 empty] | 0
| 763.2 - Konstrukce suché výstavby - podhledy | [5 empty] | 0
| C1 - Podhled SDK hladký | [5 empty] | 0
| C2 - Kazetový podhled | [5 empty] | 0
| C4 - Podhled SDK hladký, impregnovaný | [5 empty] | 0
| C5 - Kazetový podhled hygienický | [5 empty] | 0
| C6 - Zavěšené akustické panely s tenkou spárou | [5 empty] | 0
| C7 - Kazetový podhled minerální, pásy 600xX | [5 empty] | 0
| C8 - Kazetový podhled minerální akustický (rozměr kazet 300/600x1200) | [5 empty] | 0
| C9 - Kazetový podhled akustický | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766 016 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST OV - Ostatní - tabulka ostatních výrobků | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 4:
A 010.2 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 56.1403 |  | 0.0032785 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.2 |  | 0.0032785 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.0433 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310232061 | W12 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 380 mm | m2 | 1.737 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.27597 | 0.47936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 411448861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232061 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,66/0,38 |  | 1.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 310271041 | W13 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m | m2 | 6.693 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.23691 | 1.5856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835532152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,51/0,375 |  | 6.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 311235211 | W11, W11a Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm | m2 | 23.955 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.34925 | 8.3663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727569094
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,27/0,44*2 |  | 23.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 342244111 | W10 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm | m2 | 13.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12021 | 1.612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044867390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.1361 |  | 0.0032785 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 366.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.09529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149426714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 366.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00531 | 1.9461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648337196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "C1 až C9" 48,51+4,98+3,10+54,0+146,55+70,24+13,60+25,52 |  | 366.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 40.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.29729 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135683952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "W10" 13,41*2 |  | 26.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W11" 5,27/0,44 |  | 11.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W12" 0,66/0,4 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.447 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 5.989 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.11008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644503525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "W11" 5,27/0,44/2 |  | 5.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 34.459 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.38008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758629558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "W10" 13,41*2 |  | 26.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W11" 5,27/0,44/2 |  | 5.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W12" 0,66/0,4 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.459 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 612341131 | Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 384.047 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 1.3442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676385122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 34,459+349,588 |  | 384.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 612345412 | Oprava vnitřní sádrové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu pl přes 10 do 30 % | m2 | 349.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00698 | 2.4401 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704685624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612345412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 6.11 | Tabulka skladeb povrchů - obvodový plášť č.v.013 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7136 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | F.01 | Obvodová stěna - oprava a doplnění stáv.povrchové úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1843 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 34.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.70963 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959007064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135001 | [14 empty] | Online PSC | 4
13 | K | 622325109 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 34.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03798 | 1.316 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898478551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325109 | [14 empty] | Online PSC | 4
14 | K | 622531032 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn | m2 | 34.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 0.1587 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928624591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531032 | [14 empty] | Online PSC | 4
15 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 34.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042827899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.02 | Obvodová stěna - v místech ŽB prvků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1237 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 612231001 | Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 40 mm | m2 | 33.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.2664 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826582699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612231001 | [14 empty] | Online PSC | 4
17 | M | 28376213 | panel tepelně-izolační s podélnými a příčnými zámky z tvrzené PU pěny s reflexní Al fólií pro zavěšené podhledy a zateplení střechy, stěn, stropů, vikýřů λ=0,025 tl 40mm | m2 | 34.965 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.08042 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467592537
| P |  | Poznámka k položce: š 730mm dl 3900 mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 33,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.965 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 33.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.68198 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631908163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135001 | [14 empty] | Online PSC | 4
19 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 33.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.094905 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662843004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
20 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 33.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738281534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.03 | Obvodová stěna nad U.T. - keramický obklad |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.40555 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 713131241 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 11.43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00612 | 0.069952 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856793117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241 | [14 empty] | Online PSC | 4
22 | M | 28376416 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm | m2 | 12.002 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.014402 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695842567
| VV |  | 11,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.002 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 781734111 | Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem | m2 | 11.43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.05715 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884965104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734111 | [14 empty] | Online PSC | 4
24 | M | 59761174 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 12.002 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.26404 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457348973
| VV |  | 11,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.002 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6.12 | Tabulka skladeb povrchů stěn č.v.014 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6812 |  | 0.0032785 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PS.01 | Uzavírací nátěr transparentní na pohledový beton |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37709 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 783823139 | Penetrační fungicidní nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 281.411 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.20824 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404224086
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823139 | [14 empty] | Online PSC | 4
26 | K | 783826R01 | Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr | m2 | 281.411 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.16885 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689713094
| P |  | Poznámka k položce: 2x otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná,odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK | [14 empty] | P | 4
| D | PS.20 | Obklad keramický na SDK konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1308 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 30.366 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0091098 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 831345973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
28 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 30.366 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.045549 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126629919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 4
29 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 30.366 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.13665 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159949055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031 | [14 empty] | Online PSC | 4
30 | K | 781472214 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 30.366 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00909 | 0.27603 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848565730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214 | [14 empty] | Online PSC | 4
31 | M | 59761707 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 34.921 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.6635 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252998089
| VV |  | 30,366*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.921 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PS.21 | Doplnění stávajícího akustického obkladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17323 |  | 0.0032785 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 713131111 | Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 21.857 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0010929 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958311765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "plocha s přesahem" 14,4561*1,15 |  | 16.625 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" 4,5492*1,15 |  | 5.232 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.857 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 60514101 | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 | m3 | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.0693 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849717794
| VV |  | 0,05*0,05*2*21,857*1,10 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.126 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 22.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.016065 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846873033
| VV |  | 21,857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 762431110 | Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot měkkými | m2 | 21.857 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451856541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431110 | [14 empty] | Online PSC | 4
36 | M | 60713058 | deska dřevovláknitá děrovaná (akulit) surová typ D tl 3,2mm | m2 | 24.043 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.072129 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567775352
| VV |  | 21,857*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.043 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn | m2 | 21.857 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0039343 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411540720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000 | [14 empty] | Online PSC | 4
38 | K | 783118211 | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | 21.857 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0063385 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950947954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118211 | [14 empty] | Online PSC | 4
39 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 21.857 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0032785 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550711843
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011 | [14 empty] | Online PSC | 4
40 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 21.857 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0043714 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38246760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | 6.3 | Tabulka skladeb podlah č.v.011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.1282 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | P.01 | Epoxidová stěrka na stávajícím podlahovém souvrstvím |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17087 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.064 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.14727 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542901675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 1,065*0,06 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0.064 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40331433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011 | [14 empty] | Online PSC | 4
43 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.064 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216983657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
44 | K | 631319195 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0.064 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800190026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319195 | [14 empty] | Online PSC | 4
45 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.0053139 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515830228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 1,065*0,0045 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 1.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220377435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
47 | K | 777121103 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 0,25 do 1,0 m2 tl do 3 mm | kus | 1.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00558 | 0.0059427 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036279299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121103 | [14 empty] | Online PSC | 4
48 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003195 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488922748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
49 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003195 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538683861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
50 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 1.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750743791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
51 | K | 77751X.01 | Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na podkladní samonivelační stěrku tl. vrstvy 3 až 5 mm | m2 | 1.065 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.008946 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834005923
| P |  | Poznámka k položce: bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a. V prostorech CHUC použít materiál s třídou reakce na oheň A1fl-s1 až Cfl-s1. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP " 1,065 |  | 1.065 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.065 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 777911113 | Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.002768 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618947818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911113 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 0,4*2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.02a | PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.215 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.4636 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660454319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 155,957*0,075*0,05 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 155.957 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956393469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
55 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 155.957 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.062383 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991257341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 328,33/2-8,208 |  | 155.957 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 147.749 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0073875 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087440991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 164,165*0,9 |  | 147.749 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 2841D.01 | podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role | m2 | 187.805 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.48829 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487657808
| P |  | Poznámka k položce: Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN ISO 10581, s PUR Eco System povrchovou úpravou ( 100% PUR, tvrzený UV ) vhodná do zdravotnických prostor Tloušťka povrchové úpravy PUR+ 20 µm ,Phthalate free produkt , vzor rozptýlený Celková tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m , váha 3300 g/m2 Zátěž dle EN 685 třídy 23, 34, 43 (prostory s intenzivním využíváním) Antistatická - Statický el. náboj dle EN 1815 ≦ 2,0 kV Odolná vůči skrvnám a chemikáliím až do pH 12 (odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích) Kročejový útlum hluku dle EN ISO 10140 3 dB Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 425 typu W Hořlavost dle EN 13501-1 Bfl-s1 Emise TVOC ≦ 10 µg/m³ Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, dynamický koef. tření dle EN 13893 DS (> 0,30) Vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; se systémovými prvky a způsobem pokládky. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 155,957+147,749*0,1 |  | 170.732 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 170,732*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 187.805 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 155.957 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 3.743 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469595994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 4
59 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 155.957 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.4036 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366656816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115 | [14 empty] | Online PSC | 4
60 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 155.957 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.046787 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2007645549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
61 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 155.957 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469394536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.02b | PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4839 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.616 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.5412 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851510632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 164,165*0,075*0,05 |  | 0.616 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 164.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080717276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
64 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 164.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.065666 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571865224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 328,33/2 |  | 164.165 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 147.749 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0073875 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557612015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 164,165*0,9 |  | 147.749 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 2841D.01 | podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role | m2 | 198.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.51646 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253772222
| P |  | Poznámka k položce: Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN ISO 10581, s PUR Eco System povrchovou úpravou ( 100% PUR, tvrzený UV ) vhodná do zdravotnických prostor Tloušťka povrchové úpravy PUR+ 20 µm ,Phthalate free produkt , vzor rozptýlený Celková tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m , váha 3300 g/m2 Zátěž dle EN 685 třídy 23, 34, 43 (prostory s intenzivním využíváním) Antistatická - Statický el. náboj dle EN 1815 ≦ 2,0 kV Odolná vůči skrvnám a chemikáliím až do pH 12 (odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích) Kročejový útlum hluku dle EN ISO 10140 3 dB Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 425 typu W Hořlavost dle EN 13501-1 Bfl-s1 Emise TVOC ≦ 10 µg/m³ Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, dynamický koef. tření dle EN 13893 DS (> 0,30) Vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; se systémovými prvky a způsobem pokládky. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 164,165+164,165*0,10 |  | 180.582 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 180,582*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 198.64 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 164.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 3.94 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251364616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 4
68 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 164.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.4775 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556731625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115 | [14 empty] | Online PSC | 4
69 | K | 777121125 | Příplatek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m2 stěrkou plněnou pískem ZKD 1 mm přes 5 mm | m2 | 492.495 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.88649 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45915162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121125 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 164,165*3 |  | 492.495 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 164.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.049249 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647558545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
71 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 164.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086624518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.02c | PVC krytina - antistatická na stávajícím podlahovém souvrství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3586 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.821 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2.054 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042503552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 164,165*0,100*0,05 |  | 0.821 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 8.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.001067 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367759260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
74 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 8.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329013787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
75 | M | 28375865 | deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 20mm | m2 | 8.618 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0034472 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522006441
| VV |  | 8,208*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.618 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 8.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182092106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
77 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 8.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0032832 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780834933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 164,165*0,05 |  | 8.208 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 2841D.01 | podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role | m2 | 9.029 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.023475 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513742728
| P |  | Poznámka k položce: Homogenní podlahová krytina z PVC dle EN ISO 10581, s PUR Eco System povrchovou úpravou ( 100% PUR, tvrzený UV ) vhodná do zdravotnických prostor Tloušťka povrchové úpravy PUR+ 20 µm ,Phthalate free produkt , vzor rozptýlený Celková tloušťka 2 mm, šíře role 1,83 m , váha 3300 g/m2 Zátěž dle EN 685 třídy 23, 34, 43 (prostory s intenzivním využíváním) Antistatická - Statický el. náboj dle EN 1815 ≦ 2,0 kV Odolná vůči skrvnám a chemikáliím až do pH 12 (odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích) Kročejový útlum hluku dle EN ISO 10140 3 dB Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 425 typu W Hořlavost dle EN 13501-1 Bfl-s1 Emise TVOC ≦ 10 µg/m³ Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, dynamický koef. tření dle EN 13893 DS (> 0,30) Vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; se systémovými prvky a způsobem pokládky. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 8,208 |  | 8.208 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8,208*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.029 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 8.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.19699 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547933988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 4
80 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 8.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.073872 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207712063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115 | [14 empty] | Online PSC | 4
81 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 8.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0024624 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1371720364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
82 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 8.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598488087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.03 | PVC krytina - antistaticky vodivá na stávajícím podlahovém souvrství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6783 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.136 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.34025 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100402173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 36,30*0,075*0,05 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 36.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565241144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
85 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 36.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01452 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14803363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: pevné kontaktní disperzní vodivé univerzální lepidlo pro všechny vodivé krytiny, vhodné pro lepení vodivých a antistatických krytin z PVC, obsahující uhlíková vlákna, pro vnitřní použití, působící proti rozměrovým změnám krytiny, odolné proti plasticizérům, vhodné pro mokré lepení, bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610, vhodné pro kolečkový pojezd, velmi vysoká výsledná pevnost, rychlý nástup lepicí síly, aplikace zubovým hladítkem vč.přípravy povrchu a penetrace | [14 empty] | P | 4
86 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 32.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0016335 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772383446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 36,30*0,9 |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 2841D.02 | podlahovina homogenní PVC, antistatické, PUR povrch, role | m2 | 43.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.11315 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710652966
| P |  | Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 A - elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha (5x104 - 1x106 Ohmů) Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 100mm Z - podlahový systém pro zdravotnictví (antibakteriální, odolnost proti dezinfekčním prostředkům, chemická odolnost, snadná čistitelnost, bezesparé provedení, provedení omyvatelného požlábku vyvedeného na obvodové zdivo) | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 36,30+32,64*0,1 |  | 39.564 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39,564*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.52 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
88 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 36.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.8712 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434898888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 4
89 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 36.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.3267 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963827002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121115 | [14 empty] | Online PSC | 4
90 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 36.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01089 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656694458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
91 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 36.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709765704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.04 | Keramická dlažba na stávajícím podlahovém souvrství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22148 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.012 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.030022 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097428679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 3,2*0,075*0,05 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.028896 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380776501
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
94 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 3.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.08096 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824302492
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 3,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742405020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 4
96 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.0768 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860862789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 4
97 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288876098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.020606 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197917303
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21*7,5+5*15,7 |  | 236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití | m2 | 21240 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256064984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odhad 3 měsíce"(21*7,5+5*15,7)*30*3 |  | 21240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729711733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348233505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 21240 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338790062
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096157493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 515.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823984430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
105 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 515.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.020606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978342323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 503,14+12 |  | 515.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 39.078 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614694504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.9403 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725.1 | Tabulka prvního vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 725 PV.11 | PV.11 - bezbariérové vybavení veřejných a společných prostor - nástěnné zalomené pevné madlo u WC, k montáži na omítku, ušlechtilá ocel s povrchovou úpravou redukce otisků prstů rozměr 600x700x80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050679957
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka prvního vybavení | [14 empty] | P | 3
118 | K | 725 PV.12 | PV.12 - bezbariérové vybavení veřejných a společných prostor - nástěnné rozměr 600x80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972722957
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka prvního vybavení | [14 empty] | P | 3
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.082 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 998763322 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 10.082 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041968500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763.1 | Konstrukce suché výstavby - příčky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5097 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 763111417 | W1 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 72.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04571 | 3.3099 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003663464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417 | [14 empty] | Online PSC | 3
121 | K | 763111424 | W4 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 4.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05133 | 0.22791 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407725485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111424 | [14 empty] | Online PSC | 3
122 | K | 763111433 | W5 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60 | m2 | 9.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04323 | 0.39901 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964508912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111433 | [14 empty] | Online PSC | 3
123 | K | 763111437 | W3 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 15.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04697 | 0.73367 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892617846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437 | [14 empty] | Online PSC | 3
124 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 101.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02034 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537980425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 72,41+4,44+9,23+15,62 |  | 101.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 763113314 | W6 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 8.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04731 | 0.42011 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1713466328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113314 | [14 empty] | Online PSC | 3
126 | K | 763121482 | W7 SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB | m2 | 5.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03006 | 0.17074 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901148423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121482 | [14 empty] | Online PSC | 3
127 | K | 763121581 | W9 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CD+UD desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB | m2 | 57.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0287 | 1.6468 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382629239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121581 | [14 empty] | Online PSC | 3
128 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 70.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.007087 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075699979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 5,68+57,38+7,81 |  | 70.87 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 763121R01 | W8 SDK stěna předsazená desky 1xRED 15+15+12,5 bez izolace | m2 | 7.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.3124 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429526666
130 | K | 763411111 | W14 Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm | m2 | 12.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0171 | 0.21033 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873897599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411111 | [14 empty] | Online PSC | 3
131 | K | 763411121 | Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02574 | 0.05148 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706192996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411121 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 763.2 | Konstrukce suché výstavby - podhledy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5722 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | C1 | Podhled SDK hladký |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65974 |  | 0 | 2 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 48.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.59182 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1958094606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
133 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 48.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.004851 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114989491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
134 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 48.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.033957 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598174858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 4
135 | K | 783826R01 | Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr | m2 | 48.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.029106 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 491088508
| P |  | Poznámka k položce: 2x otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná,odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK | [14 empty] | P | 4
| D | C2 | Kazetový podhled |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.068226 |  | 0 | 2 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 4.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.060756 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452826407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
137 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 4.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000498 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948477484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
138 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m - za čela | m2 | 4.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000498 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201042393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131765 | [14 empty] | Online PSC | 4
139 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 4.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.003486 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595154580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 4
140 | K | 783826R01 | Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr | m2 | 4.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.002988 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073393234
| P |  | Poznámka k položce: 2x otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná,odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK | [14 empty] | P | 4
| D | C4 | Podhled SDK hladký, impregnovaný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.040951 |  | 0 | 2 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01181 | 0.036611 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688640715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131551 | [14 empty] | Online PSC | 4
142 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913643114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
143 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.00217 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577802684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 4
144 | K | 783826R01 | Komponentní nátěr akrylátový nátěr omítek - jako ochranný nátěr | m2 | 3.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995367615
| P |  | Poznámka k položce: 2x otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná,odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK | [14 empty] | P | 4
| D | C5 | Kazetový podhled hygienický |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32265 |  | 0 | 2 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0675 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576955668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101 | [14 empty] | Online PSC | 4
146 | M | 59036X05 | akustické kazety 600x600; zapuštěný viditelný rošt a překrývající se hrany; odrazivost světla 84% (odstín "White Frost"); malá pórovitost. Demontovatelné části (1800x1800 a 1200x600) včetně rastru, obvodový ztužující rám | m2 | 56.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.25515 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971996808
| VV |  | 54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | C6 | Zavěšené akustické panely s tenkou spárou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84486 |  | 0 | 2 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 763135103 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 146.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.15241 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158080078
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103 | [14 empty] | Online PSC | 4
148 | M | 59036X03 | kombinace pruhů z minerálních akustických panelů v šířce 600,300; rozměrů panelů 1200x300 a 1200x600mm; odrazivost světla 85%; malá pórovitost; vkládané mezi profily; podélná spára viditelná, příčná spára není (na sraz), absorpční třída A | m2 | 153.878 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.69245 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312873882
| VV |  | 146,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 153.878 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | C7 | Kazetový podhled minerální, pásy 600xX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.40493 |  | 0 | 2 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 763135103 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 70.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.07305 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139614008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103 | [14 empty] | Online PSC | 4
150 | M | 59036X04 | kombinace pruhů z minerálních akustických hygienických panelů v šířce 600,300; rozměrů panelů 1200x300 a 1200x600mm; odrazivost světla 85%; malá pórovitost; vkládané mezi profily; podélná spára viditelná, příčná spára není (na sraz), absorpční třída A | m2 | 73.752 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.33188 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543665384
| VV |  | 70,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.752 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | C8 | Kazetový podhled minerální akustický (rozměr kazet 300/600x1200) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.078404 |  | 0 | 2 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 763135103 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.014144 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137508825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135103 | [14 empty] | Online PSC | 4
152 | M | 59036X03 | kombinace pruhů z minerálních akustických panelů v šířce 600,300; rozměrů panelů 1200x300 a 1200x600mm; odrazivost světla 85%; malá pórovitost; vkládané mezi profily; podélná spára viditelná, příčná spára není (na sraz), absorpční třída A | m2 | 14.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.06426 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458572068
| VV |  | 13,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | C9 | Kazetový podhled akustický |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15248 |  | 0 | 2 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 25.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0319 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -156677547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101 | [14 empty] | Online PSC | 4
154 | M | 59036X02 | akustické minerální kazety 600x600x15mm; hrana_typ dle stávajícího v ponechávaném navazujícím podhledu; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A | m2 | 26.796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.12058 | 0 | 0 | 32 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875397450
| VV |  | 25,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.796 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 76422R01 | KL.01 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu tl. 0,8mm rš 330 mm | m | 12.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290567422
| P |  | Poznámka k položce: Oplechování parapetu hliníkových oken - provedení dle normy ČSN 731901 a ČSN 733610, - lepeno na PIR podklad (např.Kingspan), dodávka k oplechování - dilatační napojení parapetu do ostění tvořeného provětrávanou fasádou - bezfalcové spoje oplechování - UDS spojky, pokud možno oplechování parapetu každého okna v jednom kusu - součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím pomocí příponek včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Návrh, výrobu a montáž prvku je nutné přizpůsobit charakteru vnějšímu opláštění obvodové stěny - systémové řešení. | [14 empty] | P | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 016 | Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 766 D1.01 | D1.01 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 1200x2100mm samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 341532146
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
157 | K | 766 D1.02 | D1.02 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 1200x2100mm samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672490553
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
158 | K | 766 D1.03 | D1.03 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 900x2100mm samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82552916
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
159 | K | 766 D1.04 | D1.04 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 1100x2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948778690
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
160 | K | 766 D1.05 | D1.05 montáž a dodávka vnitřní dřevěné plné dveře jednokřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK rozměr 800x2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562362680
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka vnitřních výplní otvorů | [14 empty] | P | 3
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.64 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 767 D1.15 | D1.15 Stávající hliníková systémová rámová konstrukce s prosklenou výplní doplnění elektrovybavení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -109259966
| P |  | Poznámka k položce: SLB: - 1xbezdotykový spínač u dveří, čtečka - EPS-přeruší napájení zámku = odemčeno SIL: - napájení elektromech.zámku, čtečka | [14 empty] | P | 2
162 | K | 767 Z03 | Z03 Zavěšená svařovaná konstrukce z uzavřených Jäklových profilů včetně kolejnice na textilní závěsy s jezdci (háčky) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40267963
| P |  | Poznámka k položce: vodorovná tyč (z boků zavíčkovaná) zavěšená na 3 svislých tyčích přikotvených pomocí upevňovacích šroubů a chemických kotev přes čtercové plotny ke stropní nosné konstrukci (ŽB deska). Spodní hrana konstrukce 2200 mm. - 1x Jäkl 50x50x 3_dél. 3650 mm (konce uzavřené)(4,25kg/m)_15,51kg - 3x Jäkl 50x50x 5_dél.1350 mm (6,56kg/m)_31,1kg - 3x ocelová plotna 180x180x 5 (7,065kg/m)_3,816kg - VÁHA CELKEM: 50,43kg Finální povrch prášková barva bílá. Součástí hliníková kolejnice s nízkým zaobleným profilem (barva bílá RAL 9003) na textilní závěsy s jezdci (háčky) délka na míru přišroubovaná ke spodní ploše vodorovné tyče Jeklu. Příslušenství ke kolejnici: uzavírací boční koncovky, koncové zarážky pro jezdce, jezdce, montážní materiál. Dodávka a montáž. | [14 empty] | P | 2
163 | K | 767 Z04 | Z04 Ukončovací profil podlahy L150/100 | m | 11.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663919432
| P |  | Poznámka k položce: profil pro ukončení podlahy L150/100x10, 19,19 kg/mb navařeny kotvy pro spojení s betonovou podlahou | [14 empty] | P | 2
164 | K | 767610124 | Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 | m2 | 26.725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0069485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1842707803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767610124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "O.01, O.02, O.03"6,8*2,15+2,05*2,15+3,58*2,15 |  | 26.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 55341013 | okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 26.725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.73253 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837857871
| P |  | Poznámka k položce: viz tabulka vnějších výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
166 | K | 767640222 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřní dvoukřídlových s nadsvětlíkem | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -885040913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640222 | [14 empty] | Online PSC | 2
167 | M | 553PS.01 | PS.01 prosklená příčka vnitřní s automatickými otočnými dvoukřídlými dveřmi D1.06 s nadsvětlíkem, hliníková systémová rámová konstrukce s prosklenou výplní bez prahu rozměr 2200x3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1713604724
| P |  | Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1600x2100mm SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří (součást dodávky dveří) - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří | [14 empty] | P | 2
168 | M | 553PS.02 | PS.02 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s otočnými jednokřídlími dveřmi se samozavíračem D1.08 a s automatickými posuvnými jednokřídlými dveřmi D1.07. Hliníková systémová rámová konstrukce s nadsvětlíky a bočními světlíky. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2119766248
| P |  | Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1400x20000, 1100x2000mm SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří (součást dodávky dveří) - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří SLB: - 1xjednostranný bezdotykový spínač otvírání (celkem1ks) - odblokování el. zámku, komunikační video tablo, čtečka - EPS-přeruší napájení zámku = odemčeno SIL: - napájení elektromech.zámku, videotablo, čtečka | [14 empty] | P | 2
169 | M | 553PS.03 | PS.03 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s automatickými posuvnými jednokřídlými dveřmi D1.11 s nadsvětlíkem a bočním světlíkem_ Hliníková systémová rámová konstrukce | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774130335
| P |  | Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1300x2100mm SLB: EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří | [14 empty] | P | 2
170 | M | 553PS.04 | PS.04 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem a bočními světlíky_ Hliníková systémová rámová konstrukce rozměr 3020x3050 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669143295
| P |  | Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1300x2100mm SLB: EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří | [14 empty] | P | 2
171 | M | 553PS.05 | PS.05 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem a bočními světlíky_ Hliníková systémová rámová konstrukce rozměr 3020x3050 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898554607
| P |  | Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1300x2100mm SLB: - EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří | [14 empty] | P | 2
172 | M | 553PS.06 | PS.06 prosklená stěna vnitřní s požární odolností s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem a bočními světlíky_ Hliníková systémová rámová konstrukce rozměr 3020x3050 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058352695
| P |  | Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1300x2100mm SLB: - EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - oboustranný radar pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří | [14 empty] | P | 2
173 | M | 553PS.07 | PS.07 prosklená stěna vnitřní s automatickými posuvnými jednokřídlými dveřmi D3.02 s nadsvětlíkem a bočními světlíky_ Hliníková systémová rámová konstrukce rozměr 2000x3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302712251
| P |  | Poznámka k položce: vz tabulka prosklených stěn viz tabulka vnitřních výplní otvorů 1100x2100mm SLB: - 1xoboustranný bezdotykový spínač otvírání (celkem1ks), čtečka z chodby - EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - 1x oboustranný bezdotykový spínač pro otevření dveř, čtečka z chodbyí - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří | [14 empty] | P | 2
174 | K | 998767112 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926955856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18677 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 644.037 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.18677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876408452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 384,047+101,7*2+48,51+4,98+3,1 |  | 644.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.031471 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 786623021 | Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000478577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ZA02, ZA03" 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 55342548 | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2 | m2 | 11.403 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.011403 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718189974
| P |  | Poznámka k položce: příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ZA02" 1,95*2,1 |  | 4.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZA03" 1,74*2,1*2 |  | 7.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.403 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 786623023 | Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694140352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ZA01" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 55342549 | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2 | m2 | 14.068 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.014068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1623244970
| P |  | Poznámka k položce: příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ZA01" 2,233*2,1*3 |  | 14.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 786623031 | Montáž krycího plechu venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru jakékoli šířky | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -853900554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623031 | [14 empty] | Online PSC | 2
181 | M | 55342584 | plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370881541
182 | M | 55342590 | plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 5,0m2 šířky do 3,0m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616027782
183 | K | 998786112 | Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.031 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063780549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST OV | Ostatní - tabulka ostatních výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | OV.01 | OV.01 - Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj 21A | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1704598704
| P |  | Poznámka k položce: hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg prášku s hasicí schopností 34A/183 B, který odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. Včetně držáku na zeď, připevnění a revize. | [14 empty] | P | 2
185 | K | OV.09 | OV.09 - Dodávka a montáž rošt pro zakrytí kanálu podlahového vytápění rozměr 1620x310 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -499950360
| P |  | Poznámka k položce: Rošt pro zakrytí kanálu podlahového vytápění; vhodný do umístění v interiéru s provozem s vysokými nároky na odolnost vůči agresivnímu prostředí a hygienu (zdravotnictví) pro stávající kanál s již zabudovaným rámem (v případě, že je rám z klasické oceli, je nutné jej opatřit nerezovou dosedací lištou či profilem); rošt je tvořen soustavou obdélníkových dutých profilů, vzájemně mezi sebou propojených pomocí průběžných tyčí, zajišťujících rovinu a pevnost roštu s nasunutými distanční trubičkami, které zakrývají jednotlivé bodové sváry a zajišťují přesnost jednotlivých proluk mezi profily. Duté profily budou z čelních stran zaslepeny nerezovými záslepkami. Rozměry profilů, distancí a celého prvku dle stávajícího. Povrchová úprava nerezové oceli - kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích. Položka včetně upevňovacích prvků, dosedacího profilu a montáže. | [14 empty] | P | 2
186 | K | OV.10 | OV.10 - Dodávka a montáž přechodová lišta | m | 4.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1898108860
| P |  | Poznámka k položce: Hliníkový přechodový vyrovnávací profil povrchově montovaný přišroubováním mezi různými materiály podlah (např. mezi vinylovou podlahou a keramickou dlažbou, popř. epoxidovou stěrkou) osazovaná ve dveřních otvorech na osu zavřeného dveřního křídla, šířky 30 (popř. 40) mm, s vrubováním pro protiskluznost, odolný vůči zátěži zdravotnického provozu.. | [14 empty] | P | 2
187 | K | OV.11 | OV.11 - Dodávka a montáž přechodová lišta pro různé druhy podlah v místech pojezdu nemocničními postelemi | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1471445951
| P |  | Poznámka k položce: Hliníkový přechodový vyrovnávací profil povrchově montovaný přišroubováním mezi různými materiály podlah (např. mezi vinylovou podlahou a keramickou dlažbou, popř. epoxidovou stěrkou) osazovaná ve dveřních otvorech na osu zavřeného dveřního křídla, šířky cca 40 mm, avšak mimo pojezd křídel posuvně otevíraných dveří. Odolný vůči zátěži pojezdu nemocničními postelemi s vrubováním pro protiskluznost. | [14 empty] | P | 2
188 | K | OV.14 | OV.14 - Dodávka a montáž ochrana rohů lepená délka 1500mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1358068542
| P |  | Poznámka k položce: Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu šířka 75 mm, síla materiálu je 3 mm, dél.1,5m. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže. (Pozn. v případě požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek). Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. | [14 empty] | P | 2
189 | K | OV.15 | OV.15 - Dodávka a montáž ochrana rohů na kovové kostře délka 1500mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 275516458
| P |  | Poznámka k položce: Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu šířka 75 mm, síla materiálu je 3 mm, dél.1,5m. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže. (Pozn. v případě požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek). Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. | [14 empty] | P | 2
190 | K | OV.16 | OV.16 - Dodávka a montáž Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 200mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 336857452
| P |  | Poznámka k položce: Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 200mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásy upevněny lepením. | [14 empty] | P | 2
191 | K | OV.17 | OV.17 - Dodávka a montáž - ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 300mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 873260881
| P |  | Poznámka k položce: Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 300mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásy upevněny lepením. | [14 empty] | P | 2
192 | K | OV.18 | OV.18 - Dodávka a montáž - ochranný pás - svodidlo (pás na stěně šířky 0,2m) horní hrana 900mm nad podlahou (příp. dle navazujících) | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1497126721
| P |  | Poznámka k položce: Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 200mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásy upevněny lepením. | [14 empty] | P | 2
193 | K | OV.19 | OV.19 - Dodávka a montáž - ochranný pás - svodidlo (pás na stěně šířky 0,3m), spodní hrana 100mm nad podlahou (příp. dle navazujících) | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 702083629
| P |  | Poznámka k položce: Ochranný pás na stěnu, jednobarevný celoprobarvený pás šířky 300mm o síle 3 mm se zkosenými hranami s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Ze standardního rozměr pásu 4m je možné vyřezat různé délky. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s2-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Pásy upevněny lepením. | [14 empty] | P | 2
194 | K | OV.20 | OV.20 - Dodávka a montáž - parapetní deska, DTD, CPL: tl. 0,6 mm, tloušťka desky: 17 mm, barva šedá RAL dle okna, přesah přes stěnu 20mm | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -746123200
| P |  | Poznámka k položce: tl 17mm šířka 230 (nutno doměřit a zaříznout na místě) | [14 empty] | P | 2
195 | K | OV.21 | OV.21 - Dodávka a montáž - Recepce - truhlářská konstrukce s ocelovou výztuží z jeklů, součástí dodávky jsou i prosklenné příčky s 2 dveřmi a posuvnou skleněnou zástěnou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1308112895
| P |  | Poznámka k položce: Truhlářská konstrukce stolů recepce včetně 3x kancelářský kontejner. Vestavné skříně policové, otevírací. Pracovní linka s umyvadlem a stojánkovou baterií. Podsvícení pomocí LED pásků. Připojení ZTI a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace. Kompletní dodávka včetně montáže. | [14 empty] | P | 2
196 | K | OV.22 | OV.22 - Dodávka a montáž - obložení sloupu truhlářskou konstrukcí s dřevěnou podkonstrukcí, vyvolávacího systému, umístění automatu na pitnou vodu (viz OV.23) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1404316025
| P |  | Poznámka k položce: Připojení vodovod a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace výrobku. Kompletní dodávka včetně montáže. schema viz výkres č.207 | [14 empty] | P | 2
197 | K | OV.23 | OV.23 - Dodávka a montáž - Automat na vodu - vybavení interiéru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1248486174
| P |  | Poznámka k položce: Podlahový výdejník vody pro zabudování do pilíře (pol. OV.22) s připojením na vodovodní řad - filtrace. Výdej chlazená a pokojová voda, infračervené senzory pro bezdotykový výdej filtrované vody, elegantní desing (barva černá nebo nerez). Odstraňující z vody všechny mechanické nečistoty. Zbaví vodu rzi a dalších usazenin do velikosti 5 mikronu. Odstraňuje chuť a vůni chlóru a dalších chemikálií. Snižuje tvrdost vody, přídavek stříbra eliminuje tvorbu bakterií, odstraňuje stopové prvky olova. Teplota chlazení:6°C - pokojová teplota; Chladící výkon:7 l za hodinu; Ovládání výdeje vody:bezdotykové senzory; Objem zásobníku vody:1,5 l studená; Povrchový materiál:plast ABS + ocel s nástřikem; Barva:černá; Bojler:nerez ocel; Prostor pro umístění filtrů:ANO; Druh chlazení:kompresorové; Chladivo:R134a/38g, Jmenovité napětí:1+PE+N 220V/ 50Hz; Hmotnost v kg:23,4; Rozměry (v x š x h v mm):1120 x 320 x 380; Maximální příkon:100W | [14 empty] | P | 2
198 | K | OV.24 | OV.24 - Dodávka a montáž - Kolejnička pro textilní závěs dl.1200mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2029284408
| P |  | Poznámka k položce: Hliníková kolejnice elox na textilní závěsy s jezdci (háčky) délka na míru přišroubovaná ke spodní ploše vodorovné rozpěrné tyče u příčky šatní kabiny. Příslušenství ke kolejnici: koncové zarážky pro jezdce, jezdce, montážní materiál. Dodávka a montáž. | [14 empty] | P | 2
199 | K | OV.25 | OV.25 - Dodávka a montáž - Lanková garnýž pro okenní závěsy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1749687617
| P |  | Poznámka k položce: Lanková garnýž na délku cca 6100 mm pro okenní textilní neprůhledné závěsy, kotevní prvky pro instalaci do stěn zdivo/beton/SDK (2 koncové prvky+ 1 střední držák); jezdci (háčky). Příslušenství ke kolejnici: jezdce, montážní materiál. Dodávka a montáž. | [14 empty] | P | 2

## A 040 - Zdravotně technic...
{465c0acc-0784-4cd3-a34d-43b681f3962a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 040 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 040 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 040 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62892 |  | 3.0758 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.805 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.805 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413565606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 960 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042935098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 960 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 960 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538562074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 965043441 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.275 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.805 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665465658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11+6)*0,5*0,15 |  | 1.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 3.076 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41313209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.076 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087736539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 30.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92775913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,076*10 "Přepočtené koeficientem množství |  | 30.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3.076 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578582769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62892 |  | 0.2708 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12568 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282668285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 27127R01 | polyethylenový pás s Al folií, tloušťka 10 mm, šířka 1m, izolace armatur a tvarovek | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853721308
| VV |  | pro izolaci armatur a tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793929439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 63141792 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.0156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332796462
| VV |  | pro izolaci armatur a tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019233 | 0.020964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580670960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42+21+36+5+5 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688052627
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00567 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782945797
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00972 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348944443
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920074122
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182177565
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601273073
| VV |  | "studená voda" 50*4 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 50*4 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 50*2 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00040689 | 0.0012207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22425569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 63154614 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/50mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00231 | 0.00693 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447234748
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933623870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17913 |  | 0.0495 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0495 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769272807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 721171917 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0020346 | 0.018311 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2076090978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171917 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Napojení na stávající kanalizaci do DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 721175203 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055975 | 0.014554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689800664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 721175211 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093895 | 0.013145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140105959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721175212 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018433 | 0.012903 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826651583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721175214 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 160 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0038136 | 0.095339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -64588242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120941640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068401350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 721226R10 | Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou DN 40 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407167645
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 721226R50 | Čerpadlo kondenzátu od fancoilů, včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu, propojovacích hadiček (délka cca 6 m) k sifonu, Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195016649
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 721226R51 | Vlnovcová kovová hadice 3/4" pro odvod kondenzátu, včetně spojek a přechodů, dodávka, montáž | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595654673
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913679515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26+14+7 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -918019386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 722131R90 | Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.01536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213812352
37 | K | 998721112 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.179 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167092338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14231 |  | 0.028 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 722131R90 | Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.0256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762672497
39 | K | 722140112 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070376 | 0.029558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878796405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 722140113 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2 | m | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093937 | 0.053544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913557962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 722140114 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011841 | 0.011841 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159637108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566261857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386322690
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2+4)+1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018972 | 0.02068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585809758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42+57+10 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814492085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42+57+10 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 722R00104 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779839138
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+3+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 722R00105 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058020039
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 998722112 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574232555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.069064 |  | 0.1933 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 725110R90 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.1933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906804753
50 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01747 | 0.01747 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992232355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.016971 | 0.033941 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267687338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023914 | 0.0028697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704738651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+8 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 55190005 | flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193498064
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+8 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018391 | 0.0036783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428852028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 725822R12 | Výtoková baterie k zařizovacím předmětům ZDR, stojánková páková, keramická kartuše, dodávka, montáž | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745972282
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002375 | 0.000475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074807749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002775 | 0.00111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404988345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 998725112 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.069 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689150128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01665 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.01665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219095917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_A_040_ZTI_102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 998726122 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.017 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47398613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 727111R03 | Těsnění prostupů protipožárním pro plastové porubí, pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, např. tmelem a minerální vatou, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou fi | soubos | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647831325
62 | K | 727111R05 | Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN1 | soubos | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227923328
63 | K | 727111R12 | Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 110 mm příčky certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění z obou stran, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod iden | soubos | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753919882
64 | K | 727111R90 | Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 160 s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchodů ve stávající základové konstrukci bílých vanách s hydroi | soubos | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429198723
65 | K | 998727212 | Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663699351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.096074 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.0060739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589758499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963750732
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m | [14 empty] | P | 2
68 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.096 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039092798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | hod | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1724090730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Vypuštění systémů vodovodu vodou SV, TV, CTV" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CTV" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CTV, odhad na základě velikosti a složitosti systému" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CTV, odhad na základě velikosti a složitosti systému" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -394251330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 091003R01 | Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924327540

## A 060 - Ústřední vytápění...
{b7c9873e-3fa8-4c13-815b-2e8ef087ac4e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 060 - Ústřední vytápění, rozvody tepla
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19185 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 746506712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 1920 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1289510731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1920 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1920 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -945812688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19185 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.030463 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019233 | 0.0084625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045524019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12+32 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63154002 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505959625
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00, D1_A_060_UTV_103_23NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.01024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770707849
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_101_1PP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1283153156
| VV |  | 2*50 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1864757462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1375 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 733111106 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036693 | 0.11742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480953833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_101_1PP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706056403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 733191R01 | Napojení na stávající potrubí topné vody, ocel DN 10-15 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939739947
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00, D1_A_060_UTV_103_23NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 733191R03 | Napojení na stávající potrubí topné vody, ocel DN 32 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859648682
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_101_1PP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 733191R50 | Zaslepení stávajícího potrubí, ocel DN10 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412679211
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_101_1PP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 733222302 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045601 | 0.0082083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436275824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00, D1_A_060_UTV_103_23NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733R00900 | Napuštění topného systému upravenou vodou | ks | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462054541
| VV |  | viz TZ.č. D1_A_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600 |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998733112 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520514829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0034993 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 734221545 | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025714 | 0.00025714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263737607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_103_23NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 734221684 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1537447682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_103_23NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070251 | 0.001405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371674052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_103_23NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027714 | 0.00027714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540581985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_103_23NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 734494R90 | Štítky pro označení směru proudění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045759316
23 | K | 998734112 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845514163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 735111R01 | Demontáž článkového otopného tělesa, radiátorového ventilu a šroubení, připojovacího potrubí 3 m DN15, včetně odvozu a ekologické likvidace | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003599251
25 | K | 735111R02 | Přesun článkového otopného tělesa, tj. demontáž tělesa včetně připojovacího potrubí, uskladnění tělesa a jeho zpětná montáž, včetně dodávky a montáže nových konzol | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1635028212
26 | K | 735111R03 | Úprava stávajícího otopného tělesa - výměna rámečku a výstupní mřížky stávajícího podlahového konvektoru, rozměr 1600/292 mm, hliníkové lamely | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2117254867
27 | K | 735R00855 | V-M 20/2000/662 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310814571
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 735R00856 | V-M 20/2000/884 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075905415
| VV |  | viz výkr.č. D1_A_060_UTV_102_1NP_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 998735212 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843576057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.019215 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.0012148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628631069
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162447920
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m | [14 empty] | P | 2
32 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787888803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0011696 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014375 | 0.00043125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67046480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.00036915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12494829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.00036915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959561850
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1619975196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 779142934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Odstavení a vypuštění stávajícího rozvodu vytápění" 8+8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provozní zkouška - dilatační a topná" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## A 070 - Vzduchotechnika a...
{42f4affe-92f5-4d7e-a73b-c879d5f5ad52}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A1 - Z.č. A1 - AMBULANCE + VESTIBUL | [5 empty] | 0
| P19 - Z.č. P19 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ | [5 empty] | 0
| D1 - Z.č. P20 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ | [5 empty] | 0
| S - Společné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | A1 | Z.č. A1 - AMBULANCE + VESTIBUL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | A1.2.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému MULTISPLIT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878357708
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.1 - Venkovní kondenzační jednotka systému MULTISPLIT Příkon: 2,0kW/230V/C20A - nominální výkon chlazení Qch=7,0kW - chladivo R32 - akustický tlak Lp jednotky: max. 48dB(A) - hmotnost: 63kg - rozměr VxŠxH: 734x958x340 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | A1.2.2 | Venkovní kondenzační jednotka systému MULTISPLIT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448241279
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.2 - Venkovní kondenzační jednotka systému MULTISPLIT Příkon: 1,0kW/230V/C20A - nominální výkon chlazení Qch=5,0kW - chladivo R32 - akustický tlak Lp jednotky: max. 48dB(A) - hmotnost: 63kg - rozměr VxŠxH: 734x958x340 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | A1.2.3;4 | Vnitřní kazetová výparníková jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620293917
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.3;4 - Vnitřní kazetová výparníková jednotka Rozměr: 600x600 Chladicí výkon: 3,5kW Příslušenství: - Čerpadlo kondenzátu - Dekorační panel dle barvy podhledu - Kabelový ovladač | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | A1.2.5 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814761941
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.5 - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Rozměr: 180x275x845 Chladicí výkon: 2,5kW Příslušenství: - Čerpadlo kondenzátu - Kabelový ovladač | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | A1.2.6;7 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165343296
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.2.6;7 - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Rozměr: 180x275x845 Chladicí výkon: 1,5kW Příslušenství: - Čerpadlo kondenzátu - Kabelový ovladač | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | A1.2.1a | Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115906405
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | A1.2.1b | Požární ucpávka oboustranná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596139993
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.P1 - Požární ucpávka oboustranná | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | A1.2.1c | Izolované Cu potrubí chladiva | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440689314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí f9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva | [14 empty] | P | 1
9 | K | A1.2.1d | Izolované Cu potrubí chladiva | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796826086
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva | [14 empty] | P | 1
10 | K | A1.2.1e | Komunikační kabel | bm | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112410445
11 | K | A1.2.1f | Jádrové vrtání prostupu do DN 50 | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165911520
12 | K | A1.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 2500x1000/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159826717
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 2500x1000/2000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | A1.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495702187
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | A1.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729393402
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 140 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | A1.11.3 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756073754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.3 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | A1.11.4 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313774892
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.4 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | A1.11.5 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324239890
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.5 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | A1.11.6 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107680729
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.6 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 50 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | A1.11.7 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133446978
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.11.7 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | A1.15.1 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980712308
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | A1.15.2 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534652989
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | A1.15.3 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633820528
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | A1.16.1 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118410020
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | A1.16.2 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930828902
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | A1.16.3 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732601571
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | A1.17.1 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 2500x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387311367
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1.17.1 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | A1.20.1 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359019006
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 140 |  | 140 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 140 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | A1.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 173 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1852291007
| VV |  | 173 |  | 173 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 173 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 1M1 | Montáž VZT zař. č. 1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539860519
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951034194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 1
31 | K | 1M4 | Demontáž stávajích rozvodů VZT včetně ekologické likvidace, dle výkresové dokumentace | kg | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351269635
32 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883532698
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142272380
| D | P19 | Z.č. P19 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103573499
35 | K | P19.4.1 | Potrubní axiální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766576780
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.4.1 - Parametry: 8000 m3/h při 600Pa Příkon: 3,0kW/400V Připojovací rozměr: d450 Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | P19.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1320266741
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.11.1 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 1125 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | P19.14.1 | Čtyřhranná regulační klapka uzavírací 500x450 těsná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593048179
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.14.1 - ovldádání servopohon, včetně servopohonu pro uzavření klapky 230V, bez napětí zavřeno | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | P19.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101131269
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | P19.16.1 | Ohebná hadice DN 315 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895012733
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | P19.17.1 | Protidešťová žaluzie na sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344097841
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P19.17.1 - Protidešťová žaluzie na výfuku, rozměr 1500x500, se sítem proti hmyzu, barva: dle barvy fasády, min. efektivní plocha 60% | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | P19.20.1 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568399357
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | P19.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339921107
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 1M1.1 | Montáž VZT zař. č. 19 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936332743
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 19 - kompletní montáž zařízení č. 19 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496141718
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 1M4.1 | Protipožární SDK opláštění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326689438
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protipožární SDK opláštění sestavy pro požární větrání ve strojovně vzduchotechniky 1.PP, včetně revizního otvoru v protipožárním provedení - pro servis ventilátoru | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340692467
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371247180
48 | K | 1M6a | Demontáž stávající protipožární izolace a následná montáž nové | kg | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813298961
| D | D1 | Z.č. P20 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 1M6b | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132573517
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 1M7 | Demontáž stávajích rozvodů VZT a stávajícího ventilátoru, včetně ekologické likvidace, dle výkresové dokumentace | kg | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2097992265
51 | K | 1HZS.1 | HZS - zař. č. 19 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595518491
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | P20.4.1 | Potrubní axiální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630064092
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.4.1 - Parametry: 8000 m3/h při 600Pa Příkon: 3,0kW/400V Připojovací rozměr: d450 Příslušenství: - spojovací manžeta na sání - spojovací manžeta na výtlak | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | P20.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102056630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.11.1 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 1125 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | P20.14.1 | Čtyřhranná regulační klapka uzavírací 500x450 těsná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -69431998
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.14.1 - ovldádání servopohon, včetně servopohonu pro uzavření klapky 230V, bez napětí zavřeno | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | P20.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89516969
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | P20.16.1 | Ohebná hadice DN 315 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90969023
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: P20.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | P20.20.1 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720322823
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 1
58 | K | P20.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221895157
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 1M1.2 | Montáž VZT zař. č. 20 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211390801
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 20 - kompletní montáž zařízení č. 20 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -673478388
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 1M4.1 | Protipožární SDK opláštění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341632349
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protipožární SDK opláštění sestavy pro požární větrání ve strojovně vzduchotechniky 4.NP, včetně revizního otvoru v protipožárním provedení - pro servis ventilátoru | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009650818
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S | Společné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1586088481
64 | K | 1M6a | Demontáž stávající protipožární izolace a následná montáž nové | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129420833
65 | K | 1M6b | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436698081
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní protipožární a tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 1M7 | Demontáž stávajích rozvodů VZT a stávajícího ventilátoru, včetně ekologické likvidace, dle výkresové dokumentace | kg | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234529391
67 | K | 1HZS.2 | HZS - zař. č. 20 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -816211111
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | S1 | Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141159411
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | S2 | Koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113208577
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | S3 | Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody. | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426677185
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | S4 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025933580
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | S5 | Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném provedení | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809079503
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | S6 | Označení rozvodu a informační štítky | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052053371
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | S7 | Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, protihluková opatření | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943961122
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | S8 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114165135
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | S9 | Likvidace materiálů a odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1005077426
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | S10 | Regulační klapka kruhová D250 - doplnění do stávajícíh rozvodů VZT v 1.NP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883655586
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: S11 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | S11 | Regulační klapka kruhová D200 - doplnění do stávajícíh rozvodů VZT v 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691874576
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: S12 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | S12 | Regulační klapka čtyřhranná 355x315 - doplnění do stávajícíh rozvodů VZT v 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145752224
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: S13 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | S13 | Regulační klapka čtyřhranná 250x315 - doplnění do stávajícíh rozvodů VZT v 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1209675730
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: S14 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## A 080 - Silnoproudé rozvody
{b4e5dbd3-8205-417b-afe9-ae0331b519f3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 080 - Silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 080 - Silnoproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| D1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY | [5 empty] | 0
| D1.1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY | [5 empty] | 0
| D1.2 - Řízení osvětlení: | [5 empty] | 0
| D3 - SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| D4 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D6 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY | [5 empty] | 0
| D7 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D8 - Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 | [5 empty] | 0
| D9 - Elektroinstalační trubky | [5 empty] | 0
| D10 - KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D11 - HROMOSVOD | [5 empty] | 0
| D12 - UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ | [5 empty] | 0
| D13 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D14 - VÝCHOZÍ REVIZE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 080 - Silnoproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1.1 | SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Spínač jednopólový, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039200891
2 | K | 1.10 | Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, s přepěťovou ochranou, barva červená | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201017296
3 | K | 1.11 | Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, barva červená | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627872184
4 | K | 1.13 | Zásuvky 230V, vestavná, IP20, barva zelená | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650513240
5 | K | 1.14 | Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, s přepěťovou ochranou, barva zelená | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116829976
6 | K | 1.15 | Zásuvky 230V pro PC, vestavná, IP20, barva zelená | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27443034
7 | K | 1.23 | Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, reléový typ | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894313902
8 | K | 1.24 | Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, typ DALI | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068586436
9 | K | 1.8 | Žaluziový spínač vč. přístojové krabice 230V/16A bez aretace dle požadavků dodaného sytému řízení osvětlení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718941873
10 | K | 1.9 | Zásuvky 230V, vestavná, IP20, barva bílá | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863177700
11 | K | 1.9a | zdravotnická zásuvka dvojitá vč. přístrojové krabice, pro ochranné pospojování | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1732871991
12 | K | 1.9b | Ekvipotenciální přípojnice se svorkami 20x pro kulaté vodiče 2,5 - 16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652092896
| D | D1.2 | Řízení osvětlení: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 1.28 | DALI řídící jednotka do rozvaděče,. Ethernet. 3x DALI linka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445027662
14 | K | 1.29 | Zdroj napájení pro řídící jedotku na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606097307
15 | K | 1.30 | Control Point ED-SxED - podtlačítkový 4-výstupový releový DALi modul | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920937393
16 | K | 1.31 | Senzor - detekce pohybu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315967665
17 | K | 1.32 | Ovládací dotykový panel DALI | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952828497
18 | K | 1.33 | Dálkový ovladač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488553786
19 | K | 1.34 | Průmyslový server pro řízení a ovládání osvětení v provedení stolního počítače | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112375435
20 | K | 1.34a | Průmyslový RACK nástěnný včetně vnitřního vybavení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884835071
21 | K | 1.35 | Flex credit do cca 200 ks světelných bodů - licence pro automatizaci řízeni osvětlení | kus | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144615920
22 | K | 1.36 | BACnet protokol, licence pro softwarové propojení s MAR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321371312
23 | K | 1.37 | Software management - řídící software | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577931396
24 | K | 1.38 | Software - grafické rozhraní do 200 světelných bodů vč. přípravy datového základu a grafických podkladů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569700658
25 | K | 1.39 | Software - ovládání síťových PC vč. přístupových práv pro uživatele do 5 ks | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1989249549
26 | K | 1.40 | Software pro dotykový panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948290528
27 | K | 1.41 | Oživení systému řízení osvětlení, integrace systému do navazujících systémů objektu: - tvorba vizualizace, oživení (tvorba stránek, jejich oživení a zařazení do IS - konfigurace sběru dat | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875535895
| P |  | Poznámka k položce: (oživení, ověření a otestování dohodnutého způsobu komunikace, konfigurace datových bodů): - konfigurace aplikačních částí (konfigurace aplikace/uzlů - stav svícení, porucha, spotřeba, atd.) - koordinace projektu | [14 empty] | P | 4
28 | K | 1.42 | výjezd na stavbu, parametrizace systému technika řízenízkoušky a měření osvětlení pro regulační soustavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376695914
29 | K | 1.43 | Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317923720
| D | D3 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol30 | C - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 38,3W, 4990lm, 4000K, CRI 90, IP20 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -268973895
31 | K | Pol31 | E - vestavné kruhové led svítitdlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 3000K, CRI 80, IP44 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070923203
32 | K | Pol32 | H - závěsné lineární led svítidlo, l=1600mm, 40W, 6260lm, 4000K, CRI 80, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710834152
33 | K | Pol33 | I - závěsné lineární led svítidlo, L=1474mm, 57,5W, 5910lm, 4000K, CRI 80, UGR<16 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667915866
34 | K | Pol34 | J - vestavné lineární led svítidlo, l=1250mm, 17W, 2060lm, 4000K, CRI 80, IP20 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848167080
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 3
| D | D4 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol35 | NO1A - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (corridore), 4W, 332lm, 3000K, CRI 70, IP20, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142479263
36 | K | Pol36 | NO2A - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové (area), 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, IP20, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42998597
37 | K | Pol37 | NO4A - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 415079358
38 | K | Pol38 | NO-H - nouzové led svítidlo vestavné 2W, IP20, spot, pro osvětlení důležitých míst, autonomní, napájeno z interní baterie, doba zálohy t=3 hod. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2034507551
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 3
| D | D5 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol39 | Rozvaděč A1.RMD1.1: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤9,9kA, Ikm=19,6kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 321 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14182557
| P |  | Poznámka k položce: "Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One "" PANEL SERVER"" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítaní dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu" | [14 empty] | P | 3
40 | K | Pol40 | Rozvaděč RPO-A1, UPFD zdroj, např.: o výkonu 7,5 kW/400 V, 230V, fázové provedení: 3f/3f-1f doba zálohy: 60 min rozměr (vxšxh): 1x 1500x600x700 + 1x 1675x695x350 P60-R (s funkční integritou alespoň EI60) IP40/20, In=40A, Ik≤7,6kA, Ikm=15kA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943148333
41 | K | Pol41 | Doplnění jištění a vývodu do stávajícího rozvaděčče RHM: - doplnění pojístkového odpínače 50A a 40A, včetně pojistkových vložek - úprava krycího panelu - drobný montážní materiál. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375457707
42 | K | Pol42 | Doplnění jištění a vývodu do stávajícího rozvaděčče RHD: - doplnění pojístkového odpínače 32A a 40A, včetně pojistkových vložek - úprava krycího panelu - drobný montážní materiál. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922983374
43 | K | Pol43 | Zapojení nové instalace do stávajícího rozvaděče - 2.NP a 3.NP (4 ks svítidel): doplnění do rozvaděče 1x jistič 1f 10A/C) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741425392
44 | K | Pol43a | rozvaděč RACK 600x600x2000 pro technologii řízení a sběru dat NN, DALI včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990459990
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One " PANEL SERVER" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítaní dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu CELKEM | [14 empty] | P | 3
| D | D6 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol44 | Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.), | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856284996
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 3
| D | D7 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol45 | Vodorovný kabelový žlab, š.=60 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377069523
47 | K | Pol46 | Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954304278
48 | K | Pol47 | Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy) | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344591258
49 | K | Pol48 | Stoupací kabelová lávka, š.=300 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708983130
50 | K | Pol49 | Ostatní součásti kabelových žebříků (spojky, oblouky, apod) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030126022
51 | K | Pol50 | Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů | ks | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730466124
| D | D8 | Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol51 | Kabelové třmenové příchytky na profilovou lištu, včetně nosného a spojovacího systému žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut, při rozteči kotevních bodů max. 250mm | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244428487
53 | K | Pol52 | Vodorovný kabelový žlab s krycím výkem, š.=150 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na střeše - koordinovat se stavbou - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920232663
54 | K | Pol53 | Odlehčovače tahu stoupacího vedení s funkční integritou a krytem kabelových příchytek 160x150 - odlehčení v tahu po každých 3,5 m | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939221322
55 | K | Pol54 | Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS, funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1968603766
56 | K | Pol55 | Požární instalační krabice | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209053773
| D | D9 | Elektroinstalační trubky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | Pol29 | Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540053882
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 4
58 | K | Pol56 | Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069902150
59 | K | Pol57 | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875740452
60 | K | Pol58 | Elektroinstalační trubka PE do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997777050
61 | K | Pol59 | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40, ochrana kabelů | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932997508
62 | K | Pol60 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886607661
63 | K | Pol61 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P25, ochrana kabelů | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518580270
64 | K | Pol62 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122733558
65 | K | Pol63 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P40, ochrana kabelů | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732711367
66 | K | Pol64 | Spojky a kolena pro trubky PE do P25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447743252
| D | D10 | KABELÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol65 | 1-CXKH-V P60-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687050584
68 | K | Pol66 | 1-CXKH-V P60-R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995483120
69 | K | Pol67 | 1-CXKH-V P60-R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596499002
70 | K | Pol68 | 1-CXKH-V P60-R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342010531
71 | K | Pol69 | 1-CXKH-V P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688208273
72 | K | Pol70 | 1-CXKH-R 2x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426370957
73 | K | Pol71 | 1-CXKH-R 3Ox1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278598528
74 | K | Pol72 | 1-CXKH-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212339725
75 | K | Pol73 | 1-CXKH--R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943637577
76 | K | Pol74 | 1-CXKH--R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51672305
77 | K | Pol75 | 1-CXKH--R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034836985
78 | K | Pol76 | 1-CXKH--R 5x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959007574
79 | K | Pol77 | 1-CXKH--R 5x10mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647037676
80 | K | Pol78 | 1-CXKH--R 5x16mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399353659
81 | K | Pol78a | 1-CXKH--R 5x35mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507035086
82 | K | Pol79 | Vodič CYY 1x4 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836617833
83 | K | Pol80 | Vodič CYY 1x6 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12992528
84 | K | Pol81 | Vodič CYY do 25 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430060333
85 | K | Pol82 | Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947807444
86 | K | Pol83 | Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624986045
87 | K | Pol84 | Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072300260
88 | K | Pol85 | Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560491360
89 | K | Pol86 | Pásek FeZn 30x4mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596167221
90 | K | Pol87 | kabel SHKFH-R 2x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1210114572
91 | K | Pol88 | kabel SHKFH-R 5x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143850043
92 | K | Pol89 | Cat 6a STP LSOH uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 např.: Kelline | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445793040
93 | K | Pol90 | drobný instalační materiál (odbočné a protahovací krabice aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1593324270
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 3
| D | D11 | HROMOSVOD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | Pol91 | Vodič AlMGSi 8 průměr 8mm včetně připojení, podpěrek a dilatačních spojek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263401737
95 | K | Pol92 | Podpěrky plastové se závažím (např. DEHN) | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132907191
96 | K | Pol93 | Pomocný jímač L=500mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226762775
97 | K | Pol94 | Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007050679
98 | K | Pol95 | Pozink objímky konstrukcí průměry různé dle konstukce, vč. očištění konstrukce a nátěru | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900603240
99 | K | Pol96 | Propojky CY 25mm2 délka cca 2m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165756290
100 | K | Pol97 | Kontrola a měření hromosvodné instalace na střeše objektu | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313625443
101 | K | Pol98 | Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1471717885
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 3
| D | D12 | UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Pol100 | Propojky CY 50mm2 délka cca 2 m, zakončeno kabelovými oky a chrana smršťovací bužírkou | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490542993
103 | K | Pol101 | Ocelová konstrukce všeobecně, profilová, povrchová úprava - žárově pozinkovaná konstrukční ocel drobný uchycovací a spojovací materiál, apod | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342344757
104 | K | Pol102 | Svorky pro připojení pospojení k zaříní ZTI např : Bernanard svorka s páskem | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598294385
105 | K | Pol103 | Svorky pro připojení pospojení k zařízení např. VZT, okno, radiator, voda v zdrav prostorech atd) | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357119636
106 | K | Pol104 | Podružné přípojnice ochranného pospojování | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852351075
107 | K | Pol105 | Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335252297
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 3
108 | K | Pol99 | Pásek FeZn 30x4mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708999447
| D | D13 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | Pol106 | Průzkum stávající a navazující instalace z hlediska zajištění napájení | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166190329
110 | K | Pol107 | Demontáž stávající instalace | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091238359
111 | K | Pol108 | Demontáž stávajících rozvaděčů | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130525899
112 | K | Pol109 | oživení, adresace- instalace PME a základní nastavení dashboardů, diagramů, trendů a reportů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081636246
113 | K | Pol110 | PME - Montážní práce, testy, oživení a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195247820
114 | K | Pol111 | PME - Administrativa, dokumentace a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736216978
115 | K | Pol112 | napojení, naprogramování na systém MaR - propojení kominikace Modbus TCP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130480852
116 | K | Pol113 | Zapojení nových kabelů do stávajících hlavních rozvaděčů - RHM a RHD | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101126026
117 | K | Pol113a | průmyslový switch do RACK do 16 portů RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691818346
118 | K | Pol113b | BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432445305
| D | D14 | VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | Pol114 | Výchozí revize instalací dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118534352
120 | K | Pol115 | Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972903366
121 | K | Pol116 | Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827461525
122 | K | Pol117 | Pronájem vysokozdvižné montážní plošiny, mobilní lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972227672
123 | K | Pol118 | Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202567977
124 | K | Pol119 | Zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283721281
125 | K | Pol120 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893443038
126 | K | Pol121 | Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101834353

## A 090 - Slaboproudé rozvody
{806b8d77-64fc-48b7-80c9-d985389a6bc0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 090 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 090 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| URS - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D1 - Kamerový systém CCTV | [5 empty] | 0
| D2 - Systém kontroly vstupu EKV | [5 empty] | 0
| D3 - Jednotný čas | [5 empty] | 0
| D4 - Elektrická požární signalizace EPS | [5 empty] | 0
| D5 - Evakuační rozhlas | [5 empty] | 0
| D6 - Společná televizní anténa STA | [5 empty] | 0
| D7 - Vyvolávací systém | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 090 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | URS | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742330034 | Montáž patch panelu 24 portů neosazeného | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965239115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034 | [14 empty] | Online PSC | 3
2 | K | Pol122 | Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164655187
3 | K | Pol123 | Montáž keystone modulu, zapojení vodičů | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256371465
4 | K | Pol124 | Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137163301
5 | K | Pol125 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,2m | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269835135
6 | K | Pol126 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413649192
7 | K | Pol127 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600507543
8 | K | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616185741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044 | [14 empty] | Online PSC | 3
9 | K | Pol128 | Montáž keystone modulu CAT.6A | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059967122
10 | K | Pol124 | Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269774158
11 | K | Pol129 | Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56576206
12 | K | Pol130 | Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299135453
13 | K | Pol131 | Montáž konektoru RJ45 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1525059804
14 | K | Pol132 | Konektor RJ45 STP, vč. barevné krytky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681328988
15 | K | Pol133 | Montáž krabic pro povrchovou montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875723003
16 | K | Pol134 | Krabice lištová pro povrchovou montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359480664
17 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312760424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012 | [14 empty] | Online PSC | 3
18 | K | Pol135 | Nastavení switchů a parametrů sítě | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063167548
19 | K | Pol136 | Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscriptio | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198338599
20 | K | Pol137 | Montáž SFP+ modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394753332
21 | K | Pol138 | 10G transceiver 10GBASE-LR/LW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312252591
22 | K | Pol139 | Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270075630
23 | K | Pol140 | SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299039931
24 | K | Pol141 | SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -861750710
25 | K | Pol142 | Montáž WiFi přístupového bodu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354219331
26 | K | Pol143 | Nastavení Wifi AP | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828647858
27 | K | Pol144 | WiFi AP přístupový bod 2.4GHz a 5GHz - maximální přenosová rychlost: 3400 Mbit/s; přenosová rychlost sítě Ethernet: 100,1000,2500,5000 Mbit/s; typ MIMO: Multi User MIMO; šifrování/zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3; umístění: strop; ba | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913448259
28 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 5000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050179697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
29 | K | Pol145 | S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační | m | 5000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43302556
30 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511278178
31 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626744668
32 | K | Pol148 | Montáž svazkového držáku 47x85 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098917794
33 | K | Pol149 | Svazkový držák Grip 47x85mm, kovový | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523723682
34 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113527729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 3
35 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864554517
36 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46443454
37 | K | Pol152 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804677660
38 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455221323
39 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452078692
40 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360456143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 3
41 | K | Pol155 | Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a travovek | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015421315
42 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774210307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 3
43 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -477133346
44 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1874680571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 3
45 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399177420
46 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760884195
47 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -468421492
48 | K | Pol160 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/150 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330905567
49 | K | Pol161 | Žlab kabelový neperforovaný 150*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu | m | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277771935
50 | K | 742330051 | Popis portu zásuvky | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564864810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051 | [14 empty] | Online PSC | 3
51 | K | 742330052 | Popis portu patchpanelu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876462435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052 | [14 empty] | Online PSC | 3
52 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899371683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101 | [14 empty] | Online PSC | 3
53 | K | Pol162 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2007026603
54 | K | Pol163 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965998087
55 | K | Pol164 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505205466
56 | K | Pol165 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287469430
57 | K | Pol166 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537098371
| D | D1 | Kamerový systém CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 742230004 | Montáž vnitřní kamery | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2012136695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004 | [14 empty] | Online PSC | 3
59 | K | Pol167 | Dome kamera, počet megapixelů: 4 megapixely; venkovní provedení; délka přísvitu: 30 metrů; Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728228320
60 | K | 742230103 | Nastavení záběru kamery dle přání uživatele | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852725099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103 | [14 empty] | Online PSC | 3
61 | K | Pol168 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435293155
62 | K | Pol169 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634243002
63 | K | Pol170 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170499257
64 | K | Pol171 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375358027
65 | K | Pol172 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2147111642
| D | D2 | Systém kontroly vstupu EKV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 742240001 | Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -977149928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
67 | K | Pol173 | Univerzální čtečka, podpora technologií NFC, Bluetooth (identifikace pomocí mobilu), díky podpoře AppleVAS a Google Wallet umožnuje identifikaci pomocí mobilní peněženky, kmitočet NFC 13,56MHz, BLE 2,6GHz, vyměnitelný designový kryt, IP65, napájecí napětí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864639653
68 | K | 742240005 | Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902144556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005 | [14 empty] | Online PSC | 3
69 | K | Pol174 | Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky odděle | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857995810
70 | K | Pol175 | Instalace firmware pro řídící jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267136153
71 | K | Pol176 | Firmware k dveří řídící jednotce pro 4-8 dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615513663
72 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404309371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211 | [14 empty] | Online PSC | 3
73 | K | Pol177 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289876352
74 | K | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261936904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161 | [14 empty] | Online PSC | 3
75 | K | Pol178 | Akumulátor 12VDC/40Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1266015377
76 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318163355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 3
77 | K | Pol179 | Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850738282
78 | K | 742240007 | Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339518402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007 | [14 empty] | Online PSC | 3
79 | K | Pol180 | Napojení kabelu od elektrického zámku | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2095277008
80 | K | Pol181 | Naprogramování systému EKV, nastavení oprávnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074977509
81 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543509345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
82 | K | Pol182 | F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040646700
83 | K | Pol183 | JXFE-R 3x2x0,8 - kabel sdělovací, provedení B2cas1d1 | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781089252
84 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20501623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 3
85 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152226421
86 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978765526
87 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172727303
88 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240621038
89 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224006197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 3
90 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397036929
91 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323325357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 3
92 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408726785
93 | K | Pol184 | Montáž přechodové krabice | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249939419
94 | K | Pol185 | Přechodová krabice k el. zámku mezi přívodní a systémový kabel | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107728790
95 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370297122
96 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299524350
97 | K | Pol186 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736134635
98 | K | Pol187 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411137098
99 | K | Pol164 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048694133
100 | K | Pol188 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2100274484
101 | K | Pol189 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664567825
| D | D3 | Jednotný čas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 742340002 | Montáž nástěnných hodin | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330961312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002 | [14 empty] | Online PSC | 3
103 | K | Pol190 | Digitální hodiny čtyřmístné, výška číslic 57mm, barva číslic červená, jednostranné, montáž na stěnu, barva černá, samonastavitelné po LAN, napájení PoE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1196396061
104 | K | Pol191 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026757032
105 | K | Pol192 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761750203
106 | K | Pol193 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126256516
107 | K | Pol194 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44878595
108 | K | Pol195 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738925676
| D | D4 | Elektrická požární signalizace EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 742210261 | Montáž sirény, majáku nebo signalizace | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020596981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261 | [14 empty] | Online PSC | 3
110 | K | Pol196 | Paralelní neadresovatelná optická signalizace | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932982639
111 | K | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202093310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151 | [14 empty] | Online PSC | 3
112 | K | Pol197 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620903037
113 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815742029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121 | [14 empty] | Online PSC | 3
114 | K | Pol198 | Adresovatelný interaktivní optický hlásič, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44 | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513229758
115 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075778268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131 | [14 empty] | Online PSC | 3
116 | K | Pol199 | Zásuvka s izolátorem, rozměry (šxvxh) 109x22x0mm | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980706441
117 | K | Pol200 | Popisovací pole pro patice hlásičů | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023368783
118 | K | Pol201 | Montáž držáků samolepek a nalepení čísla adresy | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705190478
119 | K | Pol202 | Držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100ks) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1209885651
120 | K | Pol203 | Samolepky s čísly adres 1-250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409017536
121 | K | 742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818012654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303 | [14 empty] | Online PSC | 3
122 | K | Pol204 | Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané potenciálové výstupy, nutnost externího napájení 24/48VDC, hlídání externího napájení, max. spínaný proud 2A/30VDC (60W), možnost dvoudrátového nebo čtyř | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008775139
123 | K | Pol205 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 170 x 254 x 49 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29485388
124 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617480904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251 | [14 empty] | Online PSC | 3
125 | K | Pol206 | Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082316112
126 | K | Pol207 | Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581865212
127 | K | Pol208 | Láhev zkušebního plynu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -513559912
128 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027914280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
129 | K | Pol209 | JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776744902
130 | K | Pol210 | JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579946502
131 | K | Pol211 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797080086
132 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | kus | 1669 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066535732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001 | [14 empty] | Online PSC | 3
133 | K | Pol212 | Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky | ks | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648242948
134 | K | Pol213 | HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R | ks | 606 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1237745085
135 | K | Pol214 | HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R | ks | 303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060210644
136 | K | Pol215 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 909 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330942050
137 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830015815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 3
138 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031146366
139 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968838569
140 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648449448
141 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067906070
142 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951839120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 3
143 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038691992
144 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344058049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 3
145 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099018291
146 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297132922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 3
147 | K | Pol216 | Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a travovek | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693182832
148 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978125061
149 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350058403
150 | K | Pol217 | Vytvoření map objektu pro grafickou nadstavbu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542958024
151 | K | 742250021 | Vizualizace symbolu | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619183653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021 | [14 empty] | Online PSC | 3
152 | K | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1634833121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401 | [14 empty] | Online PSC | 3
153 | K | Pol218 | Programování a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587010408
154 | K | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002428574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503 | [14 empty] | Online PSC | 3
155 | K | Pol219 | Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315015701
156 | K | Pol220 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542999853
157 | K | Pol221 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698162295
158 | K | Pol222 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22548362
159 | K | Pol223 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205532871
160 | K | Pol224 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1513926614
| D | D5 | Evakuační rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 742410001 | Montáž systémového zesilovače rozhlasu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509119129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410001 | [14 empty] | Online PSC | 3
162 | K | Pol225 | Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, sy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386868685
163 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000989029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041 | [14 empty] | Online PSC | 3
164 | K | Pol226 | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 100Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721108593
165 | K | Pol227 | Montáž nosníků pro instalaci akumulátorů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -377130396
166 | K | Pol228 | Sada 2ks nosníků pro instalaci akumulátorů do 19" racku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865732120
167 | K | Pol229 | Montáž modulu reproduktorových linek | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -931831447
168 | K | Pol230 | Modul reproduktorových linek s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice s možností daisy-chain nebo redund | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253775913
169 | K | 742410031 | Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení rozhlasu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581708097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410031 | [14 empty] | Online PSC | 3
170 | K | Pol231 | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65201441
171 | K | 742410101 | Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1961738112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410101 | [14 empty] | Online PSC | 3
172 | K | Pol232 | Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro adresné provozní i evakuační hlášení s možností volby až 255 zón a pro ovládání systému včetně vzdálené volby hudebního vstupu na ústředně a směrování hudby do libovolných zón. Kryt proti neoprávněné manipulac | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619838374
173 | K | 742410061 | Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502109731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410061 | [14 empty] | Online PSC | 3
174 | K | Pol233 | Bílý vnitřní redundantní stropní reproduktor o výkonu 2x 6 W pro 100 V A/B linku. Frekvenční rozsah 162 Hz – 18,6 kHz a citlivost 89 dB. Reproduktor má protipožární kryt, kovovou mřížku a 2x šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Krytí IP | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303973853
175 | K | Pol234 | Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k podhledovému reproduktoru | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34830946
176 | K | Pol235 | Úchytka pro svazek kabelů, 8mm | ks | 204 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100449488
177 | K | Pol236 | Zarážecí kotva M8 mosazná | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139692777
178 | K | Pol237 | Závitová tyč 8mm, délka 1m | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288193106
179 | K | Pol238 | Závitová tyč 6mm, délka 1m | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134898417
180 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840769854
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
181 | K | Pol239 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. | m | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355013457
182 | K | Pol240 | Univerzální optický kabel s funkční odolností nejméně 60 minut, 12 vláken G.657.A1, FRLSZH, třída reakce na oheň B2ca-s1a,d0,a1, FR 60331-25, průměr 11,0 mm - konstrukce tvořena gelem plněnou centrální trubičkou, ve které je umístěno 12 vláken, nad trubič | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254011201
183 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | kus | 757 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443416664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001 | [14 empty] | Online PSC | 3
184 | K | Pol241 | Úchytka pro 2 kabely průměru 12mm, P30-R | ks | 515 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989544972
185 | K | Pol242 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R | ks | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569317158
186 | K | Pol215 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 757 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43152042
187 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1361464388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 3
188 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003902609
189 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198288563
190 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955442447
191 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1277047797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 3
192 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710677434
193 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816728848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 3
194 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681879533
195 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556022825
196 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180823717
197 | K | 742410302 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda p | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374693055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410302 | [14 empty] | Online PSC | 3
198 | K | 742410301 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881499647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410301 | [14 empty] | Online PSC | 3
199 | K | 742410201 | Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413765584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410201 | [14 empty] | Online PSC | 3
200 | K | Pol243 | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -643750682
201 | K | 742410151 | Vytvoření jedné hlášky rozhlasu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111532236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410151 | [14 empty] | Online PSC | 3
202 | K | Pol244 | Demontáže stávajících reproduktorů, kabelů a nosných prvků | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953480418
203 | K | Pol186 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045425261
204 | K | Pol245 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877206589
205 | K | Pol246 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629964596
206 | K | Pol247 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432929969
207 | K | Pol248 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102883994
| D | D6 | Společná televizní anténa STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 742420011 | Montáž FM antény | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298884969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420011 | [14 empty] | Online PSC | 3
209 | K | Pol249 | Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze všech směrů, zisk 2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky. Kovový pozinkovaný třmen s možností upevnění na trubku; plastová krabice; symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426360068
210 | K | 742420001 | Montáž antény DVB-T | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269596497
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420001 | [14 empty] | Online PSC | 3
211 | K | Pol250 | Kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T2; zisk 10-12 dB, horizontální i vertikální příjem. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545420663
212 | K | Pol251 | Montáž držáku antény na stožár | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701161308
213 | K | Pol252 | Držák antény na stožár 40-130mm, žárově zinkováno | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212771773
214 | K | Pol253 | Montáž držáku do stěny | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -196446893
215 | K | Pol254 | Držák jezdec pro stožár o průměru 42 mm s jedním zajišťovacím šroubem stožáru a jedním zajišťovacím šroubem pro zajištění posouvané části s odsazením 1 až 50 cm od zdi či krovu a možností natočení. Základna (100x100 mm) pro kotvení je opatřena čtyřmi ovál | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 191438579
216 | K | 742420021 | Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885064006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420021 | [14 empty] | Online PSC | 3
217 | K | Pol255 | Antenní stožár jednodílný o výšce 3000mm a průměru 48mm. Povrchově upraveno v žárovém zinku. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196909867
218 | K | Pol256 | Zátka pro zakrytí stožárů, anténních držáků apod. o vnějším průměru 48 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134378149
219 | K | Pol257 | Svorka pro spojení hromosvodového drátu FeZn, pozinkovaná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158442691
220 | K | Pol258 | Montáž bleskojistek | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1161890720
221 | K | Pol259 | Bleskojistka pro kabely od antén | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933541530
222 | K | 742420041 | Montáž zesilovače | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481932321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420041 | [14 empty] | Online PSC | 3
223 | K | Pol260 | Programovatelný zesilovač - výstupní úroveň až 118 dBµV (IMD3 - 60 dB), 3 x UHF vstup, lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti různých kombinacích, každý z těchto filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů, 1x vstup pro I/ FM p | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538178621
224 | K | 742420201 | Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567852294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420201 | [14 empty] | Online PSC | 3
226 | K | Pol261 | F konektor kompresní | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788729373
225 | K | 742420111 | Montáž F konektoru | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914219862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420111 | [14 empty] | Online PSC | 3
227 | K | Pol262 | Montáž a nastavení IP Streameru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251624154
228 | K | Pol263 | Kompektní IPTV Streamer - osm nezávislých vstupů - multitunery; transmoduluje 8 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C do 512 SPTS/8 MPTS; Gigabit ethernet rozhraní s max. 800 Mbps; webová konfigurace; podpora SNMPv1 a SNMPv2c; provedení do racku 19" (1U); dva redundantní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59234603
229 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114165176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
230 | K | Pol264 | H125 CuPE - koaxiální kabel 75ohm pro venkovní použití, střední vodič 1mm, průměr pláště 6,8mm | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735290940
231 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293243054
232 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079304296
233 | K | Pol265 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229623784
234 | K | Pol266 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857812572
235 | K | Pol267 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 219826758
236 | K | Pol268 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367544275
237 | K | Pol269 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329963048
| D | D7 | Vyvolávací systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
238 | K | Pol270 | SW - Konfigurační klient ( monitor,statistiky,události,konfigurace ) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298537926
239 | K | Pol271 | Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586559672
240 | K | Pol272 | Licence přep. aplikace na 1 PC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391157928
241 | K | Pol273 | Přepážkový displej GRAPHIC (POE,485,K) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189830782
242 | K | Pol274 | Hlavní displej monitor LCD 55" - vyvolávací systém | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894928965
243 | K | Pol275 | Počítač KE-MINI PC, Linux | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339901459
244 | K | Pol276 | SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu (PC,monitorů) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043243043
245 | K | Pol277 | Tiskárna s TOUCH (LCD monitor 15", MiPC_RPi, read_KK, STOJAN) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128408625
246 | K | Pol278 | Snímač kartičky zdravotní pojišťovny pro TS151 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706625841
247 | K | Pol279 | Řídící jednotka EZ - VS (pro 8-16 zámků, Eth, plné osazení - 16x ext. vstup, 16x ext. výstup) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719769202
248 | K | Pol280 | Montáž koncových zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706165032
249 | K | Pol281 | Školení, měření, asistence, konfigurace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939633548
250 | K | Pol282 | Přeprava osob, technik na cestě | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584156053

## A 100 - Integrovaný systé...
{8ebe1d13-ea1a-4405-afcb-104ba9a08003}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 100 - Integrovaný systém řízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 100 - Integrovaný systém řízení
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 100 - Integrovaný systém řízení
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol591 | Zajištění stanoviska TIČR vč. spolupráce s pověřenou osobou TIČR (bude-li požadováno) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008104136
2 | K | Pol591a | Úprava stávající kabeláže napájení a ovládání čerpadla a pohonu trojcestného směšovacího ventilu uzlu | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379351199
3 | K | Pol592 | Odvoz a likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228147009
4 | K | Pol594 | Oživení a zkoušky, zaškolení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1686721976
5 | K | Pol595 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955399937
6 | K | Pol596 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612344317
7 | K | Pol597 | Dokumentace dodavatelská | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48916575

## A 110 - Rozvody medicinál...
{76bdd2cb-b923-4f9f-ad1e-0ba0a8edfe0d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 110 - Rozvody medicinálních plynů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 110 - Rozvody medicinálních plynů
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Medicinální plyny | [5 empty] | 0
| D1 - Signalizace medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| D2 - Ukončovací prvky medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| D3 - Montáže, revize, zkoušky. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 110 - Rozvody medicinálních plynů
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Medicinální plyny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 00 | Potrubí 8x1 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318341143
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
2 | K | 00.1 | Potrubí 12x1 | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766654234
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
3 | K | 00.2 | Potrubí 18x1 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282453254
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
4 | K | 00.6 | Prořez potrubí 3% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469557724
5 | K | 00.7 | Pájka Ag 45% | g | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413466903
6 | K | 00.8 | Tvarovka potrubí 8x1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105610235
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
7 | K | 00.9 | Tvarovka potrubí 12x1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335562288
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
8 | K | 00.10 | Tvarovka potrubí 18x1 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677084774
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
9 | K | 00.14 | Chránička pro potrubí 12x1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774646126
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 12x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
10 | K | 00.15 | Chránička pro potrubí 18x1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827775842
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 18x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
11 | K | 00.19 | Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631828852
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, 12x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
12 | K | 00.20 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501298004
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [14 empty] | P | 1
13 | K | 00.31 | Značení potrubí | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218897617
14 | K | 00.32 | Pájecí plyn | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114857546
15 | K | 00.33 | Čistící plyn | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227822399
16 | K | 00.34 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379466477
17 | K | 00.35 | Tlaková zkouška - celková | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998705509
18 | K | 00.35a | Napojení na stávající rozvod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702255405
| D | D1 | Signalizace medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 00.36 | Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211102634
20 | K | 00.38 | Panel klinické signalizace musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887675111
21 | K | 00.39 | Propojovací kabel klinické signalizace CYKY 8x1 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135677159
| D | D2 | Ukončovací prvky medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 00.40 | Terminální jednotka pro kyslík | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886191316
23 | K | 00.41 | Terminální jednotka pro vakuum | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323821043
| D | D3 | Montáže, revize, zkoušky. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 00.46 | Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585972572
25 | K | 00.47 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114885584
26 | K | 00.48 | Doprava, doprava materiálu, ubytování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314121625

## A 120 - Informační systém
{29230fab-6dba-4503-b7da-ace35815ac04}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 120 - Informační systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 120 - Informační systém
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| INF SYS - Informační systém | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 120 - Informační systém
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | INF SYS | Informační systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | INF01 | INF01 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO MÍSTNOSTI | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895226857
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika samolepící fólie, matný povrch rozměry (mm) výška 25 šířka dle délky textu | [14 empty] | P | 2
2 | K | INF02 | INF02 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - WC MUŽI | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1339479347
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch WC muži 270x1700 mm | [14 empty] | P | 2
3 | K | INF03 | INF03 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - WC ŽENY | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563938558
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch WC ženy 270x1700mm | [14 empty] | P | 2
4 | K | INF04 | INF04 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - ÚKLID | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245045816
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch úklid 320x1700mm | [14 empty] | P | 2
5 | K | INF08 | INF08 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM A POPIS - ŠATNY | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785791321
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. nerezová tabulka s piktogramem - dle výkresů a arch manuálu | [14 empty] | P | 2
6 | K | INF09 | INF09 - Dodávka a montáž tsbulka PIKTOGRAM - WC | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491479930
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nerezová tabulka s piktogramem - dle výkresů a arch manuálu | [14 empty] | P | 2
7 | K | INF10 | INF10 - Dodávka a montáž tabulka skleněná samostatná - rozměr 170x105x3mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908678276
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 čiré plexisklové tabulky dle výkresu texty dle výkresu a požadavků nemocnice př: jméno osoby a funkce apod… | [14 empty] | P | 2
8 | K | INF11 | INF11 - Dodávka a montáž tabulka skleněná - rozměr 210x105x3mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245649046
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 čiré plexisklové tabulky dle výkresu texty dle výkresu a požadavků nemocnice př: jméno osoby a funkce apod… | [14 empty] | P | 2
9 | K | INF12 | INF12 - Dodávka a montáž tabulka skleněná malá - rozměr 210x148x3mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579947176
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 čiré plexisklové tabulky dle výkresu texty dle výkresu a požadavků nemocnice př: jméno osoby a funkce apod… | [14 empty] | P | 2
10 | K | INF15 | INF15 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP skleněných dveří 2 posuvné - mléčný polep | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 245294428
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
11 | K | INF16 | INF16 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP skleněných dveří 1 posuvné - mléčný polep | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058062521
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
12 | K | INF17 | INF17 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP MOBILNÍ - mléčný polep | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207380056
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
13 | K | INF18 | INF18 - Dodávka a montáž POLEP - VSTUP POUZE PRO ZAMĚSTNANCE | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6660316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch vstup pouze pro zaměstnance | [14 empty] | P | 2
14 | K | INF19 | INF19 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP skleněných dveří ostatní - mléčný polep | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1905113565
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
15 | K | INF20 | INF20 - Dodávka a montáž MLÉČNÝ POLEP VSTUP ZAKÁZÁN- mléčný polep | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106710103
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
16 | K | INF21 | INF21 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ PROVOZNÍCH MÍSTNOSTÍ- modrá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070389553
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
17 | K | INF22 | INF22 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ SLOVA - modrá | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305881360
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2
18 | K | INF23 | INF23 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ - modrá | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419596012
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, | [14 empty] | P | 2

## A 140 - Zdravotnické zaří...
{c3a178dd-90a0-44d6-b7ec-abe96317650f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST1 - Zdravotní technika a interiér | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.A - Objekt A - Objekt Akutní medicíny - rekonstrukce
Úroveň 3:
A 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST1 | Zdravotní technika a interiér |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 36-5249 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 336404131
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 3000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. 1.01 nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_103 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 39-1063 | skříňky nástěnné uzavřené s jednou policí, nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1270356594
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 04 nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_103 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1 | [14 empty] | P | 2
3 | K | 39-6015 | stůl mycí skříňkový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -423699162
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1900/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 05 nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_103 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1 | [14 empty] | P | 2
4 | K | 43-1910 | zrcadlová stěna | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 278055551
| P |  | Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_103 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1 | [14 empty] | P | 2
5 | K | 43-4087 | věšák nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 414452335
| P |  | Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D3_A_140_ZDR_103_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
6 | K | 43-5050 | depozit na klíče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -179587694
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 780/200/1075 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2

## C 010.1 - Nové konstrukce
{3e6d1792-0613-4305-91a0-2b89edc52194}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:
C 010.1 - Nové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:
C 010.1 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 011 - Tabulka skladeb podlah | [5 empty] | 0
| P.01 - Epoxidový nátěr "nulová" podlaha | [5 empty] | 0
| P.02 - Epoxidový nátěr těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.02z - Epoxidová nátěr - se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací - těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.03 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem, těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.04 - PVC krytina - antistatická (na desce), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.04z - PVC krytina - antistatická (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací | [5 empty] | 0
| P.05 - PVC krytina - antistatická s vyšším zatížením (na desce), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.05z - PVC krytina antistatická s vyšším zatížením (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací | [5 empty] | 0
| P.06 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá, těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.07 - Dielektrický koberec na zdvojené podlaze | [5 empty] | 0
| P.08 - Dielektrický koberec (na desce), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.09 - Keramická dlažba (na desce), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.09h - Keramická dlažba + hydroizolace (na desce), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.09zh - Keramická dlažba + hydroizolace (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalcí | [5 empty] | 0
| P.10 - PVC krytina - antistatická (1.NP nepodsklepené), težká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.11 - PVC krytina - antistatická s vyšší nosností (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.12 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.14 - Keramická dlažba (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.14h - Keramická dlažba+hydroizolace (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.17 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá se zvýšenou nosností, těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.18 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - venkovní | [5 empty] | 0
| P.19 - Venkovní dlažba - rampa | [5 empty] | 0
| P.20 - PVC krytina aktistatická (1.NP -4.NP), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.21 - PVC krytina antistatická (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.22 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.23 - PVC krytina - elektrostaticky vodivá se zvýšenou nosností | [5 empty] | 0
| P.24 - Keramická dlažba spádová + hydroizolace (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.25 - Keramická dlažba (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.25h - Keramická dlažba + hydroizolace (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.26 - Dielektrický koberec (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha | [5 empty] | 0
| P.27 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem | [5 empty] | 0
| P.28 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - "nulová podlaha" - schodiště ramena | [5 empty] | 0
| P.29 - Pohledový beton s protiprašným nátěrem - schodiště mezipodesty | [5 empty] | 0
| P.30 - Čistící zóny vnitřní | [5 empty] | 0
| 013 - Tabulka skladeb fasád | [5 empty] | 0
| F.01 - Obvodová stěna ETICS základní | [5 empty] | 0
| F.01n - Obvodová stěna ETICS - nenasákavá | [5 empty] | 0
| F.02 - Obvodová stěna ETICS základní - TI tl.180 mm | [5 empty] | 0
| F.03 - Obvodová stěna obklad BOND | [5 empty] | 0
| F.03n - Obvodová stěna obklad BOND - nenasákavá TI | [5 empty] | 0
| F.04 - Pod úrovní terénu do 1m | [5 empty] | 0
| F.05 - Pod úrovní terénu do 1m - tl.TI 200 mm | [5 empty] | 0
| F.06 - Pod úrovní terénu - víc než 1m | [5 empty] | 0
| F.07 - Vystupující část základového pasu | [5 empty] | 0
| F.08 - Obvodová stěna - vnitřní atiky | [5 empty] | 0
| F.09 - Bondové nadpraží oken | [5 empty] | 0
| F.10 - Bondový obklad bez tepelné izolace | [5 empty] | 0
| F.11 - Obvodová stěna - objekty na střeše | [5 empty] | 0
| 014 - Tabulka skladeb povrchů stěn | [5 empty] | 0
| PS.01 - Nátěr transparentní bezprašný | [5 empty] | 0
| PS.02 - Stěrka na beton | [5 empty] | 0
| PS.03 - Nátěr bílý na SDK konstrukci omyvatelný | [5 empty] | 0
| PS.04 - Omítka vápenocementová + nátěr omyvatelný | [5 empty] | 0
| PS.05 - Omítka sádrová + nátěr omyvatelný | [5 empty] | 0
| PS.06 - Obklad keramický na zděné konstrukci | [5 empty] | 0
| PS.07 - Obklad keramický na betonové konstrukci | [5 empty] | 0
| PS.08 - Obklad SDK lepený + nátěr omyvatelný | [5 empty] | 0
| PS.11 - Nátěr transparentní bezprašný | [5 empty] | 0
| PS.12 - Kontaktní zateplovací systém - nasávací kanál VZT | [5 empty] | 0
| 014a - Tabulka skladeb povrchů stropy | [5 empty] | 0
| PO.101 - Kazetový podhled minerální - vyšetřovny, sesterny, pracovny | [5 empty] | 0
| PO.102 - Kazetový podhled minerální operační sály+zázemí | [5 empty] | 0
| PO.103 - Kazetový podhled minerální, pásy - chodby, čekárny | [5 empty] | 0
| PO.104 - Zavěšené akustické panely s tenkou spárou - vstupní hala, zádveří | [5 empty] | 0
| PO.105 - Kazetový podhled minerální - modulární - pokoje | [5 empty] | 0
| PO.106 - SDK podhled hladký | [5 empty] | 0
| PO.106-i - SDK podhled hladký impregnovaný - koupelny, sprchy | [5 empty] | 0
| PO.107 - Kontaktní zateplovací systém stropu - nasávací kanál VZT | [5 empty] | 0
| PO.108 - Bezomítkový povrch stropu transparentní - schodiště, pohledové betony | [5 empty] | 0
| PO.109 - Bezomítkový povrch stropu - bezprašný nátěr - výtahy, šachty | [5 empty] | 0
| PO.110-XX - Požární obklad stropu | [5 empty] | 0
| PO.111 - Akustický obklad stropu - strojovna chlazení VZT | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| S.01 - Střecha plochá hlavní | [5 empty] | 0
| S.02 - Střecha plochá nad výtahem | [5 empty] | 0
| S.03 - Střecha spojovacího krčku | [5 empty] | 0
| S.04 - Střecha vnitřního atria | [5 empty] | 0
| S.05 - Střecha nad VZT kanálem | [5 empty] | 0
| S.06 - Střecha nad technologickou chodbou | [5 empty] | 0
| S.07 - Střecha nad výdechem VZT | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| S.08 - Střecha nad vyústěním VZT (střecha nad 4.NP) | [5 empty] | 0
| S.09 - Střecha nad hlavním vstupem | [5 empty] | 0
| S.11 - Rozšířený parapet u oken 4.NP | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| S.10 - Střecha nad akutním vstupem | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:
C 010.1 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3443.54 |  | 41.392 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2485.4915 |  | 41.392 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 1268.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488951682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1268,1 |  | 1268.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 9547.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626592232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hlavní figura výkopu-sever (C0)" 6236,20 |  | 6236.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní figura výkopu-střed (C20)" 315,90 |  | 315.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní figura výkopu-střed (C30)" 2523,22 |  | 2523.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy navazující na hlavní figury" 471,70 |  | 471.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9547.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2427.565 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2009079883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ornice na meziskládku" 1268,1*0,15 |  | 190.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopek ke zpětnému zásypu z meziskládky zpět" 2237,350 |  | 2237.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2427.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7309.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201473833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9547,020-2237,35 |  | 7309.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 73096.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644286359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7309,67 |  | 7309.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7309,67*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73096.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 2427.565 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850937676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 171201231R | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě | t | 13157.406 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294199322
| VV |  | 7309,67*1,8 |  | 13157.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 9547.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292643164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2237.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6805336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DOC 10 - podsypy pod severozápadní část C" 171,18+49,38 |  | 220.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "c11" 125 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C12" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DOC 11 - dosyp kolem domu" 977,90 |  | 977.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C3 - dosyp nad retencí" 146,20 |  | 146.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C4 - dosyp nad retencí" 92,60 |  | 92.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DOC 13 - dosyp kolem domu" 79,50 |  | 79.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DOC 14 - dosyp kolem domu" 355,29 |  | 355.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C10 - podsypy a dosypy u rampy" 180,30 |  | 180.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2237.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | PRAC_ROVINA | Pracovní rovina pro zřízení zajištění stavební jámy - zřízení pracovní roviny včetně odstranění a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568845745
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 688.4744 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 299.204 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 688.4744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -44856225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "beton podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" (1355,5+2,11+2,11+1,28+3,55+9,4+2+8,3+0,3)*0,1 |  | 138.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" (527,45+1,3+2,83+1,3)*0,1 |  | 53.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton ochranný" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" 1322,9*0,05 |  | 66.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" 510,25*0,05 |  | 25.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé zabetonování mezi ztrac.bednění a výkop"" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2*0,075 |  | 2.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06)*0,075 |  | 1.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18)*0,075 |  | 1.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*(15,06+11,36+9+15,06+6+6)*0,075 |  | 2.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(6,765+6,765)*0,075 |  | 0.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2)*0,075 |  | 5.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,91*0,075 |  | 0.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06)*0,075 |  | 0.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(5,85+5,85+3,57+3,57)*0,075 |  | 1.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,575+4,2)*0,075 |  | 0.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.204 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 204.7877 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 311113142 | Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.50101 | 9.0182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477637846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "parapetní vyzdívka ST.14" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.396 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 0.41549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006092307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "svislá a vodorovná výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění předpoklad 20 kg/m2 +10% rpořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*20/1000*1,1 |  | 0.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 342271531 | Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 5DF přes P15 do P25 tl 150 mm | m2 | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.342 | 35.568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797560358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342271531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka dělící dočasná ST.13" 104 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 342273111 | Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm | m2 | 744 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.14901 | 110.8634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487156553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342273111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka ST.01" 744 |  | 744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 342273112 | Příčka tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 175 mm | m2 | 308 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1588 | 48.9104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238772404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342273112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka ST.02" 308 |  | 308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 346961111 | Izolace podél stropů - zhlaví dočasné příčky - minerální izolace min. 90 kg/m3 | m | 27.075 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.012184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212124846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346961111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zhlaví příčky ST.13 1.NP-3.NP" 3*(5,4+3,625) |  | 27.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1591.8929 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 2083.428 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.27085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228617960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "separační vrstva PE folie na ochrannou geotextilii - skladba izolace spodní stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" 1322,9 |  | 1322.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" 510,25 |  | 510.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06) |  | 13.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(5,85+5,85+3,57+3,57) |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,575+4,2) |  | 5.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2 |  | 28.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06) |  | 14.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18) |  | 14.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(15,06+11,36+9+15,06+6+6) |  | 37.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(6,765+6,765) |  | 10.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2) |  | 71.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,91 |  | 1.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2,21+0,96) |  | 0.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(28,2+0,45) |  | 35.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2083.428 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 011 | Tabulka skladeb podlah |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1227.8661 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | P.01 | Epoxidový nátěr "nulová" podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.040905 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 75.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803457771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
20 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 75.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.022725 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7162819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
21 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 75.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732429741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
22 | K | 77761X.02 | Uzavírací systémový epoxidový nátěr podlahy paropropustný R10 | m2 | 75.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01818 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1804004927
| VV |  | "1.PP technické místnosti, výtahy" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,88+8,86+6,61+6,74+6,74+6,46+6,46 |  | 75.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.02 | Epoxidový nátěr těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 125.8426 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 66.066 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 27.2192 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712610703
| VV |  | "technické místnosti 1.PP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,95+210,18+28,7+152,86+35,53+86,99)*0,09 |  | 48.169 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1.01" 188,5*0,09 |  | 16.965 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1.46" 10,35*0,09 |  | 0.932 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.066 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 734.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 80.7466 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774841946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "technické místnosti 1.PP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,95+210,18+28,7+152,86+35,53+86,99) |  | 535.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1.01" 188,5 |  | 188.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1.46" 10,35 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 734.06 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 1468.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 16.1493 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409836377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 60 mm" 535,21*2+188,5*2+10,35*2 |  | 1468.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 734.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.095428 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593435174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
27 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 734.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1661678133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "technické místnosti 1.PP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,95+210,18+28,7+152,86+35,53+86,99) |  | 535.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1.01" 188,5 |  | 188.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1.46" 10,35 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 734.06 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 770.763 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.1561 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771679287
| VV |  | 734,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 770.763 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 734.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350220607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
30 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 734.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.029362 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124413404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123 | [14 empty] | Online PSC | 4
31 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 734.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.22022 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827507598
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
32 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 734.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23146010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
33 | K | 77751X.01 | Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na základovou desku, tl. vrstvy 3 až 5 mm | m2 | 754.504 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.22635 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891524699
| P |  | Poznámka k položce: stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na základovou desku (bílá vana), bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP technické místnosti" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,95+210,18+28,7+152,86+35,53+86,99 |  | 535.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" (21,54+70,34+29,22+55,2+25,4+42,6)*0,06 |  | 14.658 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1.01" 188,5+74,98*0,06 |  | 192.999 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1.46" 10,35+21,45*0,06 |  | 11.637 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 754.504 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.02z | Epoxidová nátěr - se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací - těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 95.3467 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 271532212.R01 | Podsyp pod konstrukci podlahy se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0/32 mm | m3 | 38.753 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 83.7065 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284661239
| VV |  | "m.č. -1.01" 29,81*1,3 |  | 38.753 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 2.981 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 7.4581 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087280291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č. -1.01" 29,81*0,1 |  | 2.981 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2.981 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506151103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
37 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.1828 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859681400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "výztuž sítí 100/100/6 mm - 4,44 kg/m2 + 30% přesahy a prořez" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,81*4,44/1000*1,3 |  | 0.172 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 29.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 3.2791 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862280636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č. -1.01" 29,81 |  | 29.81 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 59.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.65582 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772331174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 60 mm" 29,81*2 |  | 59.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 59.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0077506 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081659602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 29,81*2 |  | 59.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 29.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1561146516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č. -1.01" 29,81 |  | 29.81 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 31.301 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.037561 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -565648558
| VV |  | 29,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.301 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 29.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946174063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
44 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 29.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0011924 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406950089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123 | [14 empty] | Online PSC | 4
45 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 29.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.008943 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -740274915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
46 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 29.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274247247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 4
47 | K | 77751X.01 | Stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na základovou desku, tl. vrstvy 3 až 5 mm | m2 | 29.949 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0089847 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982818800
| P |  | Poznámka k položce: stěrkový epoxidový systém, prodyšný, aplikace na základovou desku (bílá vana), bez schopnosti překlenutí trhlin, odolnost účinkům chemických a ropných látek, vlhkosti a posypových solí, vodotěsná, posyp křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm barva šedá, v soklové části u stěn a pilířů zaoblené přechody r = 30 mm, včetně soklu v = 70 mm skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "m.č. -1.01" 29,81 |  | 29.81 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 2*1,155*0,06 |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.949 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.03 | Pohledový beton s protiprašným nátěrem, těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.019 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 4.775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 11.9464 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070800687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP chodby, schodišťový prostor" (9,1+9,1+19,44+43,3)*0,059 |  | 4.775 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 4.775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189715692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
50 | K | 631319199 | Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru | m3 | 4.775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00302 | 0.014421 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272743944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199 | [14 empty] | Online PSC | 4
51 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 7.285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 3.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409416306
| VV |  | "1.PP chodby, schodišťový prostor" (9,1+9,1+19,44+43,3)*0,09 |  | 7.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.831 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.88316 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702029429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "výztuž sítí 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1+9,1+19,44+43,3)*7,9/1000*1,3 |  | 0.831 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 80.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.010522 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299601711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
54 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 80.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1801639178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP chodby, schodišťový prostor" (9,1+9,1+19,44+43,3) |  | 80.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 84.987 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.12748 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518386717
| VV |  | 80,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.987 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 80.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82125930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453 | [14 empty] | Online PSC | 4
57 | K | 783943151 | Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 80.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.016188 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037629991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151 | [14 empty] | Online PSC | 4
58 | K | 783947153 | Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 80.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.019426 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417050963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP chodby, schodišťový prostor" (9,1+9,1+19,44+43,3) |  | 80.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.04 | PVC krytina - antistatická (na desce), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.408 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 12.114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 4.991 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827508610
| VV |  | "1.PP zázemí zaměstnanci" (18,9+42,33)*0,09 |  | 5.511 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP zázemí zaměstnanci m.č. -1.16, 1.19" (9,595+63,77)*0,09 |  | 6.603 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.114 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 13.7287 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1051800522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215 | [14 empty] | Online PSC | 4
61 | K | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 1.3729 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932844923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 134,595 |  | 134.595 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.017497 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176958299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
63 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598397742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP zázemí zaměstnanci" (18,9+42,33) |  | 61.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP zázemí zaměstnanci m.č. -1.16, 1.19" (9,595+63,77) |  | 73.365 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.595 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 141.325 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.21199 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850326432
| VV |  | 134,595*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 141.325 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925078465
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
66 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312754492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
67 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0040378 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355565538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
68 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.61241 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114829489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
69 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 134.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.053838 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640624449
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP zázemí zaměstnanci" (18,9+42,33) |  | 61.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP zázemí zaměstnanci m.č. -1.16, 1.19" (9,595+63,77) |  | 73.365 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.595 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 2841.P.04 | podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 158.206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.41134 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803793991
| P |  | Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP zázemí zaměstnanci" (18,9+42,33) |  | 61.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP zázemí zaměstnanci m.č. -1.16, 1.19" (9,595+63,77) |  | 73.365 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 153,812*0,06 |  | 9.229 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.824 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 143,824*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 158.206 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 87.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0043615 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647299410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 18,71+31,55+29,6+7,37 |  | 87.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.04z | PVC krytina - antistatická (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.5604 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 21.475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 8.8477 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935745313
| VV |  | "1.PP m.č. -1,16, -1,19" (22,81+32,255)*0,39 |  | 21.475 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 5.6166 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466842016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215 | [14 empty] | Online PSC | 4
74 | K | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.56166 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615494911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55 mm" 55,065 |  | 55.065 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0071584 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297518132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
76 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121219426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP m.č. -1,16, -1,19" (22,81+32,255) |  | 55.065 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 57.818 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.086727 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151914768
| VV |  | 55,065*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.818 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167465253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
79 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530741202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
80 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0016519 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057427697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
81 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.25055 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926828723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
82 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 55.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.022026 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764579888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP m.č. -1,16, -1,19" (22,81+32,255) |  | 55.065 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 2841.P.04z | podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 63.203 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.16433 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924228687
| P |  | Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP m.č. -1,16, -1,19" (22,81+32,255) |  | 55.065 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 39,86*0,06 |  | 2.392 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.457 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 57,457*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.203 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 39.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.001993 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26082743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 21,86+18 |  | 39.86 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.05 | PVC krytina - antistatická s vyšším zatížením (na desce), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 58.4225 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 29.901 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 12.3192 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624169102
| VV |  | "1.PP sklady, chodby" (18,43+22,06+13,56+11,12+63,05+48,78+27,26+34,05)*0,09 |  | 21.448 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (39,85+54,07)*0,09 |  | 8.453 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.901 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 38.9706 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596404842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
87 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 3.8971 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407209820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tlušťka 55mm" 332,23 |  | 332.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.04319 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073957865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
89 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750333958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP sklady, chodby" (18,43+22,06+13,56+11,12+63,05+48,78+27,26+34,05) |  | 238.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (39,85+54,07) |  | 93.92 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.23 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 348.842 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.52326 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836061132
| VV |  | 332,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 348.842 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843460161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
92 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660197122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
93 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0099669 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983677157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
94 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 1.5116 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267933530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
95 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 332.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.13289 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396189479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP sklady, chodby" (18,43+22,06+13,56+11,12+63,05+48,78+27,26+34,05) |  | 238.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (39,85+54,07) |  | 93.92 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.23 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 2841.P.04z | podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 384.666 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 1.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715012972
| P |  | Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP sklady, chodby" (18,43+22,06+13,56+11,12+63,05+48,78+27,26+34,05) |  | 238.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (39,85+54,07) |  | 93.92 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 291,10*0,06 |  | 17.466 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.696 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 349,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 384.666 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 291.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.014555 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842829385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 19,86+21,13+16,06+15,19+31,94+45,45+25,25+30,43+36,51+49,28 |  | 291.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.05z | PVC krytina antistatická s vyšším zatížením (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.7868 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 10.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 4.1777 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55968239
| VV |  | "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (21,34+4,66)*0,39 |  | 10.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 3.0498 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974218082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
100 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 0.30498 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265996662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tlušťka 55mm" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00338 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1913669126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
102 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053019441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (21,34+4,66) |  | 26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 27.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.04095 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925566540
| VV |  | 26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038869515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
105 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150326878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
106 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089751534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
107 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.1183 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1832026257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
108 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0104 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768016908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (21,34+4,66) |  | 26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 2841.P.04z | podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 30.425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.079105 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1778729593
| P |  | Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP m.č. -1,10, -1,26" (21,34+4,66) |  | 26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dokl v.60 mm" 27,65*0,06 |  | 1.659 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.659 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27,659*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.425 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 27.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0013825 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650403645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 21,3+6,35 |  | 27.65 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.06 | PVC krytina - elektrostaticky vodivá, těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9879 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 3.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 1.3472 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806897470
| VV |  | "1.PP technické místnosti" (12,41+2,64+14,03+3,65+3,6)*0,09 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 36.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 3.7057 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945342994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215 | [14 empty] | Online PSC | 4
113 | K | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl | m2 | 72.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.74113 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133255985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 57 mm" 36,33*2 |  | 72.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 36.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0047229 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76483880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
115 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 36.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827788480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP technické místnosti" (12,41+2,64+14,03+3,65+3,6) |  | 36.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 38.147 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.057221 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929357932
| VV |  | 36,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.147 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 36.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316141272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
118 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 36.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166611689
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
119 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 36.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0010899 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138812940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
120 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 36.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.014532 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479568334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP technické místnosti" (12,41+2,64+14,03+3,65+3,6) |  | 36.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 2841.P.12 | podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 43.641 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.11347 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183363067
| P |  | Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP technické místnosti" (12,41+2,64+14,03+3,65+3,6) |  | 36.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 55,73*0,06 |  | 3.344 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.674 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39,674*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.641 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 55.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0027865 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979180166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 17,77+6,73+15,56+7,87+7,8 |  | 55.73 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.07 | Dielektrický koberec na zdvojené podlaze |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8568 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 767541122 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 700 do 800 mm | m2 | 55.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.36098 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172123147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541122 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP technické místnosti" 19,47+11,46+11,68+12,67 |  | 55.28 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 767541411 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 55.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058494672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP technické místnosti" 19,47+11,46+11,68+12,67 |  | 55.28 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 60795.P07 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 38mm 600x600mm, včetně obvodové pásky | m2 | 58.044 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 2.0896 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992771900
| P |  | Poznámka k položce: kalciumsulfátové desky, s vysokou hustotou, lišty ochraňující hrany proti poškození a vlhkosti, zkosené hrany, sloupky přesně výškově nastavitelné + nosné profily z pozinkované oceli, konstrukce bude navržena pro přesné osazení rozvodných skříní, nosnost podlahy dle hmotnosti rozváděčů (cca 1000kg/m2) tvarovaný povrch pro dokonalé zafixování podlahové desky, zajištění výšky závitovým lepidlem (alt. mechanická fixace matkou), patka sloupku přilepena k podlaze (resp. hornímu povrchu žb desky, podpůrná konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň C-F Napojení na stěnu pěnovou páskou pro vytvoření zvukové bariéry a pro zmírnění horizontálních posunů Dodávka dvojité podlahy vč. přípravy povrchu, vyrovnávacích schodů a jejich konstrukce. Realizace dle technických předpisů a výrobní a kladečské dokumentace výrobce. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 55,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.044 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 55.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0016584 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298190266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
127 | K | 776211121 | Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů | m2 | 55.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.022112 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548166158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP technické místnosti" 19,47+11,46+11,68+12,67 |  | 55.28 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 272511.R01 | koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše | m2 | 60.808 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.38248 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448833546
| P |  | Poznámka k položce: dielektrický koberec pro elektro rozvodny, rýhovaný povrch, tvrdost: 80 °ShA, materiál: SBR, barva: černá, lepený v celé ploše | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 55,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.808 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | P.08 | Dielektrický koberec (na desce), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0749 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 0.473 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 0.19488 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535252817
| VV |  | "1.PP rozvodna" 5,5*0,086 |  | 0.473 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 0.64515 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222021154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
131 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 0.064515 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559366158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tlušťka 55mm" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.000715 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622731509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
133 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530472609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP rozvodna" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 5.775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0086625 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704210594
| VV |  | 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.775 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161960908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
136 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160637033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
137 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000165 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401341335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
138 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 26.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.12058 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423194601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
139 | K | 776211121 | Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0022 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642195187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP rozvodna" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 272511.R01 | koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše | m2 | 6.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.038054 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988316618
| P |  | Poznámka k položce: dielektrický koberec pro elektro rozvodny, rýhovaný povrch, tvrdost: 80 °ShA, materiál: SBR, barva: černá, lepený v celé ploše | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | P.09 | Keramická dlažba (na desce), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4177 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 0.596 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 0.24555 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314754655
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí předsíň" (2,14+1,71+3,6)*0,08 |  | 0.596 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 7.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 0.8195 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174035923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
143 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.08195 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656232980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 7,45 |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 7.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0009685 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471721463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
145 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 7.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1337918378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí předsíň" (2,14+1,71+3,6) |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 7.823 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.011735 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923457926
| VV |  | 7,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.823 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
147 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 7.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.002235 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496093886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
148 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 7.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.067273 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173822489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí předsíň" (2,14+1,71+3,6) |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 8.568 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.1885 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815372365
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 7,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.568 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | P.09h | Keramická dlažba + hydroizolace (na desce), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1071 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 1.294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 0.53313 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975414649
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí" (1,61+14,57)*0,08 |  | 1.294 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 16.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 1.7798 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988416307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
152 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 16.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.17798 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704499066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 16,18 |  | 16.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 16.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0021034 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384234592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
154 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 16.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968534216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí" (1,61+14,57) |  | 16.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 16.989 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.025484 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767465212
| VV |  | 16,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.989 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
156 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 16.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.004854 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184267074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
157 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 16.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.14611 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643995361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí" (1,61+14,57) |  | 16.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 18.607 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.40935 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146634613
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 16,18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.607 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 18.879 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.028319 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252982448
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí" (1,61+14,57) |  | 16.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěnu do v.100mm" (5,09+21,9)*0,1 |  | 2.699 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.879 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.09zh | Keramická dlažba + hydroizolace (na desce) se zvýšenou vrstvou pro vedení instalcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9152 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 16.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 6.901 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141603078
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí" (3,34+1,38+1,76+14,28+1,7+5,67+1,38+14,57)*0,38 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 44.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 4.8488 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557982257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
162 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 44.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.48488 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323649928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 44,08 |  | 44.08 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 44.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0057304 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867136676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
164 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 44.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049338397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí" (3,34+1,38+1,76+14,28+1,7+5,67+1,38+14,57) |  | 44.08 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 46.284 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.069426 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750213594
| VV |  | 44,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.284 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 44.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.013224 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586716351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
167 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 44.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.39804 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744131407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí" (3,34+1,38+1,76+14,28+1,7+5,67+1,38+14,57) |  | 44.08 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 50.692 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 1.1152 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659792347
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 44,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.692 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
169 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 52.598 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.078897 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997964416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP hygienické zázemí" 44,08 |  | 44.08 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěnu do v.100mm" (7,33+4,84+5,31+21,92+5,51+11,94+4,84+23,49)*0,1 |  | 8.518 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.598 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.10 | PVC krytina - antistatická (1.NP nepodsklepené), težká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.0782 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 7.962 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 3.2803 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892214854
| VV |  | "1.NP zázemí zaměstnanci" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,89+1,89+3,67+3,04+2,87+4,22+12,42+20,02+12,47+13,61)*0,09 |  | 7.173 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. C.1.73" 8,77*0,09 |  | 0.789 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.962 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 9.0239 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -254022795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215 | [14 empty] | Online PSC | 4
172 | K | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.90239 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218328418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 88,47 |  | 88.47 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.011501 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092328188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
174 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 491708133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP zázemí zaměstnanci" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,89+1,89+3,67+3,04+2,87+4,22+12,42+20,02+12,47+13,61) |  | 79.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. C.1.73" 8,77 |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.47 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 92.894 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.13934 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440526338
| VV |  | 88,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 92.894 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
176 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497525176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
177 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2087302075
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
178 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0026541 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041223649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
179 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.40254 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190158242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
180 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 88.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.035388 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028931380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP zázemí zaměstnanci" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,89+1,89+3,67+3,04+2,87+4,22+12,42+20,02+12,47+13,61) |  | 79.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. C.1.73" 8,77 |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.47 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 2841.P.10 | podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 105.382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.27399 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780538437
| P |  | Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.NP zázemí zaměstnanci" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,89+1,89+3,67+3,04+2,87+4,22+12,42+20,02+12,47+13,61) |  | 79.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. C.1.73" 8,77 |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 122,2*0,06 |  | 7.332 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.802 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 95,802*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105.382 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 122.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00611 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313656795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 7,8+5,52+5,52+7,9+7,2+7,05+8,25+14,63+19,67+14,18+14,92+9,56 |  | 122.2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.11 | PVC krytina - antistatická s vyšší nosností (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.3276 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 10.901 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 4.4912 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708378442
| VV |  | "m.č. C.1.46, C.1.68" (67,75+53,37)*0,09 |  | 10.901 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 14.2074 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165847205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
185 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 1.4207 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678367624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 121,12 |  | 121.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.015746 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558268830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
187 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579865524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č. C.1.46, C.1.68" (67,75+53,37) |  | 121.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 28375921 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm | m2 | 127.176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.22256 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216041494
| VV |  | 121,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 127.176 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
189 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156083228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
190 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701472973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
191 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0036336 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060770139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
192 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.5511 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033874136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
193 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 121.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.048448 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812159933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č. C.1.46, C.1.68" (67,75+53,37) |  | 121.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | 2841.P.11 | podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 139.292 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.36216 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115241561
| P |  | Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "m.č. C.1.46, C.1.68" (67,75+53,37) |  | 121.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 91,82*0,06 |  | 5.509 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.629 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 126,629*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 139.292 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
195 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 91.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.004591 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406967285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č.C.1.46, C.1.68" 46,07+45,75 |  | 91.82 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.12 | PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7478 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 3.312 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 1.3645 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773269153
| VV |  | "1.NP CT, RTG" (9,61+14,17+13,02)*0,09 |  | 3.312 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 36.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 4.3166 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60498724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
198 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 73.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 0.86333 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005101833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 57mm" 36,8*2 |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 36.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.004784 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798580718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
200 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 36.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969026898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP CT, RTG" (9,61+14,17+13,02) |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 28375921 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm | m2 | 38.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.06762 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429934965
| VV |  | 36,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.64 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
202 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 36.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -405550507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
203 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 36.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39720432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
204 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 36.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001104 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912032033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
205 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 36.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01472 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896536538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP CT, RTG" (9,61+14,17+13,02) |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | M | 2841.P.12 | podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 43.399 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.11284 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001462133
| P |  | Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.NP CT, RTG" (9,61+14,17+13,02) |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60mm" 44,24*0,06 |  | 2.654 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.454 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39,454*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.399 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
207 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 44.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002212 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919183805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 14,49+15,25+14,5 |  | 44.24 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.14 | Keramická dlažba (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.61535 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 0.258 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 0.1063 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687935703
| VV |  | "1.NP hygienické zázemí" (1,26+1,97)*0,08 |  | 0.258 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 3.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 0.3553 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340866297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
210 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 3.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.03553 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342063511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 3,23 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0004199 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470299012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
212 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071919912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP hygienické zázemí" 1,26+1,97 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | 28375921 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm | m2 | 3.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.005936 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1339235795
| VV |  | 3,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.392 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
214 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.000969 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347418938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
215 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 3.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.029167 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081417328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP hygienické zázemí" 1,26+1,97 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 3.715 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.08173 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852100931
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 3,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.715 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | P.14h | Keramická dlažba+hydroizolace (1.NP nepodsklepené), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.061 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 0.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 0.1854 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201860322
| VV |  | "1.NP hygienické zázemí" 5,62*0,08 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 5.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 0.6182 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1433051232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
219 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 5.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.06182 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246633097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 5,62 |  | 5.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0007306 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403361296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
221 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 5.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216171733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP hygienické zázemí" 5,62 |  | 5.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | M | 28375921 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm | m2 | 5.901 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.010327 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706260267
| VV |  | 5,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.901 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
223 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 5.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.001686 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726159314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
224 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 5.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.050749 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916747826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP hygienické zázemí" 5,62 |  | 5.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 5.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.12364 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566161265
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
226 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.00843 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086408640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.17 | PVC krytina - elektrostaticky vodivá se zvýšenou nosností, těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.2565 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
227 | K | 63134232.R01 | Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 8.582 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.412 | 3.5358 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559877982
| VV |  | "1.NP vyšetřovny" (36,06+35,82+35,39)*0,08 |  | 8.582 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 107.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 12.5828 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676423073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
229 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 214.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 2.5166 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136222456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 57mm" 107,27*2 |  | 214.54 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 107.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.013945 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444122453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
231 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 107.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -486429997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP vyšetřovny" (36,06+35,82+35,39) |  | 107.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | M | 28375922 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 60mm | m2 | 112.634 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.23653 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82864531
| VV |  | 107,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112.634 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
233 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 107.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450939682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
234 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 107.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926139619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
235 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 107.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0032181 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1787199569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
236 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 107.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.042908 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971058120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP vyšetřovny" (36,06+35,82+35,39) |  | 107.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | 2841.P.17 | podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 123.367 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.32075 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2083808445
| P |  | Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.NP vyšetřovny" (36,06+35,82+35,39) |  | 107.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 81,36*0,06 |  | 4.882 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.152 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 112,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123.367 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
238 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 81.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.004068 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896513308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 28,38+28,38+24,6 |  | 81.36 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.18 | Pohledový beton s protiprašným nátěrem - venkovní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.010246 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
239 | K | 783943151 | Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 23.287 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0046574 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246005629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151 | [14 empty] | Online PSC | 4
240 | K | 783947153 | Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 23.287 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0055889 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596216505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP m.č. -1.46 schodišťový prostor" 2,825+(6*1,25*0,175) |  | 4.138 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP -1.49 venkovní schodiště" 5,85+(16*0,175*1,15) |  | 9.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP C1.106 venkovní schodiště" 6,29+(8*0,16*2,96) |  | 10.079 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.287 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.19 | Venkovní dlažba - rampa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4404 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 47.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484533101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112 | [14 empty] | Online PSC | 4
242 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 47.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224311009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011 | [14 empty] | Online PSC | 4
243 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 47.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 4.1942 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147871221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "venkovní rampa" 47,01 |  | 47.01 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | M | 59246101.R01 | dlažba velkoformátová betonová tl 60mm přírodní | m2 | 48.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.129 | 6.2462 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513306642
| P |  | Poznámka k položce: kladení v pruzích v kombinaci dlažeb cca 300x600, 300x300, 300x150mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 47,01*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.42 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | P.20 | PVC krytina aktistatická (1.NP -4.NP), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 229.0957 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
245 | K | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 1873.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 191.1439 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108435962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215 | [14 empty] | Online PSC | 4
246 | K | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl | m2 | 1873.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 19.1144 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -775012325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tl.55mm" 1873,96 |  | 1873.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1873.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.24361 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571687718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
248 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3747.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002218732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č. C.1.73" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS"256,95 |  | 256.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 256,95 |  | 256.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 693,14 |  | 693.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 693,14 |  | 693.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 612,22 |  | 612.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 612,22 |  | 612.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 303,75 |  | 303.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 303,75 |  | 303.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3747.92 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1967.658 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 2.9515 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081099532
| VV |  | "m.č. C.1.73" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS"256,95 |  | 256.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 693,14 |  | 693.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 612,22 |  | 612.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 303,75 |  | 303.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1873.96 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1873,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1967.658 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
250 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 1967.658 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.51159 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94758754
| VV |  | "m.č. C.1.73" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 256,95 |  | 256.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 693,14 |  | 693.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 612,22 |  | 612.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 303,75 |  | 303.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1873.96 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1873,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1967.658 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
251 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 1873.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461686523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
252 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 1873.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633663996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
253 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 1873.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.056219 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883211437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
254 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 1873.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 8.5265 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392360029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
255 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 1873.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.74958 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70235754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č. C.1.73" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 256,95 |  | 256.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 693,14 |  | 693.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 612,22 |  | 612.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 303,75 |  | 303.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1873.96 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | M | 2841.P.20 | podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 2192.058 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 5.6994 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834675599
| P |  | Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "m.č. C.1.73" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 256,95 |  | 256.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 693,14 |  | 693.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 612,22 |  | 612.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP pokoje, sesterny, ordinace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 303,75 |  | 303.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 1980,33*0,06 |  | 118.82 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1992.78 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1992,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2192.058 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
257 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 1980.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.099017 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076708716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č. C.1.73" 8,2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 288,26 |  | 288.26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 708,35 |  | 708.35 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 623,07 |  | 623.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 352,45 |  | 352.45 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1980.33 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.21 | PVC krytina antistatická (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 267.925 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
258 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 1835.671 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 215.3242 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1290433007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
259 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 3671.342 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 43.0648 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107012286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 57 mm" 1835,671*2 |  | 3671.342 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1835.671 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.23864 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584598552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
261 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3671.342 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037845544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č.C.1.46, C.1.68 EPS + kročejová izolace" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,3+32,16)*2 |  | 172.92 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 361,04 |  | 361.04 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 361,04 |  | 361.04 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 567,811 |  | 567.811 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 567,811 |  | 567.811 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 503,43 |  | 503.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 503,43 |  | 503.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 265,1 |  | 265.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 265,1 |  | 265.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zádveří C1.05" 51,83+51,83 |  | 103.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3671.342 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1927.455 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 2.8912 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258760476
| VV |  | "m.č.C.1.46, C.1.68 " | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,3+32,16) |  | 86.46 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 361,04 |  | 361.04 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 567,811 |  | 567.811 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 503,43 |  | 503.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 265,1 |  | 265.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zádveří C1.05" 51,83 |  | 51.83 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1835.671 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1835,671*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1927.455 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
263 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 1927.455 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.50114 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31538764
| VV |  | "m.č.C.1.46, C.1.68 " | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,3+32,16) |  | 86.46 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 361,04 |  | 361.04 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 567,811 |  | 567.811 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 503,43 |  | 503.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová izolace" 265,1 |  | 265.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zádveří C1.05" 51,83 |  | 51.83 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1835.671 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1835,671*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1927.455 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
264 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 1835.671 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435394943
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
265 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 1835.671 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967154093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
266 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 1835.671 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.05507 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251197409
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
267 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 1835.671 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.73427 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135633044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č.C.1.46, C.1.68 " | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,3+32,16) |  | 86.46 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 361,04 |  | 361.04 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 567,811 |  | 567.811 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 503,43 |  | 503.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,1 |  | 265.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zádveří C1.05" 51,83 |  | 51.83 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1835.671 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | M | 2841.P.20 | podlahovina homogenní pvc, antistatické, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 1935.549 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 5.0324 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396370555
| P |  | Poznámka k položce: podlaha z kvalitního PVC, homogenní, role, antistatické, s PUR povrchem, vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; elektrostatická reakce při chůzi EN 1815, s výsledkem antistatické < 2kV, koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "m.č.C.1.46, C.1.68 " | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,3+32,16) |  | 86.46 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 361,04 |  | 361.04 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 567,811 |  | 567.811 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 503,43 |  | 503.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP chodby, čekárny apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,1 |  | 265.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zádveří C1.05" 51,83 |  | 51.83 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60mm" 1664,64*0,06 |  | 99.878 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1935.549 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 1664.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.083232 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160662762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "m.č.C.1.46, C.1.68" 31,2+28,76 |  | 59.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 334,08 |  | 334.08 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 489,03 |  | 489.03 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 458,16 |  | 458.16 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 289,46 |  | 289.46 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. C1.05" 33,95 |  | 33.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1664.64 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.22 | PVC krytina - elektrostaticky vodivá (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 120.3374 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
270 | K | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 941.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 96.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019948890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441215 | [14 empty] | Online PSC | 4
271 | K | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl | m2 | 1882.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 19.2003 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498067919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441291 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 57mm" 2*941,19 |  | 1882.38 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 941.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.12235 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65259156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
273 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1882.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523601905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71 |  | 317.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71 |  | 317.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97 |  | 71.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97 |  | 71.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83 |  | 351.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83 |  | 351.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49 |  | 200.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49 |  | 200.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1882.38 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 988.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.4824 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520142195
| VV |  | "specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71 |  | 317.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97 |  | 71.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83 |  | 351.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49 |  | 200.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 941.19 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 941,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 988.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
275 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 988.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.25694 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912392269
| VV |  | "specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71 |  | 317.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97 |  | 71.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83 |  | 351.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49 |  | 200.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 941.19 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 941,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 988.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
276 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 941.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993015258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
277 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 941.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200441587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
278 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 941.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.028236 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6270053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
279 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 941.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.37648 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020941172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71 |  | 317.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97 |  | 71.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83 |  | 351.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49 |  | 200.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 941.19 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | M | 2841.P.22 | podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 1088.188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 2.8293 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976934657
| P |  | Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "specializované vyšetřovny, ambulance, pokoje" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+7,54+18,03+29,71 |  | 317.25 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 7,57+22,55+10,89+9,8+9,7+10,97 |  | 71.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 7,57+22,56+35,07+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82+26,83+26,83 |  | 351.48 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 23,77+23,73+26,53+16,43+27,1+12,68+49,98+12,27+8,49 |  | 200.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 801,20*0,06 |  | 48.072 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 989.262 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 989,262*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1088.188 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
281 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 801.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.04006 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247137265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP" 23,77+23,42+18,78+22,28+19,26+26,4+32+29,45+11,13+17,25+28,85 |  | 252.59 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 11,15+19,65+13,2+12,55+12,5+13,25 |  | 82.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 11,15+19,65+32,5+44,39+19,23+18,26+43,56+19,99+17,73+26,06+26,06 |  | 278.58 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 21,65+19,73+23,55+19,9+22,3+14,45+38,8+15,35+12 |  | 187.73 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 801.2 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.23 | PVC krytina - elektrostaticky vodivá se zvýšenou nosností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.608 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
282 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 229.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 26.9614 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112812939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
283 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 459.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 5.3923 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67033934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 57 mm" 229,85*2 |  | 459.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 229.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.02988 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748529307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
285 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 459.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2032110749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "specializované vyšetřovny, operační sály apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 21,69 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 21,69 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 31,3+28,2+28,32+30,48 |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 31,3+28,2+28,32+30,48 |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 28,46+9,57+24,46+27,37 |  | 89.86 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 28,46+9,57+24,46+27,37 |  | 89.86 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 459.7 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 241.343 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.36201 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447647447
| VV |  | "specializované vyšetřovny, operační sály apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 21,69 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 31,3+28,2+28,32+30,48 |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 28,46+9,57+24,46+27,37 |  | 89.86 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.85 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 229,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 241.343 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
287 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 241.343 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.062749 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541222969
| VV |  | "specializované vyšetřovny, operační sály apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 21,69 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 31,3+28,2+28,32+30,48 |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 28,46+9,57+24,46+27,37 |  | 89.86 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.85 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 229,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 241.343 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
288 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 229.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612293941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
289 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 229.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -740129751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
290 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 229.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0068955 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655705705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
291 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 229.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.09194 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587540181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "specializované vyšetřovny, operační sály apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 21,69 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 31,3+28,2+28,32+30,48 |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 28,46+9,57+24,46+27,37 |  | 89.86 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.85 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | M | 2841.P.23 | podlahovina homogenní pvc, elektrostaticky vodivé, PUR povrch, role tl.2mm | m2 | 265.785 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.69104 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738951456
| P |  | Poznámka k položce: Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 - 106 Ω (označení A zdravotnické technologie), vhodné pro namáhané provozy, napojení podlahové krytiny na stěnu přes žlábkový profil, včetně soklu výšky 60mm; vlhkost a rovinnost podkladu dle technologického předpisu výrobce; reakce na oheň Bfl - s1. Součinitel smykového tření min. 0,5 nebo úhel kluzu 10° ( R10).; třída opotřebení (dle EN 649) - minimálně P; odolnost proti oděru při zátěži 5N dle ISO 4649, postup A, =< 150 mm3; koncentraci těkavých organických látek ve vzduchu po uplynutí 28 dnů <10 μg/ m3 Včetně vytažení soklu v podlahovině přes systémový koutový profil do výšky 60mm | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "specializované vyšetřovny, operační sály apod." | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 21,69 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 31,3+28,2+28,32+30,48 |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 28,46+9,57+24,46+27,37 |  | 89.86 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl v.60 mm" 196,21*0,06 |  | 11.773 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.623 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 241,623*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 265.785 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
293 | K | 776411211 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm | m | 196.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0098105 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1121349921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 22,45+22,05+21,4+22,2 |  | 88.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 27,8+13,35+25,31+21,05 |  | 87.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.21 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.24 | Keramická dlažba spádová + hydroizolace (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3419 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
294 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 24.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 2.651 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140613585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
295 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 72.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.7953 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718128090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tl. 55-75 mm ve spádu" 24,1*3 |  | 72.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 24.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.003133 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088695269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
297 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 48.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834178969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "hygienické zázemí 1.NP - 3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 7,22+8,44+8,44 |  | 24.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová" 7,22+8,44+8,44 |  | 24.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.2 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | M | 28375889 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 20mm | m2 | 25.305 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.015183 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763212362
| VV |  | "hygienické zázemí 1.NP - 3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" 7,22+8,44+8,44 |  | 24.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.305 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
299 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 25.305 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0065793 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408937600
| VV |  | "hygienické zázemí 1.NP - 3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová" 7,22+8,44+8,44 |  | 24.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.305 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
300 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 24.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00723 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362448123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
301 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 24.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.21762 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294489619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "hygienické zázemí 1.NP - 3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,22+8,44+8,44 |  | 24.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
302 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 27.715 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.60973 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820566535
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 24,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.715 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
303 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 24.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.03615 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368058736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.25 | Keramická dlažba (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.0751 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
304 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 254.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 28.0258 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915988108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
305 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 254.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 2.8026 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651102393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 254,78 |  | 254.78 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 254.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.033121 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881510382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
307 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 509.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803293552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "hygienické zázemí předsíně, úklidové komory" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29 |  | 85.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová"7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29 |  | 85.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14 |  | 72.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14 |  | 72.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93 |  | 59.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93 |  | 59.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81 |  | 37.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81 |  | 37.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 509.56 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | M | 28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 267.519 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.32102 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489476830
| VV |  | "hygienické zázemí předsíně, úklidové komory" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29 |  | 85.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14 |  | 72.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93 |  | 59.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81 |  | 37.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.78 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 254,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 267.519 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
309 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 267.519 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.069555 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474362068
| VV |  | "hygienické zázemí předsíně, úklidové komory" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová"7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29 |  | 85.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14 |  | 72.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93 |  | 59.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81 |  | 37.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.78 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 254,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 267.519 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
310 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 254.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.076434 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724261155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
311 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 254.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 2.3007 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214285151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "hygienické zázemí předsíně, úklidové komory" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 7,59+7,59+4,78+5,65+5,62+3,81+2,57+4,97+2,41+4,32+3,2+2,1+1,04+3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29 |  | 85.17 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,35+4,32+2,68+4,92+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,38+5,28+3,15+6,08+4,74+2,51+5,53+2,77+3,11+2,89+3,14 |  | 72.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+3,38+4,13+1,49+4,76+4,89+4,57+3,93 |  | 59.69 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2,1+1,71+1,08+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+1,91+1,83+1,16+2,21+4,9+2,85+1,46+2,4+3,81 |  | 37.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.78 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 292.997 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 6.4459 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796809134
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 254,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 292.997 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | P.25h | Keramická dlažba + hydroizolace (1.NP - 4.NP), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 43.865 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
313 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 276.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 30.3864 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798435119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
314 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 276.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 3.0386 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510010376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tloušťka 55mm" 276,24 |  | 276.24 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 276.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.035911 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355036512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
316 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 552.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964931160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "hygienické zázemí" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64 |  | 39.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64 |  | 39.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 81.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 81.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 86.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 86.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43 |  | 68.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43 |  | 68.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 552.48 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | M | 28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 290.052 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.34806 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169813393
| VV |  | "hygienické zázemí" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64 |  | 39.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 81.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 86.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43 |  | 68.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.24 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 276,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 290.052 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
318 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 290.052 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.075414 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846276432
| VV |  | "hygienické zázemí" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64 |  | 39.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 81.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 86.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43 |  | 68.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.24 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 276,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 290.052 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
319 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 276.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.082872 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115099742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
320 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 276.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 2.4944 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077060596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "hygienické zázemí" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6,68+6,23+8,51+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64 |  | 39.77 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,48+6,03+2,62+5,79+8*3,55+3,33+2*3,6+3,95+4,83+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 81.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5,6+9,25+6,52+9*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,55+3,55+3,41 |  | 86.21 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,09+6,08+3,43+3,43+3,7+3,7+3,77+2,86+5,64+3,51+3,38+3,42+5,43 |  | 68.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.24 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 317.676 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 6.9889 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429981842
| P |  | Poznámka k položce: Součinitel smykového tření : hodnota 0,6 za mokra, úhel skluzu 18-22° (R10-B), povrch stálobarevný, napojení na sokl nebo obklad bez lišty - spáru opatřit silikonovým tmelem, sokl 80mm nebo navazující obklad, velikost dlaždic 600x600mm, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 276,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 317.676 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
322 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 276.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.41436 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652395610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | P.26 | Dielektrický koberec (2.NP, 3.NP), těžká plovoucí podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3735 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
323 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 31.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 3.7079 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603127147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225 | [14 empty] | Online PSC | 4
324 | K | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 31.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 0.37079 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368048821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "celková tl.53mm" 31,61 |  | 31.61 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 31.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0041093 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872462728
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
326 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 63.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807474090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "technické místnosti" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 7,68+9,63 |  | 17.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 7,68+9,63 |  | 17.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.22 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 33.191 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.049787 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714178578
| VV |  | "technické místnosti" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 7,68+9,63 |  | 17.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.61 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 31,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.191 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
328 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 33.191 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0086297 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706747436
| VV |  | "technické místnosti" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 7,68+9,63 |  | 17.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.61 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 31,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.191 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
329 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 31.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094489078
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111 | [14 empty] | Online PSC | 4
330 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 31.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337154747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
331 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 31.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0009483 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918688688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 4
332 | K | 776211121 | Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů | m2 | 31.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.012644 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870932360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211121 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "technické místnosti" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 7,68+9,63 |  | 17.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 7,15 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.61 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | M | 272511.R01 | koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše | m2 | 34.771 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.21871 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122767594
| P |  | Poznámka k položce: dielektrický koberec pro elektro rozvodny, rýhovaný povrch, tvrdost: 80 °ShA, materiál: SBR, barva: černá, lepený v celé ploše | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 31,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.771 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | P.27 | Pohledový beton s protiprašným nátěrem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.1404 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
334 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 11.037 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 27.6131 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963182807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | 187,06*0,059 |  | 11.037 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 11.037 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560459777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
336 | K | 631319199 | Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru | m3 | 11.037 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00302 | 0.033332 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130952567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199 | [14 empty] | Online PSC | 4
337 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.921 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.0416 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1150936518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "výztuž sítí 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 187,06*7,9/1000*1,3 |  | 1.921 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 187.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.024318 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -160872737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
339 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 374.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768812115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "chodby 1.NP - 3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" (2*9,1)*3 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová" (2*9,1)*3 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní podesty schodišť" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.12 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 196.413 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.29462 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086824436
| VV |  | "chodby 1.NP - 3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS" (2*9,1)*3 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní podesty schodišť" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP EPS" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP EPS" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP EPS" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP EPS" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.06 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 187,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196.413 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
341 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 196.413 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.051067 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103218961
| VV |  | "chodby 1.NP - 3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kročejová" (2*9,1)*3 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní podesty schodišť" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP kročejová" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kročejová" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP kročejová" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP kročejová" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.06 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 187,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196.413 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
342 | K | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 187.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804989219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453 | [14 empty] | Online PSC | 4
343 | K | 783943151 | Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 187.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.037412 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563566411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151 | [14 empty] | Online PSC | 4
344 | K | 783947153 | Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 187.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.044894 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392788994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "chodby 1.NP - 3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*9,1)*3 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní podesty schodišť" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 7,285+25,83 |  | 33.115 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.06 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.28 | Pohledový beton s protiprašným nátěrem - "nulová podlaha" - schodiště ramena |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.068679 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
345 | K | 783943151 | Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 156.088 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.031218 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436892907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151 | [14 empty] | Online PSC | 4
346 | K | 783947153 | Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 156.088 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.037461 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022691336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,65+(1,575*12*0,156))*2+7,35++6+((12+15)*0,1583*1,515) |  | 39.022 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,65+(1,575*12*0,156))*2+7,35++6+((12+15)*0,1583*1,515) |  | 39.022 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,65+(1,575*12*0,156))*2+7,35++6+((12+15)*0,1583*1,515) |  | 39.022 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,65+(1,575*12*0,156))*2+7,35++6+((12+15)*0,1583*1,515) |  | 39.022 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.088 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.29 | Pohledový beton s protiprašným nátěrem - schodiště mezipodesty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2888 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
347 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.956 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.8937 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396603715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "mezipodesty 1.NP" (4,2+4,085)*0,059 |  | 0.489 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 2.NP" (4,2+4,085)*0,059 |  | 0.489 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 3.NP" (4,2+4,085)*0,059 |  | 0.489 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 4.NP" (4,2+4,085)*0,059 |  | 0.489 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.956 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.956 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -289437255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 4
349 | K | 631319195 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 1.956 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595068902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319195 | [14 empty] | Online PSC | 4
350 | K | 631319199 | Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru | m3 | 1.956 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00302 | 0.0059071 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311214502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199 | [14 empty] | Online PSC | 4
351 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.36134 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47687337
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "výztuž sítí 100/100/8 mm - 7,9 kg/m2 + 30% přesahy a prořez" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,14*7,9/1000*1,3 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 33.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0043082 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871229700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
353 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 33.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953883741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "mezipodesty 1.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 2.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 3.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 4.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.14 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 34.797 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0090472 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896526393
| VV |  | "mezipodesty 1.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 2.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 3.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 4.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.14 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 33,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.797 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
355 | K | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 33.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19726894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453 | [14 empty] | Online PSC | 4
356 | K | 783943151 | Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 33.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.006628 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404139256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151 | [14 empty] | Online PSC | 4
357 | K | 783947153 | Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 33.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0079536 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865193147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947153 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "mezipodesty 1.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 2.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 3.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty 4.NP" 4,2+4,085 |  | 8.285 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.14 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | P.30 | Čistící zóny vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.423 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
358 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 55.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 6.0632 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333926757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 4
359 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 55.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0071656 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462379862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 4
360 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 110.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642736265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.NP" (7,66+19,13+14,57+13,76)*2 |  | 110.24 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
361 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 57.876 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.086814 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118527455
| VV |  | "1.NP" 7,66+19,13+14,57+13,76 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 55,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.876 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
362 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 57.876 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.015048 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053214128
| VV |  | "1.NP" 7,66+19,13+14,57+13,76 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 55,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.876 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
363 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 55.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727058415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 4
364 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 55.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.2508 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848696002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 4
365 | K | CIST_ZONA | Dodávka a montáž čistící zóna kobercová tl. 8mm | m2 | 55.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280355682
| P |  | Poznámka k položce: čistící zóna textilní, třída reakce na oheň Bfl s1, určená pro silnou zátěž | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.NP" 7,66+19,13+14,57+13,76 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 013 | Tabulka skladeb fasád |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 126.6589 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | F.01 | Obvodová stěna ETICS základní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 65.4549 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
366 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 1598.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.22383 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904511462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 4
367 | K | 6222211.F01 | Montáž kontaktního zateplení lepením a kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl přes 200 do 240 mm, včetně omtíkových hran, okapnic, zakládacích profilů a pod. | m2 | 1598.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01275 | 20.3847 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385580137
| VV |  | "jižní část jih" 72,26 |  | 72.26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část sever" 38,18 |  | 38.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 178,31 |  | 178.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část východ" 27,93 |  | 27.93 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium jih" 50,71 |  | 50.71 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium sever" 18,74 |  | 18.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium západ" 63,51 |  | 63.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium východ" 42,1 |  | 42.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 393,09 |  | 393.09 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever"289,04 |  | 289.04 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 187,55 |  | 187.55 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 237,38 |  | 237.38 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1598.8 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | M | 63151537 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 240mm | m2 | 1678.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 40.2898 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 419819182
| VV |  | 1598,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1678.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
369 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 1598.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 4.5566 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364797890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.01n | Obvodová stěna ETICS - nenasákavá |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0021 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 48.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0068502 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328423982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 4
371 | K | 622213041.F01 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl přes 160 do 200 mm, včetně omítkových hran, profilů apod. | m2 | 48.93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01119 | 0.54753 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143056838
| VV |  | "jižní část jih" 6,18 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část sever" 2,51 |  | 2.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 10,02 |  | 10.02 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část východ" 1,06 |  | 1.06 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium jih" 0,62 |  | 0.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium sever" 0,62 |  | 0.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium západ" 0,76 |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium východ" 0,76 |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 20,64 |  | 20.64 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.93 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | M | 28376451 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm | m2 | 51.377 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.30826 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731693749
| VV |  | 48,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.377 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
373 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 48.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.13945 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423756472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.02 | Obvodová stěna ETICS základní - TI tl.180 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.9147 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
374 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 315.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.044113 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142881724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 4
375 | K | 6222211.F02 | Montáž kontaktního zateplení lepením a kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl přes 160 do 200 mm, včetně omtíkových hran, okapnic, zakládacích profilů a pod. | m2 | 315.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01275 | 4.0174 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98111284
| VV |  | "jižní část jih" 35,2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 29,54 |  | 29.54 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část východ" 14,98 |  | 14.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 40,22 |  | 40.22 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 89,7 |  | 89.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 64,42 |  | 64.42 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 41,03 |  | 41.03 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 315.09 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
376 | M | 63151534 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 180mm | m2 | 330.845 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 5.9552 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330232145
| VV |  | 315,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 330.845 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
377 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 315.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.89801 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893502618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | F.03 | Obvodová stěna obklad BOND |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.4247 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
378 | K | 6212731.F03 | Montáž odvětrávané fasády podhledů na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu, upevnění neviditelné | m2 | 575.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 2.6471 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804240720
| P |  | Poznámka k položce: systémová hliníková podkonstrukce z instalačních profilů, uchycená na nosné hliníkové kotvy pro předsazenou montáž / provětrávaná mezera | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 89,74 |  | 89.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 168,26 |  | 168.26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 129,51 |  | 129.51 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 162,34 |  | 162.34 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy" 25,6 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 575.45 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | M | 553.F03 | Fasádní LOP kazetový | m2 | 575.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 4.3734 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70901222
| P |  | Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 548,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 575.45 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
380 | K | 711491571 | Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše | m2 | 575.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.13235 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718688014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571 | [14 empty] | Online PSC | 4
381 | M | 283F03 | Difuzní folie PE | m2 | 610.265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.09154 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542236838
| P |  | Poznámka k položce: ochranná fólie hydroizolační difuzně otevřená z nízkotlakého polyetylenu k ochraně tepelné izolace, tl. 0,18mm, plošná hmotnost 60g/m2, propustnost pro vodní páru >1500g/m2/24h, hořlavost C3, ekvivalentní difuzní tloušťka ≤0,02m, výška sloupce vody >1,6m, pevnost v tahu podélně 125N/5cm, příčně 135N/5cm, deformace při protažení podélně 15%, příčně 20% | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 575,45*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství |  | 610.265 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
382 | K | 713132313 | Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky přes 12 do 24 m | m2 | 575.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.13811 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844099188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132313 | [14 empty] | Online PSC | 4
383 | M | 63148166 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 200mm | m2 | 604.223 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 6.0422 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979955618
| VV |  | 575,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 604.223 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.03n | Obvodová stěna obklad BOND - nenasákavá TI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39486 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
384 | K | 6212731.F03 | Montáž odvětrávané fasády podhledů na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu, upevnění neviditelné | m2 | 20.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.093104 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518454549
| P |  | Poznámka k položce: systémová hliníková podkonstrukce z instalačních profilů, uchycená na nosné hliníkové kotvy pro předsazenou montáž / provětrávaná mezera | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 17,97 |  | 17.97 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 2,27 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.24 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | M | 553.F03 | Fasádní LOP kazetový | m2 | 21.252 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.16152 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170372638
| P |  | Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 20,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.252 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
386 | K | 711491571 | Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše | m2 | 20.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0046552 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200650730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571 | [14 empty] | Online PSC | 4
387 | M | 283F03 | Difuzní folie PE | m2 | 21.465 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0032197 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125742222
| P |  | Poznámka k položce: ochranná fólie hydroizolační difuzně otevřená z nízkotlakého polyetylenu k ochraně tepelné izolace, tl. 0,18mm, plošná hmotnost 60g/m2, propustnost pro vodní páru >1500g/m2/24h, hořlavost C3, ekvivalentní difuzní tloušťka ≤0,02m, výška sloupce vody >1,6m, pevnost v tahu podélně 125N/5cm, příčně 135N/5cm, deformace při protažení podélně 15%, příčně 20% | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 20,24*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.465 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
388 | K | 713132313 | Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky přes 12 do 24 m | m2 | 20.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0048576 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362001166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132313 | [14 empty] | Online PSC | 4
389 | M | 28376451 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm | m2 | 21.252 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.12751 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88710653
| VV |  | 20,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.252 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.04 | Pod úrovní terénu do 1m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1057 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
390 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 142.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177697058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "jižní část jih" 18,91 |  | 18.91 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část sever" 20,99 |  | 20.99 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 21,62 |  | 21.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část východ" 2,87 |  | 2.87 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium jih" 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium sever" 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium západ" 2,43 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium východ" 2,02 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 51,32 |  | 51.32 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 11,41 |  | 11.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 4,33 |  | 4.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.96 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 142.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.14296 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739302072
392 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 285.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.11437 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636390882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "jižní část jih" 18,91 |  | 18.91 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část sever" 20,99 |  | 20.99 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 21,62 |  | 21.62 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část východ" 2,87 |  | 2.87 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium jih" 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium sever" 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium západ" 2,43 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium východ" 2,02 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 51,32 |  | 51.32 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 11,41 |  | 11.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 4,33 |  | 4.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 142.96 | [12 empty] | VV | 4 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.vrstva" 142,96 |  | 142.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285.92 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 349.108 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 1.8503 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891297127
| VV |  | 285,92*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 349.108 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
394 | K | 711161274 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm | m2 | 142.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.007148 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211364379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274 | [14 empty] | Online PSC | 4
395 | M | 28323005 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | m2 | 174.554 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.052366 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237545817
| VV |  | 142,96*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 174.554 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
396 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 142.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.85776 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1534720122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 4
397 | M | 28376385 | deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch | m3 | 36.026 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 1.0808 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188789579
| VV |  | "XPS tl.240 mm" 142,96*0,24 |  | 34.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 34,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.026 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.05 | Pod úrovní terénu do 1m - tl.TI 200 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9906 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
398 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 145.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201249489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 45,43 |  | 45.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 99,9 |  | 99.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.33 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 145.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.14533 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305044005
400 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 290.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.11626 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686875717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 45,43 |  | 45.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 99,9 |  | 99.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 145.33 | [12 empty] | VV | 4 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.vrstva" 145,33 |  | 145.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.66 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 354.896 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 1.8809 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745263183
| VV |  | 290,66*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 354.896 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
402 | K | 711161274 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm | m2 | 145.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0072665 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896126285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274 | [14 empty] | Online PSC | 4
403 | M | 28323005 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | m2 | 177.448 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.053234 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093710202
| VV |  | 145,33*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 177.448 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
404 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 145.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.87198 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042067148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 4
405 | M | 28376385 | deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch | m3 | 30.519 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.91557 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426016
| VV |  | "XPS tl.200 mm" 145,33*0,2 |  | 29.066 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 29,066*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.519 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.06 | Pod úrovní terénu - víc než 1m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.9284 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
406 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 819.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494756976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "jižní část jih" 66,59 |  | 66.59 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část sever" 70,99 |  | 70.99 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 83,91 |  | 83.91 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část východ" 9,93 |  | 9.93 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 220,87 |  | 220.87 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 229,68 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 52,5 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 85,33 |  | 85.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 819.8 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 819.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.8198 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273296709
408 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 1639.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.65584 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117153378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "jižní část jih" 66,59 |  | 66.59 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část sever" 70,99 |  | 70.99 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 83,91 |  | 83.91 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část východ" 9,93 |  | 9.93 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 220,87 |  | 220.87 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 229,68 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 52,5 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 85,33 |  | 85.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 819.8 | [12 empty] | VV | 4 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.vrstva" 819,8 |  | 819.8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1639.6 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
409 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 2001.952 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 10.6103 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830864236
| VV |  | 1639,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2001.952 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
410 | K | 711161274 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm | m2 | 819.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.04099 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522001032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274 | [14 empty] | Online PSC | 4
411 | M | 28323005 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | m2 | 1000.976 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.30029 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032810531
| VV |  | 819,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1000.976 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
412 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 819.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 4.9188 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089436195
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 4
413 | M | 28376385 | deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch | m3 | 86.079 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 2.5824 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031190785
| VV |  | "XPS tl.100 mm" 819,8*0,1 |  | 81.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 81,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.079 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.07 | Vystupující část základového pasu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43065 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
414 | K | 711161274 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm | m2 | 39.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.001989 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021169999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274 | [14 empty] | Online PSC | 4
415 | M | 28323005 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | m2 | 48.571 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.014571 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605576554
| VV |  | 39,78*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.571 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
416 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 39.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.23868 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591440830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 17,07 |  | 17.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 7,75 |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 14,96 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.78 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | M | 28376385 | deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch | m3 | 5.847 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.17541 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969199525
| VV |  | "XPS tl.140 mm" 39,78*0,14 |  | 5.569 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,569*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.847 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.08 | Obvodová stěna - vnitřní atiky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2588 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
418 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 167.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2147425361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "jižní část jih" 9,49 |  | 9.49 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 10,55 |  | 10.55 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium jih" 4,37 |  | 4.37 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium sever" 2,57 |  | 2.57 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium západ" 5,47 |  | 5.47 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 43,61 |  | 43.61 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 40,61 |  | 40.61 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - západ" 14,68 |  | 14.68 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - východ" 36,31 |  | 36.31 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.66 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
419 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 50.298 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.050298 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110989791
| VV |  | 167,66*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.298 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
420 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 167.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.1576 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579498883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559 | [14 empty] | Online PSC | 4
421 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 201.192 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.0864 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598674171
| VV |  | 167,66*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 201.192 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
422 | K | 712861702 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově | m2 | 167.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.08383 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65867037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702 | [14 empty] | Online PSC | 4
423 | M | 28329022 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | m2 | 201.192 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.34404 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643363394
| VV |  | 167,66*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 201.192 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
424 | K | 713131241 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 167.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00612 | 1.0261 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989412193
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241 | [14 empty] | Online PSC | 4
425 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 176.043 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.51052 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673135677
| VV |  | 167,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 176.043 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.09 | Bondové nadpraží oken |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.74058 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
426 | K | 622273.F09 | Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu | m2 | 30.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00178 | 0.053631 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246799353
427 | M | 553.F09 | Fasádní LOP kazetový | m2 | 31.637 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.24044 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395097872
| P |  | Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 30,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.637 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
428 | K | 711491571 | Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše | m2 | 30.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0069299 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788040640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491571 | [14 empty] | Online PSC | 4
429 | M | 283F03 | Difuzní folie PE | m2 | 31.953 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0047929 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252142668
| P |  | Poznámka k položce: ochranná fólie hydroizolační difuzně otevřená z nízkotlakého polyetylenu k ochraně tepelné izolace, tl. 0,18mm, plošná hmotnost 60g/m2, propustnost pro vodní páru >1500g/m2/24h, hořlavost C3, ekvivalentní difuzní tloušťka ≤0,02m, výška sloupce vody >1,6m, pevnost v tahu podélně 125N/5cm, příčně 135N/5cm, deformace při protažení podélně 15%, příčně 20% | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 30,13*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.953 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
430 | K | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 30.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00603 | 0.18168 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -852022706
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "jižní část jih" 10,56 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část sever" 6,98 |  | 6.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část západ" 12,59 |  | 12.59 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.13 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
431 | M | 63148164 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 160mm | m2 | 31.637 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.2531 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488733178
| VV |  | 30,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.637 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.10 | Bondový obklad bez tepelné izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3762 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
432 | K | 6212731.F10 | Montáž odvětrávané fasády podhledů na hliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu, upevnění neviditelné | m2 | 188.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.86889 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383289479
| P |  | Poznámka k položce: systémová hliníková podkonstrukce z instalačních profilů, uchycená na nosné hliníkové kotvy pro předsazenou montáž / provětrávaná mezera | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "severní část a 4.NP - jih" 39,06 |  | 39.06 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní část a 4.NP - sever" 83,43 |  | 83.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy" 66,4 |  | 66.4 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.89 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | M | 553.F10 | Fasádní LOP kazetový | m2 | 198.335 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 1.5073 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81052425
| P |  | Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 188,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 198.335 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | F.11 | Obvodová stěna - objekty na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.63667 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
434 | K | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu | m2 | 23.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.10403 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396561498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001 | [14 empty] | Online PSC | 4
435 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 23.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.003325 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129490605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 4
436 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 23.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.067687 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953714750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
437 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 23.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759150991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "severní část a 4.NP" 23,75 |  | 23.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
438 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 7.125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007125 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449164588
| VV |  | 23,75*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.125 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
439 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 23.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.022325 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439366000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559 | [14 empty] | Online PSC | 4
440 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 28.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.1539 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509049262
| VV |  | 23,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
441 | K | 712861702 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově | m2 | 23.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.011875 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436999336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702 | [14 empty] | Online PSC | 4
442 | M | 28329022 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | m2 | 28.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.048735 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886503072
| VV |  | 23,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
443 | K | 713131241 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 23.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00612 | 0.14535 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885342970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241 | [14 empty] | Online PSC | 4
444 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 24.938 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.07232 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867455679
| VV |  | 23,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.938 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 014 | Tabulka skladeb povrchů stěn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 161.4552 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PS.01 | Nátěr transparentní bezprašný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37779 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
445 | K | 783827101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1399.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.37779 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623767111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP technické místnosti" 1399,24 |  | 1399.24 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PS.02 | Stěrka na beton |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2693 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
446 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1358.064 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.10865 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575171975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
447 | K | 784661.PS.02 | Dekorativní stěrka na beton tl.3mm | m2 | 1358.064 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 5.1606 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578541460
| P |  | Poznámka k položce: stěrka na beton probarvená ve hmotě s texturou, povrch bezprašný, vhodná pro minerální podklady včetně betonu a dalších cementových povrchů, barva bílošedá / světlešedá | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP" 308,415 |  | 308.415 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 293,868 |  | 293.868 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 246,759 |  | 246.759 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 246,759 |  | 246.759 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 262,2625 |  | 262.263 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1358.064 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PS.03 | Nátěr bílý na SDK konstrukci omyvatelný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5924 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
448 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 9184.857 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 1.9288 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207286498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 4
449 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 9184.857 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 2.6636 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123682531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "odolnost vůči otěru za mokra třída 2" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 87,732 |  | 87.732 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2246,27 |  | 2246.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2450,73 |  | 2450.73 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2787,715 |  | 2787.715 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 1612,41 |  | 1612.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9184.857 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PS.04 | Omítka vápenocementová + nátěr omyvatelný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.2419 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
450 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 1067.609 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.27758 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416880293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 4
451 | K | 612321121.PS04 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, včetně napojovacích pásek, APU lišt a rohových (pozinkovaných) profilů | m2 | 1067.609 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 16.4412 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937917962
| VV |  | "1.PP" 710,74 |  | 710.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 121,289 |  | 121.289 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 235,58 |  | 235.58 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1067.609 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1067.609 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.21352 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984143100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 4
453 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1067.609 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.30961 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916966708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PS.05 | Omítka sádrová + nátěr omyvatelný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.671 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
454 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2433.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.63281 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106781937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 4
455 | K | 612341121.PS05 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, napojovacích pásek, APU lišt a rohových (pozinkovaných) profilů | m2 | 2433.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 26.8456 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654019520
| VV |  | "1.PP" 696,56 |  | 696.56 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 620,06 |  | 620.06 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 416,53 |  | 416.53 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 456,3 |  | 456.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 244,42 |  | 244.42 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2433.87 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
456 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2433.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.48677 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892690666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 4
457 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2433.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.70582 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718881194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PS.06 | Obklad keramický na zděné konstrukci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5546 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
458 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 44.557 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.32749 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996649529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 4
459 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 44.557 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.011585 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066116444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 4
460 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 44.557 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.013367 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679918407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
461 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 44.557 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.066836 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -403634410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: HI bude provedena v místech exponovaných vodou, výměra uvedena za celou plochu obkladu | [14 empty] | P | 4
462 | K | 78147221.R01 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem , včetně rohových a ukončovacích profilů | m2 | 44.557 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.26734 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604123171
| VV |  | "1.PP" 44,557 |  | 44.557 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
463 | M | 59761.PS06 | obklad keramický tl.8mm | m2 | 49.013 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01771 | 0.86802 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916898241
| P |  | Poznámka k položce: obklad dle výběru architekta/investora | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 44,557*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.013 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PS.07 | Obklad keramický na betonové konstrukci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 95.8875 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
464 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 3514.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 1.0544 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071822280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
465 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3514.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 5.2722 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775003971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: HI bude provedena v místech exponovaných vodou, výměra uvedena za celou plochu obkladu | [14 empty] | P | 4
466 | K | 78147221.R01 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem , včetně rohových a ukončovacích profilů | m2 | 3514.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 21.0889 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514452658
| VV |  | "1.PP" 229,95 |  | 229.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 720,3 |  | 720.3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1136,97 |  | 1136.97 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 725,03 |  | 725.03 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 702,56 |  | 702.56 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3514.81 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
467 | M | 59761.PS06 | obklad keramický tl.8mm | m2 | 3866.291 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01771 | 68.472 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678200596
| P |  | Poznámka k položce: obklad dle výběru architekta/investora | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 3514,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3866.291 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PS.08 | Obklad SDK lepený + nátěr omyvatelný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8402 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
468 | K | 763121211 | SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce | m2 | 161.706 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01088 | 1.7594 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498482647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "SDK lepené na podkladní konstrukci 2xdeska 12,5 mm" 2*80,853 |  | 161.706 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 161.706 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.033958 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754581224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 4
470 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 161.706 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.046895 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787388308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PS.11 | Nátěr transparentní bezprašný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6472 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
471 | K | 783827101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 6100.885 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 1.6472 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199553597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP" 707,58 |  | 707.58 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1531,33 |  | 1531.33 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1412,26 |  | 1412.26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1413,23 |  | 1413.23 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 1036,485 |  | 1036.485 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6100.885 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PS.12 | Kontaktní zateplovací systém - nasávací kanál VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3732 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
472 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 161.313 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.022584 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2073643464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 4
473 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 161.313 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01152 | 1.8583 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691143179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: Kontaktní zateplovací systém na výdechových kanálech VZT s tlouštkou izolantu 120mm, tepelná izolace z minerálních vláken hydrofobizovaná;lepené a kotvené k podkladu, povrchová úprava ze stěrkové střednězrnné omítky s finální úpravou, vodoodpudivá, propouštějící vodní páru. Třída reakce na oheň – A1, d0, Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD: 0,037 W/mK | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP" 136,9 |  | 136.9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 24,4125 |  | 24.413 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.313 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
474 | M | 63142044 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 120mm | m2 | 169.379 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 2.0325 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251415829
| VV |  | 161,313*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 169.379 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
475 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 161.313 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.45974 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281317340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | 014a | Tabulka skladeb povrchů stropy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 75.6418 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PO.101 | Kazetový podhled minerální - vyšetřovny, sesterny, pracovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.5199 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
476 | K | 714121012 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt | m2 | 1759.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00706 | 12.423 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591946960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; polozapuštěný rošt; odstín bílá 01 matt | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,85+18,9 |  | 60.75 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,19+30,09+21,36+30,64+23,13+41,6+35,65+53,31+16,19+14,15+15,84+18,03 |  | 326.18 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,71+21,69+36,06+35,82+9,61+35,39+14,17+13,02+12,42+20,02+12,47+13,61+16,67+13,95+26,28+15,63+15,46 |  | 341.98 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,69+11,41+16,4+15,82+24,29+22,55+21,09+20,57+25,23+18,58 |  | 187.63 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,78+17,55+22,31+15,82+24,29+21,43+22,56+16,21+8,41+9,25+35,07+11,55+11,41+70,59+22,21+18,05+82,66+21,29+17,82 |  | 461.26 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,83+23,77+23,73+26,53+16,43+28,46+9,57+24,46+7,81+49,98+13,02+16,33 |  | 252.92 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1.19, -1.22" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,58+42,33 |  | 128.91 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1759.63 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
477 | M | 63126362 | panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm | m2 | 1847.612 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 2.9562 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461461095
| P |  | Poznámka k položce: akustické minerální kazety 600x600; polozapuštěná hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; odolné čištění parami peroxidu vodíku; odolné vůči plísním a bakteriím; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 1759,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1847.612 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
478 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1759.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.14077 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213771577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PO.102 | Kazetový podhled minerální operační sály+zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6969 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
479 | K | 714121011 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt | m2 | 259.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00706 | 1.8316 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036436133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121011 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; viditelný rošt; odstín bílá 01 matt | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,89+6,03+31,3+5,79+9,8+28,2+9,7+28,32+20,1+10,49+30,48+10,97 |  | 202.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,37+3,81+5,43+12,27+8,49 |  | 57.37 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 259.44 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
480 | M | 63126363 | panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená rovná αw=0,80 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm | m2 | 272.412 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.84448 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475253161
| P |  | Poznámka k položce: akustické minerální kazety 600x600; rovná hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; odolné čištění parami peroxidu vodíku; odolné vůči plísním a bakteriím; povrch odpuzující částice; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 259,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 272.412 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
481 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 259.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.020755 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885824417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PO.103 | Kazetový podhled minerální, pásy - chodby, čekárny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.87 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
482 | K | 714121012 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt | m2 | 1931 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00706 | 13.6329 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995972865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; poloskrytý rošt; odstín bílá 01 matt, po podélných stranách vytvořena "stínová" spára pomocí profilu | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP" 61,19+58,73+9,1+9,1 |  | 138.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 16,78+9,1+9,1+76,26+105,88+122,05+85,53+20,63+26,98+15,06+51,59 |  | 538.96 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 91,14+26,9+8,87+149,02+34,53+91,67+9,1+9,1+36,44+51,78+11,52 |  | 520.07 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 91,14+26,9+8,83+149+34,53+21,12+6+23,11+6,91+9,1+9,1+36,59+51,78 |  | 474.11 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 8,9+36,98+2,02+56,51+7,67+24,7+38,79+4+13,28+11,08+9,82+8,9+37,09 |  | 259.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1931 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
483 | M | 63126308 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená částečně skrytá αw=0,90 zapuštěný rastr bílý tl 20mm | m2 | 2027.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 6.0827 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122703279
| P |  | Poznámka k položce: akustické minerální kazety sestavené v pruzích po 600mm z různých typů délek 600x600, 1200x600, 1800x600 a 2000x600; skrytá hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; samostatně odnímatelné kazety; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 1931*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2027.55 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
484 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1931 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.15448 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -376194153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PO.104 | Zavěšené akustické panely s tenkou spárou - vstupní hala, zádveří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1004 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
485 | K | 714121012 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt | m2 | 106.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00706 | 0.755 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69049732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: jednosměrný závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilůT-24 (s vymezujícími profily) na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; polozapuštěný; odstín bílá 01 matt | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.NP" 19,13+59,48+14,57+13,76 |  | 106.94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
486 | M | 63126320 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm bílý tl 20mm | m2 | 112.287 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.33686 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681066432
| P |  | Poznámka k položce: akustické minerální kazety sestavené v pruzích po 600mm z různých typů délek 600x600, 1200x600, 1800x600 a 2000x600; skrytá hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; samostatně odnímatelné kazety; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 106,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112.287 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
487 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 106.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0085552 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524608309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PO.105 | Kazetový podhled minerální - modulární - pokoje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.2597 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
488 | K | 714121013 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt | m2 | 1270.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00406 | 5.157 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480076181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121013 | [14 empty] | Online PSC | 4
| P |  | Poznámka k položce: závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 na nastavitelných závěsech; bez vložené min. izolace; skrytý rošt; odstín bílá 01 matt | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.NP" 26,97+26,73+27,2+25,49 |  | 106.39 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 43,19+26,93+26,93+26,83+26,83+27,46+26,07+26,07+26+25,36+25,36+27,66+22,74+24,01+26,95+26,75+27,15 |  | 462.29 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 43,19+26,93+26,93+26,83+26,83+27,46+26,07+26,07+26+25,36+25,36+27,66+22,88+24,06+26,93+26,77+27,21 |  | 462.54 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 19,97+19,97+19,92+20,52+24,94+27,1+12,68+24,51+24,79+21,14+23,43 |  | 238.97 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1270.19 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
489 | M | 63126311 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm | m2 | 1333.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 4.0011 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536319806
| P |  | Poznámka k položce: minerální modulární akustický podhled sestavený v pruzích po 600mm z různých typů délek desek základní 1200x600, doplňkové 1800x600 a 2000x600; skrytá hrana; odrazivost světla cca 85%; malá pórovitost; absorpční třída A, boční hrany ošetřené nátěrem, zkosené; určené pro prostory pravidelně čištěné dezinfekcí; samostatně odnímatelné kazety; třída reakce na oheň A1,A2-s1,d0 | [14 empty] | P | 4
| VV |  | 1270,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1333.7 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
490 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1270.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.10162 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920274605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PO.106 | SDK podhled hladký |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.0713 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
491 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 630.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 7.693 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143294485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP" 2,14+1,71+3,6+1,76+1,7 |  | 10.91 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+4,97+6,5+7,59+3,26+7,59+5,23+9,83+5,65+8,51+5,74+5,62+3,58+3,81+1,26+2,57+4,97 |  | 94.68 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41+4,32+11,35+2,08+3,2+2,1+5,93+3,6+1,89+1,89+3,67+1,97+3,04+2,87+4,22+9,53+1,04 |  | 65.11 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,22+1,45+4,6+6,08+4,3+2,26+4,02+1,3+2,29+4,9 |  | 34.42 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,52+2,35+4,32+2,68+4,92+6,54+4,68+4,13+4,08+1,31+3,8+2,34+3,89+3,38+7,13+2,62+4,7+12,45 |  | 85.84 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,28+3,15+6,08+4,74+3,15+3,1+2,68+2,51+5,53+3,92+4,24+3,34+2+17,1+10,55+2,77+3,11+2,89+3,14+1,13 |  | 90.41 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,69+2,35+4,32+2,68+4,92+6,7+4,08+1,31+3,82+2,36+5,6+3,38+7,13+4,13+2,56+1,49+4,46+13,22+13,55+5,42+4,89+3,93+3,89+3,92+4,83+4,24+7,22+3,84+4,13 |  | 145.06 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+1,71+1,08+12,39+5,81+2,9+1,5+2,06+1,69+1,84+3,09+6,6+4,17+1,83+6,08+1,91+1,91+1,16+1,91+2,21+4,52+7,86+5,91+2,86+2,85+1,46+7,02 |  | 96.43 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1.11, -1.12, -1.20, -1.21" 3,34+1,38+1,61+1,38 |  | 7.71 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 630.57 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
492 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 630.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.063057 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299328981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
493 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 630.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.13242 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949610519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 4
494 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 630.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.18287 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63992392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PO.106-i | SDK podhled hladký impregnovaný - koupelny, sprchy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.264 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
495 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 323.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 4.0702 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894210103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP" 14,28+5,67 |  | 19.95 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6,68+6,23+4,78+5,62+7,22+4,2+3,55+3,55+3,41+3,64 |  | 48.88 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 8,44+2,48+10*3,55+3,33+3,6+3,6+3,95+4,83+6,52+3,41 |  | 75.66 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 8,44+4,76+6,52+4,57+11*3,55+2*3,6+3,95+4,71+6,52+3,41 |  | 89.13 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4,59+3,56+4,8+4,21+3,43+3,43+3,7+1,83+3,7+3,77+4,9+5,64+3,51+3,38+3,42+2,4 |  | 60.27 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1.23, -1.24" 14,57+14,57 |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 323.03 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 323.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.032303 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181283838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 4
497 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 323.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.067836 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898810804
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 4
498 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 323.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.093679 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432833392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | PO.107 | Kontaktní zateplovací systém stropu - nasávací kanál VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37345 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
499 | K | 621151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů | m2 | 15.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0021658 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593371284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031 | [14 empty] | Online PSC | 4
500 | K | 621531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů | m2 | 15.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.04409 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865627471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012 | [14 empty] | Online PSC | 4
501 | K | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 15.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00603 | 0.093284 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456926331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP" 8,86+6,61 |  | 15.47 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
502 | M | 63152374 | deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,040 tl 120mm | m2 | 16.244 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0144 | 0.23391 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415054643
| VV |  | 15,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.244 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PO.108 | Bezomítkový povrch stropu transparentní - schodiště, pohledové betony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12964 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
503 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 293.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.02346 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571952802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
504 | K | 783827101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 393.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.10618 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357510803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP" 19,44+43,3 |  | 62.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 7,68+7,54+9,63+25,84+43,31 |  | 94 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 7,57+7,15+25,84+43,32 |  | 83.88 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 7,57+7,15+25,84+43,33 |  | 83.89 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 25,83+42,91 |  | 68.74 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 393.25 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PO.109 | Bezomítkový povrch stropu - bezprašný nátěr - výtahy, šachty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02675 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
505 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 334.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.02675 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831497015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP" 12,41+2,64+5,5+19,47+20,95+13,56+11,12+28,7+33,88+11,46+48,78+35,53+11,68+12,67+14,03+14,49+3,65+3,6 |  | 304.12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,85 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2*6,74+2*6,46 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.37 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PO.110-XX | Požární obklad stropu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0764 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
506 | K | 713111128.PO.110 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 330.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00603 | 1.9936 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751276420
| P |  | Poznámka k položce: Obklad spodní hrany stropní konstrukce kdy samotná stropní konstrukce má požární odolnost REI 60min, při krytí výztuže 15mm. Požární obklad zvyšuje požární odolnost konstrukce o požadovaný počet minut (-xx). Aplikace přímo na železobetonovou konstrukci. Obklad ze speciálních desek vyrobené z vláken taveniny čediče. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna a jejich aplikace je schválena v ČR hygienickými orgány bez omezení. Tloušťka desek 20mm. Na Připevnění na konstrukci pomocí žáruvzdorného tixotropního tmelu. Lepidlo při vysokých teplotách sintruje a vzniklá tavenina se pevně spojí s čedičovými vlákny a povrchem konstrukce, takže z tohoto povrchu ani po dlouhé době neodpadává. Včetně spon a třměnů pro přichycení při aplikaci tmelu. Včetně spárovacích hmot a lišt na spojích jednotlivých desek. Včetně aplikace a cetrtifikace celého systémového řešení. Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. | [14 empty] | P | 4
| VV |  | "1.PP m.č. -1.19, -1.22" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,58+42,33 |  | 128.91 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1.11, -1.12, -1.20, -1.21" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,34+1,38+1,61+1,38 |  | 7.71 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1.23, -1.24" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,57+14,57 |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. -1.04, -1.25, -1.34, -1.39, -1.43" | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,43+22,06+63,05+27,26+34,05 |  | 164.85 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330.61 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
507 | M | 631PO.110 | deska izolační minerální pro podhledy tl.20 mm - požární obklad stropu | m2 | 347.141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 2.0828 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898318308
| VV |  | 330,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 347.141 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PO.111 | Akustický obklad stropu - strojovna chlazení VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2533 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
508 | K | 763131555 | SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB | m2 | 668.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01526 | 10.1989 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517351710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131555 | [14 empty] | Online PSC | 4
| VV |  | "1.PP" 218,31+210,18+152,86+86,99 |  | 668.34 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
509 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 680.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.054427 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -203013619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 4
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33656 |  | 41.392 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
510 | K | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 4274.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479889192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "severní pohled" 1070 |  | 1070 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní stěna průjezdu" 81,4 |  | 81.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní čelní pohled" 355,3 |  | 355.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní stěna vč.průjezdu" 665 |  | 665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "západní pohled" 1132 |  | 1132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní pohled" 727 |  | 727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" 243,5 |  | 243.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4274.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
511 | K | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 256452 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661649447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4274,2*30*2 |  | 256452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
512 | K | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 4274.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081058180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812 | [14 empty] | Online PSC | 2
513 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4274.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470105347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
514 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 256452 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342183313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4274,2*30*2 |  | 256452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
515 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4274.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359725340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
516 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8414 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1168319016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
517 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 8414 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.33656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377830914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
518 | K | 962086131 | Bourání vápenopískových příček nebo přizdívek tl přes 100 do 150 mm | m2 | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 41.392 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291694564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962086131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka dělící dočasná ST.13" 104 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
519 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 4274.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456035144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
520 | K | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace | t | 41.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429665121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013155 | [14 empty] | Online PSC | 2
521 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 41.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701226491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
522 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 786.448 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115536573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 41,392*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 786.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
523 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 41.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355358653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
524 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 2485.492 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118915621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 958.0485 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.7305 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
525 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1833.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506545435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "izolace spodní stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" 1322,9 |  | 1322.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" 510,25 |  | 510.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1833.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
526 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 1833.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.8332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134700038
| P |  | Poznámka k položce: rychleschnoucí penetračně adhezní nátěr na bázi xylenu | [14 empty] | P | 2
527 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 250.278 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053410584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "izolace spodní stavby - odskoky základové desky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06) |  | 13.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(5,85+5,85+3,57+3,57) |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,575+4,2) |  | 5.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2 |  | 28.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06) |  | 14.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18) |  | 14.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(15,06+11,36+9+15,06+6+6) |  | 37.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(6,765+6,765) |  | 10.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2) |  | 71.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,91 |  | 1.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2,21+0,96) |  | 0.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(28,2+0,45) |  | 35.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.278 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
528 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 250.278 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.25028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235738161
| P |  | Poznámka k položce: rychleschnoucí penetračně adhezní nátěr na bázi xylenu | [14 empty] | P | 2
529 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 3666.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.4665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518564375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "izolace spodní stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" 1322,9*2 |  | 2645.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" 510,25*2 |  | 1020.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3666.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
530 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 4273.073 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 22.6473 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531087146
| VV |  | 3666,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4273.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
531 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 500.556 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.20022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 173635648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "izolace spodní stavby - odskoky základové desky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06) |  | 13.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(5,85+5,85+3,57+3,57) |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,575+4,2) |  | 5.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2 |  | 28.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06) |  | 14.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18) |  | 14.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(15,06+11,36+9+15,06+6+6) |  | 37.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(6,765+6,765) |  | 10.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2) |  | 71.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,91 |  | 1.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2,21+0,96) |  | 0.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(28,2+0,45) |  | 35.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 250.278 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "druhá vrstva" 250,278 |  | 250.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500.556 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
532 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 611.179 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 3.2392 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837794245
| VV |  | 500,556*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 611.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
533 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 1833.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495908575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "izolace spodní stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" 1322,9 |  | 1322.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" 510,25 |  | 510.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1833.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
534 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 1924.808 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.9624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438048128
| VV |  | 1833,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1924.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
535 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 250.278 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681499054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "izolace spodní stavby - odskoky základové desky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,36+2,3+2,06+2,06) |  | 13.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(5,85+5,85+3,57+3,57) |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,575+4,2) |  | 5.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2 |  | 28.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(2,36+2,36+2,06+2,06) |  | 14.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18) |  | 14.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(15,06+11,36+9+15,06+6+6) |  | 37.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(6,765+6,765) |  | 10.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(14,145+11,9+0,68+28,2) |  | 71.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,91 |  | 1.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2,21+0,96) |  | 0.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(28,2+0,45) |  | 35.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.278 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
536 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 262.792 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.1314 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557530652
| VV |  | 250,278*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 262.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
537 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m | t | 30.731 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118495895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 485.0335 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
538 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | t | 485.033 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151183690
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | S.01 | Střecha plochá hlavní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 452.9192 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
539 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 2255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554445762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
540 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 676.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.6765 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333563939
| VV |  | 2255*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 676.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
541 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 2255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 1.9844 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401871710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
542 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 2628.203 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 14.1923 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872500264
| VV |  | 2255*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2628.203 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
543 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 2255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.42845 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186641910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701 | [14 empty] | Online PSC | 3
544 | M | 28342833.R01 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm | m2 | 2628.203 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 5.2564 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180092986
| VV |  | 2255*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2628.203 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
545 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 2255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946253790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
546 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 2367.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.28413 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980223683
| VV |  | 2255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2367.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
547 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 2255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449184599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
548 | M | 69334002 | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 | m2 | 2367.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.71032 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -300676695
| VV |  | 2255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2367.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
549 | K | 712771201 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° | m2 | 2255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234436096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771201 | [14 empty] | Online PSC | 3
550 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 396.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 396.88 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418973555
| VV |  | 2255*0,08*2,2 |  | 396.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
551 | K | 713141132 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 5.2316 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385195679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141132 | [14 empty] | Online PSC | 3
552 | M | 28372326 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 | m3 | 496.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 14.883 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012865695
| VV |  | "EPS ve dvou vrstvách" 2255*0,22 |  | 496.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
553 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 2255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 2.6158 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 939704720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 3
554 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 338.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 8.4563 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541647190
| VV |  | "spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 20-280 mm" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2255*(0,02+0,28)/2 |  | 338.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
555 | K | 953921115.R01 | Dlaždice betonové 600x600 mm kladené na sucho na ploché střechy | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.033 | 1.32 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978487749
| VV |  | "komplet za skladbu S.01" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S.02 | Střecha plochá nad výtahem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.88383 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
556 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 41.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15726176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
557 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 12.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01242 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872842841
| VV |  | 41,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
558 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 41.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.036432 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770459026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
559 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 48.252 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.26056 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022363889
| VV |  | 41,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.252 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
560 | K | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m | m2 | 41.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.011592 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747735470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605 | [14 empty] | Online PSC | 3
561 | M | 28329022 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | m2 | 48.252 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.082511 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439257723
| VV |  | 41,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.252 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
562 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 41.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1651637955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
563 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 43.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0052164 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835714913
| VV |  | 41,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.47 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
564 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824150189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101 | [14 empty] | Online PSC | 3
565 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 4.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00411 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657471959
| VV |  | 13,7*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
566 | K | 712831101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663778400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712831101 | [14 empty] | Online PSC | 3
567 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 14.385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0017262 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1630116016
| VV |  | 13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.385 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
568 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.012878 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2031457100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559 | [14 empty] | Online PSC | 3
569 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 16.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.088776 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948089856
| VV |  | 13,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
570 | K | 712861702 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově | m2 | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.00685 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276635713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702 | [14 empty] | Online PSC | 3
571 | M | 28329022 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | m2 | 16.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.028112 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1304164730
| VV |  | 13,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
572 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 41.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.048024 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291146760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 3
573 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 11.385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.28463 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834556033
| VV |  | "spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 240-310 mm" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,4*(0,24+0,31)/2 |  | 11.385 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S.03 | Střecha spojovacího krčku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12149 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
574 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739170642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
575 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 1.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00198 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533499071
| VV |  | 6,6*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
576 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.005808 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521815481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
577 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 7.692 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.041537 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132150265
| VV |  | 6,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.692 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
578 | K | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.001848 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573219997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605 | [14 empty] | Online PSC | 3
579 | M | 28329022 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | m2 | 7.692 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.013153 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019139070
| VV |  | 6,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.692 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
580 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1433792737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
581 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 6.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0008316 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311330086
| VV |  | 6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
582 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.007656 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678743106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 3
583 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 1.947 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.048675 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797858055
| VV |  | "spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 230-360 mm" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*(0,23+0,36)/2 |  | 1.947 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S.04 | Střecha vnitřního atria |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.356 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
584 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86067375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
585 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 14.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01467 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444754580
| VV |  | 48,9*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
586 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.043032 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -948993933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
587 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 56.993 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.30776 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204150336
| VV |  | 48,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.993 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
588 | K | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m | m2 | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.013692 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275862916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605 | [14 empty] | Online PSC | 3
589 | M | 28329022 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | m2 | 56.993 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.097458 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578724385
| VV |  | 48,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.993 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
590 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480143472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
591 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 51.345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0061614 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281456071
| VV |  | 48,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
592 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 97.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073475185
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "vrstva 300 g/m2" 48,9 |  | 48.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrstva 500 g/m2" 48,9 |  | 48.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
593 | M | 69334002 | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 | m2 | 51.345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.015403 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410366023
| VV |  | 48,9 |  | 48.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 48,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
594 | M | 69334301 | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | m2 | 51.345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.025673 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309433020
| VV |  | 48,9 |  | 48.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 48,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
595 | K | 712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176234860
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221 | [14 empty] | Online PSC | 3
596 | M | 69334152 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm | m2 | 53.912 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.04313 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803118094
| VV |  | 48,9*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.912 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
597 | K | 712771421 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622609697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771421 | [14 empty] | Online PSC | 3
598 | M | 10321003 | substrát vegetačních střech intenzivní | m3 | 14.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.51 | 7.4817 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113484672
| VV |  | "vrstva tl.300mm" 48,9*0,3 |  | 14.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
599 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.056724 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -241606230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 3
600 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 10.025 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.25063 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575231437
| VV |  | "spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 160-250 mm" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,9*(0,16+0,25)/2 |  | 10.025 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S.05 | Střecha nad VZT kanálem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8331 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
601 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 42.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957390406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
602 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 12.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01281 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009265907
| VV |  | 42,7*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.81 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
603 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 42.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.037576 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630701089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
604 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 49.767 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.26874 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692376847
| VV |  | 42,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.767 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
605 | K | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m | m2 | 42.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.011956 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267933439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605 | [14 empty] | Online PSC | 3
606 | M | 28329022 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | m2 | 49.767 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.085102 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 873670414
| VV |  | 42,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.767 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
607 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 42.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88942346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
608 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 44.835 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0053802 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450432361
| VV |  | 42,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
609 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 85.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496931533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "vrstva 300 g/m2" 42,7 |  | 42.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrstva 500 g/m2" 42,7 |  | 42.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
610 | M | 69334002 | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 | m2 | 44.835 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01345 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783502405
| VV |  | 42,7 |  | 42.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 42,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
611 | M | 69334301 | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | m2 | 44.835 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.022417 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1293579300
| VV |  | 42,7 |  | 42.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 42,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
612 | K | 712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 42.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582942745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221 | [14 empty] | Online PSC | 3
613 | M | 69334152 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm | m2 | 47.077 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.037662 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663808452
| VV |  | 42,7*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.077 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
614 | K | 712771421 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 42.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702849958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771421 | [14 empty] | Online PSC | 3
615 | M | 10321003 | substrát vegetačních střech intenzivní | m3 | 6.405 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.51 | 3.2666 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486010060
| VV |  | "vrstva tl.150mm" 42,7*0,15 |  | 6.405 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
616 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 42.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.049532 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538684254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 3
617 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 0.875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.021875 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406607636
| VV |  | "spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 160-250 mm" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,27*(0,16+0,25)/2 |  | 0.875 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S.06 | Střecha nad technologickou chodbou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.5665 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
618 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6.43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 16.087 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775919701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 64,3*0,1 |  | 6.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
619 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 6.43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231821622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 3
620 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.371 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.39429 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271052969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "výztuž sítí 100/100/6 mm - 4,44 kg/m2 + 30% přesahy a prořez" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,3*4,44/1000*1,3 |  | 0.371 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
621 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 64.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.008359 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719388945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 3
622 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 64.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381701867
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
623 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 19.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01929 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087855327
| VV |  | 64,3*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.29 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
624 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 128.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.11317 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110618244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 64,3*2 |  | 128.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
625 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 149.883 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.80937 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1821621415
| VV |  | 128,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149.883 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
626 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 64.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244510085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
627 | M | 69334301 | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | m2 | 67.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.033758 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585862348
| VV |  | 64,3 |  | 64.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 64,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.515 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
628 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 64.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144680262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 3
629 | M | 28376379 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 50mm | m2 | 67.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.10127 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800041897
| VV |  | 64,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.515 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | S.07 | Střecha nad výdechem VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3534 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
630 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522085360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
631 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423074768
| VV |  | 11*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
632 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00968 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398703859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
633 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 12.821 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.069233 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681403024
| VV |  | 11*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.821 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
634 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00209 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445868498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701 | [14 empty] | Online PSC | 3
635 | M | 28342833.R01 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm | m2 | 12.821 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.025642 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706586704
| VV |  | 11*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.821 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
636 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -410038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
637 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 11.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.001386 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688132697
| VV |  | 11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
638 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072491029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 3
639 | M | 69334002 | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 | m2 | 11.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.003465 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108408920
| VV |  | 11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
640 | K | 712771201 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700843236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771201 | [14 empty] | Online PSC | 3
641 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 1.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.21 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296526653
| VV |  | 11*0,05*2,2 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
642 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.01276 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634265652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 3
643 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 0.633 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.015825 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243555208
| VV |  | "spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 35-80 mm" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*(0,035+0,08)/2 |  | 0.633 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 438.8054 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
644 | K | 763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB | m2 | 3040 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04503 | 136.8912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189297254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka ST.03" 3040 |  | 3040 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
645 | K | 763111414.ST03i | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x impregnovaná 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB | m2 | 1276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04503 | 57.4583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095620236
| VV |  | "příčka ST.03i" 1276 |  | 1276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
646 | K | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 2445 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04571 | 111.761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253566520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka ST.04" 2445 |  | 2445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
647 | K | 763111417.ST04i | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x impregnovaná 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 464 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04571 | 21.2094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963574749
| VV |  | "příčka ST.04i" 464 |  | 464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
648 | K | 763111431 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB | m2 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 2.6419 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -857192556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka ST.11" 58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
649 | K | 763111431.ST12 | SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 2.2775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1343694298
| VV |  | "příčka ST.12" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
650 | K | 76311149.ST.10-1 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky s ochranou proti RTG záření 1mm DFI 3x12,5 s TI EI 120 | m2 | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08129 | 13.9819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990871908
| VV |  | "příčka ST.10-1 antiradiační 1mm" 172 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
651 | K | 76311149.ST.10-2 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky s ochranou proti RTG záření 2mm DFI 3x12,5 s TI EI 120 | m2 | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08129 | 9.1045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950150904
| VV |  | "příčka ST.10-2 antiradiační 2mm" 112 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
652 | K | 76311149.ST.10-3 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky s ochranou proti RTG záření 3mm DFI 3x12,5 s TI EI 120 | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08129 | 4.471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060469227
| VV |  | "příčka ST.10-3 antiradiační 3mm" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
653 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 7672 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.5344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1264583027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka ST.03" 3040 |  | 3040 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.03i" 1276 |  | 1276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.04" 2445 |  | 2445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.04i" 464 |  | 464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.11" 58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.12" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.10-1 antiradiační 1mm" 172 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.10-2 antiradiační 2mm" 112 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.10-3 antiradiační 3mm" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7672 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
654 | K | 763113343 | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 462 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05141 | 23.7514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081731434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113343 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 270 mm" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 275 mm" 274 |  | 274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 330 mm" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 340 mm" 154 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 350 mm" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
655 | K | 763121211 | SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce | m2 | 424 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01088 | 4.6131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067849121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ST.15 SDK lepené na podkladní konstrukci 2xdeska 12,5 mm" 2*212 |  | 424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
656 | K | 763121413 | SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 75 deska 1xA (H2) 12,5 s izolací EI15 | m2 | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01257 | 0.65364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060162355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121413 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: v místnostech, kde se nachází sprcha použít typ desek GREEN | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "předstěna ST.08" 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
657 | K | 76312146.ST07_110 | SDK stěna předsazená tl 110 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30 | m2 | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02791 | 1.2839 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611932868
| VV |  | "předstěna ST.07 tl.110 mm" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
658 | K | 76312146.ST07_150 | SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30 | m2 | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02791 | 2.5398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026706719
| VV |  | "předstěna ST.07 tl.150 mm" 91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
659 | K | 76312146.ST07_200 | SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30 | m2 | 196 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02791 | 5.4704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105024893
| VV |  | "stěna předsazená ST.07 tl. 200mm" 196 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
660 | K | 76312146.ST07_250 | SDK stěna předsazená tl 250 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 30 | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02791 | 0.36283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256039609
| VV |  | "stěna předsazená ST.07 tl. 250mm" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
661 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 2340 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550375230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 270 mm" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 275 mm" 274 |  | 274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 330 mm" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 340 mm" 154 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.05 tl. 350 mm" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.15 SDK lepené na podkladní konstrukci 2xdeska 12,5 mm" 212 |  | 212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předstěna ST.08" 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předstěna ST.07 tl.110 mm" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předstěna ST.07 tl.150 mm" 91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna předsazená ST.07 tl. 200mm" 196 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna předsazená ST.07 tl. 250mm" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.06 tl.75 mm" 74 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka ST.06 tl.100 mm" 1194 |  | 1194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2340 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
662 | K | 76312252.ST06 | SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW, UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 60 Rw do 38 dB | m2 | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02871 | 2.1245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227738128
| VV |  | "příčka ST.06 tl.75 mm" 74 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
663 | K | 763122523.ST06 | SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 60 Rw do 38 dB | m2 | 1194 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02961 | 35.3543 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216949172
| VV |  | "příčka ST.06 tl.100 mm" 1194 |  | 1194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
664 | K | 76341111.ST09 | Sanitární příčky do mokrého prostředí,HPL oboustranně potažené melaminovou folií, tl. cca 12mm alternativně kompaktní desky, nerezové nožičky, hliníkové profily, vč.dveří | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02012 | 1.0865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411931538
| VV |  | "WC oříčka ST.09" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
665 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m | t | 438.805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902787040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2833 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
666 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 3.283 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117382185
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | S.08 | Střecha nad vyústěním VZT (střecha nad 4.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4233 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
667 | K | 411.S08 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm, včetně kotvení závitovými tyčemi, zalití betonem a zajištění v průběhu betonáže | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00894 | 0.06258 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440918222
| P |  | Poznámka k položce: trapézový plech zalitý po horní hranu vlny lehčeným betonem, přikotven do obvodového zdiva/překladů pomocí vlepovaných závitových tyčí m8 á 0,5m s hloubkou vlepení 100 mm | [14 empty] | P | 3
668 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458191689
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
669 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1444749908
| VV |  | 7*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
670 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022469801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111 | [14 empty] | Online PSC | 3
671 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 8.159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.032636 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930219728
| VV |  | 7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.159 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
672 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00616 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1497490515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
673 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 8.159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.044059 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150642755
| VV |  | 7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.159 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
674 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.00812 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269838344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 3
675 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 1.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.02625 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292155766
| VV |  | "spádové klíny ve dovu vrstvách tl. 100-200 mm" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(0,1+0,2)/2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
676 | K | 762341280 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385904800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341280 | [14 empty] | Online PSC | 3
677 | M | 5959074.R01 | deska cementovláknitá tl 20mm | m2 | 7.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 0.21868 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835180335
| VV |  | 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
678 | K | 764002414 | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1456155708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414 | [14 empty] | Online PSC | 3
679 | M | 28329223 | fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu | m2 | 8.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004025 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112307158
| VV |  | 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
680 | K | 76412.S06 | falcová krytina z hliníkového plechu 0,8mm, RAL 5000, včetně závětrných lišt a okapnice | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00267 | 0.01869 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838271680
| D | S.09 | Střecha nad hlavním vstupem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.94108 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
681 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000024583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111 | [14 empty] | Online PSC | 3
682 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 24.825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.0993 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018187733
| VV |  | 21,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.825 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
683 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.024708 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287029315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 3
684 | M | 28376103 | klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa | m3 | 2.982 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02625 | 0.078277 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032624481
| VV |  | "spádové klíny tl. 40-240mm" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,3*(0,04+0,24)/2 |  | 2.982 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
685 | K | 713141414 | Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 do 250 mm | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00426 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796807686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141414 | [14 empty] | Online PSC | 3
686 | K | 762341280 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310935844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341280 | [14 empty] | Online PSC | 3
687 | M | 5959074.R01 | deska cementovláknitá tl 20mm | m2 | 23.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 0.66541 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316968397
| VV |  | 21,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
688 | K | 764002414 | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355756080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414 | [14 empty] | Online PSC | 3
689 | M | 28329223 | fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu | m2 | 24.495 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.012248 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036227150
| VV |  | 21,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.495 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
690 | K | 76412.S06 | falcová krytina z hliníkového plechu 0,8mm, RAL 5000, včetně závětrných lišt a okapnice | m2 | 21.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00267 | 0.056871 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581755505
| D | S.11 | Rozšířený parapet u oken 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9189 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
691 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803041750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111 | [14 empty] | Online PSC | 3
692 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 71.096 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.28438 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1676485320
| VV |  | 61*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.096 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
693 | K | 762341033 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01001 | 0.61061 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677941286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341033 | [14 empty] | Online PSC | 3
694 | K | 762341037 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01621 | 0.98881 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204326988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341037 | [14 empty] | Online PSC | 3
695 | K | 764002414 | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156526841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414 | [14 empty] | Online PSC | 3
696 | M | 28329223 | fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu | m2 | 70.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.035075 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584448202
| VV |  | 61*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
697 | K | NOSNY_ROST | Nosný rošt - dřevěný trámek 80/80, dl. 750 mm, os. vzdálenost 1,0 m, včetně kotvení do železobetonové kostrukce a podložky z asf. pásu (viz.detail) | m2 | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158225902
698 | K | SPAD_VRST | Spádová vrtsva - spádový trámek 70-120/60, os. vzd. 600 mm + tepelná izolace z minerální vaty | m2 | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1638112314
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19589 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
699 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.196 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351044105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | S.10 | Střecha nad akutním vstupem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19589 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
700 | K | 6212731.S10 | Montáž odvětrávané fasády podhledů n ahliníkový rošt, včetně dodávky a montáže roštu, upevnění neviditelné | m2 | 9.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.0437 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009757285
| P |  | Poznámka k položce: systémová hliníková podkonstrukce z instalačních profilů, uchycená na nosné hliníkové kotvy pro předsazenou montáž / provětrávaná mezera | [14 empty] | P | 3
701 | M | 553.S10 | Fasádní LOP kazetový | m2 | 9.975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.07581 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 769831804
| P |  | Poznámka k položce: fasádní obklad z kazetových sendvičových desek, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení. Kazety šroubované na profily rámu, upevnění neviditelné, perforace kazet pro odvod kondenzační vody | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.975 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
702 | K | 767415521 | Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů skryté uchycení budov v do 6 m | m2 | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714545068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767415521 | [14 empty] | Online PSC | 3
703 | M | 5532400.S10 | panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární klasifikace RAL 5000 | m2 | 9.975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.07581 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416532397
| P |  | Poznámka k položce: bondová kazeta ve sklonu; se zámkem orientovaným ve směru sklonu; ral 5000, deska složená ze dvou hliníkových krycích plechů a minerálního jádra o tloušťce 4 mm (třída reakce na oheň A1, A2), kazetové provedení | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.975 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## C 010.2 - Tabulky prvků
{73390fcb-d553-4291-ba84-d68adb03afc6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:
C 010.2 - Tabulky prvků
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:
C 010.2 - Tabulky prvků
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 725.1 - Tabulka prvního vybavení | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766 016 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767 05 - Tabulka vnějších výplní otvorů oken | [5 empty] | 0
| 767 01 - Tabulka prosklených stěn | [5 empty] | 0
| 767 02 - Tabulka zámečnických prvků | [5 empty] | 0
| 767 03 - Tabulka vnějších výplní otvorů dveří | [5 empty] | 0
| 767 04 - Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří | [5 empty] | 0
| 767 06 - Tabulka vnějších výplní otvorů oken - světlíky | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST OV - Ostatní - tabulka ostatních výrobků | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 4:
C 010.2 - Tabulky prvků
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084123779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725.1 | Tabulka prvního vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 725 PV12d | PV.12d zrcadlo velkoformátové zrcadlo | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829541634
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prvního vybavení zrcadlo ve velkých formátech lepené převážně v umývárnách slícováno se spárořezem | [14 empty] | P | 3
3 | K | 725 PV15 | PV.15 zalamovací sprchové dveře chrom + sklo 1950x886-916 | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34373868
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prvního vybavení - typ otevíráni: zalamovací - typ konstrukce: bezrámová -Šířka průchodu: 77 cm - ochrana skla: Easy Clean = snadná údržba - Rám ALU s povrchovou úpravou chrom - Způsob otevírání: dovnitř i ven, kde levou nebo pravou stranu si volíte při instalaci (dveře jsou univerzální) - Instalace je možná na vaničku i na dlažbu - Magnetický profil - Snadné otvírání a zavírání zajišťují zdvihací panty - Včetně madla a kotvících prvků | [14 empty] | P | 3
4 | K | 725 PV18 | PV.18 závěsné sedátko, sklopné nerez 460x462 | kus | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346335585
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prvního vybavení - pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí - nerezové závěsné sedátko do sprchy, sklopné - nosnost 150 kg - úchytová sada - povrch matný | [14 empty] | P | 3
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 764 K.01 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 800 mm - oplechování atiky tl.0,8 mm | m | 167 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565949836
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
6 | K | 764 K.02 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 720 mm - oplechování atiky tl.0,8 mm | m | 171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705994846
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
7 | K | 764 K.03 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 450 mm - parapety bond tl.0,8 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081559368
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
8 | K | 764 K.04 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm - parapety KZS tl.0,8 mm | m | 211.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411398027
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
9 | K | 764 K.05 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm - parapety KZS 3.NP tl.0,8 mm | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368098232
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
10 | K | 764 K.06 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 520 mm - parapety 4.NP uskočená fasáda, východní tl.0,8 mm | m | 18.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565519802
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
11 | K | 764 K.07 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 1150 mm - parapety 4.NP uskočená fasáda, západní tl.0,8 mm | m | 55.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856329486
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
12 | K | 764 K.08 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm - parapety 4.NP KZS, západní tl.0,8 mm | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485358678
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
13 | K | 764 K.09 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 300 mm - parapety 4.NP atrium tl.0,8 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481941541
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
14 | K | 764 K.10 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu s povrchovou úpravou rš 570 mm - parapety 2.NP střecha tl.0,8 mm | m | 18.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236150916
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
15 | K | 764 K.11 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 850 mm - oplechování atiky spojovacího krčku tl.0,8 mm | m | 9.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767200067
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
16 | K | 764 K.12 | Oplechování krycí lišta přítlačná z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš 150 mm tl.0,8 mm | m | 28.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030929817
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
17 | K | 764 K.13 | Žlab vnější hranatý š.150 mm z Al plechu s povrchovou úpravou rš 460 mm tl.0,8 mm | m | 23.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1871702955
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
18 | K | 764 K.14 | Žlab vnější hranatý š.100 mm z Al plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm tl.0,8 mm | m | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225990710
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
19 | K | 764 K.15 | Oplechování na pojení na žlab z Al plechu rš 500-700 mm tl.0,8 mm | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891117763
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
20 | K | 764 K.16 | Okapová lišta z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš 150 mm tl.0,8 mm | m | 19.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -298186733
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
21 | K | 764 K.17 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 250 mm tl.0,8mm | m | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325290641
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
22 | K | 764 K.18 | Lapač strešních splavenin plastový vč.napojení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988374041
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
23 | K | 764 K.19 | Krycí lišta z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš 330 mm tl. 0,8 mm - v návaznosti na fasádu a bondovou stříšku | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421263842
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
24 | K | 764 K.20 | Dilatační oplechování VZT potrubí vč.přítlačné dilatační lišty z Al plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvená rš lemování 400 mm rš přítlační liště 100 mm tl.0,8 mm | m | 48.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045208043
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka klempířských výrobků | [14 empty] | P | 2
25 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783904265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837159316
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 016 | Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 766 D-1.003 | D-1.003 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419720315
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
28 | K | 766 D-1.004 | D-1.004 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38643298
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
29 | K | 766 D-1.005 | D-1.005 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448100000
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
30 | K | 766 D-1.006 | D-1.006 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960887539
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
31 | K | 766 D-1.007 | D-1.007 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813207683
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
32 | K | 766 D-1.009 | D-1.009 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1163907766
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
33 | K | 766 D-1.010 | D-1.010 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396016722
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
34 | K | 766 D-1.022 | D-1.022 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1283240781
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
35 | K | 766 D-1.023 | D-1.023 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 903700184
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
36 | K | 766 D-1.025 | D-1.025 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1186328233
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
37 | K | 766 D-1.026 | D-1.026 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129078792
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
38 | K | 766 D-1.043 | D-1.043 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1974220781
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
39 | K | 766 DC1.102 | DC1.102 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1011124746
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
40 | K | 766 DC1.103 | DC1.103 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492334256
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
41 | K | 766 DC1.104 | DC1.104 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -850587934
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
42 | K | 766 DC1.105 | DC1.105 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207525201
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
43 | K | 766 DC1.106 | DC1.106 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718679505
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
44 | K | 766 DC1.107 | DC1.107 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998331922
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
45 | K | 766 DC1.108 | DC1.108 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848602955
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
46 | K | 766 DC1.110 | DC1.110 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826597306
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
47 | K | 766 DC1.114 | DC1.114 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365696250
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
48 | K | 766 DC1.116 | DC1.116 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956228651
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
49 | K | 766 DC1.117 | DC1.117 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2098565289
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
50 | K | 766 DC1.118 | DC1.118 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300432212
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
51 | K | 766 DC1.119 | DC1.119 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949725970
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
52 | K | 766 DC1.120 | DC1.120 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878505765
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
53 | K | 766 DC1.121 | DC1.121 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579144312
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
54 | K | 766 DC1.122 | DC1.122 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31989023
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
55 | K | 766 DC1.123 | DC1.123 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742583812
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
56 | K | 766 DC1.124 | DC1.124 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636180448
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
57 | K | 766 DC1.125 | DC1.125 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839021092
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
58 | K | 766 DC1.130 | DC1.130 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328684152
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
59 | K | 766 DC1.131 | DC1.131 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385902470
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
60 | K | 766 DC1.132 | DC1.132 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916529420
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
61 | K | 766 DC1.133 | DC1.133 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431582048
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
62 | K | 766 DC1.136 | DC1.136 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705602191
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
63 | K | 766 DC1.137 | DC1.137 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236094405
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
64 | K | 766 DC1.138 | DC1.138 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089750134
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
65 | K | 766 DC1.140 | DC1.140 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399006514
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
66 | K | 766 DC1.141 | DC1.141 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839803870
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
67 | K | 766 DC1.142 | DC1.142 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249182760
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
68 | K | 766 DC1.143 | DC1.143 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811873547
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
69 | K | 766 DC1.144 | DC1.144 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739780621
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
70 | K | 766 DC1.145 | DC1.145 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399676058
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
71 | K | 766 DC1.147 | DC1.147 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1123276867
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
72 | K | 766 DC1.148 | DC1.148 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282246971
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
73 | K | 766 DC1.149 | DC1.149 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839625693
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
74 | K | 766 DC1.150 | DC1.150 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386558097
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
75 | K | 766 DC1.151 | DC1.151 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -801698801
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
76 | K | 766 DC1.153 | DC1.153 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191968756
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
77 | K | 766 DC1.154 | DC1.154 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na CT | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956344647
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
78 | K | 766 DC1.157 | DC1.157 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -28627446
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
79 | K | 766 DC1.158 | DC1.158 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883271420
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
80 | K | 766 DC1.160 | DC1.160 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705487361
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
81 | K | 766 DC1.161 | DC1.161 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na CT | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69315837
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
82 | K | 766 DC1.162 | DC1.162 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, posuvné v liště , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864195916
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
83 | K | 766 DC1.164 | DC1.164 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, dvojkřídlé otočné , bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834490173
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
84 | K | 766 DC1.166 | DC1.166 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051228954
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
85 | K | 766 DC1.167 | DC1.167 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 3mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na CT | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625889520
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
86 | K | 766 DC1.168 | DC1.168 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 3mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na CT | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056717172
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
87 | K | 766 DC1.169 | DC1.169 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718602522
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
88 | K | 766 DC1.170 | DC1.170 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442983256
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
89 | K | 766 DC1.171 | DC1.171 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968252539
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
90 | K | 766 DC1.172 | DC1.172 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136436444
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
91 | K | 766 DC1.173 | DC1.173 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194646581
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
92 | K | 766 DC1.174 | DC1.174 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440915889
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
93 | K | 766 DC1.175 | DC1.175 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831773652
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
94 | K | 766 DC1.176 | DC1.176 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83292906
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
95 | K | 766 DC1.177 | DC1.177 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769082109
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
96 | K | 766 DC1.178 | DC1.178 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058213697
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
97 | K | 766 DC1.179 | DC1.179 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897399274
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
98 | K | 766 DC1.180 | DC1.180 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446641317
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
99 | K | 766 DC1.181 | DC1.181 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86646838
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
100 | K | 766 DC1.182 | DC1.182 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka + opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667652251
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
101 | K | 766 DC1.183 | DC1.183 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502320196
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
102 | K | 766 DC1.184 | DC1.184 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -952718524
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
103 | K | 766 DC1.185 | DC1.185 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988443654
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
104 | K | 766 DC1.186 | DC1.186 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, posuvné v liště , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125608878
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
105 | K | 766 DC1.187 | DC1.187 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1743687548
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
106 | K | 766 DC1.188 | DC1.188 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070306998
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
107 | K | 766 DC1.189 | DC1.189 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138419855
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
108 | K | 766 DC1.195 | DC1.195 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335617015
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
109 | K | 766 DC1.196 | DC1.196 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595279612
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
110 | K | 766 DC1.197 | DC1.197 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317550312
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
111 | K | 766 DC1.198 | DC1.198 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387824056
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
112 | K | 766 DC1.199 | DC1.199 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930044509
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
113 | K | 766 DC1.200 | DC1.200 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585464554
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
114 | K | 766 DC1.201 | DC1.201 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968022586
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
115 | K | 766 DC1.202 | DC1.202 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410212192
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
116 | K | 766 DC1.203 | DC1.203 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196874021
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
117 | K | 766 DC1.204 | DC1.204 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863315715
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
118 | K | 766 DC1.205 | DC1.205 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625469867
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
119 | K | 766 DC1.206 | DC1.206 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937493747
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
120 | K | 766 DC1.207 | DC1.207 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440888940
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
121 | K | 766 DC1.208 | DC1.208 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, dvojkřídlé otočné , bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676254612
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
122 | K | 766 DC1.209 | DC1.209 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84944851
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
123 | K | 766 DC1.211 | DC1.211 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428128509
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
124 | K | 766 DC1.212 | DC1.212 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929504046
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
125 | K | 766 DC1.213 | DC1.213 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1891982158
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
126 | K | 766 DC1.214 | DC1.214 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130945032
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
127 | K | 766 DC1.215 | DC1.215 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592685918
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
128 | K | 766 DC1.217 | DC1.217 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202374804
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
129 | K | 766 DC1.218 | DC1.218 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89607313
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
130 | K | 766 DC1.219 | DC1.219 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 879403922
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
131 | K | 766 DC1.220 | DC1.220 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, dvojkřídlé otočné , bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945520987
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
132 | K | 766 DC1.221 | DC1.221 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, napojení na vyvolávací systém | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679077942
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
133 | K | 766 DC1.225 | DC1.225 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368007059
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
134 | K | 766 DC1.226 | DC1.226 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EI 30 DP3-C,S rozměr 900x2100mm samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237813363
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
135 | K | 766 DC1.229 | DC1.229 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042978582
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
136 | K | 766 DC1.231 | DC1.231 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658949245
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
137 | K | 766 DC1.232 | DC1.232 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EI 30 DP3-C,S rozměr 900x2100mm samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524556487
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
138 | K | 766 DC1.233 | DC1.233 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EI 30 DP3-C,S rozměr 800x1970mm samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573346428
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
139 | K | 766 DC1.234 | DC1.234 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647119854
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
140 | K | 766 DC1.235 | DC1.235 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453738377
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
141 | K | 766 DC1.236 | DC1.236 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EI 30 DP3-C,S rozměr 700x2100mm samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765739427
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
142 | K | 766 DC1.239 | DC1.239 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003440574
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
143 | K | 766 DC1.240 | DC1.240 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé , EW 30 DP3-C rozměr 1200x2100mm1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -654946868
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
144 | K | 766 DC1.242 | DC1.242 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663112501
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
145 | K | 766 DC1.243 | DC1.243 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248797795
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
146 | K | 766 DC1.245 | DC1.245 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113808309
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
147 | K | 766 DC1.246 | DC1.246 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1588356043
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
148 | K | 766 DC1.247 | DC1.247 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984532181
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
149 | K | 766 DC1.248 | DC1.248 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18303438
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
150 | K | 766 DC1.249 | DC1.249 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304938649
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
151 | K | 766 DC1.250 | DC1.250 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785417482
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
152 | K | 766 DC2.402 | DC2.402 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150353074
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
153 | K | 766 DC2.403 | DC2.403 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409008089
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
154 | K | 766 DC2.404 | DC2.404 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1516290886
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
155 | K | 766 DC2.405 | DC2.405 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577395301
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
156 | K | 766 DC2.406 | DC2.406 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188224866
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
157 | K | 766 DC2.407 | DC2.407 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509147792
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
158 | K | 766 DC2.408 | DC2.408 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396194868
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
159 | K | 766 DC2.410 | DC2.410 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657992692
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
160 | K | 766 DC2.411 | DC2.411 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393694307
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
161 | K | 766 DC2.412 | DC2.412 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498954970
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
162 | K | 766 DC2.413 | DC2.413 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63385479
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
163 | K | 766 DC2.414 | DC2.414 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832869486
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
164 | K | 766 DC2.416 | DC2.416 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791775367
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
165 | K | 766 DC2.417 | DC2.417 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118122174
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
166 | K | 766 DC2.418 | DC2.418 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1812209400
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
167 | K | 766 DC2.419 | DC2.419 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133059775
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
168 | K | 766 DC2.420 | DC2.420 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585210327
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
169 | K | 766 DC2.421 | DC2.421 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280877473
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
170 | K | 766 DC2.423 | DC2.423 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517894407
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
171 | K | 766 DC2.424 | DC2.424 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366297018
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
172 | K | 766 DC2.425 | DC2.425 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059878329
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
173 | K | 766 DC2.426 | DC2.426 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335416288
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
174 | K | 766 DC2.428 | DC2.428 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -393138500
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
175 | K | 766 DC2.430 | DC2.430 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2124684456
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
176 | K | 766 DC2.431 | DC2.431 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583756758
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
177 | K | 766 DC2.432 | DC2.432 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -415658394
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
178 | K | 766 DC2.433 | DC2.433 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385660561
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
179 | K | 766 DC2.436 | DC2.436 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380635063
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
180 | K | 766 DC2.437 | DC2.437 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402862286
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
181 | K | 766 DC2.438 | DC2.438 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462697908
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
182 | K | 766 DC2.439 | DC2.439 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973566836
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
183 | K | 766 DC2.440 | DC2.440 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145669540
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
184 | K | 766 DC2.441 | DC2.441 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -553580702
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
185 | K | 766 DC2.442 | DC2.442 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442419507
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
186 | K | 766 DC2.443 | DC2.443 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275148507
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
187 | K | 766 DC2.444 | DC2.444 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174831043
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
188 | K | 766 DC2.445 | DC2.445 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202788509
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
189 | K | 766 DC2.446 | DC2.446 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044530076
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
190 | K | 766 DC2.447 | DC2.447 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -301174802
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
191 | K | 766 DC2.448 | DC2.448 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449014286
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
192 | K | 766 DC2.449 | DC2.449 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88330405
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
193 | K | 766 DC2.452 | DC2.452 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449483613
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
194 | K | 766 DC2.453 | DC2.453 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294844797
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
195 | K | 766 DC2.454 | DC2.454 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690649222
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
196 | K | 766 DC2.455 | DC2.455 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883600425
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
197 | K | 766 DC2.456 | DC2.456 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680754005
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
198 | K | 766 DC2.457 | DC2.457 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774511609
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
199 | K | 766 DC2.458 | DC2.458 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788783062
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
200 | K | 766 DC2.459 | DC2.459 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695182826
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
201 | K | 766 DC2.460 | DC2.460 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897834959
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
202 | K | 766 DC2.461 | DC2.461 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330709444
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
203 | K | 766 DC2.462 | DC2.462 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100871279
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
204 | K | 766 DC2.463 | DC2.463 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518811643
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
205 | K | 766 DC2.464 | DC2.464 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723312086
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
206 | K | 766 DC2.465 | DC2.465 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104608219
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
207 | K | 766 DC2.466 | DC2.466 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661291422
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
208 | K | 766 DC2.467 | DC2.467 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724949667
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
209 | K | 766 DC2.468 | DC2.468 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018304228
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
210 | K | 766 DC2.469 | DC2.469 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945661387
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
211 | K | 766 DC2.470 | DC2.470 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992243501
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
212 | K | 766 DC2.471 | DC2.471 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437999231
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
213 | K | 766 DC2.472 | DC2.472 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -511734516
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
214 | K | 766 DC2.473 | DC2.473 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677017103
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
215 | K | 766 DC2.474 | DC2.474 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898174203
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
216 | K | 766 DC2.475 | DC2.475 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730669078
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
217 | K | 766 DC2.476 | DC2.476 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984260346
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
218 | K | 766 DC2.477 | DC2.477 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877592447
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
219 | K | 766 DC2.478 | DC2.478 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863669721
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
220 | K | 766 DC2.479 | DC2.479 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281487284
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
221 | K | 766 DC2.480 | DC2.480 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685162097
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
222 | K | 766 DC2.481 | DC2.481 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115906448
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
223 | K | 766 DC2.482 | DC2.482 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1833054001
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
224 | K | 766 DC2.483 | DC2.483 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003069870
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
225 | K | 766 DC2.484 | DC2.484 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612041607
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
226 | K | 766 DC2.485 | DC2.485 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636118653
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
227 | K | 766 DC2.486 | DC2.486 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882789129
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
228 | K | 766 DC2.490 | DC2.490 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573737400
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
229 | K | 766 DC2.491 | DC2.491 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -805265426
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
230 | K | 766 DC2.492 | DC2.492 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582129787
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
231 | K | 766 DC2.493 | DC2.493 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723854196
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
232 | K | 766 DC2.495 | DC2.495 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774310571
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
233 | K | 766 DC2.496 | DC2.496 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752321360
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
234 | K | 766 DC2.497 | DC2.497 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858922144
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
235 | K | 766 DC2.498 | DC2.498 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866492064
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
236 | K | 766 DC2.499 | DC2.499 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853322262
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
237 | K | 766 DC2.500 | DC2.500 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761322943
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
238 | K | 766 DC2.501 | DC2.501 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592120349
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
239 | K | 766 DC2.502 | DC2.502 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399705411
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
240 | K | 766 DC2.503 | DC2.503 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244300529
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
241 | K | 766 DC2.504 | DC2.504 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503725121
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
242 | K | 766 DC2.505 | DC2.505 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463513975
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
243 | K | 766 DC2.507 | DC2.507 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152647127
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
244 | K | 766 DC2.508 | DC2.508 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404504383
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
245 | K | 766 DC2.509 | DC2.509 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116373248
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
246 | K | 766 DC2.510 | DC2.510 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105500404
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
247 | K | 766 DC2.512 | DC2.512 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215169078
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
248 | K | 766 DC2.513 | DC2.513 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, posuvné v liště , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540622559
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
249 | K | 766 DC2.514 | DC2.514 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219827323
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
250 | K | 766 DC2.515 | DC2.515 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467761489
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
251 | K | 766 DC2.516 | DC2.516 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367294362
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
252 | K | 766 DC2.518 | DC2.518 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972329779
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
253 | K | 766 DC2.519 | DC2.519 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, posuvné v liště , bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1803359112
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
254 | K | 766 DC2.520 | DC2.520 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712569403
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
255 | K | 766 DC2.521 | DC2.521 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847481347
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
256 | K | 766 DC2.524 | DC2.524 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197487038
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
257 | K | 766 DC2.525 | DC2.525 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999154811
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
258 | K | 766 DC2.526 | DC2.526 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160309147
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
259 | K | 766 DC3.702 | DC3.702 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174913984
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
260 | K | 766 DC3.703 | DC3.703 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963459302
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
261 | K | 766 DC3.704 | DC3.704 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 851038823
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
262 | K | 766 DC3.705 | DC3.705 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420914121
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
263 | K | 766 DC3.706 | DC3.706 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81101369
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
264 | K | 766 DC3.707 | DC3.707 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317857289
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
265 | K | 766 DC3.708 | DC3.708 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736312786
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
266 | K | 766 DC3.709 | DC3.709 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800856320
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
267 | K | 766 DC3.710 | DC3.710 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489069401
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
268 | K | 766 DC3.711 | DC3.711 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579651716
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
269 | K | 766 DC3.712 | DC3.712 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982367296
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
270 | K | 766 DC3.713 | DC3.713 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108766133
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
271 | K | 766 DC3.714 | DC3.714 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250351153
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
272 | K | 766 DC3.716 | DC3.716 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -300737007
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
273 | K | 766 DC3.717 | DC3.717 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432426963
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
274 | K | 766 DC3.718 | DC3.718 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324629598
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
275 | K | 766 DC3.719 | DC3.719 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829109278
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
276 | K | 766 DC3.722 | DC3.722 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -949915745
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
277 | K | 766 DC3.723 | DC3.723 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, bez zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65405654
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
278 | K | 766 DC3.724 | DC3.724 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -556895564
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
279 | K | 766 DC3.725 | DC3.725 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -327250168
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
280 | K | 766 DC3.726 | DC3.726 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876130769
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
281 | K | 766 DC3.727 | DC3.727 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379625728
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
282 | K | 766 DC3.728 | DC3.728 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054380173
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
283 | K | 766 DC3.729 | DC3.729 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337980227
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
284 | K | 766 DC3.730 | DC3.730 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022441257
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
285 | K | 766 DC3.731 | DC3.731 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1851367637
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
286 | K | 766 DC3.732 | DC3.732 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149872601
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
287 | K | 766 DC3.733 | DC3.733 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618211245
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
288 | K | 766 DC3.734 | DC3.734 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492782336
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
289 | K | 766 DC3.737 | DC3.737 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1923946638
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
290 | K | 766 DC3.738 | DC3.738 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714566716
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
291 | K | 766 DC3.739 | DC3.739 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769174951
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
292 | K | 766 DC3.740 | DC3.740 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216400026
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
293 | K | 766 DC3.741 | DC3.741 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066538366
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
294 | K | 766 DC3.742 | DC3.742 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1414513606
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
295 | K | 766 DC3.743 | DC3.743 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504518249
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
296 | K | 766 DC3.744 | DC3.744 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272062998
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
297 | K | 766 DC3.745 | DC3.745 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559214097
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
298 | K | 766 DC3.746 | DC3.746 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1655018505
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
299 | K | 766 DC3.747 | DC3.747 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108773285
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
300 | K | 766 DC3.748 | DC3.748 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916417336
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
301 | K | 766 DC3.749 | DC3.749 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337187856
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
302 | K | 766 DC3.750 | DC3.750 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880531766
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
303 | K | 766 DC3.751 | DC3.751 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048234822
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
304 | K | 766 DC3.752 | DC3.752 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808580400
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
305 | K | 766 DC3.753 | DC3.753 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73584911
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
306 | K | 766 DC3.754 | DC3.754 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1549090975
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
307 | K | 766 DC3.755 | DC3.755 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494706096
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
308 | K | 766 DC3.756 | DC3.756 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149573320
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
309 | K | 766 DC3.757 | DC3.757 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588954955
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
310 | K | 766 DC3.758 | DC3.758 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1983267482
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
311 | K | 766 DC3.759 | DC3.759 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502484546
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
312 | K | 766 DC3.760 | DC3.760 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540305611
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
313 | K | 766 DC3.761 | DC3.761 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280875832
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
314 | K | 766 DC3.762 | DC3.762 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677377599
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
315 | K | 766 DC3.763 | DC3.763 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811462496
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
316 | K | 766 DC3.764 | DC3.764 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140769536
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
317 | K | 766 DC3.765 | DC3.765 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939934051
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
318 | K | 766 DC3.766 | DC3.766 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667613358
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
319 | K | 766 DC3.767 | DC3.767 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359528590
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
320 | K | 766 DC3.768 | DC3.768 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508092458
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
321 | K | 766 DC3.769 | DC3.769 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243175114
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
322 | K | 766 DC3.770 | DC3.770 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290390876
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
323 | K | 766 DC3.771 | DC3.771 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016668793
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
324 | K | 766 DC3.772 | DC3.772 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656680417
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
325 | K | 766 DC3.777 | DC3.777 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121835913
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
326 | K | 766 DC3.778 | DC3.778 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646812650
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
327 | K | 766 DC3.779 | DC3.779 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592565463
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
328 | K | 766 DC3.780 | DC3.780 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682341029
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
329 | K | 766 DC3.781 | DC3.781 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683564422
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
330 | K | 766 DC3.782 | DC3.782 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998298527
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
331 | K | 766 DC3.785 | DC3.785 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185014644
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
332 | K | 766 DC3.787 | DC3.787 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -940593712
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
333 | K | 766 DC3.788 | DC3.788 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794466187
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
334 | K | 766 DC3.789 | DC3.789 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351423684
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
335 | K | 766 DC3.790 | DC3.790 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192915607
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
336 | K | 766 DC3.791 | DC3.791 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689955400
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
337 | K | 766 DC3.792 | DC3.792 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972880555
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
338 | K | 766 DC3.793 | DC3.793 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063521648
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
339 | K | 766 DC3.794 | DC3.794 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43998121
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
340 | K | 766 DC3.795 | DC3.795 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900712301
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
341 | K | 766 DC3.797 | DC3.797 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476717644
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
342 | K | 766 DC3.798 | DC3.798 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009282504
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
343 | K | 766 DC3.799 | DC3.799 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006993097
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
344 | K | 766 DC3.800 | DC3.800 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509560511
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
345 | K | 766 DC3.801 | DC3.801 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2147281481
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
346 | K | 766 DC3.802 | DC3.802 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530438505
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
347 | K | 766 DC3.804 | DC3.804 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., jednokřídlé , bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996248344
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
348 | K | 766 DC4.1001 | DC4.1001 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401866260
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
349 | K | 766 DC4.1002 | DC4.1002 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131878044
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
350 | K | 766 DC4.1003 | DC4.1003 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19954970
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
351 | K | 766 DC4.1004 | DC4.1004 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585344343
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
352 | K | 766 DC4.1005 | DC4.1005 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059524925
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
353 | K | 766 DC4.1007 | DC4.1007 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871698765
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
354 | K | 766 DC4.1008 | DC4.1008 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498948097
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
355 | K | 766 DC4.1009 | DC4.1009 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260478463
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
356 | K | 766 DC4.1010 | DC4.1010 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353913385
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
357 | K | 766 DC4.1011 | DC4.1011 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 841878022
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
358 | K | 766 DC4.1012 | DC4.1012 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028472425
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
359 | K | 766 DC4.1013 | DC4.1013 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -535256057
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
360 | K | 766 DC4.1014 | DC4.1014 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018868111
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
361 | K | 766 DC4.1015 | DC4.1015 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, Dveře jednokřídlé, EI 30 DP3-C,S rozměr 1200x2100mm samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168071538
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
362 | K | 766 DC4.1016 | DC4.1016 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, Dveře jednokřídlé, EI 30 DP3-C,S rozměr 900x2100mm samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445455899
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
363 | K | 766 DC4.1017 | DC4.1017 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581309592
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
364 | K | 766 DC4.1018 | DC4.1018 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I., Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862906519
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
365 | K | 766 DC4.1019 | DC4.1019 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -360124761
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
366 | K | 766 DC4.1020 | DC4.1020 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805723015
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
367 | K | 766 DC4.1022 | DC4.1022 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I., Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870701485
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
368 | K | 766 DC4.1023 | DC4.1023 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné automaticky posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm2x opt.spínač,, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330032614
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
369 | K | 766 DC4.1024 | DC4.1024 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné automaticky posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm2x opt.spínač,, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640544467
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
370 | K | 766 DC4.1025 | DC4.1025 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I., Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398099953
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
371 | K | 766 DC4.1027 | DC4.1027 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832401068
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
372 | K | 766 DC4.1028 | DC4.1028 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440431924
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
373 | K | 766 DC4.1029 | DC4.1029 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719580108
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
374 | K | 766 DC4.1030 | DC4.1030 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819340626
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
375 | K | 766 DC4.1032 | DC4.1032 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652005190
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
376 | K | 766 DC4.1034 | DC4.1034 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666591268
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
377 | K | 766 DC4.1035 | DC4.1035 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné dveře plné ručně posuvné, Dveře posuvné v liště, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -751435781
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
378 | K | 766 DC4.1036 | DC4.1036 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179677319
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
379 | K | 766 DC4.1037 | DC4.1037 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255075569
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
380 | K | 766 DC4.1038 | DC4.1038 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552097093
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
381 | K | 766 DC4.1039 | DC4.1039 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074753208
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
382 | K | 766 DC4.1040 | DC4.1040 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147284258
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
383 | K | 766 DC4.1041 | DC4.1041 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733320875
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
384 | K | 766 DC4.1042 | DC4.1042 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146579891
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
385 | K | 766 DC4.1043 | DC4.1043 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545100447
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
386 | K | 766 DC4.1045 | DC4.1045 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023972593
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
387 | K | 766 DC4.1046 | DC4.1046 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452662333
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
388 | K | 766 DC4.1047 | DC4.1047 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709951532
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
389 | K | 766 DC4.1048 | DC4.1048 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1925401630
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
390 | K | 766 DC4.1049 | DC4.1049 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -895756910
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
391 | K | 766 DC4.1050 | DC4.1050 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837840215
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
392 | K | 766 DC4.1051 | DC4.1051 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481512467
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
393 | K | 766 DC4.1052 | DC4.1052 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232378324
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
394 | K | 766 DC4.1053 | DC4.1053 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636324948
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
395 | K | 766 DC4.1056 | DC4.1056 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833844452
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
396 | K | 766 DC4.1057 | DC4.1057 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450292133
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
397 | K | 766 DC4.1058 | DC4.1058 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680860662
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
398 | K | 766 DC4.1059 | DC4.1059 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765770599
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
399 | K | 766 DC4.1060 | DC4.1060 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294364199
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
400 | K | 766 DC4.1061 | DC4.1061 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721402671
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
401 | K | 766 DC4.1063 | DC4.1063 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383819632
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
402 | K | 766 DC4.1064 | DC4.1064 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489096964
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
403 | K | 766 DC4.1065 | DC4.1065 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719523023
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
404 | K | 766 DC4.1066 | DC4.1066 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132378676
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
405 | K | 766 DC4.1067 | DC4.1067 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -999726977
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
406 | K | 766 DC4.1068 | DC4.1068 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354531913
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
407 | K | 766 DC4.1069 | DC4.1069 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133264791
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
408 | K | 766 DC4.1072 | DC4.1072 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700028534
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
409 | K | 766 DC4.1073 | DC4.1073 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392396341
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
410 | K | 766 DC4.1074 | DC4.1074 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075702495
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
411 | K | 766 DC4.1075 | DC4.1075 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219046830
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
412 | K | 766 DC4.1077 | DC4.1077 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293479680
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
413 | K | 766 DC4.1078 | DC4.1078 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I., Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1318381382
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
414 | K | 766 DC4.1079 | DC4.1079 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463098288
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
415 | K | 766 DC4.1080 | DC4.1080 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 173407353
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
416 | K | 766 DC4.1082 | DC4.1082 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734996594
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
417 | K | 766 DC4.1092 | DC4.1092 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353975480
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
418 | K | 766 DC4.1093 | DC4.1093 montáž a dodávka vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně, Dveře jednokřídlé, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487819098
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
419 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712740485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 05 | Tabulka vnějších výplní otvorů oken |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
420 | K | 767 O.01 | O.01 8x otevíravé křídlo, 15x fixní křídlo, 8x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 30500x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, 2 pole, EI 45 DP1, neprůhledná fólie do výšky 2 m do C1.06, C1.07, C1.45, C1.08, C1.09 | m2 | 64.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598255563
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie do výšky 2 m nad podlahou na panelech do místností C1.06, C1.07, C1.45, C1.08, C1.09 | [14 empty] | P | 3
421 | K | 767 O.02 | O.02 4x otevíravé křídlo, 6x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, 1x posuvné dveře, okno hliníkové, rozměr 15500x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, 2 pole, EI 30 DP1, polep matný | m2 | 46.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442806664
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěří viz. TDV DC1.191, polep matný ve dvou výškových úrovních | [14 empty] | P | 3
422 | K | 767 O.03 | O.03 5x otevíravé křídlo, 6x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 15700x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, bez požární odolnosti, polep matný | m2 | 47.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681202719
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , polep matný ve dvou výškových úrovních | [14 empty] | P | 3
423 | K | 767 O.04 | O.04 6x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 16700x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do C1.37a | m2 | 35.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346588807
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na celých panelech do místnosti C1.37a | [14 empty] | P | 3
424 | K | 767 O.05 | O.05 4x otevíravé křídlo, 2x fixní křídlo, 2x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 5800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do C1.78 | m2 | 12.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266189822
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na celém panelu do místnosti C1.78 | [14 empty] | P | 3
425 | K | 767 O.06 | O.06 4x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, 1x posuvné dveře, okno hliníkové, rozměr 6100x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, 2 pole, EI 45 DP1, polep matný | m2 | 18.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859577332
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěří viz. TDV DC1.129, polep matný ve dvou výškových úrovních | [14 empty] | P | 3
426 | K | 767 O.07 | O.07 2x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 3560x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, | m2 | 7.476 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444974106
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
427 | K | 767 O.08 | O.08 3x otevíravé křídlo, 2x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 5350x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, | m2 | 11.235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035676615
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
428 | K | 767 O.09 | O.09 2x fixní křídlo, 1x posuvné dveře, okno hliníkové, rozměr 6750x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, bez požární odolnosti, polep matný | m2 | 20.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326387320
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěří viz. TDV DC1.112, polep matný ve dvou výškových úrovních | [14 empty] | P | 3
429 | K | 767 O.10 | O.10 2x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 1800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do C1.40 | m2 | 3.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849392802
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na celých panelech do místnosti C1.40 | [14 empty] | P | 3
430 | K | 767 O.11 | O.11 1x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 750x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, neprůhledná fólie na panelu | m2 | 1.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303956376
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na panelu | [14 empty] | P | 3
431 | K | 767 O.12 | O.12 5x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 5550x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, EI 30 DP1, neprůhledná fólie na všech panelech | m2 | 11.655 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852739775
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie na všech panelech | [14 empty] | P | 3
432 | K | 767 O.14 | O.14 6x fixní křídlo, 2x fixní neprůhledný panel, 1x posuvné dveře, okno hliníkové, rozměr 10535x3000mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, 4 pole, EI 45 DP1, polep matný | m2 | 31.605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1131537178
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěří viz. TDV DC1.227, polep matný ve dvou výškových úrovních | [14 empty] | P | 3
433 | K | 767 O.15 | O.15 6x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 18070x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, 2 pole, EI 60 DP1, neprůhledná fólie do výšky 2 m do C1.85, D1.90 | m2 | 37.947 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57174777
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, , neprůhledná fólie do výšky 2 m nad podlahou na panelech do místností C1.85, D1.90 | [14 empty] | P | 3
434 | K | 767 O.16C | O.16C 5x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 17600x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, 2 pole, EI 60 DP1, | m2 | 36.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461755784
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
435 | K | 767 O.17 | O.17 8x otevíravé křídlo, 15x fixní křídlo, 12x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 30500x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 2 pole, EI 60 DP1, vč. otevírače EPS, neprůhledná fólie do C2.97, C2.43, C2.42 | m2 | 64.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796527367
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
436 | K | 767 O.18 | O.18 5x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 14350x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 30.135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388575219
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
437 | K | 767 O.19 | O.19 14x otevíravé křídlo, 24x fixní křídlo, 12x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 47000x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 2 pole, EI 60 DP1, vč. otevírače EPS | m2 | 98.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661477955
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
438 | K | 767 O.20C | O.20C 5x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 17600x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 36.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017696572
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
439 | K | 767 O.23 | O.23 6x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 15430x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 32.403 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742962824
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
440 | K | 767 O.24 | O.24 2x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 3560x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 7.476 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334276689
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
441 | K | 767 O.25 | O.25 7x otevíravé křídlo, 6x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 14000x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 29.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650565355
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
442 | K | 767 O.26 | O.26 1x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 1800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 3.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436704655
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
443 | K | 767 O.27 | O.27 1x otevíravé křídlo, okno hliníkové, rozměr 750x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 1.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221710740
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
444 | K | 767 O.28 | O.28 9x otevíravé křídlo, 14x fixní křídlo, 10x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 30500x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 2 pole, EI 60 DP1, vč. otevírače EPS | m2 | 64.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1347342686
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
445 | K | 767 O.29 | O.29 6x otevíravé křídlo, 6x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 14350x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 30.135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297941606
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
446 | K | 767 O.30 | O.30 14x otevíravé křídlo, 13x fixní křídlo, 13x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 47000x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 2 pole, EI 60 DP1, vč. otevírače EPS | m2 | 98.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2041447095
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
447 | K | 767 O.31C | O.31C 6x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 17600x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 36.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815553930
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
448 | K | 767 O.34 | O.34 6x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 4x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 15430x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 32.403 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194574053
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
449 | K | 767 O.35 | O.35 2x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 3560x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 7.476 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -188780909
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
450 | K | 767 O.36 | O.36 6x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 3x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 14000x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 29.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38381463
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
451 | K | 767 O.37 | O.37 1x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, 1x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 1800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 3.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361839587
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
452 | K | 767 O.38 | O.38 1x otevíravé křídlo, okno hliníkové, rozměr 750x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, neprůhledná fólie | m2 | 1.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214975249
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
453 | K | 767 O.39 | O.39 2x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2321x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 4.874 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552598060
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
454 | K | 767 O.40 | O.40 1x otevíravé křídlo, okno hliníkové, rozměr 800x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 1.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606674811
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
455 | K | 767 O.41 | O.41 5x otevíravé křídlo, 8x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 15750x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, neprůhledná fólie do C4.06 | m2 | 33.075 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406062904
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
456 | K | 767 O.42 | O.42 18x otevíravé křídlo, 27x fixní křídlo, 16x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 55300x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , 4 pole, EI 30 DP1, vč. otevírače EPS | m2 | 116.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070177625
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
457 | K | 767 O.43 | O.43 6x otevíravé křídlo, 7x fixní křídlo, 5x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 17050x2100mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 35.805 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134872819
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
458 | K | 767 O.44 | O.44 2x výlez na střechu, 18x otevíravé křídlo, 22x fixní křídlo, 13x fixní neprůhledný panel, okno hliníkové, rozměr 48850x2500mm, čiré, izolační 3-sklo, , 8 polí, EI 30 DP1, vč. 4x otevíračů EPS, předsazená montáž | m2 | 122.125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184373046
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, 2x výlez na střechu, detailní popis dvěří viz. TDV DC4.1071, DC4.1090, vč. 4x otevíračů EPS, předsazená montáž okna | [14 empty] | P | 3
459 | K | 767 O.47 | O.47 prosklená stěna, okno hliníkové, rozměr 3275x12750mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, EI 30 DP1, | m2 | 41.756 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967870843
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
460 | K | 767 O.48 | O.48 prosklená stěna, okno hliníkové, rozměr 3275x4100mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, EI 30 DP1, | m2 | 13.428 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330406311
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, detailní popis dveří viz. TDV DC1.223, | [14 empty] | P | 3
461 | K | 767 O.49 | O.49 prosklená stěna, okno hliníkové, rozměr 3275x4100mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, EI 30 DP1, | m2 | 13.428 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451188039
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
462 | K | 767 O.50 | O.50 1x otevíravé křídlo, 2x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2750x2300mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, | m2 | 6.325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856337532
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, 1x výlez na střechu, detailní popis dvěří viz. TDV DC1.193, | [14 empty] | P | 3
463 | K | 767 O.51 | O.51 4x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 4130x2300mm, čiré, izolační 3-sklo, , RC2, bez požární odolnosti, | m2 | 9.499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693657768
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
464 | K | 767 O.52 | O.52 3x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2750x2800mm, čiré, izolační 3-sklo, jednostranně VSG, bez požární odolnosti, polep matný | m2 | 7.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324978300
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
465 | K | 767 O.53 | O.53 4x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 4130x2800mm, čiré, izolační 3-sklo, jednostranně VSG, bez požární odolnosti, polep matný | m2 | 11.564 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953378087
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
466 | K | 767 O.54 | O.54 3x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2750x2800mm, čiré, izolační 3-sklo, jednostranně VSG, bez požární odolnosti, polep matný | m2 | 7.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840105335
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
467 | K | 767 O.55 | O.55 4x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 4130x2800mm, čiré, izolační 3-sklo, jednostranně VSG, bez požární odolnosti, polep matný | m2 | 11.564 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453559730
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
468 | K | 767 O.67 | O.67 1x otevíravé křídlo, 1x fixní křídlo, okno hliníkové, rozměr 2490x2500mm, čiré, izolační 3-sklo, , bez požární odolnosti, | m2 | 6.225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192285961
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken | [14 empty] | P | 3
469 | K | 767 O.68 | O.68 1x otevíravé křídlo, rozšiřující profil, okno hliníkové, rozměr 1250x2150mm, čiré, izolační 3-sklo, oboustranně VSG, RC2, bez požární odolnosti, polep matný | m2 | 2.688 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902881328
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, dveře bez prahu, detailní popis dvěří viz. TDV DC1.227, polep matný ve dvou výškových úrovních | [14 empty] | P | 3
| D | 767 01 | Tabulka prosklených stěn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
470 | K | 767 PO.01_1NP_D | Interiérové okno fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 1600 x 1500mm | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048846630
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
471 | K | 767 PO.02_1NP | Interiérové okno antiradiační, fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, rozměr 1700 x 1500mm | m2 | 2.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437516295
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
472 | K | 767 PO.03_1NP | Interiérové okno antiradiační, fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, rozměr 1450 x 1500mm | m2 | 2.175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22646132
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
473 | K | 767 PO.03_1NP | Interiérové okno antiradiační, fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, rozměr 1450 x 1500mm | m2 | 2.175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017726858
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
474 | K | 767 PO.04_1NP | Interiérové okno fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 1500 x 1500mm | m2 | 2.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100860955
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
475 | K | 767 PO.04_1NP | Interiérové okno fixní, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 1500 x 1500mm | m2 | 2.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201101677
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
476 | K | 767 PO.05_1NP | Prosklená stěna se dveřmi s jednokřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 3075 x 3520mm | m2 | 10.824 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1192538294
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
477 | K | 767 PO.06_1NP | Prosklená stěna se dveřmi s jednokřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 2925 x 3520mm | m2 | 10.296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761801704
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
478 | K | 767 PO.07_2NP | Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1200mm | m2 | 0.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358084917
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
479 | K | 767 PO.07_2NP.1 | Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1000mm | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583547005
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
480 | K | 767 PO.07_2NP.1 | Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1000mm | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246016974
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
481 | K | 767 PO.07_2NP.1 | Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1000mm | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074158935
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
482 | K | 767 PO.07_4NP | Interiérové okno prokládací výsuvné okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 1200mm | m2 | 0.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914083254
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
483 | K | 767 PO.08_2NP | Interiérové okno otevíravé okno, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně ESG, bez PO, při otevření přerušení kontaktu laseru, rozměr 600 x 800mm | m2 | 0.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847035567
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
484 | K | 767 PS.01_1PP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2400mm | m2 | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229520319
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek D-1.017 | [14 empty] | P | 3
485 | K | 767 PS.02_1NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879780234
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.192 | [14 empty] | P | 3
486 | K | 767 PS.02_2NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822554659
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.488 | [14 empty] | P | 3
487 | K | 767 PS.02_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873546888
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.774 | [14 empty] | P | 3
488 | K | 767 PS.03_1NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581917007
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.127 | [14 empty] | P | 3
489 | K | 767 PS.04_1PP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2200mm | m2 | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62664466
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek D-1.030 | [14 empty] | P | 3
490 | K | 767 PS.05_1NP_D | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184168877
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.216 | [14 empty] | P | 3
491 | K | 767 PS.06_1NP_D | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3250 x 4220mm | m2 | 13.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939955176
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.210 | [14 empty] | P | 3
492 | K | 767 PS.10_1NP_D | Prosklená stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3200 x 4220mm | m2 | 13.504 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981575605
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.228 | [14 empty] | P | 3
493 | K | 767 PS.11_1NP_D | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3250 x 4220mm | m2 | 13.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851589529
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.230 | [14 empty] | P | 3
494 | K | 767 PS.12_1NP_D | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3770 x 4220mm | m2 | 15.909 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200696369
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.241 | [14 empty] | P | 3
495 | K | 767 PS.13_1NP_D | Prosklená stěna s jednokřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3770 x 4220mm | m2 | 15.909 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2001057750
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.244 | [14 empty] | P | 3
496 | K | 767 PS.15_1NP | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2470 x 3520mm | m2 | 8.694 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931588792
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.134 | [14 empty] | P | 3
497 | K | 767 PS.16_1NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3625 x 3520mm | m2 | 12.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456459339
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.128 | [14 empty] | P | 3
498 | K | 767 PS.17_1NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2850 x 3520mm | m2 | 10.032 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33038891
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.126 | [14 empty] | P | 3
499 | K | 767 PS.18_1NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 6700 x 3520mm | m2 | 23.584 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46864514
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.113 | [14 empty] | P | 3
500 | K | 767 PS.19_1NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 2800mm | m2 | 8.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136384002
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.101 | [14 empty] | P | 3
501 | K | 767 PS.19_2NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 2800mm | m2 | 8.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099073244
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.401 | [14 empty] | P | 3
502 | K | 767 PS.20_1NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2600 x 2800mm | m2 | 7.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646459258
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.222 | [14 empty] | P | 3
503 | K | 767 PS.21_1NP | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 45 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2000 x 3520mm | m2 | 7.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788878621
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.194 | [14 empty] | P | 3
504 | K | 767 PS.22_1NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2800 x 3520mm | m2 | 9.856 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400211966
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC1.190 | [14 empty] | P | 3
505 | K | 767 PS.24_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 2600mm | m2 | 8.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775635181
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.701 | [14 empty] | P | 3
506 | K | 767 PS.25_2NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 3720mm | m2 | 11.532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046180117
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.429 | [14 empty] | P | 3
507 | K | 767 PS.26_2NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 3720mm | m2 | 11.532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561295383
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.435 | [14 empty] | P | 3
508 | K | 767 PS.26_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 3720mm | m2 | 11.532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432478454
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.721 | [14 empty] | P | 3
509 | K | 767 PS.28_2NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2488 x 3720mm | m2 | 9.255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964298191
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.489 | [14 empty] | P | 3
510 | K | 767 PS.29_2NP | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2825 x 3720mm | m2 | 10.509 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744427789
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.487 | [14 empty] | P | 3
511 | K | 767 PS.29_3NP | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2888 x 3720mm | m2 | 10.743 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916726803
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.773 | [14 empty] | P | 3
512 | K | 767 PS.30_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2400 x 3720mm | m2 | 8.928 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859955379
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.786 | [14 empty] | P | 3
513 | K | 767 PS.30_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2400 x 3720mm | m2 | 8.928 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147321481
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.796 | [14 empty] | P | 3
514 | K | 767 PS.30_3NP.1 | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení mléčné, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2400 x 3720mm | m2 | 8.928 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638591691
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.803 | [14 empty] | P | 3
515 | K | 767 PS.31a_3NP | Prosklená stěna -, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 3642 x 3720mm | m2 | 13.548 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1692368273
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
516 | K | 767 PS.31b_3NP | Prosklená stěna -, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 3998 x 3720mm | m2 | 14.873 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772222263
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
517 | K | 767 PS.31c_3NP | Prosklená stěna se dvěma dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 7013 x 3720mm | m2 | 26.088 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917184168
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.806 | [14 empty] | P | 3
518 | K | 767 PS.32_3NP | Prosklená stěna -, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 1500 x 3720mm | m2 | 5.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010166621
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
519 | K | 767 PS.32b_3NP | Prosklená stěna -, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 2575 x 3720mm | m2 | 9.579 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356480547
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, | [14 empty] | P | 3
520 | K | 767 PS.34_4NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2725 x 3570mm | m2 | 9.728 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137069479
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1087 | [14 empty] | P | 3
521 | K | 767 PS.35_4NP | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2100 x 3570mm | m2 | 7.497 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869912636
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1031 | [14 empty] | P | 3
522 | K | 767 PS.36_4NP | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2100 x 3570mm | m2 | 7.497 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746851324
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1033 | [14 empty] | P | 3
523 | K | 767 PS.37_4NP | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly, rozměr 2225 x 3570mm | m2 | 7.943 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797355507
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1076 | [14 empty] | P | 3
524 | K | 767 PS.38_4NP | Prosklená stěna s jednokřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2420 x 3570mm | m2 | 8.639 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105022189
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1044 | [14 empty] | P | 3
525 | K | 767 PS.39_4NP | Prosklená stěna s jednokřídlými otevíravými dveřmi a jednokřídlími posuvnými dveřmi, zasklení čiré, 2-sklo oboustranně VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, vnitřní žaluzie mezi skly , rozměr 5545 x 3570mm | m2 | 19.796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815862031
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1055 | [14 empty] | P | 3
526 | K | 767 PS.40_2NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879453774
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.434 | [14 empty] | P | 3
527 | K | 767 PS.40_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656387545
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.720 | [14 empty] | P | 3
528 | K | 767 PS.41_2NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937621093
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.450 | [14 empty] | P | 3
529 | K | 767 PS.41_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724340500
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.735 | [14 empty] | P | 3
530 | K | 767 PS.41_4NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 2800mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29280389
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1070 | [14 empty] | P | 3
531 | K | 767 PS.42_2NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2625 x 3720mm | m2 | 9.765 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1792329803
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC2.451 | [14 empty] | P | 3
532 | K | 767 PS.42_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2625 x 3720mm | m2 | 9.765 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136662746
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.736 | [14 empty] | P | 3
533 | K | 767 PS.43_4NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 3000mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1061902657
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1006 | [14 empty] | P | 3
534 | K | 767 PS.44_4NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 30 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3000 x 3000mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108277757
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1089 | [14 empty] | P | 3
535 | K | 767 PS.45_4NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi, zasklení čiré VSG, bez PO, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 2725 x 3570mm | m2 | 9.728 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555102832
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře otevíravé součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC4.1088 | [14 empty] | P | 3
536 | K | 767 PS.49_3NP | Prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými dveřmi, zasklení čiré VSG, REI 60 DP1, polep matný ve dvou výškových úrovních, rozměr 3100 x 3720mm | m2 | 11.532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202033919
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka prosklených stěn, dveře součástí příčky, specifikace ve výpisu dveří prvek DC3.715 | [14 empty] | P | 3
| D | 767 02 | Tabulka zámečnických prvků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
537 | K | 767 Z01 | Z01 madlo venkovního vyrovnávacího schodiště nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171957765
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Madlo venkovního vyrovnávacího schodiště 8x160 / 300mm, umístěné ve dvou výškových úrovních , včetně kotvení ke stěně rampy a do sloupků, včetně sloupků Madlo venkovního schodiště parter z trubky - ocelový profil Ø40 mm a Ø30 mm, tloušťka stěny 4mm a 5mm výška madla 900 mm nad čistou podlahu + 700 mm přesah madla za prvním a posledním stupněm min 300 mm dle ČSN 73 4001 cca 76 kg | [14 empty] | P | 3
538 | K | 767 Z02 | Z02 madlo u vyrovnávacích ramp vstupu do objektu C, nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046287071
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Madlo u vyrovnávacích ramp vstupu do objektu C ve dvou výškových úrovních , včetně kotvení ke stěně rampy madlo z trubky - ocelový profil Ø40 mm a Ø30 mm, tloušťka stěny 4mm a 5mm výška madla 900 mm nad čistou podlahu + 700 mm přesah madla za prvním a posledním stupněm min 300 mm dle ČSN 73 4001 cca 78 kg | [14 empty] | P | 3
539 | K | 767 Z03 | Z03 madlo u vyrovnávacích ramp vstupu do objektu C, nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -737453271
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Madlo u vyrovnávacích ramp vstupu do objektu C ve dvou výškových úrovních , včetně kotvení do sloupků a sloupků madlo z trubky - ocelový profil Ø40 mm a Ø30 mm, tloušťka stěny 4mm a 5mm, sloupky jackel 60x60x4mm výška madla 900 mm nad čistou podlahu + 700 mm přesah madla za prvním a posledním stupněm min 300 mm dle ČSN 73 4001 cca 186 kg | [14 empty] | P | 3
540 | K | 767 Z04 | Z04 Zábradlí dvouramenného schodiště C.SCH1 a příčka ze síťoviny, včetně madel a veškerého montážního a kotevního materiálu, nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416881298
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků rozměry, tvar a kotvení viz výkres 310 cca 290 kg | [14 empty] | P | 3
541 | K | 767 Z05 | Z05 Zábradlí dvouramenného schodiště C.SCH2 a příčka ze síťoviny, včetně madel a veškerého montážního a kotevního materiálu, nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 649268746
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků rozměry, tvar a kotvení viz výkres 311 cca 415 kg | [14 empty] | P | 3
542 | K | 767 Z07a | Z07a Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, 300x80 mm, ocel | m | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605717062
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, hloubka min. 80mm Víko pro šířku kanálu 300mm tloušťky 5mm Víko připavněno samořezným šroubem přez pružnou podložku Váha cca 24,9 kg/m | [14 empty] | P | 3
543 | K | 767 Z07b | Z07a Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, 200x80 mm, ocel | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083799294
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, hloubka min. 80mm Víko pro šířku kanálu 200mm tloušťky 3mm Víko připavněno samořezným šroubem přez pružnou podložku Váha cca 15,1 kg/m | [14 empty] | P | 3
544 | K | 767 Z07c | Z07a Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, 180x80 mm, ocel | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 769205684
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Kabelový kanál pro CT a RTG v podlaze se snímatelným voděodolným pochozím krytem po celé délce, hloubka min. 80mm Víko pro šířku kanálu 180mm tloušťky 3mm Víko připavněno samořezným šroubem přez pružnou podložku Váha cca 14,3 kg/m | [14 empty] | P | 3
545 | K | 767 Z09 | Z09 Krycí mříž jímek, žárově pozinkováno + opatřeno základním antikorozním nátěrem, 1400x1400 mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -427706
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Překrytí jímek pochozím roštem ve strojovnách UTCH a VZT, v místnostech -1.31 Strojovna VZT a -1.37 Strojovna VZT - vnitřní hrana jímky 1300 x 1300 mm opatřena L profilem 50 / 50 / 4 při betonáži desky - poklop jímky: 1400 x 1400 mm tvořen odnímatelným pororoštem XP 340 - 33 -3 - uložení pororoštu na gumové pásky, rozměr a případné otvory v roštu koordinovat s profesí ZTI - součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, - veškeré detaily zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů zazátkovány - hmotnost cca 30 kg | [14 empty] | P | 3
546 | K | 767 Z10 | Z10 Ocelový "skrytý" obrubník, tl. 5 mm / výška 180 mm | m | 100.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753431261
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Ocelový "skrytý" obrubník - ocelová samofixační obruba zaoblená hrana - pro vymezení okapového chodníčku z praného kameniva f.16/32 po obvodu objektu, zamezující prorůstání trávy, pás tl. 5 mm a výšky cca 180 mm. | [14 empty] | P | 3
547 | K | 767 Z11 | Z11 Stupadlo systémové, Ocel s polyethylénovým povlakem, cca 150x300 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556051792
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Šachtové vidlicové stupadlo pro jednořadý žebřík do revizních šachet, jednořadé stupadlo s dvěma ohyby, odolný povlak z PE-HD a protiskluzný design, jádro z oceli (případně z nerezové oceli nebo hliníku), vyrobeno dle EN 13101, Včetně kotvení do zděné konstrukce. | [14 empty] | P | 3
548 | K | 767 Z12 | Z12 Vidlicové stupadlo + madlo, poplastovaná ocel + matný nerez, dl. 295 mm x hl. 152 mm; dl.min 200 mm | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674700150
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Ocelové stupadlo - s jedním ohybem, krátká bočnice, délka 295 mm, hloubka 152 mm, průměr stupadla min 26 mm Dveřní madlo kotvené do rámu okna, matný nerez, kruhový průřez, délka min. 200 mm | [14 empty] | P | 3
549 | K | 767 Z13 | Z13 Vyrovnávací pomocné ocelové schodiště v kolektoru se zábradlím po jedné straně schodiště, žárově pozinkované 6x183x250 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780095253
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vyrovnávací pomocné ocelové schodiště v kolektoru se zábradlím po jedné straně schodiště. Výška schodiště 1100 mm, šířka ramene 1100 mm. Součástí dodávky je připevnění montovaných schodů ke stavební konstrukci včetně spojovacího a připevnovacího materiálu. Celková hmotnost konstrukce je 325,62 kg | [14 empty] | P | 3
550 | K | 767 Z14 | Z14 Vyrovnávací pomocné ocelové schodiště v kolektoru se zábradlím po jedné straně schodiště, žárově poziknováno, 3x166x250 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82960241
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vyrovnávací pomocné ocelové schodiště v kolektoru se zábradlím po jedné straně schodiště. Výška schodiště 500 mm, šířka ramene 1100 mm. Součástí dodávky je připevnění montovaných schodů ke stavební konstrukci včetně spojovacího a připevnovacího materiálu. Celková hmotnost konstrukce je 90,31 kg | [14 empty] | P | 3
551 | K | 767 Z15 | Z15 Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění 600x900 mm, hliník, podlahová krytina | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582473189
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění (výplň víka betonem + vlepena podlahová krytina totožná s okolní podlahou) Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Armovací síť je pomocí příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselinám a louhům. Dodávka obsahuje rám poklopu s kotvícími prvky do betonu, poklop vč. armovací sítě, těsnění, a sady klíčů; viz výkres detailu 906 | [14 empty] | P | 3
552 | K | 767 Z16 | Z16 Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění 800x1000 mm, hliník, podlahová krytina | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932894796
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Vodotěsný systémový revizní poklop pro zadláždění (výplň víka betonem + vlepena podlahová krytina totožná s okolní podlahou) Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Armovací síť je pomocí příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselinám a louhům. Dodávka obsahuje rám poklopu s kotvícími prvky do betonu, poklop vč. armovací sítě, těsnění, a sady klíčů; viz výkres detailu 906 | [14 empty] | P | 3
553 | K | 767 Z17 | Z17 Podkonstrukce pro technologická zařízení na střeše tvořená sloupky s patními plechy a příčníky | kg | 4117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228872163
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Podkonstrukce pro technologická zařízení na střeše tvořená sloupky s patními plechy a příčníky ocelové sloupky z jeklů 150/150/6 mm, s patním plechem P20 o rozměru 520x520 mm, a výztuhami z plechu P10, kotvení prostřednictvím 4 vlepených šroubů M12 do žb desky, v zhlaví sloupkunavařený plech P15 250x250 mm pro osazení sloupku suchého chladiče, jeklový profil uzavřen proti zatékání vody Součástí dodávky zámečnické konstrukce je spojovací materiál | [14 empty] | P | 3
554 | K | 767 Z18 | Z18 Ocelová podkonstrukce (sloupky) pro montáž systémového řešení protihlukové stěny vytvářející tzv. technologickou ohradu | kg | 2358 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748676080
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Ocelová podkonstrukce (sloupky) pro montáž systémového řešení protihlukové stěny vytvářející tzv. technologickou ohradu, ocelové sloupky z jeklů 180/180/8 mm, s patním plechem P20 o rozměru 520x520 mm, a výztuhami z plechu P10, kotvení prostřednictvím 8-mi závitových tyčí osazených do žb desky (viz. konstukční část dokumentace), v zhlaví sloupkunavařený plech P15 300x300 mm pro osazení systémogvého sloupku protihlukové stěny (ref. typ STAVOKLIMA Sound 50 Light), jeklový profil uzavřen proti zatékání vody, Součástí dodávky zámečnické konstrukce je spojovací materiál | [14 empty] | P | 3
555 | K | 767 Z20 | Z20 Zakončující nerezový L úhelník 150x150x4mm kotvený shora do stropní desky | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241352923
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Zakončující nerezový L úhelník 150x150x4mm kotvený shora do stropní desky lemující odhalené hrany skladby podlahy v prostoru schodišť (např. z boku od výtahů a v zrcadle schodiště) | [14 empty] | P | 3
556 | K | 767 Z21 | Z21 Zábradlí spojovacího krčku, výplň ze síťoviny, sloupky; včetně kotevního materiálu, nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457697787
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků cca 1127 kg | [14 empty] | P | 3
557 | K | 767 Z22 | Z22 Treláž nerezová ocel, sestava 3200x2200 mm, 4350x2200 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352148429
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Nerezový lankový systém sítí pro popínavou zeleň, sestava složená z: 1: kotevní body nerez ocel po vzdálenosti cca 1,50m, kotvy do fasády dle systému výrobce, celkem kusů = 18 ks 2: nerez napínací lanko ∅ 6mm s koncovým prvkem dle systému výrobce , celková délka lanka = 24 m 3: nerez lanková síť lanko ∅ 1,5mm, výška 2,20m; oka cca 250x100mm, plocha celkem = 16,6 m2 | [14 empty] | P | 3
558 | K | 767 Z24 | Z24 Svřenec vynášející čelní bondovou kazetu a nápis, žárově zinkováno | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274778812
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků cca 450 kg | [14 empty] | P | 3
559 | K | 767 Z25 | Z25 Servisní plošina v instalační šachtě, pororošty žárově pozinkovány, nosníky s antikorozním nátěrem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401209344
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Ocelová konstrukce v šachtě na úrovni 3.NP, sestavená z ocelových nosníků IPE 160, ocelových příčníků HEB 80 a ocelových pororoštů. Pororošt: pásek 30x3 mm, velikost oka 34x38 mm,protiskluzová úprava - zoubkování NE, povrchová úprava - pozinkováno. Součástí dodávky zámečnické konstrukce je kotevní a spojovací materiál. Celková hmotnost: 301,2 kg | [14 empty] | P | 3
560 | K | 767 Z26 | Z26 Servisní plošina pro chladiče, zinkovaná ocel, 18,8x11,3 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077049218
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků systémová podpůrná (nosná) konstrukce pro servisování suchých chladičů na střeše, sestavená z příčníků, sloupků a roznášecích patek, univerzální plně modulární systém umožňující robustní, lehká a nepropustná řešení bránící poškození střechy, vhodný pro korozivní prostředí (C1-C4 podle normy ISO 12944-2). Součástí plošiny jsou rovněž přístupová schodiště a zábradelní konstrukce. Půdorysný rozměr plošiny: 18,8 x 11,3 m, plocha pochozích roštů: 160,6 m2, délka zábradelní konstrukce: 53,1 bm, materiál: zinkovaná ocel | [14 empty] | P | 3
561 | K | 767 Z27 | Z27 Svařenec vynášející zastřešení nad příjezdem sanitek, žárově zinkováno | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909159879
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Svařenec vynášející zastřešení nad příjezdem sanitek, svařenec z jackelu 80x80x5 a kotvící platle, včetně bočních sloupků o průřezu 80x80x5 cca 360 kg | [14 empty] | P | 3
562 | K | 767 Z29 | Z29 Žebřík na střechu s ochranným košem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684444890
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Jeklový žebřík z jackelu 50x50x5 a ochranného koše z pásoviny 50x5 a 50x7 a plošina z pororoštu cca 340 kg | [14 empty] | P | 3
563 | K | 767 Z30 | Z30 úhelníky lemující podlahovou dilataci v krčkách C-A, žárově poziknováno | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786136026
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Úhelník 100x150 tl. 10mm na straně budovy A a 130x150 tl. 10mm na staně budovy C. V 1NP budovy C, kde se nachází vyšší skladba podlahy bude ohýbaný plech 450x380 tl. 10mm s vevařenou výztuhou na straně budovy C cca 330 kg | [14 empty] | P | 3
564 | K | 767 Z31 | Z31 zámečnická příčka v suterenu NA OSÁCH D-C7, žárově pozinkováno | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781355115
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Zámečnická příčka z jackelů 50x50x4 a tahokovu tl.2mm, kosočtverecové oko, delka oka 22mm, šířka oka 12mm, můstek oka 3mm, volná plocha 50% cca 350 kg | [14 empty] | P | 3
565 | K | 767 Z32 | Z32 Kotvící úhelníky 50x50x50x4 pro cementovláknité desky v technologickém objektu na střeše | kus | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360694554
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků žárově pozinkováno + opatřeno základním antikorozním nátěrem | [14 empty] | P | 3
566 | K | 767 Z33 | Z33 Schodišťové madlo - nerezový kruhový profil Ø40 mm (trubka), nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699066363
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků Schodišťové madlo - nerezový kruhový profil Ø40 mm (trubka), tloušťka stěny 4mm výška madla 900 mm nad čistou podlahu, kotveno po cca 1000mm, podélný líc trubky 60mm od stěny, madlo nesmí zasahovat víc jak 100mm do průchozí šířky schodiště, včetně kotvících prvků - kotvení madla odpovídá ostatním schodišťím - kulatina Ø12mm a krycí rozeta přesah madla za prvním a posledním stupněm min 300 mm dle ČSN 73 4001 cca 40 kg | [14 empty] | P | 3
567 | K | 767 Z34 | Z34 Ocelová pomocná nosná konstrukce technologie RTG | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868818281
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zámečnických prvků ocel 2x základní nátěr 2x bílý nátěr RAL 9010 2ks 4,2x3,2 celkem 1757,7 kg | [14 empty] | P | 3
| D | 767 03 | Tabulka vnějších výplní otvorů dveří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
568 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9128444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111 | [14 empty] | Online PSC | 3
569 | M | 767 DC1.224 | DC1.224 LOP_Dveře jednokřídlé prosklené, součást obvodového pláštěVSG čiré, trojsklo, bez požádní odolnosti, bezpečnostní odolnost RC2, 1x čtečka, vč.zárubně/rámu, , rozměr 940x2840mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437620721
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) prvek DC1.224 tabulka vnějších výplní otvorů okna, označení jako prvek O.57 - doplnění specifikace | [14 empty] | P | 3
570 | K | 767640221 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972963818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221 | [14 empty] | Online PSC | 3
571 | M | 767 DC1.159 | DC1.159 LOP_Dveře dvoukřídlé prosklené, součást obvodového pláštěVSG čiré, trojsklo, bez požádní odolnosti, bezpečnostní odolnost RC2, vč.zárubně/rámu, schema viz.tabulka oken, rozměr 1290x2640mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877652087
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) prvek DC1.159 tabulka vnějších výplní otvorů okna, označení jako prvek O.58 - doplnění specifikace | [14 empty] | P | 3
572 | M | 767 DC1.163 | DC1.163 LOP_Dveře dvoukřídlé prosklené, součást obvodového pláštěVSG čiré, trojsklo, bez požádní odolnosti, bezpečnostní odolnost RC2, vč.zárubně/rámu, schema viz.tabulka oken, rozměr 1290x2640mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212496988
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) prvek DC1.163 tabulka vnějších výplní otvorů okna, označení jako prvek O.59 - doplnění specifikace | [14 empty] | P | 3
| D | 767 04 | Tabulka vnitřních výplní otvorů dveří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
573 | K | 767 D-1.001 | D-1.001 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, klima II., bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695294317
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
574 | K | 767 D-1.002 | D-1.002 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EI 30 DP1-C rozměr 1800x2100mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440189294
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
575 | K | 767 D-1.008 | D-1.008 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854104402
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
576 | K | 767 D-1.011 | D-1.011 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316803360
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
577 | K | 767 D-1.012 | D-1.012 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235218300
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
578 | K | 767 D-1.013 | D-1.013 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886431336
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
579 | K | 767 D-1.014 | D-1.014 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963469579
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
580 | K | 767 D-1.015 | D-1.015 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92127865
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
581 | K | 767 D-1.016 | D-1.016 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458542436
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
582 | K | 767 D-1.018 | D-1.018 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 1600x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1005383524
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
583 | K | 767 D-1.019 | D-1.019 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, klima II., EW 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916486295
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
584 | K | 767 D-1.020 | D-1.020 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP1-C rozměr 1600x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536849575
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
585 | K | 767 D-1.021 | D-1.021 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599810528
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
586 | K | 767 D-1.024 | D-1.024 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546340268
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
587 | K | 767 D-1.027 | D-1.027 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801550207
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
588 | K | 767 D-1.028 | D-1.028 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485978181
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
589 | K | 767 D-1.029 | D-1.029 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 60 DP1-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10578377
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
590 | K | 767 D-1.031 | D-1.031 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447701651
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
591 | K | 767 D-1.032 | D-1.032 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562999937
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
592 | K | 767 D-1.033 | D-1.033 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337577710
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
593 | K | 767 D-1.034 | D-1.034 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659388589
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
594 | K | 767 D-1.035 | D-1.035 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917591423
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
595 | K | 767 D-1.036 | D-1.036 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737760481
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
596 | K | 767 D-1.037 | D-1.037 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517095112
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
597 | K | 767 D-1.038 | D-1.038 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841770015
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
598 | K | 767 D-1.039 | D-1.039 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 800x2100mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037928995
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
599 | K | 767 D-1.040 | D-1.040 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416681819
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
600 | K | 767 D-1.041 | D-1.041 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029527324
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
601 | K | 767 D-1.042 | D-1.042 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, bez požární odolnosti rozměr 800x2100mm, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378497783
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
602 | K | 767 D-1.044 | D-1.044 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, bez požární odolnosti rozměr 600x2100mm, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271860907
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
603 | K | 767 D-1.045 | D-1.045 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, klima II., bez požární odolnosti rozměr 700x1500mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239296404
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
604 | K | 767 D-1.046 | D-1.046 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, klima II., EW 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246465312
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
605 | K | 767 D-1.047 | D-1.047 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, klima II., bez požární odolnosti rozměr 700x2100mm, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469182321
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
606 | K | 767 D-1.048 | D-1.048 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, klima II., EW 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -741476889
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
607 | K | 767 D-1.049 | D-1.049 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931461032
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
608 | K | 767 D-1.050 | D-1.050 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845356421
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
609 | K | 767 D-1.051 | D-1.051 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dveře atypické z tahokovu, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289833790
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
610 | K | 767 D-1.052 | D-1.052 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, dveře atypické z tahokovu, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181279626
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
611 | K | 767 D-1.053 | D-1.053 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180534836
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
612 | K | 767 D-1.054 | D-1.054 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EI 30 DP3-C,S rozměr 1800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386252136
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
613 | K | 767 D-1.055 | D-1.055 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 1800x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138513179
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
614 | K | 767 D-1.056 | D-1.056 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509573573
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
615 | K | 767 D-1.057 | D-1.057 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, EW 90 DP1-C rozměr 1450x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1295326271
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
616 | K | 767 D-1.058 | D-1.058 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EW 30 DP3-C rozměr 900x2100mm, 1x čtečka, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 433280778
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
617 | K | 767 DC1.109 | DC1.109 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282707637
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
618 | K | 767 DC1.115 | DC1.115 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuj | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359710731
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
619 | K | 767 DC1.135 | DC1.135 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134566425
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
620 | K | 767 DC1.146 | DC1.146 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 3mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, výstražné světlo napoje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586078589
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
621 | K | 767 DC1.155 | DC1.155 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 2mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, výstražné světlo napoje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022389747
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
622 | K | 767 DC1.156 | DC1.156 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 2mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, výstražné světlo napoje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062339510
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
623 | K | 767 DC1.165 | DC1.165 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, tlačítko pro otevření a zavření, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892695420
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
624 | K | 767 DC1.237 | DC1.237 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG čiré, bez požární odolnosti rozměr 1300x2100mm, EPS otevírá, vč.zárubně, umožňuje otevření při | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165929767
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
625 | K | 767 DC1.238 | DC1.238 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG čiré, bez požární odolnosti rozměr 1300x2100mm, 2x čtečka, tlačítko pro otevření se signalizací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530742175
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
626 | K | 767 DC2.409 | DC2.409 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348880844
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
627 | K | 767 DC2.415 | DC2.415 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510486348
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
628 | K | 767 DC2.422 | DC2.422 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570384621
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
629 | K | 767 DC2.427 | DC2.427 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547063763
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
630 | K | 767 DC2.494 | DC2.494 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380641409
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
631 | K | 767 DC2.506 | DC2.506 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, kovové dveře plné automaticky posuvné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 755926764
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
632 | K | 767 DC2.511 | DC2.511 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541855599
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
633 | K | 767 DC2.517 | DC2.517 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1961152679
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
634 | K | 767 DC2.522 | DC2.522 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 900x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075724140
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
635 | K | 767 DC2.523 | DC2.523 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, výstražné světlo napojené na RTG a laser | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833595969
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
636 | K | 767 DC3.775 | DC3.775 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, EI 30 DP3-C,S rozměr 1300x2100mm, 1x čtečka, , vč.zárubně, zvonkové tablo, umožňuje otevření při v | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041136659
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
637 | K | 767 DC3.776 | DC3.776 montáž a dodávka vnitřní dveře jednokřídlé, kovové dveře, hladké, plné, EI 30 DP3-C rozměr 700x2100mm, samozavírač, vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276790655
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
638 | K | 767 DC3.783 | DC3.783 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, bez požární odolnosti rozměr 1300x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.zárubně, umožňuje otevření | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654569690
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
639 | K | 767 DC3.784 | DC3.784 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG mléčné, bez požární odolnosti rozměr 1400x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadk | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647366517
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
640 | K | 767 DC3.805 | DC3.805 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG čiré, bez požární odolnosti rozměr 1300x2100mm, 2x opt.spínač,, vč.zárubně, umožňuje otevření p | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158147725
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
641 | K | 767 DC4.1021 | DC4.1021 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií, bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.záru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63208395
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
642 | K | 767 DC4.1026 | DC4.1026 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií, bez požární odolnosti rozměr 1000x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.záru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515777742
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
643 | K | 767 DC4.1031 | DC4.1031 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG čiré, bez požární odolnosti rozměr 1300x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, EPS otevírá, vč.zárubně, umožňuje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581762722
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
644 | K | 767 DC4.1054 | DC4.1054 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, VSG čiré, bez požární odolnosti rozměr 1100x2100mm, , vč.zárubně, umožňuje otevření při výpadku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628662846
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
645 | K | 767 DC4.1062 | DC4.1062 montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné v liště, dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj, čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií, bez požární odolnosti rozměr 1200x2100mm, 1x čtečka + opt.spínač, , vč.záru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018122926
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
646 | K | 767 DC4.1091 | DC4.1091 montáž a dodávka vnitřní dveře dvojkřídlé otočné, kovové dveře, hladké, plné, rozměr 1600x2100mm, 1x čtečka, , vč.zárubně, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36767339
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka výplní otvorů (dveří) | [14 empty] | P | 3
| D | 767 06 | Tabulka vnějších výplní otvorů oken - světlíky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
647 | K | 767 O.60 | O.60 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135943913
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922 | [14 empty] | P | 3
648 | K | 767 O.61 | O.61 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835482929
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922 | [14 empty] | P | 3
649 | K | 767 O.62 | O.62 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024212309
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922 | [14 empty] | P | 3
650 | K | 767 O.63 | O.63 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 851017980
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922 | [14 empty] | P | 3
651 | K | 767 O.64 | O.64 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 837358011
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922 | [14 empty] | P | 3
652 | K | 767 O.65 | O.65 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038337729
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922 | [14 empty] | P | 3
653 | K | 767 O.66 | O.66 světlík hliníkový pevné zasklení, rozměr 1100x1100mm, horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, požární odolnost EI30 DP3, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování k podhledu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992166662
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka oken, podrobnosti viz. detail č. 922 | [14 empty] | P | 3
654 | K | 767316311 | Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652125256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316311 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
655 | K | 768 ŽA01 | ŽA01 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 745x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060742768
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
656 | K | 768 ŽA02 | ŽA02 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 750x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421799086
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
657 | K | 768 ŽA04 | ŽA04 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 780x2100 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119973204
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
658 | K | 768 ŽA05 | ŽA05 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 800x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382042597
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
659 | K | 768 ŽA06 | ŽA06 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 830x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 821367780
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
660 | K | 768 ŽA07 | ŽA07 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 890x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084092683
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
661 | K | 768 ŽA08 | ŽA08 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1130x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016462984
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
662 | K | 768 ŽA09 | ŽA09 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1305x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982412303
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
663 | K | 768 ŽA10a | ŽA10a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359904671
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
664 | K | 768 ŽA10b | ŽA10b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1440x3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986876405
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
665 | K | 768 ŽA11a | ŽA11a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1480x2100 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977356110
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
666 | K | 768 ŽA11b | ŽA11b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1480x3000 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037064010
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
667 | K | 768 ŽA12 | ŽA12 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1560x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615344626
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
668 | K | 768 ŽA13 | ŽA13 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1590x2100 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804191495
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
669 | K | 768 ŽA14 | ŽA14 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1655x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013712880
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
670 | K | 768 ŽA15 | ŽA15 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1790x2100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628501549
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
671 | K | 768 ŽA16 | ŽA16 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1830x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397868685
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
672 | K | 768 ŽA17 | ŽA17 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1915x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322409287
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
673 | K | 768 ŽA18a | ŽA18a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1940x2100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899541265
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
674 | K | 768 ŽA18b | ŽA18b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1940x3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087821936
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
675 | K | 768 ŽA19 | ŽA19 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1960x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374677234
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
676 | K | 768 ŽA20 | ŽA20 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1965x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018118360
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
677 | K | 768 ŽA22 | ŽA22 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2090x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765247723
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
678 | K | 768 ŽA23 | ŽA23 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2140x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126793443
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
679 | K | 768 ŽA24 | ŽA24 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2180x2100 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311327253
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
680 | K | 768 ŽA25 | ŽA25 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2220x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883916221
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
681 | K | 768 ŽA26 | ŽA26 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2240x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701496829
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
682 | K | 768 ŽA27a | ŽA27a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2250x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561037059
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
683 | K | 768 ŽA27b | ŽA27b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2250x3000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492507837
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
684 | K | 768 ŽA28 | ŽA28 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2290x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393312440
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
685 | K | 768 ŽA30 | ŽA30 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2350x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480144878
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
686 | K | 768 ŽA31 | ŽA31 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2380x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544533157
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
687 | K | 768 ŽA32 | ŽA32 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2410x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492104821
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
688 | K | 768 ŽA33a | ŽA33a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2490x2100 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215851338
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
689 | K | 768 ŽA33b | ŽA33b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2490x3000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1457160372
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
690 | K | 768 ŽA34 | ŽA34 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2530x2100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723348392
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
691 | K | 768 ŽA35 | ŽA35 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2615x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317720059
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
692 | K | 768 ŽA37 | ŽA37 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2690x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324771981
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
693 | K | 768 ŽA38 | ŽA38 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2705x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170857777
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
694 | K | 768 ŽA39 | ŽA39 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2730x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365204117
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
695 | K | 768 ŽA40 | ŽA40 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2790x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1296419236
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
696 | K | 768 ŽA41 | ŽA41 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2800x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1009894675
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
697 | K | 768 ŽA42 | ŽA42 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2820x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378049866
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
698 | K | 768 ŽA43 | ŽA43 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2840x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1293062196
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
699 | K | 768 ŽA44 | ŽA44 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2870x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224295233
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
700 | K | 768 ŽA45a | ŽA45a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2880x2100 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721508603
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
701 | K | 768 ŽA45b | ŽA45b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2880x3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808230384
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
702 | K | 768 ŽA46 | ŽA46 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2940x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937933213
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
703 | K | 768 ŽA47 | ŽA47 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2250x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243027987
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
704 | K | 768 ŽA48 | ŽA48 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2990x2100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893739417
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
705 | K | 768 ŽA49 | ŽA49 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3000x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27755514
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
706 | K | 768 ŽA51 | ŽA51 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3130x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397563746
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
707 | K | 768 ŽA52 | ŽA52 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3140x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369824105
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
708 | K | 768 ŽA54a | ŽA54a - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3230x2100 mm | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440226681
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
709 | K | 768 ŽA54b | ŽA54b - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3230x3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046568231
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
710 | K | 768 ŽA55 | ŽA55 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3330x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215007609
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
711 | K | 768 ŽA56 | ŽA56 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3365x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328696630
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
712 | K | 768 ŽA57 | ŽA57 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3380x2100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979688803
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
713 | K | 768 ŽA58 | ŽA58 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3385x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734085279
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
714 | K | 768 ŽA59 | ŽA59 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3405x2100 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077091021
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
715 | K | 768 ŽA60 | ŽA60 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3430x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759384619
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
716 | K | 768 ŽA61 | ŽA61 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3540x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847771577
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
717 | K | 768 ŽA62 | ŽA62 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3560x2100 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592039734
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
718 | K | 768 ŽA63 | ŽA63 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3580x2100 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498215177
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
719 | K | 768 ŽA64 | ŽA64 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3630x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809834311
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
720 | K | 768 ŽA68 | ŽA68 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3705x2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214243274
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
721 | K | 768 ŽA69 | ŽA69 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3730x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924915999
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
722 | K | 768 ŽA70 | ŽA70 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3830x2100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046107263
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
723 | K | 768 ŽA71 | ŽA71 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3860x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320431452
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
724 | K | 768 ŽA72 | ŽA72 - Montáž a dodávka pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 3930x2100 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666774726
| P |  | Poznámka k položce: Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami. Lamely vedené v pevných vodících lištách. Boční vodící al. profily s vlastními držáky, mají shodnou barvu jako tyto obklady. Povrchová úprava lamel žaluzií, viditelných částí krytu žaluzie z al. plechu tl. min. 2 mm, zátěžové lišty a vodící profily RAL 9006. Žaluzie jsou umístěny v podomítkových zákrytech (kastlících), které jsou součástí dodávky okenních prvků. Požadována třída trvanlivosti 3 dle ČSN EN 13659. | [14 empty] | P | 2
725 | K | 998786213 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497634810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786213 | [14 empty] | Online PSC | 2
726 | K | CENTR_JEDN | Centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172185138
| P |  | Poznámka k položce: Centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery a elektronický spínač, který je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Umožňuje čtení z meteo čidel a ovládat instalaci přes BACnet na úrovni zón. Montážní krabice pro centrální jednotku | [14 empty] | P | 2
727 | K | METEO | Meteostanice s 13 čidly se stožárem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10459053
| P |  | Poznámka k položce: Meteostanice s 13 čidly. Obsahuje 8 slunečních čidel, GPS přijímač data a času, směrovka větru, čidlo větru, deště a vnější teploty. Zdroj 24 V DC. Stupeň ochrany IP44. Stožár meteostanice. Obsahuje 3 kovové trubky, uchycení trubek na zeď a adaptér pro meteostanici. | [14 empty] | P | 2
728 | K | OCHR_BLESK_01 | Ochrana zdroje proti blesku pro ochranu vnitřního zařízení. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534896401
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana zdroje proti blesku pro ochranu vnitřního zařízení. | [14 empty] | P | 2
729 | K | OCHR_BLESK_02 | Ochrana RS485 proti blesku pro ochranu vnitřního zařízení. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066568426
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana RS485 proti blesku pro ochranu vnitřního zařízení. | [14 empty] | P | 2
730 | K | PROGRAM | Naprogramování funkcí systému a uvedení do chodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568992227
| P |  | Poznámka k položce: Naprogramování funkcí systému a uvedení do chodu | [14 empty] | P | 2
731 | K | RIDIC_JEDN | Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz | kus | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77184194
| P |  | Poznámka k položce: Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Řídící jednotka lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. | [14 empty] | P | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST OV | Ostatní - tabulka ostatních výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
732 | K | OV.01 | OV.01 - Dodávka a montáž vnitřní nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 m | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969221266
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Vnitřní nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 m (kompaktní dostřik 10,0m). Jm.světlost hadice min.19 mm. Umístění ve výšce 1100-1300 mm nad podlahou (osa zařízení). Zařízení bude viditelné a volně přístupné. | [14 empty] | P | 3
733 | K | OV.02 | OV.02 - Dodávka a montáž přenosný hasicí přístroj 27A, 144B | kus | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410550662
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Přenosný hasicí přístroj 27A, 144B hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg s hasicí schopností 27A, který odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. Včetně revize. | [14 empty] | P | 3
734 | K | OV.02a | OV.02a - Dodávka a montáž stojan na přenosný hasicí přístroj z lakovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou práškové barvy RAL | kus | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496662171
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Stojan Stojan na přenosný hasicí přístroj z lakovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou práškové barvy RAL. Dodávka včetně kotvicích prostředků pro upevnění na stěnu. barevnost dle architekta v.600 x š.300 x hl.200 mm | [14 empty] | P | 3
735 | K | OV.03 | OV.03 - Dodávka a montáž překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 990/750 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814243093
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 990/750, délka 990 mm pro otvor do délky 750 mm, hmotnost 19,9 kg, uložení 120 mm beton š.175 | [14 empty] | P | 3
736 | K | OV.04 | OV.04 - Dodávka a montáž překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 1240/1000 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669174801
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 1240/1000, délka 1240 mm pro otvor do délky 1000 mm, hmotnost 25,0 kg, uložení 120 mm beton š.175 | [14 empty] | P | 3
737 | K | OV.05 | OV.05 - Dodávka a montáž překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 2240/1750 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024742361
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 2240/1750, délka 2240 mm pro otvor do délky 1750 mm, hmotnost 45,1 kg, uložení 245 mm beton š.175 | [14 empty] | P | 3
738 | K | OV.06 | OV.06 - Dodávka a montáž překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 2490/2000 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448291773
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízky - Liapor PN 175x115 - 2490/2000, délka 2490 mm pro otvor do délky 2000 mm, hmotnost 50,1 kg, uložení 245 mm beton š.175 | [14 empty] | P | 3
739 | K | OV.07 | OV.07 - Dodávka a montáž překlad nízký - Liapor PS 115x115 - 990/750 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123600142
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízký - Liapor PS 115x115 - 990/750, délka 990 mm pro otvor do délky 750 mm, hmotnost 12,8 kg, uložení 120 mm beton š.115 | [14 empty] | P | 3
740 | K | OV.08 | OV.08 - Dodávka a montáž překlad nízky - Liapor PN 115x115 - 1240/1000 | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898383873
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízky - Liapor PN 115x115 - 1240/1000, délka 1240 mm pro otvor do délky 1000 mm, hmotnost 16,0 kg, uložení 120 mm beton š.115 | [14 empty] | P | 3
741 | K | OV.09 | OV.09 - Dodávka a montáž překlad nízky - Liapor PN 115x115 - 1990/1500 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827585615
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Překlad nízky - Liapor PN 115x115 - 1990/1500, délka 1990 mm pro otvor do délky 1500 mm, hmotnost 25,7 kg, uložení 245 mm beton š.115 | [14 empty] | P | 3
742 | K | OV.10 | OV.10 - Dodávka a montáž vnitřní parapet oken z laminované MDF desky | m | 491.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646333062
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Vnitřní parapet oken z laminované MDF desky tloušťky 17-20 mm, RAL 9010 bílá, šířka 175 mm, bez parapetního nosu s přesahem 15 mm před líc stěny, hrana kolmá RAL 9010 šířka 175 mm | [14 empty] | P | 3
743 | K | OV.11 | OV.11 - Dodávka a montáž vnitřní parapet oken z laminované MDF desky | m | 49.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173994178
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Vnitřní parapet oken z laminované MDF desky tloušťky 17-20 mm, RAL 9010 bílá, šířka 235 mm, bez parapetního nosu s přesahem 15 mm před líc stěny, hrana kolmá RAL 9010 šířka 235 mm | [14 empty] | P | 3
744 | K | OV.12a | OV.12a - Dodávka a montáž pojistný přepad | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196910967
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý pojistný přepad rozměru 150x150 mm / 400x150 mm / 200x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a věškerých těsnících a připojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Rozmístění v atice střechy viz výkresová dokumentace části ASR a ZTI. 150x150 mm | [14 empty] | P | 3
745 | K | OV.12b | OV.12b - Dodávka a montáž pojistný přepad | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392622617
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý pojistný přepad rozměru 150x150 mm / 400x150 mm / 200x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a věškerých těsnících a připojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Rozmístění v atice střechy viz výkresová dokumentace části ASR a ZTI. 400x150 mm | [14 empty] | P | 3
746 | K | OV.12c | OV.12c - Dodávka a montáž pojistný přepad | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1209042068
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý pojistný přepad rozměru 150x150 mm / 400x150 mm / 200x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a věškerých těsnících a připojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Rozmístění v atice střechy viz výkresová dokumentace části ASR a ZTI. 200x150 mm | [14 empty] | P | 3
747 | K | OV.14 | OV.14 - Dodávka a montáž záchytný a zádržný systém na střeše objektu C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468673433
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Záchytný a zádržný systém na střeše objektu C Kotvicí nerezové body 81 ks délky 700 mm vhodné pro práci v závěsu na laně pro mytí a údržbu fasád, částečně propojené montážním nerezovým lanem. Schematický zákres viz výkres střechy. Montážní lano, kovové prvky systému propojit s hromosvodnou soustavou dle DLE ČSN EN 62 305 ed. 2., kotvení provést přes termoizolační podložky, revizi kotvení provést před zakrytím. Kompletní dodávka včetně montáže. nerez | [14 empty] | P | 3
748 | K | OV.15 | OV.15 - Dodávka a montáž spádová lišta nerezová | m | 236.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66076488
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nerezová spádová lišta v podlaze u sprchových koutů, umístění dle výkresů spárořezů. kartáčovaný nerez | [14 empty] | P | 3
749 | K | OV.16 | OV.16 - Dodávka a montáž přechodová lišta podlahová | m | 109.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887422558
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Přechodová lišta podlahová Přechodová lišta na rozhraní rozdílných nášlapných vrstev podlah ( např.keramická dlažba X PVC krytina) - samolepicí vyrovnávací profil osazený ve dveřních otvorech na osu zavřeného dveřního křídla, šířka 30 mm (popř.40 mm dle vzorkování na stavbě) kartáčovaný nerez dle šířky dveří | [14 empty] | P | 3
750 | K | OV.17 | OV.17 - Dodávka a montáž zarážka | kus | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790582266
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Zarážka Dveřní zarážka nástěnná, nalepovací, umístěná ve výšce kliky, plast, bílá (velikost dle vzorkování na stavbě) bílá | [14 empty] | P | 3
751 | K | OV.18 | OV.18 - Dodávka a montáž pojistný přepad | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175910555
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Pojistný přepad hranatý nerezový chrlič 50x150 mm, integrovaná PVC manžeta izolace, systémový výrobek pro instalaci do pvc střešní folie s certifikací, včetně hydroizolačního napojení a věškerých těsnících a připojovacích prvků. Detail napojení dle technických podkladů dodavatele. Umístění v atice nasávacího objektu - viz výkresová dokumentace. nerez+PVC folie 50x150 | [14 empty] | P | 3
752 | K | OV.19 | OV.19 - Dodávka a montáž systém protidešťových žaluzií | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199554185
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémové řešení průběžných protidešťových žaluzií se skrytými systémovými nosnými sloupky včetně kotvení. Materiál lakovaný hliník RAL5000, odolnost proti vandalismu, výška lamely cca 40mm, vybaveno síťkou proti hmyzu, prostupnost vzduchu musí vyhovovat požadavkům VZT. Umístění viz výkresová dokumentace - výkres 315 hliník, RAL 5000 8695x1840;4880x2100 | [14 empty] | P | 3
753 | K | OV.20 | OV.20 - Dodávka a montáž rám pro závěs | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883551746
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce pro upevnění závěsu mezi lůžky - tyčová konstrukce tvaru "U" ze svařovaných jeklových profilů, rozměr 1205x1920/700 mm, dimenze profilů dle dodavatele, upevněná ke stěně za lůžky (do výztuhy v SDK viz.samostatný OV) a na druhém konci kotvená do stropní konstrukce pomocí chemické kotvy. Zespoda je k ní připevněn typový profil jednořadé kolejnice pro uchycení závěsu v délce 1200 mm. Kompletní dodávka prvku včetně této kolejnice, kotvení a montáže, včetně veškerých spojovacích a kotevních prostředků na základě dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou zdravotnické technologie. Prvek OV.20a je na obou stranách kotven do žb stropu (není u stěny) a má rozměr 1205x1920x1920 mm. bílá RAL 9010 délka 1205 mm | [14 empty] | P | 3
754 | K | OV.20a | OV.20a - Dodávka a montáž rám pro závěs | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561308169
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce pro upevnění závěsu mezi lůžky - tyčová konstrukce tvaru "U" ze svařovaných jeklových profilů, rozměr 1205x1920/700 mm, dimenze profilů dle dodavatele, upevněná ke stěně za lůžky (do výztuhy v SDK viz.samostatný OV) a na druhém konci kotvená do stropní konstrukce pomocí chemické kotvy. Zespoda je k ní připevněn typový profil jednořadé kolejnice pro uchycení závěsu v délce 1200 mm. Kompletní dodávka prvku včetně této kolejnice, kotvení a montáže, včetně veškerých spojovacích a kotevních prostředků na základě dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou zdravotnické technologie. Prvek OV.20a je na obou stranách kotven do žb stropu (není u stěny) a má rozměr 1205x1920x1920 mm. bílá RAL 9010 délka 1205 mm | [14 empty] | P | 3
755 | K | OV.21 | OV.21 - Dodávka a montáž rám pro závěs | kus | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055085285
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce pro upevnění závěsu mezi lůžky - tyčová konstrukce tvaru "U" ze svařovaných jeklových profilů, rozměr 2000x1420/700 mm, dimenze profilů dle dodavatele, upevněná ke stěně za lůžky (do výztuhy v SDK viz.samostatný OV) a na druhém konci kotvená do stropní konstrukce pomocí chemické kotvy. Zespoda je k ní připevněn typový profil jednořadé kolejnice pro uchycení závěsu v délce 1200 mm. Kompletní dodávka prvku včetně této kolejnice, kotvení a montáže, včetně veškerých spojovacích a kotevních prostředků na základě dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou zdravotnické technologie. bílá RAL 9010 délka 2000 mm | [14 empty] | P | 3
756 | K | OV.22 | OV.22 - Dodávka a montáž konstrukce rohové kabinky | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133000391
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rohová zástěna (kabinka) - půdorysný tvar rozměru 1250 x 1250mm nebo 1250 x 950 mm, výška 2200 mm nad podlahou, rám s kolejnicí pro upevnění závěsu. Dimenze profilů dle návrhu dodavatele. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků, včetně kolejnice a úchytek pro závěs dle dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. Nutné zaměření prostoru na stavbě! bílá RAL 9010 1250x1250 mm | [14 empty] | P | 3
757 | K | OV.22a | OV.22a - Dodávka a montáž konstrukce rohové kabinky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421915843
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rohová zástěna (kabinka) - půdorysný tvar rozměru 1250 x 1250mm nebo 1250 x 950 mm, výška 2200 mm nad podlahou, rám s kolejnicí pro upevnění závěsu. Dimenze profilů dle návrhu dodavatele. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků, včetně kolejnice a úchytek pro závěs dle dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. Nutné zaměření prostoru na stavbě! bílá RAL 9010 1250x950 mm | [14 empty] | P | 3
758 | K | OV.23 | OV.23 - Dodávka a montáž konstrukce pro závěsy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294234473
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Konstrukce zástěn - rámy ze systémových profilů pro umístění závěsů jednotlivých monitorovacích stanovišt. Sloupky kotveny k podlaze, vodorovné příčle ve výšce 2200 mm nad podlahou s osazenou kolejnicí pro zavěšení a pojezd závěsu. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě před zpracováním dílenské dokumentace. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků včetně kolejnic závěsů dle dílenské dokumentace. Závěsy jsou samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. Komplet je složen : 7x sloupek výšky 2200 mm, vodorovné příčníky pro montáž typové kolejnice pro upevnění závěsů v celkové délce = 3x1850 + 1600 +1780 +790 mm = 9,72 m. Dimenze profilů dle dodavatele. bílá RAL 9010 délka 9,72 m výška 2,10 m | [14 empty] | P | 3
759 | K | OV.24 | OV.24 - Dodávka a montáž rám pro závěs | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37260261
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce ze systémových ocelových profilů pro upevnění závěsu. Vodorovný profil je ve výšce 2300 mm, délka 1205, 1250 nebo 3100 mm s osazenou kolejnicí pro pojezd závěsu. Kotvení do žb stropu a do výdřev v SDK příčkách. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků, včetně této kolejnice dle dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. bílá RAL 9010 délka 1250 mm | [14 empty] | P | 3
760 | K | OV.24a | OV.24a - Dodávka a montáž rám pro závěs | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012046388
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám pro závěs Konstrukce ze systémových ocelových profilů pro upevnění závěsu. Vodorovný profil je ve výšce 2300 mm, délka 1205, 1250 nebo 3100 mm s osazenou kolejnicí pro pojezd závěsu. Kotvení do žb stropu a do výdřev v SDK příčkách. Dodávka prvku včetně montáže a spojovacích prostředků, včetně této kolejnice dle dílenské dokumentace. Závěs je samostatnou dodávkou v části zdravotnické technologie. bílá RAL 9010 délka 3100 mm | [14 empty] | P | 3
761 | K | OV.25 | OV.25 - Dodávka a montáž WC příčky | m2 | 20.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531266828
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - WC příčky Jedná se o sanitární, systémové, příčky z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.25 mm, hrana ABS 2mm. Stěny jsou montovány na nerezové stavitelné nožičky AISI 316L s eloxovanou hliníkovou krytkou. Nosné profily z eloxovaných hliníkových profilů, kotvení ke stěně a lepením nožky k podlaze. Standardní odstín desek: bílá W980 a světle šedá U708. Eloxované hliníkové profily a krytky nožiček dle barvy desek. Kabiny výška 2200 mm, dveře pravé 700/2000 viz výkaz v tabulce dveří. bílá / světle šedá výška včetně nožiček 2200 mm | [14 empty] | P | 3
762 | K | OV.26 | OV.26 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení otopných těles | kus | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089958956
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení otopných těles z OSB desek šířky minimálně 300 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Pro otopná tělesa jsou potřeba dvě výztuhy vedle sebe, S.H. desky je 150 mm nad podlahou. Pro žebříky jsou potřeba dvě výztuhy nad sebou, S.H. desky je 550 mm a 1250 mm nad podlahou. min.300 mm | [14 empty] | P | 3
763 | K | OV.27 | OV.27 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení umyvadel | kus | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691931549
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení umyvadel z OSB desek šířky minimálně 400 mm, dle šířky umývadla, tl. min. 12 mm, kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Spodní hrana desky je 500 mm. min.400 mm | [14 empty] | P | 3
764 | K | OV.28 | OV.28 - Dodávka a montáž výztuhy SDK pod madla ve WC imobilní | kpl | 146 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11763121
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuhy SDK pod madla ve WC imobilní z OSB desek tl. min. 22 mm nebo fošen kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. Navrženy madla / sestava: - sklopné/pevné madlo vedle WC mísy, (0+9+3+4+1) S.H. 500 mm, H.H. 1000 mm - pevné madlo vodorovné 600 mm vedle WC mísy, (0+5+20+20+12) S.H. 600 mm, H.H. 900 mm - pevné madlo svislé 600 mm vedle umyvadla, (0+3+1+4+1) S.H. 600 mm, H.H. 1800 mm - pevné madlo tvaru L 700/600 mm v rohu vedle WC mísy (0+9+17+22+15) S.H. 600 mm, H.H. 1800 mm | [14 empty] | P | 3
765 | K | OV.29 | OV.29 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení zástěn / závěsů | kus | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787544139
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení zástěn / závěsů z OSB desek tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 1950 mm nad podlahou, H.H. pod strop min.400 mm | [14 empty] | P | 3
766 | K | OV.30 | OV.30 - Dodávka a montáž výztuha SDK pro nástěnné medirampy | m | 187.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721050863
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK pro nástěnné medirampy z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 600 mm a tl. min. 25 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1350 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.600 mm | [14 empty] | P | 3
767 | K | OV.31 | OV.31 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení TV/lampy | kus | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040697365
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení TV z OSB desek nebo překližek šířky minimálně 500 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 1450 mm nad podlahou. Výztuha v SDK pro ukotvení lampy z OSB desek nebo překližek šířky minimálně 500 mm a tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 2000 mm nad podlahou. min.500 mm | [14 empty] | P | 3
768 | K | OV.32 | OV.32 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro kotvení skříněk kuhyňských linek | m | 156.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730095352
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro kotvení skříněk kuhyňských linek z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1800 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.300 mm | [14 empty] | P | 3
769 | K | OV.33 | OV.33 - Dodávka a montáž výztuha SDK příčky pro kotvení sedátek | kus | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748574230
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha SDK příčky pro kotvení sedátek z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 625 mm. S.H. desky je 300 mm nad podlahou. min.300 mm | [14 empty] | P | 3
770 | K | OV.34 | OV.34 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro kotvení horních skříněk a polic | m | 60.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1588447463
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro kotvení horních skříněk a polic z OSB desek nebo fošen šířky minimálně 300 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky je 1350 mm nad podlahou, délka dle výkresové dokumentace. min.300 mm | [14 empty] | P | 3
771 | K | OV.35 | OV.35 - Dodávka a montáž vybavení interiéru recepce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527276462
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Recepce - truhlářská konstrukce s ocelovou výztuží z jeklů, součástí dodávky jsou i prosklenné příčky s dveřmi a posuvnou skleněnou zástěnou. Truhlářská konstrukce stolů recepce včetně 3x kancelářský kontejner. Vestavné skříně policové, otevírací. Pracovní linka s umyvadlem a stojánkovou baterií. Podsvícení pomocí LED pásků. Připojení ZTI a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace. Kompletní dodávka včetně montáže. lamino vzor dřevo a bílá RAL 9010 podrobný nákres viz. výkres OV.35 | [14 empty] | P | 3
772 | K | OV.36 | OV.36 - Dodávka a montáž interiérový prvek obklad sloupu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38154114
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Interiérový prvek Obložení sloupu truhlářskou konstrukcí s dřevěnou podkonstrukcí, s umístěním TV, vyvolávacího systému, umístění zásobníku na filtraci a ohřev vody a kaše. Připojení vodovod a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace výrobku. Kompletní dodávka včetně montáže. lamino vzor dřevo podrobný nákres viz.výkres OV.36 | [14 empty] | P | 3
773 | K | OV.37 | OV.37 - Dodávka a montáž vybavení interiéru recepce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1327922067
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Recepce - truhlářská konstrukce s ocelovou výztuží z jeklů, součástí dodávky jsou i prosklenné příčky s dveřmi a posuvnou skleněnou zástěnou. Truhlářská konstrukce stolů recepce včetně 3x kancelářský kontejner. Vestavné skříně policové, otevírací. Pracovní linka s umyvadlem a stojánkovou baterií. Podsvícení pomocí LED pásků. Připojení ZTI a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace. Kompletní dodávka včetně montáže. lamino vzor dřevo a bílá RAL 9010 podrobný nákres viz.výkres OV.37 | [14 empty] | P | 3
774 | K | OV.38 | OV.38 - Dodávka a montáž ucpávky rozvodů | m2 | 11.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837920713
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ucpávky rozvodů Bednící a protipožární těsnící prvek vkládaný do stropního bednění v prostoru instalačních šachet, určený k zabetonování, pro těsnění prostupů instalací. Základní rozměry prvků lze na místě upravit řezáním, otvory pro instalace se vrtají. Nutno dodržet montážní postupy výrobce! tl. 180 mm | [14 empty] | P | 3
775 | K | OV.39a | OV.39a - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1674742429
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN110 DN 110 | [14 empty] | P | 3
776 | K | OV.39b | OV.39b - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620937324
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN125 DN 125 | [14 empty] | P | 3
777 | K | OV.39c | OV.39c - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396977120
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro napojení kanalizace DN160 DN 160 | [14 empty] | P | 3
778 | K | OV.40a | OV.40a - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898016701
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN300 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolaci (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro prěcházející potrubí Ø225 DN 300 Ø225 | [14 empty] | P | 3
779 | K | OV.40b | OV.40b - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85505816
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN100 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolaci (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro prěcházející potrubí Ø40-50 DN 100 Ø40-50 | [14 empty] | P | 3
780 | K | OV.40c | OV.40c - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964586820
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN350 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolaci (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro prěcházející potrubí Ø250 DN 350 Ø250 | [14 empty] | P | 3
781 | K | OV.40d | OV.40d - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935993792
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN400 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolaci (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro prěcházející potrubí Ø300 DN 400 Ø300 | [14 empty] | P | 3
782 | K | OV.40e | OV.40e - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956390741
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN200 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolaci (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Pažnice s části vně stěny pro nasazení chráničky Těsnění do pažnice pro prěcházející kabely DN 200 | [14 empty] | P | 3
783 | K | OV.40f | OV.40f - Dodávka a montáž zemní kabelovod | m | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075396888
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Zemní kabelovod Zemní kabelovod se skladá z kabelových chrániček DN200 včetně připojovacích a těsnících prvků. Uspořádáno do svazku 6x2 včetně vymezovacích rozpěrek, podsypů a obsypů jednotlivých chrániček. Viz detail 907 DN 200 | [14 empty] | P | 3
784 | K | OV.40g | OV.40g - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523329119
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN250 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolaci (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro prěcházející potrubí Ø160 DN 250 Ø160 | [14 empty] | P | 3
785 | K | OV.40h | OV.40h - Dodávka a montáž systémový prostup spodní stavbou pažnice a těsnění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924807764
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Systémový prostup spodní stavbou Prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy pro procházející potrubí. Tloušťka stěny 300 mm Pažnice + těsnění Ocelová nerezová pažnice DN200 pro zabetonování, vytváří tvarově stálý kruhový prostup stěnou opatřenou vnější hydroizolaci (tzv. „černá vana“). Pažnice fungují na principu pevné a volné příruby. Těsnění do pažnice pro prěcházející potrubí Ø cca 100 DN 200 Ø cca 100 | [14 empty] | P | 3
786 | K | OV.41 | OV.41 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541558903
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š. 600-700 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ve skříních ! viz architektonický manuál š.600-700 x v.2000 mm | [14 empty] | P | 3
787 | K | OV.41R | OV.41R - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny požární odolnost EI 45 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808675499
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Požární revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š.600 - 700 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Požární odolnost EI 45, pro požární dveře LZ2, stanovena dle požadavku PBŘ. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ve skříních ! viz architektonický manuál š.600-700 x v.2000 mm | [14 empty] | P | 3
788 | K | OV.42 | OV.42 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650438936
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š.800 - 1000 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Dle požadavku ENA, dvířka před rozvaděči osadit ve spodní části větrací mřížkou. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ! viz architektonický manuál š.800-1000 x v.2000 mm | [14 empty] | P | 3
789 | K | OV.42R | OV.42R - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny požární odolnost EI45 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8776395
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Požární revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech š.800 - 1000 mm x v.2000 mm, jednokřídlá nebo sestava dvou dvířek, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. Požární odolnost EI 45, pro požární dveře LZ2, stanovena dle požadavku PBŘ. Jednotlivé sestavy dvířek nutno zaměřit na stavbě dle instalovaných rozvaděčů ve skříních ! viz architektonický manuál š.800-1000 x v.2000 mm | [14 empty] | P | 3
790 | K | OV.43 | OV.43 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477793733
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry krycí profil podlahový - rovný krycí profil meziobjektové dilatace určený pro podlahy, nerez, přišroubovaný do konstrukce podlahy - skryté kotvení, pro šířku spáry 20mm, včetně ucpávky v podlaze/stropní desce (ve stropní desce ucpávka 50mm); ucpávka s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.zatížení a max.pohyb dle statické části. nerez broušená šíře spáry 20 mm | [14 empty] | P | 3
791 | K | OV.44 | OV.44 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry | m | 7.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114304822
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry krycí profil stěnový - rovný krycí profil meziobjektové dilatace určený pro stěny, nerez, přišroubovaný do konstrukce stěny - skryté kotvení, pro šířku spáry 20mm, včetně ucpávky ve stěně; ucpávka s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.zatížení a max.pohyb dle statické části. nerez broušená šíře spáry 20 mm | [14 empty] | P | 3
792 | K | OV.45 | OV.45 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797419541
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 600x600mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 600 x 600 | [14 empty] | P | 3
793 | K | OV.46 | OV.46 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640290175
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 200x200 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 200x200 | [14 empty] | P | 3
794 | K | OV.47 | OV.47 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731433809
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 300x300 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 300x300 | [14 empty] | P | 3
795 | K | OV.48 | OV.48 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu | kus | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623708433
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 300x300mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 300x300 | [14 empty] | P | 3
796 | K | OV.49 | OV.49 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279486364
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 400x400 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 400x400 | [14 empty] | P | 3
797 | K | OV.50 | OV.50 - Dodávka a montáž děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1989556959
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov, lakovaná bílá, popis a vzhled typového výrobku viz architektonický manuál lakovaná bílá 600 x 600 | [14 empty] | P | 3
798 | K | OV.51 | OV.51 - Dodávka a montáž děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914818952
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Děrovaná kazeta do podhledu, ocelová - tahokov, lakovaná bílá, popis a vzhled typového výrobku viz architektonický manuál lakovaná bílá 300 x 600 | [14 empty] | P | 3
799 | K | OV.52 | OV.52 - Dodávka a montáž revizní dvířka do podhledu | kus | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469299956
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka do podhledu o rozměrech 400x400mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolního podhledu. Umístění dle koordinačních výkresů podhledů. dle podhledu 400 x 400 | [14 empty] | P | 3
800 | K | OV.53 | OV.53 - Dodávka a montáž revizní dvířka klasická do SDK stěny | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614630914
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Revizní dvířka stěnová Revizní dvířka klasická do SDK stěny o rozměrech 200x300 mm, rámeček hliník + výplň SDK deska s povrchovou úpravou dle okolní stěny. dle povrchové úpravy stěny 200 x 300 | [14 empty] | P | 3
801 | K | OV.54 | OV.54 - Dodávka a montáž bezpečnostní tabulky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2015211433
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Bezpečnostní tabulky: V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Budou označeny místa hlavního uzávěru vody, hlavního uzávěru plynu, hlavního vypínače elektrického proudu a dále přístupy k těmto uzávěrům. Celkem cca ks Značení PBŘ: budou označeny požární hydranty, směry úniku na únikových cestách a únikové východy. Doporučené min.umístění značek je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Nouzové osvětlení se značeným únikem (napájení baterie): ks, viz. PBŘ / SIL Označení únikové cesty - reflexní tabulka: ks, viz. PBŘ / SIL Požární evakuační plán: Hliníkový rámeček, formát A4, počet: 1 patro / 1 sekce: ks (Umístění evakuačního plánu dle vyhlášky č.246 / 2001 Sb.) | [14 empty] | P | 3
802 | K | OV.55 | OV.55 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry interiérový | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783109766
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry interiérový krycí profil podlahový - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace stěnový nerezový, přišroubovaný (skryté kotvení) do konstrukce stěny, šířka dilatační spáry 20mm, včetně ucpávky skryté za profilem; s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.pohyb dle statické části. nerez broušená šíře spáry 20 mm | [14 empty] | P | 3
803 | K | OV.56 | OV.56 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry interiérový | m | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917666957
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry interiérový krycí profil stěnový - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace stěnový nerezový, přišroubovaný (skryté kotvení) do konstrukce stěny, šířka dilatační spáry 20mm, včetně ucpávky skryté za profilem; s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.pohyb dle statické části. nerez broušená šíře spáry 20 mm | [14 empty] | P | 3
804 | K | OV.57 | OV.57 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry interiérový | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13985978
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry interiérový krycí profil stěnový - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace stěnový hliníkový, lakovaný RAL 5000, přišroubovaný (skryté kotvení) do konstrukce stěny, profil kryje mezeru 70mm mezi stěnou a sloupkem fasády LOP, šířka dilatační spáry 20mm, včetně ucpávky skryté za profilem; s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.pohyb dle statické části. RAL 5000 šíře spáry 70 mm | [14 empty] | P | 3
805 | K | OV.58 | OV.58 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry exteriérový | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174112960
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry exteriérový krycí profil stěnový - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace stěnový hliníkový, lakovaný RAL 5000, přišroubovaný (skryté kotvení) do konstrukce stěny, pro šířku spáry 20mm, včetně ucpávky skryté za profilem; s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.pohyb dle statické části. RAL 5000 šíře spáry 20 mm | [14 empty] | P | 3
806 | K | OV.59 | OV.59 - Dodávka a montáž profily pro dilatační spáry | m | 15.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1769373078
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Profily pro dilatační spáry krycí profil určený pro strop - tvaru L krycí profil meziobjektové dilatace podlahový, eloxovaný hliník (profil je schovaný pod podhledem), přišroubovaný do konstrukce stropu - skryté kotvení, pro šířku spáry 50mm, včetně ucpávky v podlaze a stropní desce; ucpávka s požární odolností dle požadavku v části PBŘ. Max.zatížení a max.pohyb dle statické části. eloxovaný hliník šíře spáry 50 mm | [14 empty] | P | 3
807 | K | OV.60 | OV.60 - Dodávka a montáž dvířka/ krabice ve fasádě pro kemper, včetně zásuvky 380V a 220V, vývod s kohoutem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304327174
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Kemper Dvířka/ krabice ve fasádě pro kemper, včetně zásuvky 380V a 220V, vývod s kohoutem. Nika ve fasádě viz půdorys 1.NP a pohled na fasádu objektu C - jižní. Rozměr niky (krabice) š. 400 x v. 400 mm / hloubka 200 mm. Dvířka lakovaná do barvy fasády v místě umístění. RAL barevnost dle fasády 400 x 400 | [14 empty] | P | 3
808 | K | OV.61 | OV.61 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení posuvných dveří | m | 81.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698017744
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení posuvných dveří z OSB desek šířky minimálně 500 mm a tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. S.H. desky navazuje na dveře, délka dle výkresové dokumentace. min.500 mm | [14 empty] | P | 3
809 | K | OV.62 | OV.62 - Dodávka a montáž SDK kaslík pro dorovnání plochy pro MEDI rampy | m | 11.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25692325
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - MEDI RAMPY SDK kaslík pro dorovnání plochy pro MEDI rampy S.H. 1700 mm nad podlahou, výška 500 mm, tl. 95 mm 95 x 500 | [14 empty] | P | 3
810 | K | OV.63 | OV.63 - Dodávka a montáž výlez na střechu pro ploché střechy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2127024259
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výlez na střechu pro ploché střechy Zateplený systémový prvek zahrnující zateplený poklop s nastavovacím tubusem se zabudovaným žebříkem a sklopným žebříkem včetně krycího poklopu ze strany interiéru, včetně kotvících prvků, požární odolností dle požadavku v části PBŘ; viz výkres detailu 921 hliník lakovaný do šedé barvy půdorysné rozměry 1400x700 | [14 empty] | P | 3
811 | K | OV.64 | OV.64 - Dodávka a montáž Nalepovací ochranný kryt rohu stěn, nerezový profil L 25x25x1,5 mm | kus | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371900158
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ochranný kryt Nalepovací ochranný kryt rohu stěn, nerezový profil "L" 25x25x1,5 mm, určený k ochraně hran stěn, lepený, vhodný pro zdravotnické provozy, včetně samolepícího upevňovacího materiálu. nerez broušená "L" délka 1300 mm | [14 empty] | P | 3
812 | K | OV.65 | OV.65 - Dodávka a montáž Nalepovací ochranný kryt rohu stěn z plastového průřezu ve tvaru L | kus | 223 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915100808
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Ochranný kryt Nalepovací ochranný kryt rohu stěn z plastového průřezu ve tvaru "L" určený k ochraně hran stěn, hladký, lepený, vhodný pro zdravotnické provozy, včetně samolepícího upevňovacího materiálu, přizpůsobitelný úhel, reakce na oheň max. B s2 d0. vinyl, barevnost dle architekta "L" délka 1150 / 1300 mm | [14 empty] | P | 3
813 | K | OV.66 | OV.66 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový | m | 426.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042429599
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás výšky 1050-1300 mm, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 1050 / 1300 mm | [14 empty] | P | 3
814 | K | OV.67 | OV.67 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový | m | 398 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125453277
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás výšky 850 mm, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 850 mm | [14 empty] | P | 3
815 | K | OV.68 | OV.68 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný obklad vinylový | m2 | 205.549 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311241510
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací nástěnný ochranný obklad (pás) vinylový, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta v ploše stěny | [14 empty] | P | 3
816 | K | OV.68a | OV.68a - Dodávka a montáž nalepovací ochranný obklad vinylový výška 600mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849992650
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací nástěnný ochranný obklad (pás) vinylový, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta v ploše stěny | [14 empty] | P | 3
817 | K | OV.69 | OV.69 - Dodávka a montáž nalepovací okopový pás vinylový | m | 202.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639154176
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací okopový pás vinylový - nástěnný ochranný pás určený pro zdravotnické provozy, tvořený 2,00 mm silným PVC profilem, v tloušťce s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0. vinyl, barevnost dle architekta výška 200 mm | [14 empty] | P | 3
818 | K | OV.69a | OV.69a - Dodávka a montáž nalepovací okopový pás vinylový výška 200mm | m | 414.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058585648
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací okopový pás vinylový - nástěnný ochranný pás určený pro zdravotnické provozy, tvořený 2,00 mm silným PVC profilem, v tloušťce s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0. vinyl, barevnost dle architekta výška 200 mm | [14 empty] | P | 3
819 | K | OV.70 | OV.70 - Dodávka a montáž madlo s PVC pláštěm | m | 264.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671143841
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Madlo s PVC pláštěm oszené v osové výšce 800 mm nad podlahou, rozměr cca 40x40 mm, odstup od zdi 40 mm, antibakteriální, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Reakce na oheň B s2 d0. Dodávka včetně kotevních prvků do stěn. vinyl, barevnost dle architekta cca 40x40 mm | [14 empty] | P | 3
820 | K | OV.71 | OV.71 - Dodávka a montáž obklad stěn pokoje v páse výšky 1300 mm z kompaktních desek HPL tl.2 mm pro obklad v interieru | m | 265.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824434126
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Obklad stěn pokoje v páse výšky 1300 mm z kompaktních desek HPL tl.2 mm pro obklad v interieru. Vrstvené laminátové desky v kvalitě "F", jednostranný dekor, upevněné přímo na podkladní stěnu, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Reakce na oheň B s1 d0. Objemová hmotnost cca 1350 kg/m3. barevnost dle architekta výška 1300 mm | [14 empty] | P | 3
821 | K | OV.72 | OV.72 - Dodávka a montáž obklad stěn pokoje z kompaktních desek HPL tl. 2 mm pro obklad v interieru | m2 | 224.044 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242277143
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Obklad stěn pokoje z kompaktních desek HPL tl. 2 mm pro obklad v interieru. Vrstvené laminátové desky v kvalitě "F", jednostranný dekor, upevněné přímo na podkladní stěnu, hladké, barevnost dle architekta, umístění dle výkresové dokumentace ochranných prvků. Reakce na oheň B s1 d0. Objemová hmotnost cca 1350 kg/m3. barevnost dle architekta tl. 2 mm | [14 empty] | P | 3
822 | K | OV.73 | OV.73 - Dodávka a montáž nalepovací ochranný pás vinylový | m | 356.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235186081
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Nalepovací ochranný pás vinylový - nástěnný ochranný pás výšky 400 mm, určený pro zdravotnické provozy, v tloušťce 2 mm s hladkým povrchem, bez obsahu těžkých kovů, lepený přímo na zeď pomocí kontaktního pružného lepidla, reakce na oheň max. B s2 d0, antibakteriální, hmotnost 2800 g/m3. vinyl, barevnost dle architekta šířka 400 mm | [14 empty] | P | 3
823 | K | OV.74 | OV.74 - Dodávka a montáž výlez na střechu pro ploché střechy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118520209
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výlez na střechu pro ploché střechy Zateplený systémový prvek zahrnující prosklený poklop s nastavovacím tubusem se zabudovaným žebříkem a sklopným žebříkem včetně krycího poklopu ze strany interiéru, včetně svěšené podkonstrukce vynášející svěšený tubus ve výšce podhledu, dodávka včetně kotvících prvků; požární odolnost dle požadavku v části PBŘ; barevné a materiálové řešení - hliník v exteriéru lakovaný do šedé barvy, v interiéru bílý dle odstínu podhledu, osazení v konstrukci podrobněji viz výkres detailu 923 hliník 1400 x 700 | [14 empty] | P | 3
824 | K | OV.75 | OV.75 - Dodávka a montáž podlahový žlab | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543387588
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Podlahový žlab Odvodňovací podlahový žlab bez spádu dna ve strojovnách VZT a UTC. Těleso žlabu z polymerbetonu, bez spádu dna, krycí rošt z pozinkované nebo nerezové oceli. Třída zatížení A15. nerez 130 x 130 mm | [14 empty] | P | 3
825 | K | OV.76 | OV.76 - Dodávka a montáž větrací mřížka interiérová ve stěně šachty | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434380394
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Stěnová mřížka Větrací mřížka interiérová ve stěně šachty MPL, určena k přímému osazení do SDK příčky, pevné lamely, barevnost dle povrchu v interiéru. Mřížka umístěna ve v.200 mm nad podlahou. barevnost dle stěny 200 x 100 mm | [14 empty] | P | 3
826 | K | OV.77 | OV.77 - Dodávka a montáž systémová prostupka skrz hydloizolaci spodní stavby | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208710178
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Prostupka - hydroizolace Systémová prostupka skrz hydloizolaci spodní stavby, opatřena volnou a pevnou přírubou pro systémové napojení hydoizolace, včetně systémového rozpěrného těsnění v prostupce. Předpokládaný průřez prostupky Ø200 (dle systému vybraného dodavatele) délka ~ 900mm. Nerez DN 200 | [14 empty] | P | 3
827 | K | OV.78 | OV.78 - Dodávka a montáž požární obklad | m2 | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540279635
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Požární obklad Požární obklad instalací vedených v podhledu, v prostoru CHÚC, požadavky požární odolnosti na konstrukci dle PBŘ. | [14 empty] | P | 3
828 | K | OV.79 | OV.79 - Dodávka a montáž umyvadlová deska z umělého kamene | m2 | 4.638 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351325513
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Umyvadlová deska Deska z umělého kamene, materiál neporézní, hladký, plně probarvený, čistitelný, vhodný pro zdravotnické provozy a splnující parametry dle normy EN 14688. Umístění dle vzorových spárořezů. RAL 7047/ RAL 7044 šířka 500 mm | [14 empty] | P | 3
829 | K | OV.80 | OV.80 - Dodávka a montáž označení nástupního a výstupního stupně na každém schodišťovém rameni v objektu | m2 | 17.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350065287
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Schodišťový stupeň Označení nástupního a výstupního stupně na každém schodišťovém rameni v objektu. Stupeň odlišen nátěrem v celé ploše, barva totožná s odstínem rámu oken RAL5000 nebo tmavě šedá lazura na beton. RAL 5000 nebo tmavě šedá | [14 empty] | P | 3
830 | K | OV.81 | OV.81 - Dodávka a montáž liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy | kus | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24862485
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Sprchový žlab Liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy. Nerezová ocel AISI 304, sifon PVC. Šířka mřížky 70 mm (šířka žlabu včetně lemu 105 mm), montážní výška 67 mm, délky 800 mm (instalační délka 840 mm). Přesný typ výrobku dle architektonického manuálu. nerezová ocel AISI 304 délka 800 mm | [14 empty] | P | 3
831 | K | OV.81a | OV.81a - Dodávka a montáž liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336449386
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Sprchový žlab Liniový sprchový žlab určený k osazení ke stěně, pro odvodnění sprch v úrovni podlahy. Nerezová ocel AISI 304, sifon PVC. Šířka mřížky 70 mm (šířka žlabu včetně lemu 105 mm), montážní výška 67 mm, délky 1200 mm (instalační délka 1240 mm). Přesný typ výrobku dle architektonického manuálu. nerezová ocel AISI 304 délka 1200 mm | [14 empty] | P | 3
832 | K | OV.82 | OV.82 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení přebalovacího pultu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637075849
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení přebalovacího pultu z OSB desek nebo překližek tl. min. 22 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 700 mm. S.H. 700 mm, H.H. 1700 mm min 700 x 1000 | [14 empty] | P | 3
833 | K | OV.83 | OV.83 - Dodávka a montáž výztuha v SDK pro ukotvení informačního systému | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739745463
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Výztuha v SDK pro ukotvení informačního systému z OSB desek nebo překližek tl. min. 12 mm kotvených do nosných profilů příčky. Délka minimálně 2x 350 mm. S.H. 600 mm, H.H. 2200 mm min 2x 350 x 1600 | [14 empty] | P | 3
834 | K | OV.84 | OV.84 - Dodávka a montáž mřížka venkovní větrací pro přímou instalaci na fasádu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337944901
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Větrací mřížka na fasádě Mřížka venkovní větrací pro přímou instalaci na fasádu, pro odvětrání rozvodů mediplynů z operačních sálů, mřížka pro exteriérové použití -40°C až +60°C a vzdušnou vlhkost až 100% , se sítkou proti hmyzu, odolná UV záření, odstín v barvě fasády. RAL v barvě fasády 100 x 100 | [14 empty] | P | 3
835 | K | OV.85 | OV.85 - Dodávka a montáž velkoplošná grafika/tapeta na stěně | m | 29.668 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236112592
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Grafika na stěně Velkoplošná grafika / tapeta. Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.631 - 635. viz architektonický manuál v. cca 2080 mm | [14 empty] | P | 3
836 | K | OV.86 | OV.86 - Dodávka a montáž rám na obraz | kus | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884989494
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Rám na obraz Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.631 - 635. viz architektonický manuál | [14 empty] | P | 3
837 | K | OV.87 | OV.87 - Dodávka a montáž samolepicí fólie na stěnu rozměru cca 800 x 800 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450249888
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Polep na stěně Samolepicí fólie na stěnu rozměru cca 800 x 800 mm. Podrobný popis a umístění viz výkresy orientačního systému č.631 - 635. viz architektonický manuál v.cca 600-800 mm | [14 empty] | P | 3
838 | K | OV.88 | OV.88 - Dodávka a montáž systémový prostup pro kabely s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. DN 100 | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51924883
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Prostup pro kabely Systémový prostup pro kabely s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. DN 100. Včetně napojení na hydroizolaci a zatěsnění prostupu. Včetně límce pro napojení na parozábranu. dle výrobce | [14 empty] | P | 3
839 | K | OV.89a | OV.89a - Dodávka a montáž betonový základ na zpevnění podlahy pro CT | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368103679
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Základ pro CT Betonový základ na zpevnění podlahy pro CT gantry vč. pacientského stolu Beton C20/25, rovinatost +/-3,0mm Výška 160mm, horní hrana v úrovni pro pokládku finální PVC vrstvy Kotvení technologie do podlahy pomocí chemických kotev (součástí dodávky technologie) výška 160mm | [14 empty] | P | 3
840 | K | OV.89b | OV.89b - Dodávka a montáž betonový základ na zpevnění podlahy pro RTG | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922950057
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Základ pro RTG Betonový základ na zpevnění podlahy pro RTG zařízení vč. pacientského stolu Beton C20/25, rovinatost +/-2,0mm Výška 160mm, horní hrana v úrovni pro pokládku finální PVC vrstvy Kotvení technologie do podlahy pomocí chemických kotev (součástí dodávky technologie) výška 160mm 1500x1000 a 700x700 | [14 empty] | P | 3
841 | K | OV.89c | OV.89c - Dodávka a montáž betonový základ pro vertigraf | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332245227
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Základ pro RTG Betonový základ na zpevnění podlahy pro RTG zařízení vč. pacientského stolu Beton C20/25, rovinatost +/-2,0mm Výška 160mm, horní hrana v úrovni pro pokládku finální PVC vrstvy Kotvení technologie do podlahy pomocí chemických kotev (součástí dodávky technologie) výška 160mm 1500x1000 a 700x700 | [14 empty] | P | 3
842 | K | OV.90 | OV.90 - Dodávka a montáž betonový základ pro čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996082056
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka ostatních výrobků - Základ pro RTG Betonový základ na zpevnění podlahy pro RTG zařízení vč. pacientského stolu Beton C20/25, rovinatost +/-2,0mm Výška 160mm, horní hrana v úrovni pro pokládku finální PVC vrstvy Kotvení technologie do podlahy pomocí chemických kotev (součástí dodávky technologie) výška 160mm 1500x1000 a 700x700 | [14 empty] | P | 3

## C 020 - Stavebně konstruk...
{51edc8df-4714-4336-bc39-e6e34cafd59b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 020 - Stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 020 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 020 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15102.1102 |  | 46.57 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15102.1102 |  | 46.57 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1068.7503 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 568 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.57936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457829425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 568 |  | 568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 151711121 | Osazení zápor ocelových dl do 14 m | m | 639 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.56232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125217801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 639 |  | 639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 13011009 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 340 | t | 65.928 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 65.928 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250933515
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zápor | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Z1-15,Z1-38;151-155;181-203" 492*134/1000 |  | 65.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 13011003 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 340 | t | 22.733 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 22.733 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021708733
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zápor | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Z 156-180" 216,5*105/1000 |  | 22.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 13011017 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400 | t | 26.454 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 26.454 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822619905
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zápor | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Z 39-89" 399,0*66,3/1000 |  | 26.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 58932310 | beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 414.53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 926.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38006930
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka zápor | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kořeny zápor" 651,60*pi*(0,45*0,45) |  | 414.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151721111 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním | m2 | 1001.273 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 26.4336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902890203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pažení zápor Z1 - Z89" 625,17 |  | 625.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pažení zápor Z151-Z203" 376,103 |  | 376.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1001.273 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1337.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284052344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vývrt z pilot " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (62,5+165+865)*pi*(0,325*0,325) |  | 362.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 364*pi*(0,45*0,45) |  | 231.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty pro zápory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1168,5*pi*(0,45*0,45) |  | 743.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1337.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 13374.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809878582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1337,46 |  | 1337.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1337,46*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13374.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1337.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478036004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vývrt z pilot " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (62,5+165+865)*pi*(0,325*0,325) |  | 362.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 364*pi*(0,45*0,45) |  | 231.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty pro zápory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1168,5*pi*(0,45*0,45) |  | 743.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1337.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201231R | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 v místě | t | 2407.428 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628046206
| VV |  | 1337,46*1,8 |  | 2407.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1337.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632316859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 174111.R01 | Zásyp prostoru za pažením dle TP včetně dodávky vhodného zásypového materiálu | m3 | 200.255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2037952165
| VV |  | 1001,273*0,2 |  | 200.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4090.0271 |  | 46.57 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 226123111 | Vrty velkoprofilové šikmé nezapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina I | m | 62.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2140911018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226123111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vrty piloty" 4,5+3,5*2+4,5*2+3*4+5+4,5+3,5+4*3+5 |  | 62.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 226123211 | Vrty velkoprofilové šikmé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina I | m | 1030 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504078960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226123211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vrty pilot" 7+6+8+10+6,5*2+10*2+8+10*3+9+7+7,5+9+10+5,5+6+9 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty pilot" 11*9+12*12+13*11+14*3+15*7+16*11+17*6+18*3 |  | 865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1030 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 226125211 | Vrty velkoprofilové šikmé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina I | m | 1532.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.076625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814070311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226125211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vrty pro zápory" 1168,5 |  | 1168.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty pilot" 16+14*2+15*3+18*2+14+18+14+17*2+14+17+14+19*3+18+19+20 |  | 364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1532.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 231112112 | Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 245.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643729464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "piloty č.108, 118, 123, 137, 139, 140-158, 162, 164-168, 171 ,175, 217-220" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5+3,5*2+4,5*2+3*4+5+4,5+3,5+4*3+5 |  | 62.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+6+8+10+6,5*2+10*2+8+10*3+9+7+7,5+9+10+5,5+6+9 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebetonování hlav pilot cca 0,5 m" 36*0,5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 245.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58932908R | beton C 25/30 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 76.528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 185.8865 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685232482
| VV |  | (245,5)*pi*(0,315*0,315) |  | 76.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 231112212 | Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 896 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293626796
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "piloty č.101-107, 109, 111-113, 115-117, 121, 122, 124-133, 159-161, 163, 169, 170, 172, 176" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "piloty č.180, 181, 185-203, 211-216" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*9+12*12+13*11+14*3+15*7+16*11+17*6+18*3 |  | 865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebetonování hlav cca 0,5 m" 62*0,5 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 896 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58932908R | beton C 25/30 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 279.305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 678.4318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87550312
| VV |  | 375*pi*(0,44*0,44) |  | 228.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (896)*pi*(0,315*0,315) |  | 279.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 231112213 | Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566836310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231112213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "piloty č.110, 114, 119, 120, 134-136, 138, 174, 177-179, 182-184, 204-210" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16+14*2+15*3+18*2+14+18+14+17*2+14+17+14+19*3+18+19+20 |  | 364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebetonování hlav cca 0,5 m" 22*0,5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 58932908R | beton C 25/30 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 228.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 554.0063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740270571
| VV |  | 375*pi*(0,44*0,44) |  | 228.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 44.961 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 50.078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417027184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231611114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž pilot 70 kg/m3 + 10% prořez" 583,914*70/1000*1,1 |  | 44.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 239111112 | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 27.881 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277085219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (36+62)*0,5 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 239111113 | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 18.689 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040540171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 22*0,5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 273321611 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 854.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2137.7979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934453118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska tl.100 mm" 6,62 |  | 6.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska tl.150 mm" 47,37 |  | 47.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska tl.300 mm" 13,83 |  | 13.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska tl.400 mm" 757,96 |  | 757.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska opěrná stěna" 28,7 |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 854.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 401.888 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 1.1816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717640805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska tl.100 mm" 203,5*0,1 |  | 20.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska tl.150 mm" 87,90*0,15 |  | 13.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska tl.300 mm" 58,46*0,3 |  | 17.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska tl.400 mm" 720,98*0,4 |  | 288.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska opěrná stěna" 249,69*0,25 |  | 62.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 401.888 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 401.888 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287123528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 80.366 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 85.2378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168374926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska výztuž 125 kg/m3 + 10% prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 584,48*125/1000*1,1 |  | 80.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 35.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 88.4161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243964127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,15+4,12+3,62+1,47+1,47+1,06+8,52+7,18+3,75 |  | 35.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 119.724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.32206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107611929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16,836*3+6,92+6,76+6,92+21,045+17,956+9,615 |  | 119.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 119.724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631582686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 4.665 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 4.9478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1789099868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž základových konstrukcí 120 kg/m3 +10% prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,34*120/1000*1,1 |  | 4.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 275321511 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 15.3365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315431664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "patky na hlavách pilot" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,41*6+0,97*2+1,73 |  | 6.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.066528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -73041262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "patky na hlavách pilot" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*6+4,32*2+5,76 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809587975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.809 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.85804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951329051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž základových konstrukcí 120 kg/m3 + 10% prořez" 6,13*120/1000*1,1 |  | 0.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 279113121 | Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 | m2 | 187.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.36063 | 67.6975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469058011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podklad základové desky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*(3,87+3,87+3,16+3,16)*2 |  | 25.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,36+2,36+2,06+2,06) |  | 13.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(4,89+6,61+2,56+7,43+2,18) |  | 11.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*(15,06+11,36+9+15,06+6+6) |  | 28.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*(6,765+6,765) |  | 8.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(14,145+11,9+0,68+28,2) |  | 65.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*1,91 |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*(2,36+2,3+2,06+2,06) |  | 12.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*(5,85+5,85+3,57+3,57) |  | 16.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(4,575+4,2) |  | 4.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 279321348 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 9.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 24.2181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533288669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321348 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základové zdi - zlomy základové desky" 0,82+4,08+4,78 |  | 9.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 72.49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 181.3606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112645661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "opěrná stěna" 72,49 |  | 72.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 581.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 1.5987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214929231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "opěrná stěna" 581,34 |  | 581.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 581.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855969834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 279351311 | Zřízení jednostranného bednění základových zdí | m2 | 21.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.07394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040054767
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základové zdi - zlomy základové desky" 2,75+9,06+9,56 |  | 21.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 279351312 | Odstranění jednostranného bednění základových zdí | m2 | 21.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250168271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 11.697 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 12.3918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604686745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž základových konstrukcí 125 kg/m3 + 10% prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,68*125/1000*1,1 |  | 1.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž stěn 130 kg/m3 + 10%prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,49*130/1000*1,1 |  | 10.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.697 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 282.R01 | Trysková injektáž šikmý pilíř D 700 mm, včetně dodávky injektážního materiálu, provedení vrtu s likvidací vývrtu, dodání a provedení výztuže | m | 275.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543307555
| P |  | Poznámka k položce: viz.tabulka tryskové injektáže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "východ" 2,6*15 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" 2,2*10 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" 4,2*27 |  | 113.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" 4,2*24 |  | 100.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3934.8588 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 1247.53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3121.1579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2083489131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "žb stěna tl.80 mm 4.NP" 1,59 |  | 1.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěna tl. 150 mm 1.NP" 0,62 |  | 0.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.200mm" 451,68+1,99+0,22 |  | 453.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl. 220 mm" 299,14 |  | 299.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.240 mm 1.NP" 4,49 |  | 4.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.250 mm" 122,17 |  | 122.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.270 mm 1.PP" 8,74 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.300 mm" 319,9+13,75 |  | 333.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.350 mm 1.PP" 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.400 mm 1.PP" 0,56+10,51 |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.450 mm 1.PP" 10,69 |  | 10.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1247.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 10793.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 29.682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303532988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "žb stěna tl.80 mm 4.NP" 19,86*2 |  | 39.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěna tl. 150 mm 1.NP" 4,13*2 |  | 8.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.200mm" 2268,05*2+9,95*2+1,08*2 |  | 4558.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl. 220 mm" 1383,6*2 |  | 2767.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.240 mm 1.NP" 18,7*2 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.250 mm" 490,87*2 |  | 981.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.270 mm 1.PP" 32,38*2 |  | 64.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.300 mm" 1066,52*2+45,82*2 |  | 2224.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.350 mm 1.PP" 4,29*2 |  | 8.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.400 mm 1.PP" 1,4*2+26,3*2 |  | 55.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěny tl.450 mm 1.PP" 23,78*2 |  | 47.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10793.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 10793.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 899559009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 178.397 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 187.1777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055269081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž stěn 130 kg/m3 + 10% prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1247,53*130/1000*1,1 |  | 178.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 51.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 128.6962 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760639833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321610 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sloupy 3.NP - 4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lichoběžníkové sloupy 3.NP, 4.NP" 2*0,56+5*0,53 |  | 3.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 3.NP" 4*0,61 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 4.NP" 1*0,59 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 300x450 mm 4.NP" 2*0,43 |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 3.NP" 18*0,78 |  | 14.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 4.NP" 13*0,75+2*0,78 |  | 11.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 3.NP" 17*0,69 |  | 11.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 4.NP" 10*0,67 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 330321710 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže | m3 | 104.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 261.0952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895122481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321710 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sloupy 1.PP - 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lichoběžníkové sloupy 1.NP, 2.NP" 2*0,56+10*0,53 |  | 6.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 1.NP" 0,69+7*0,58 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 2.NP" 7*0,61 |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 220x220mm 1.NP" 2*0,16+3*0,14 |  | 0.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.74 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 300x450 mm 1.NP" 6*0,51 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 16*0,74+6*1,01+2*0,99+2*0,88+0,85 |  | 22.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 2.NP" 15*0,78 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 0,88 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.PP" 0,61+4*0,73+11*0,75+2*0,7 |  | 13.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 2.NP" 2*0,78 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 0,74 |  | 0.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.PP" 2*0,7+2*0,76 |  | 2.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53.47 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 500x500 mm 1.PP" 1,01+15*0,93 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.NP" 2*0,78 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 2.NP" 15*0,69 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.PP" 0,54+0,65+0,65 |  | 1.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.NP" 2*0,78 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 2.NP" 2*0,69 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 167.264 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.40812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717742822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "lichoběžníkové sloupy 1.NP, 2.NP" 5,868+6,2*2+5,477*9 |  | 67.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lichoběžníkové sloupy 3.NP, 4.NP" 2*5,787+5*5,477 |  | 38.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 220x200 mm 1.NP" 2*3,3+3*3,098 |  | 15.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 300x450 mm 1.NP" 6*5,625 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 300x450 mm 4.NP" 2*5,55 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 167.264 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383005364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 331351125 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 | m2 | 1179.144 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 2.5941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203184946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 16*6,57+6*9,396+2*8,82+3*7,83 |  | 202.626 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 2.NP" 15*6,93 |  | 103.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 3.NP" 18*6,93 |  | 124.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 7,83 |  | 7.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.PP" 5,436+4*6,516+13*6,696 |  | 118.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450mm 4.NP" 13*6,66+2*6,93 |  | 100.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 2.NP" 2*6,93 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 6,57 |  | 6.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.PP" 2*6,96+2*7,506 |  | 28.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 707.496 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 500x500 mm 1.PP" 8,04+15*7,44 |  | 119.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 119.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.NP" 2*7,83 |  | 15.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 2.NP" 15*6,93 |  | 103.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.PP" 5,436+6,516+6,516 |  | 18.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.NP" 2*7,83 |  | 15.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 2.NP" 2*6,93 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 167.598 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 3.NP" 17*6,93 |  | 117.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 4.NP" 10*6,66 |  | 66.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 184.41 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1179.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 331351126 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 | m2 | 1179.144 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990331423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 50.738 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 53.3951 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -992734788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž sloupů 300 kg/m3 + 10% prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy lichoběžníkové 1.NP, 2.NP" 6,42*300/1000*1,1 |  | 2.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy lichoběžníkové 3.NP, 4.NP" 3,77*300/1000*1,1 |  | 1.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.363 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 220x200mm 1.NP" 0,74*300/1000*1,1 |  | 0.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.244 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 300x450 mm 1.NP" 3,06*300/1000*1,1 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 300x450 mm 4.NP" 0,86*300/1000*1,1 |  | 0.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.284 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 22,49*300/1000*1,1 |  | 7.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 2.NP" 11,7*300/1000*1,1 |  | 3.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 0,88*300/1000*1,1 |  | 0.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.PP" 13,18*300/1000*1,1 |  | 4.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 2.NP" 1,56*300/1000*1,1 |  | 0.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.NP" 0,74*300/1000*1,1 |  | 0.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450 mm 1.PP" 2,92*300/1000*1,1 |  | 0.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.645 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450mm 3.NP" 14,04*300/1000*1,1 |  | 4.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 450x450mm 4.NP" 11,31*300/1000*1,1 |  | 3.732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.365 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 500x500 mm 1.PP" 14,96*300/1000*1,1 |  | 4.937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.937 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.NP" 1,56*300/1000*1,1 |  | 0.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 2.NP" 10,35*300/1000*1,1 |  | 3.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.PP" 1,84*300/1000*1,1 |  | 0.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 1.NP" 1,56*300/1000*1,1 |  | 0.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 2.NP" 1,38*300/1000*1,1 |  | 0.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.508 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 3.NP" 11,73*300/1000*1,1 |  | 3.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 600x300 mm 4.NP" 16,7*300/1000*1,1 |  | 5.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.382 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.738 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 332351121 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m | m2 | 107.314 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.29619 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108715974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kruhové sloupy 1.NP" 6,147+7*5,157 |  | 42.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 2.NP" 7*5,44 |  | 38.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 3.NP" 4*5,44 |  | 21.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 4.NP" 5,228 |  | 5.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.314 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 332351122 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m | m2 | 107.314 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745668624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 332361821 | Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.977 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 4.1853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505676142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž sloupů 300 kg/m3 + 10% prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 1.NP, 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,02*300/1000*1,1 |  | 2.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové sloupy 3.NP. 4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,03*300/1000*1,1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.977 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 345321616 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 54.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 135.1771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402239941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "atiky" 50,35+3,68 |  | 54.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 345351005 | Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 704.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 1.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622079247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "atiky" 671,46+33,42 |  | 704.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 345351006 | Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 704.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60631199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345351006 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 345361821 | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 | t | 9.509 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0509 | 9.9929 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238871632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/345361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž atik 160 kg/m3 + 10% prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,03*160/1000*1,1 |  | 9.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6006.3306 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 2185.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 5469.1937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924142323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "konstrukce tl.150 mm" 0,76 |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce tl.200 mm" 25,67 |  | 25.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce tl.250 mm" 2147,05 |  | 2147.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce tl.300 mm" 2,68 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa tl.200 mm" 9,76 |  | 9.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2185.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 9234.532 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 49.2201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779428524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "konstrukce tl.150 mm" 5,04+15,6*0,15 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce tl.200 mm" 129,48+191,14*0,2 |  | 167.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce tl.250 mm" 8589,65+1637,83*0,25 |  | 8999.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa tl.200 mm" 48,78+57,78*0,2 |  | 60.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9234.532 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 9234.532 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927196535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 13.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 0.07441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79026181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "konstrukce tl.300 mm" 8,92+15,2*0,3 |  | 13.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 13.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880218239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351022 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 8772.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 7.7202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622548979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "konstrukce tl.150 mm" 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce tl.200 mm" 129,48 |  | 129.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce tl.250 mm" 8589,65 |  | 8589.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa tl.200 mm" 48,78 |  | 48.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8772.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 8772.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664353741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm | m2 | 8.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491540333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354315 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "konstrukce tl.300 mm" 8,92 |  | 8.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 411354316 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm | m2 | 8.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317663540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354316 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 384.722 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 406.0933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520353536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž stropů 160 kg/m3 + 10% prořez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2185,92*160/1000*1,1 |  | 384.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | PD1 | D+M Prefa schodiště žb, objem 2,05 m3, hmotnost 5,14 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1666007776
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
76 | K | PD1-1 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,67 m3, hmotnost 4,17 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217978130
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
77 | K | PD1-2 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,84 m3, hmotnost 4,59 t | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.59 | 9.18 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73818911
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
78 | K | PD1-3 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,85 m3, hmotnost 4,63 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374750758
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
79 | K | PD1-4 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,86 m3, hmotnost 4,65 t | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.65 | 9.3 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305606018
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
80 | K | PD1-5 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,84 m3, hmotnost 4,61 t | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.61 | 9.22 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527266919
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
81 | K | PD2 | D+M Prefa schodiště žb, objem 2,07 m3, hmotnost 5,18 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272218006
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
82 | K | PD2-1 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,63 m3, hmotnost 4,07 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894434777
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
83 | K | PD2-2 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,66 m3, hmotnost 4,15 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722091198
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
84 | K | PD2-3 | D+M Prefa schodiště žb, objem 2,21 m3, hmotnost 5,53 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.53 | 5.53 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781884647
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
85 | K | PD3 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,79 m3, hmotnost 4,47 t | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.47 | 8.94 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530472737
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
86 | K | PD4 | D+M Prefa schodiště žb, objem 1,80 m3, hmotnost 4,51 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.51 | 4.51 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399190942
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz prefa schodišť | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1434 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 943221111 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 1058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136761077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | K | 943221211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití | m3 | 31740 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910859758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1058*30 |  | 31740 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 943221811 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 1058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122851081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221811 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 953112121 | Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 10 mm rozteč 100 mm pro stěnu tl do 220 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01052 | 0.2104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680878309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.PP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 2.NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 3.NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 953112122 | Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 10 mm rozteč 150 mm pro stěnu tl do 220 mm | m | 25.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.2048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419170375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953112122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.PP" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.NP" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 2.NP" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 3.NP" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 953241110 | Osazení smykových dilatačních trnů D 16 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490122213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ZD" 43+4 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 54879306 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink bez pouzdra D 16mm | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -160513652
| VV |  | "ZD" 43+4 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 953241111 | Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962917142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz.výkres tvaru ZD" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 54879307 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink bez pouzdra D 20mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.02128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513165961
| VV |  | "viz.výkres tvaru ZD" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 953241511 | Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost do 38 kN nerezových | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1743258215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz.výkres tvaru ZD" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.PP" 2+6 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 54879310 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 37,6 kN | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00263 | 0.02893 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866667200
98 | K | 953241512 | Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost přes 38 do 51 kN nerezových | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080262079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 54879311 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 50,1 kN | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00277 | 0.01662 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359204923
100 | K | 953241515 | Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost přes 79 do 126 kN nerezových | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690573166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241515 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.NP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 2.NP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkres tvaru 3.NP" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 54879314 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 125,9 kN | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00743 | 0.18575 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282029359
102 | K | 95331211.R01 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. 80 mm | m2 | 224.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.27155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475150487
| VV |  | "těsnění spar a dilatace viz.výkres tvaru základů" 221 |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění spar a dilatace viz.výkres tvaru 1.PP" (4,4+4,4+2,6)*0,3 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 95333.R01 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí | m | 567 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.7371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695428761
| VV |  | "bednící a těsnící plech ZD/ZD" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spárový těsnící plech ZD/stěna" 535 |  | 535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnící a bednící plech 1.PP opěrná stěna" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 95333.R02 | Těsnící křížový profil do pracovních spar betonových kcí | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.0141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082731092
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.PP smršťovací spára opěrná stěna" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 953333224 | PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnější š 240 mm kotva v do 35 mm | m | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00932 | 0.10625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342390451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333224 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz.výkaz prvků - výkres tvaru základů" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkaz prvků - výkres tvaru 1.PP" 4,4+4,4 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 953334.R01 | Uzavírací těsnící spárový pás odolný vůči asfaltu | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.01372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734311457
| VV |  | "viz.výkaz prvků - výkres tvaru základů" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz.výkaz prvků - výkres tvaru 1.PP" 4,4+4,4+2,6 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 9535111.R01 | Nosný tepelně-izolační prvek liniový Typ 1 - M30 Q30 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0141 | 0.2397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315372293
| VV |  | "výkres tvaru 1.NP" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 9535111.R02 | Nosný tepelně-izolační prvek liniový Typ 2 - M40 Q40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0206 | 0.0412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117537927
| VV |  | "výkres tvaru 1.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 9535114.R01 | Nosný tepelně-izolační prvek bodový Typ 3 - Q20 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522667696
| VV |  | "výkres tvaru 1.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 993121211 | Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení | m3 | 1058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138473340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | KLUZ_LOZ | Kluzné ložisko únosnost min. 300 kN/m | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862828635
112 | K | KRYC_D_LISTA | D+M plastová krycí dilatační lišta | m | 2.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778146693
| VV |  | "viz.výkres tvaru 1.PP" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 46.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694440775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 884.83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1604015744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 46,57 |  | 46.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 46,57*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 884.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
115 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 46.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310472575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 15102.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574064267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2

## C 040 - Zdravotně technic...
{7e6d5129-e2d6-4226-b117-7d43e3864145}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 040 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 040 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 040 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.279 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251330226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 609613229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065159392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.279 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7687 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 2553 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5.7e-05 | 0.14552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113911357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 126+1221+158+184+84+108+27+100+31+513+1 |  | 2553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2553 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 28377R05 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm, s Al folií | m | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051183594
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 28377R04 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm, s Al folií | m | 1221 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.04884 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522657581
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 800 |  | 800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 393 |  | 393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 28377R12 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm, s Al folií | m | 158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0079 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595133479
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 71 |  | 71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 56 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 28377R16 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm, s Al folií | m | 184 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580888239
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 62 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 99 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 28377R19 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm, s Al folií | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00588 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -78689233
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 28377R23 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm, s Al folií | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00972 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1140288099
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 28377R22 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm, s Al folií | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662051397
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 28377R71 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm, s Al folií | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141158553
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28377R74 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 89/13mm, s Al folií | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00403 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814091824
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 28377R78 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm, s Al folií | m | 513 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.08208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167143661
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 513 |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28377R84 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/20mm, s Al folií | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250301561
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 1950 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.1755 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712114804
| VV |  | "studená voda" 50*27 |  | 1350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 50*12 |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1950 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 177 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.06372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764280058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 177 |  | 177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 27127R01 | polyethylenový pás s Al folií, tloušťka 10 mm, šířka 1m, izolace armatur a tvarovek | m2 | 177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0885 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799985038
| VV |  | "studená voda" 100*1 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 32*1 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 40*1 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 5*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 2227 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019233 | 0.42832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379952558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 88+29+1109+523+2+167+5+96+46+21+1+102+2+36 |  | 2227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2227 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324998331
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 56 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 63154013 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00725 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987607059
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 27+1 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 1109 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.29943 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711161422
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 290 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 208 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 611 |  | 611 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 523 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.14121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777942643
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 523 |  | 523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 523 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762204601
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 167 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.04843 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425877418
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 111 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814517313
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 63154571 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.05664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186328505
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 96 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.01472 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113864219
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113950675
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097712472
| VV |  | "cirkulace" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | m | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.09384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088820227
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 63154007 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1949025732
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.01332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2124708352
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 1250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026694 | 0.33367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847688028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 84+32+1+150+137+46+800 |  | 1250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 63154009 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677486093
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 63154014 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336048094
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 1+31 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 63154018 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.00083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222004983
| VV |  | "cirkulace" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 63154537 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700785892
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 63154577 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm | m | 137 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.13974 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759805179
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 137 |  | 137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.06394 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098380002
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 63154578 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/40mm | m | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.904 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626158177
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 800 |  | 800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 800 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | m | 1053 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00040689 | 0.42846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451020134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 927+126 |  | 1053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1053 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 63154540 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm | m | 927 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.67671 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981774886
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 730 |  | 730 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 160 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 927 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 63154542 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.11088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840674792
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 1600 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021591824
| VV |  | "teplá voda" 50*30 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 50*2 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1600 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 4.769 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197938579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.589 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014215 | 0.1123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450212017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 77 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001973 | 0.10457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1375507715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 53 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0030422 | 0.19775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545886290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 721173404 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0049238 | 0.03939 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484194152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173404 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 721173722 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003638 | 0.0069122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -281893593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173722 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 721173723 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000469 | 0.000938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811584125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173723 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 721173724 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70 | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007296 | 0.076608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360176851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173724 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 105 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 721173725 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 90 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0010478 | 0.017813 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899513860
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173725 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 721173726 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001566 | 0.006264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787610422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173726 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 721175202 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 40 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045795 | 0.045795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331124593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721175203 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055975 | 0.0033585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16073597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 721175211 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093895 | 0.065727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768559485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 721175212 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018433 | 0.060831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801292971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 721175R01 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 40 | m | 984 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 2.3616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336060830
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 984 |  | 984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 984 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 721175R02 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 50 | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.2016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -205504394
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 69 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 721175R03 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 75 | m | 119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.2856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826777165
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 104 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 721175R04 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 110 | m | 243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.5832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130979023
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 160 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 721175R05 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 125 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116447246
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 721175R06 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 160 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096215602
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 721175R10 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), lisované, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 15 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142324114
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 721175R11 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), lisované, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 25 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1630497473
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 721175R12 | Odpadní potrubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), lisované, včetně tvarovek, čisticích kusů, objímek a uchycení potrubí, DN 32 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633612916
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "splašková kanalizace" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 186 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088228635
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154+7+22+3 |  | 186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416052656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107+5 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 721211402 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707457152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice VP3 , výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 721211403 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -465160274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice VP2 , výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 721211422 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542759501
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice VP 1, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 721226513 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286667185
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226513 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 721226R00 | Vodní zápachová uzávěrka nerezová pro odvod kondenzátu d 50, umístění v CHÚC | kus | 163 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.05542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384982525
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 163 |  | 163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 721226R02 | Vodní zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou DN 32 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920979579
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 721226R03 | Kalich pro úkapy s fixační objímkou (ke zvlhčovačům), dodávka, montáž, odtok 6/4" | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862247186
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 721233R01 | Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakvou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívod | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1571895400
| P |  | Poznámka k položce: "Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakvou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpusti 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67, dodávka, montáž, DN 75 Elektrický ohřev střešních vtoků pro odvodnění plochých střech, montáž, dodávka Set pro připojení parozábrany s odvodňovací přípojkou DN 75, montáž, dodávka Plech základní, rozměry 600x600x1,5, montáž, dodávka " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pozice SV1 výkres č. D1_C_040_ZTI_105-106, 109-110, 121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 721233R02 | Střešní vtok do zelené sřechy pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakvou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Gravitační kanalizace. Připojení se provádí do elektrické kra | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659756858
| P |  | Poznámka k položce: "Střešní vtok do zelené sřechy pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakvou kanalizaci, integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC. Gravitační kanalizace. Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpusti 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67, dodávka, montáž, DN 75 Elektrický ohřev střešních vtoků pro odvodnění plochých střech, pro gravitační kanalizaci, montáž, dodávka Set pro připojení parozábrany s odvodňovací přípojkou DN 75, pro gravitační kanalizaci, montáž, montáž, dodávka Plech základní, rozměry 600x600x1,5, pro gravitační kanalizaci, montáž, montáž, dodávka " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pozice SV2 výkres č. D1_C_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 721263123 | Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00342 | 0.00342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1422585886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721263123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkres č. D1_C_040_ZTI_122_129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 721274R01 | Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304297893
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 721274R02 | Přivzdušňovací ventil plochý DN50, podomítková verze, pro instalaci do příčky, s vyjímatelnou těsnící membránou, umožňující čištění - revizi | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474706120
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 1934 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681102639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79+53+19+2+105+17+4+100+6+70+33+987+84+119+243+6+3+1+3 |  | 1934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1934 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108189787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65+8+7 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 722131R90 | Štítky pro označení protékajícího média, Samolepicí štítky dle ČSN 13 0072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob u | kus | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 1.92 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105083426
86 | K | 722131R91 | Štítky pro popis zařízení (cirkulační čerpadlo) | kus | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.2944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608147524
87 | K | 998721112 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 6.589 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896991395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.5388 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 722130104 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011281 | 0.0033842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002387266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722130105 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014151 | 0.10614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504832003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722130107 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022743 | 0.20468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159484601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 722130109 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 76,1/2 | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042128 | 0.18536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168661781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 722140112 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1 | m | 244 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070376 | 0.17172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1377399572
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 123 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 244 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 722140113 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2 | m | 2828 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093937 | 2.6565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1893112213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1091 |  | 1091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 574 |  | 574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 1135 |  | 1135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2828 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 722140114 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2 | m | 427 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011841 | 0.50561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074569447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 184 |  | 184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 131 |  | 131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 722140115 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5 | m | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014921 | 0.51476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -553338790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 101 |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 99 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 67 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 722140116 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5 | m | 122 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019376 | 0.23638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439459722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 722140117 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2 | m | 141 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025995 | 0.36653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902211549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cirkulace" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 722140118 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 64/2 | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033411 | 0.23054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217369885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 722140119 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 76,1/2 | m | 291 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0037071 | 1.0788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501453871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 111 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 180 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 291 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 722140121 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 88,9/2 | m | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0046943 | 3.8963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -861113101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 800 |  | 800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 830 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 722140122 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 108/2,5 | m | 1246 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063599 | 7.9245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103117146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722140122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1246 |  | 1246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1246 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 883 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517960508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(154+7+22+14+93+19+75)+107+5+3 |  | 883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 883 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 722211R01 | Šikmý ventil (přímoprůtočný), nerezový DN100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03656 | 0.07312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480664677
| VV |  | Pozice V výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 722212503 | Armatury přírubové potrubní oddělovače PN 10 do 65°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.034725 | 0.034725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146911576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722212503 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice EA výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 722212505 | Armatury přírubové potrubní oddělovače PN 10 do 65°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.052934 | 0.052934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919351401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722212505 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice V výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 722213114 | Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 80 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.028402 | 0.11361 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14717918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722213114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 722213115 | Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 100 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.040934 | 0.1228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449798005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722213115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 722290237 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 | m | 1246 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.01246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171588648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290237 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1246 |  | 1246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1246 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.039869 | 0.039869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063623401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021957 | 0.0043914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917658611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 722231075 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055957 | 0.0011191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 635358417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231075 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 722231076 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00067957 | 0.0013591 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803544742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231076 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075957 | 0.00075957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266780973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231077 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 722231143 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076627 | 0.0030651 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705434030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 722231144 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0010387 | 0.0041546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644054304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231144 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 734193215 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65 | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011915 | 0.16681 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1828279188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka k DEMI, WC" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 734193216 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80 | soubor | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.014667 | 0.46933 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957121616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 734193217 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100 | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.017493 | 0.19242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822561162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 722232505 | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 6/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0056196 | 0.011239 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684215790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232505 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka k DEMI, WC" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 722232506 | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0078196 | 0.0078196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728518922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232506 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02913 | 0.34956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154757519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice H, výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 722R00200 | Kulový kohout nerezový s vypouštěním 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602225987
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 722R00201 | Kulový kohout nerezový s vypouštěním 1 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346835373
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 722R00103 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84975643
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 15 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 722R00104 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul | kus | 294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608349069
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 20 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 104 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 3+50 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 137 |  | 137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 722R00105 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul | kus | 123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974161597
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 25 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 63 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 722R00106 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 32 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029674184
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 32 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 722R00116 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 40 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712477804
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 40 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka k DEMI, WC" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 722R00107 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 50 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kul | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500757211
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - DN 50 mm, těleso ventilu z ušlechtilé oceli tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401, na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní konturou, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky z EPDM, kuličkové těsnění z teflonu, dodávka, montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená voda" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovní přípojka" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 722R00110 | Filtr nerezový DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734494702
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 722R00111 | Vyvažovací ventil DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1833480398
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 722R00112 | Ventil rohový, 1/2" x 3/4", válcová rukojeť, nástěnná montáž | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140754804
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055757 | 0.010594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970434225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 734421R02 | Tlakoměr Ø63 mm, pro DN 80, 0-6bar, spodní připojení G 1/2", vč. 3-cestného zkušebního kohoutu a připojovacího potrubí DN15 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.01323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981336446
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000748 | 0.006732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555006427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Jih" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohřev TV Sever" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 722262R01 | Vodoměr pro výrobu DEMI, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), DN15, Q3=2,5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557601898
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 722262R02 | Vodoměr pro WC a pisoáry, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), DN40, Q3=16 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954583860
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 722262R03 | Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN80, Q3=63 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627039326
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 722262R04 | Indukční průtokoměr DN65 vč. protipřírub, vč. vyhodnocovací jednotky s displejem pro montáž na stěnu, propojovací kabel cca 10m. Výstupy signálů: impulsní a Modbus RTU. Vodoměr pro měření průtoku oběma směry. Vodoměr je na větvi propoje objektů C-A. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950304210
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 722262R05 | Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN65, Q3=40 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678828598
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 722262R06 | Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN50, Q3=25 m3/h, dodávka, montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522468999
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 722262R07 | Vodoměr objektový k venkovnímu požárnímu hydrantu, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN100, Q3=230 m3/h, dodávka, montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056854683
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 722262R08 | Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN40, Q3=16 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624902008
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka k DEMI, WC" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 722262R09 | Vodoměr objektový, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), přírubový, DN15, Q3=2,5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601945366
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka k DEMI, WC" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 4134 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018972 | 0.78432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462900852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+75+90+244+2828+427+345+122 |  | 4134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4134 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 2621 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034898 | 0.91468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79506484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290229 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44+141+69+291+830+1246 |  | 2621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2621 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 5509 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.05509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264160813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+75+90+244+2828+427+345+122+44+141+69+291+830 |  | 5509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5509 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 998722112 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 21.539 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238200780
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 724242R25 | Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem s redukčním ventilem G 6/4" | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954632405
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_111-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 724R00300 | Kulový kohout nerezový DN25 s pohonem, 230 V, ovládání on/off | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021524564
| VV |  | Pozice O2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice O1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice D2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 724R00301 | Cirkulační čerpadlo teplé vody, nerez, s fm, teplotním čidlem, 3,0 m3/h, H=5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799012352
| VV |  | Pozice Č2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice Č1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 724R00302 | Vodoměr před ohřevem pro objekt C, impulsní výstup, dálkový odečet (převodník DOD. MaR), DN40, přírubový, Q3=30 m3/h, | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1473674928
| VV |  | Pozice V2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice V3a výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 724R00303 | Zásobní nádoba TUV a předehřáté TUV, objem 1000 l, PN 10, nerezový (AISI 316L) s izolací, včetně izolace, osazeno topné těleso 9 kW | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908163975
| VV |  | Pozice ZOV1.1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice ZOV1.2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 724R00304 | Tangenciální odlučovač nečistot za 1. stupněm ohřevu TV pro snížení mikrobiálního vstupu do systému, DN50 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307885067
| VV |  | Pozice T1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 724R00305 | Tangenciální odlučovač nečistot na přívodu cirkulace k opětovnému ohřevu pro snížení mikrobiálního vstupu do systému, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929434182
| VV |  | Pozice T2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 724R00306 | Vyjímací trubky DN32 (objem vody cca 300 ml) pro kontrolu stavu vnitřního povrchu potrubí (úsady, biofilmy), jeden kus usazenin v potrubí, druhý připraven v blízkosti zařízení pro výměnu, | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708972291
| VV |  | Pozice K1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 724R00307 | Hygienické zabezpeční rozvodů teplé vody s cirkulací proti bakteriím - Dávkovací sestava jako funkční celek Dávkovací stanice pro trvalé řízené dávkování ze zásobního kanystru. Řízení PLC regulátorem Siemens + barevný dotykový terminál 2x digitální membr | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180860982
| P |  | Poznámka k položce: "Hygienické zabezpeční rozvodů teplé vody s cirkulací proti bakteriím - Dávkovací sestava jako funkční celek Dávkovací stanice pro trvalé řízené dávkování ze zásobního kanystru. Řízení PLC regulátorem Siemens + barevný dotykový terminál 2x digitální membránové dávkovací čerpadlo s krokovým motorem - DDE PVDF 2x multifunkční armatura (tlaková ochrana čerpadla) 1x sací komplet s hlídáním hladiny – 2 úrovně 1x záchytná jímka pro kanystr s biocidem 2x injektor (PVC-U, PVDF) 2x nerezový mísič Připojovací hadice 6/4mm PVDF a jejich krytí kotvení kabeláže + tlakových hadic řídicí systém SID S logování uživatelů heslem časová báze pro možnost střídání dávkování v týdenním cyklu, možnost řízení dnů dávkování proporcionálně dle průtoku + dle časové báze možnost automaticky měnit koncentraci látky v systému ve vymezeném časovém úseku (4bloky/den), režim šokové dezinfekce, trvalé měření základních systémových teplot (standardně 2 body), archivace dat (teploty, průtok, spotřeba vody/chemie, provozní deník…), pokročilé alarmové a bezpečnostní funkce, ochrana proti předávkování (např. chybou špatného nastavení), ochrana proti max. průtoku (např. při havárii potrubí), signalizační LED na rozvaděči + výpis poruch na obrazovce, provozní deník, předání hodnoty průtoku vody, poruch do nadřazeného systému MaR –diskrétní výstupy + TCP/IP modbus případně modbus RTU, archivace dat na USB disk, možnost dálkového přístupu integrovaný server. Včetně prvotní chemie stabilizovaný roztok oxid chloričitý 100L. Sledování a ladění systému kvality vody, odebírání vzorků dodavatelem po dobu 3 měsíců od zpovoznění." | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pozice M2, Č4 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice M2, Č5 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice M1, Č3 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 724R00308 | Magnetický změkčovač příložný pro DN32 (15-60 mm) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562703523
| VV |  | Pozice MZ2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 724R00309 | Elektromagnetická úpravna vody zamezující nárustu/usazování inkrustů DN40-1 1/2", 12 m3/h, zásuvka 230V, 53W | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755420099
| VV |  | Pozice EM1, EM2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 724R00310 | Kulový kohout DN25 s pohonem, 230 V, ovládání on/off | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932759120
| VV |  | Pozice D2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice D1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 724R00311 | Klapka třícestná mezipřírubová DN80 s pohonem, PN16, 230 V, ovládání on/off, vč. protipřírub | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052091933
| VV |  | Pozice D3 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 724R00312 | Expanzní nádoba průtočná, PN10, přípoj DN80/16, 300l | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646010773
| VV |  | Pozice EN výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 724R00313 | Termostatický směšovací ventil přírubový automatický pro omezení teplot na výstupu ze zásobníku TUV, nastavení výstupní teploty 45-65 °C DN 80, PN10, 230 V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740475657
| VV |  | Pozice TRV výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 724R00314 | Magnetický změkčovač příložný pro DN80 (75-102 mm), | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581230700
| VV |  | Pozice MZ1 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 724R00315 | Jemný potrubní filtr s automatickým zpětným proplachem, DN80, přírubový, vložka 100 μm, vodorovná montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69951442
| VV |  | Pozice F1a, F1b výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 724R00316 | Kulový kohout nerezový DN32 s pohonem, 230 V, ovládání on/off | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650027954
| VV |  | Pozice O2 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 724R00317 | Tangenciální odlučovač nečistot za vodoměrnou sestavou pro snížení mikrobiálního vstupu do systému, DN50, | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508807900
| VV |  | Pozice T4 výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 724R00318 | Jemný potrubní filtr s automatickým zpětným proplachem, DN50, přírubový, vložka 100 μm, s tlakoměry na vstupu a výstupu, vodorovná montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137515322
| VV |  | Pozice F1c výkres č. D1_C_040_ZTI_112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 724R00500 | Mechanický předfiltr, napojení 1", spodní odkalovací ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637008695
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 724R00501 | Duplexní, automatický změkčovací filtr, kapacita 80, objemové řízení, napojení 1", zařízení ve složení: 1x automatický, duplexní řidící ventil; 2x sklolaminátová láhev s podstavcem; 1x solná nádoba s víkem 100 l; 1x plovákový ventil; 1x 40l změkčovací pry | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465050077
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 724R00502 | Instalační armatury pro snadnou montáž změkčeného filtu, ve složení: 2x nerezové napojovací hadice 600 mm 1" DN19; 1x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322814853
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 724R00503 | Dechlorační filtr, napojení 1", zařízení ve složení: 1x sklolaminátová láhev s podstavcem; 1x vnitřní rozdělovací systém; 1x 52 l aktivního uhlí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1637821606
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 724R00504 | Nerezová napojovací hadice 600 mm 1" DN19 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765807978
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 724R00505 | Reverzní osmóza, výkon 0,5 m3/hod, při teplotě surové vody 15°C, zařízení montováno na nerezovém rámu, zařízení ve složení: jemný filtr, diferenční manometr, tlakový spínač, vysokotlaké čerpadlo, vinuté membrány, vodivostní sonda, průtokoměr permeátu, prů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108260471
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 724R00506 | Zásobní nádrž permeátu, plastová zásobní nádrž o objemu 0,5 m3, vybavená hlídáním hladin | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487877330
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 724R00507 | Tlaková stanice, nerezové provedení, pro dodávku čisté vody ze zásobní nádrže pod tlakem do systému, výkon 1 m3/hod, tlak 2,8-4,2 bar | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407531984
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 724R00508 | Kapky na měření tvrdosti vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981880668
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 724R00509 | Chemie na prvotní spuštění: 50 kg regenerační sůl | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1871160392
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demi voda" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 724R00001 | Ponorné čerpadlo pro stacionární a přenosnou instalci v mokré jímce. S vestavěným plovákovým spínačem pro plně automatický provoz. Teplota média 3 až 35° C, 1~230 V 50Hz, P1= 0,75kW, IP68, přípojka výtlaku G 1 1/4, PN6, dopravní výškah= 8 m, Q=1,7 l/s, d | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578772363
| P |  | Poznámka k položce: Ponorné čerpadlo pro stacionární a přenosnou instalci v mokré jímce. S vestavěným plovákovým spínačem pro plně automatický provoz. Teplota média 3 až 35° C, 1~230 V 50Hz, P1= 0,75kW, IP68, přípojka výtlaku G 1 1/4, PN6, dopravní výškah= 8 m, Q=1,7 l/s, délka připojovacího kabelu min 10 m. Čerpadlo na odpadní vodu s integrovanou vířivou hlavou, otevřeným vícekanálovým oběžným kolem vertikálním šroubovým spojením. Těleso čerpadla, sací síto a oběžné kolo z kompozitního materiálu. Motor s integrovaným provozním kondenzátorem a automaticky spínací tepelnou ochranou motoru. Skříň a hřídel motoru nerezové oceli (AISI 316L). Olejem naplněná těsnicí komora s dvojitým těsněním: na straně motoru hřídelový těsnicí kroužek, na straně čerpadla mechanická ucpávka. Přívodní kabel s plovákovým spínačem a nainstalovanou zástrčkou. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pozice ČK1 výkres č. D1_C_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 724R00002 | Kompaktní přečerpávací stanice připravená k zapojení s kontaktem poplachu pro odvodnění umyvadel, sprch, van a WC. Teplota média 3 až 40° C, 1~230 V, 50Hz, P1= 0,7 kW, IP68, dopravní výška h=4m, Q=1,0 l/s, přípojka výtlaku HT DN 32/40 mm, integrované odvz | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652969466
| P |  | Poznámka k položce: "Kompaktní přečerpávací stanice připravená k zapojení s kontaktem poplachu pro odvodnění umyvadel, sprch, van a WC. Teplota média 3 až 40° C, 1~230 V, 50Hz, P1= 0,7 kW, IP68, dopravní výška h=4m, Q=1,0 l/s, přípojka výtlaku HT DN 32/40 mm, integrované odvzdušnění s filtrem z aktivního uhlí, přípojka na straně přítoku HT DN ø110, DN50, hrubý objem nádrže cca 9 l, délka připojovacího kabelu min 1,2 m, zpětná klapka; možnost připojení poruchové signalizace, beznapěťový kontakt poplachu. Ponorné čerpadlo je opatřeno rotujícím břitem. Břit zaručeně rozmělní fekálie v odpadní vodě. Měření hladiny probíhá pomocí snímače hladiny. Odvzdušnění je integrováno do vnitřního krytu a je opatřeno filtrem s aktivním uhlím. Přečerpávací stanice opatřena bzučákem a beznapěťovým kontaktem poplachu (max. spínací výkon: 42 V=, 500 mA, druh kontaktu: rozpínací kontakt (NC)). Při vysoké hladině v nádrži se aktivuje akustický alarm vydaný bzučákem. Pomocí tohoto bezpotenciálního kontaktu může být dále připojena poruchová signalizace. Víko nádrže kompletně uzavírá zařízení. K dispozici je až pět připojení: 1× přítok 40 mm (DN 40), bez zpětného ventilu, provedený směrem nahoru, z výroby uzavřený. 2× přítok 40/50 mm (DN 40/50), se zpětným ventilem, proveden vodorovně směrem vlevo a vpravo, z výroby otevřený. 1× toaletní přípojka 110 mm (DN 110), provedena směrem dopředu, z výroby otevřená. − V případě potřeby může být přípojka WC provedena směrem vodorovně vlevo. Odpovídající otvor je uzavřen již z výroby. 1× přípojka výtlaku 32/40 mm (DN 32/40), se zpětným ventilem, provedena směrem nahoru, z výroby otevřená. − V případě potřeby může být přípojka výtlaku provedena směrem vodorovně vpravo. Odpovídající otvor je uzavřen již z výroby. Dodávka, montáž " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pozice ČK2 výkres č. D1_C_040_ZTI_101-102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 724R00003 | Čerpadlo kondenzátu od fancoilů, včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu, propojovacích hadiček (délka cca 6 m) k sifonu, Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395321847
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 724R00005 | Vlnovcová kovová hadice 3/4" pro odvod kondenzátu od čerpadel kondenzátu, včetně spojek a přechodů | m | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052522072
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 490 |  | 490 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 490 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 998724212 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104741859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.3489 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01747 | 1.8693 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286349465
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice WC výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 725112023 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02549 | 0.12745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -682716899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice WC-I výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 725121527 | Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem a integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.019079 | 0.057238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510380980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121527 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice P, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.016971 | 2.6135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364999102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice U, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 725211681 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.019711 | 0.13797 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1119787278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice UI, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 725331112 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm | soubor | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01745 | 0.3839 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099653621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice VF, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 593 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023914 | 0.14181 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1614171425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice RV, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 593 |  | 593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | M | 55190005 | flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm | m | 593 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.10674 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451118167
| VV |  | Pozice RV, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 593 |  | 593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 725821R01 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku | soubor | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.03784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103037539
| VV |  | Pozice VF, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018391 | 0.28323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727429408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice U, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 725822R00 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, invalidní, s prodlouženým raménkem | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.01288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509781881
| VV |  | Pozice UI, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 725822R01 | Výtoková baterie k zařizovacím předmětům ZDR, nástěnná páková, keramická kartuše, rozteč 150 mm | soubor | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.02576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540472810
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 725822R12 | Výtoková baterie k zařizovacím předmětům ZDR, stojánková páková, keramická kartuše, dodávka, montáž | soubor | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.17112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89715268
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 725822R13 | Výtoková baterie k zařizovacím předmětům ZDR, stojánková senzorová, s nastavením teploty, keramická kartuše, dodávka, montáž | soubor | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.03496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776554792
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 725822R14 | Napájecí síťový zdroj 230 V, k senzorové baterii, včetně instalační sady, výstupní napětí dle výrobce zvolené baterie, dodávka, montáž | soubor | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.03496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832673193
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 725841333 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou | soubor | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0031101 | 0.23326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662867146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 72586110R | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40, chrom | kus | 161 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.03864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212387312
| VV |  | Pozice U+Ui, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154+7 |  | 161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 725R00900 | Nástěnné opěrné držadlo, pravé, tvar L, skládané s krytkou, nerezové, mat | kus | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418583991
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 725R00901 | Nástěnné sklopné držadlo, sklopný úchyt ve tvaru U 900 mm, nerez, brus, bez krytky, délka držadla dle použité toulety musí přesahovat toaletu dle požadavků normy, nerezové, mat | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966795342
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 725R00902 | Zádová opěrka pro imobilní toaletu, nerezová opěrka zad, nerezová konstrukce kotvená nad toaletu s opěrkou s antibakterální úpravou, stříbrná barva, 15,5 x 58 x 12,4 cm | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650966698
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 725R00903 | Nástěnné pevné madlo, umístěno u WC, délka 600 mm, nerezové, mat, kotvení - šroubením, průměr madla 25 mm | kus | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83657
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 725R00904 | Nástěnné pevné madlo, umístěno svisle u zrcadla, vany nebo wc, délka 900 mm, nerezové, mat, kotvení - šroubením, průměr madla 25 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155415696
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 725R00905 | Nástěnné pevné držadlo, pevný úchyt ve tvaru U 750 mm, nerez, brus, bez krytky, délka dle použité toalety musí přesahovat toaletu dle požadavků normy přístupnosti, mat, u imobilního wc | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199781925
| VV |  | výkres č. D1_C_040_ZTI_103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 998725112 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 6.349 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022036328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1806 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 726131021 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.0468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558909852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice P, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 1.7816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024114479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice WC výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01765 | 0.08825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026410324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pozice WC-I výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 726131R01 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevku | soubor | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418948298
| VV |  | Pozice VF, výkres č. D1_C_040_ZTI_101-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 998726122 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 2.181 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31233018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | 727111R10 | Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 110 mm certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifi | soubos | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069481173
214 | K | 727111R11 | Těsnění prostupů protipožárním pro kovové trubky do příčky D110 certifikovaným materiálem, z obou stran, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou | soubos | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397455086
215 | K | 727111R20 | Těsnění prostupů protipožárním pro kovové kanalizační trubky do průměru 110 mm pro stropy certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačním | soubos | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612036140
216 | K | 727111R21 | Těsnění prostupů protipožárním pro plastové kanalizační trubky do průměru 50 mm pro stropy certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění ze spodu stropu, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikační | soubos | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86689458
217 | K | 727111R22 | Těsnění prostupů protipožárním pro plastové trubky s nehořlavou izolací, trubky do průměru 50 mm, do příčky certifikovaným materiálem, např. tmelem a minerální vatou, utěsnění z obou stran, odolnosti dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod | soubos | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -424945983
218 | K | 727111R23 | Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro příčky, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN75 | soubos | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315445585
219 | K | 727111R24 | Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro příčky, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN110 | soubos | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1864122710
220 | K | 727111R25 | Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN7 | soubos | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187799257
221 | K | 727111R26 | Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN1 | soubos | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371202398
222 | K | 727111R27 | Těsnění prostupů protipožárními manžetami pro stropy, certifikovaným materiálem, utěsnění ze spodu stropu, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN1 | soubos | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222024179
223 | K | 998727212 | Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776631545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.8529 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
224 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 9230 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.62291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24212967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 5550 |  | 5550 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 3630 |  | 3630 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní přípojka" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9230 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 9.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 9.18 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244332437
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m | [14 empty] | P | 2
226 | M | 1301041R | Nerezové podpěry na vodovodní přípojku | t | 0.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243251185
227 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 9.853 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484559100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | hod | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 352143727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CV, požární" 024 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CV, požární" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CV, požární" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -202099870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 800 |  | 800 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 800 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 182247602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## C 060 - Ústřední vytápění...
{4ff045de-aedf-4fed-abb9-235fa550f32c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 060 - Ústřední vytápění, rozvod tepla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 060 - Ústřední vytápění, rozvod tepla
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 060 - Ústřední vytápění, rozvod tepla
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.8702 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130243913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 5760 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712542796
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 48*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5760 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5760 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 587372509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.8702 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.5981 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5.7e-05 | 0.007524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1825758181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 23+51+16+42 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 28377R02 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, dimenze DN 25 (D28) | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795564370
| P |  | Poznámka k položce: "Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 25 (D28) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 28377R12 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, dimenze DN 32 (D42) | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631163381
| P |  | Poznámka k položce: "Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 32 (D42) " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 28377R13 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, dimenze DN 40 (D48)" | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506033324
| P |  | Poznámka k položce: "Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 19 mm, dimenze DN 40 (D48)" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 28377R53 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, dimenze DN 50 (D54) | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093231151
| P |  | Poznámka k položce: "Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. tloušťka 25 mm, dimenze DN 50 (D54) " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 27127012 | páska izolační samolepící EPDM 50x3mm | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228088090
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*15 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 271270R1 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111230291
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 271270R2 | Čistič lepidla 1l | l | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099639877
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 271270R9 | Chlaďařské objímky (vložky) ze syntetického kaučuku pro upevnění potrubí (dodávka - montáž v ceně potrubí) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041730452
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 713461121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá | m2 | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.07228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439341374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 27127203 | izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm | m2 | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0416 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715602215
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 4387 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019233 | 0.84375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870209064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3092+366+260+165+310+112+82 |  | 4387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4387 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 63154002 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm | m | 3092 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.71116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108165748
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3092 |  | 3092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3092 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 366 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0915 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585284639
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 366 |  | 366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 777414211
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 260 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.04785 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415086343
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0992 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357034588
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310 |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.04551 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578643606
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 63154534 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm | m | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.03444 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248354276
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 1425 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026694 | 0.38039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625637409
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 39+143+1119+124 |  | 1425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 63154018 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.03237 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 349168482
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 63154575 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm | m | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.12584 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698699042
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 143 |  | 143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm | m | 1119 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 1.5554 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367496522
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1119 |  | 1119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1119 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | m | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.217 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254425110
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124 |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | m | 209 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00040689 | 0.08504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112406788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 22+187 |  | 209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 209 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 63154034 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/60mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834161874
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 63154052 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/80mm | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.8041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741840948
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 187 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.54 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214697223
| VV |  | 120*50 |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.06192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1223472123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 172 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 63141795 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 60mm | m2 | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.6708 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126512494
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 6.598 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61713687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03993 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075957 | 0.0030383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87947771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231077 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 722231143 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076627 | 0.0030651 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494710979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049957 | 0.0059948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837061079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016796 | 0.023514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945186923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232048 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 722234268 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0010796 | 0.0043183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666537880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234268 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 731100R01 | Demontáž zařízení stávající parní kotelny, na 1.NP objektu E, dva parní kotle LOOS International DF 1000 a DF 1500, s hořáky Weishaupt G5/1-DLN, včetně trubkového rozdělovače a sběrače se skupinou armatur, změkčovací stanice vody, úprava vody s nádrží, sa | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543003636
41 | K | 998731112 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734612030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017345 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 732111R01 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 200x200 mm, max 42 m3/h, PN 6, Tmax=105°C, l=3,55m, materiál 11353.1, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní nátěr Hrdla: 2x DN100, 2x DN80, 6x DN65, 2x 2", 2x návarek 3/4" - vypouštění, včetně stojanu na podlahu h= | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385471079
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice H1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 732111R02 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 200x200 mm, max 42 m3/h, PN 6, Tmax=105°C, l=2,90m, materiál 11353.1, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní nátěr Hrdla: 2x DN80, 4x DN65, 4x 2", 2x návarek 3/4" - vypouštění, včetně stojanu na podlahu h=200 mm, iz | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -291027402
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice H2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 732229R01 | Deskový rozebíratelný nerezový výměník na ohřev TUV, výkon 80 kW, Připojení závit 2", PN 10, materiál AISI316, rozměr desky cca 245x690 mm, délka cca 230 mm Primár 65/45°C topná voda, max. tlaková ztráta do 40 kPa, sekundár pitná voda, výstupní teplota 55 | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134950398
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice H1.7, H1.8. H2.6, H2.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 732250R01 | Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 80/PN16, s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění, D 270 mm, kvs 209 m3/h, vybavený automatickým odvzdušňovačem a odstraňovačem nečistot s neodymovými magnety a s vypouštěcím kohoutem, vče | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920290793
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 732250R02 | Měřič spotřeby tepla indukční, fakturační, DN 80, Qp 110 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení přírubové, včetně protipřírub PN16, 2x šikmý návarek 45°" | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941948844
| P |  | Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, fakturační, DN 80, Qp 110 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení přírubové, PN16 výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 2,2 m3/hod, max. průtok 220 m3/hod, měřící rozsah 1/50, umístění v přívodním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty, výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archív, přenos dat mod bus RTU s řídícím systémem dodavatele tepla (ČEZ Energo), včetně protipřírub PN16, 2x šikmý návarek 45°" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 732250R03 | Měřič spotřeby tepla indukční, fakturační, DN 65, Qp 72 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení přírubové, včetně protipřírub PN16, 2x šikmý návarek 45° | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288837694
| P |  | Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, fakturační, DN 65, Qp 72 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení přírubové, PN16 výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 1,44 m3/hod, max. průtok 144 m3/hod, měřící rozsah 1/50, umístění v přívodním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty, výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archív, přenos dat mod bus RTU s řídícím systémem dodavatele tepla (ČEZ Energo), včetně protipřírub PN16, 2x šikmý návarek 45° " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 732250R04 | Měřič spotřeby tepla indukční, DN 50, Qp 42 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, včetně 2x šroubení 2"""", 2x šikmý návarek 45°" | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222125214
| P |  | Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, DN 50, Qp 42 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 1,4 m3/hod, max. průtok 84 m3/hod, měřící rozsah 1/60, umístění ve zpátečním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archív, včetně 2x šroubení 2"""", 2x šikmý návarek 45°" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 732250R05 | Měřič spotřeby tepla indukční, DN 40, Qp 27 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, včetně 2x šroubení 6/4"""", 2x šikmý návarek 45°" | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235990511
| P |  | Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, DN 40, Qp 27 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 0,9 m3/hod, max. průtok 54 m3/hod, měřící rozsah 1/60, umístění ve zpátečním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archív, včetně 2x šroubení 6/4"""", 2x šikmý návarek 45°" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 732250R06 | Měřič spotřeby tepla indukční, DN 32, Qp 17 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, včetně 2x šroubení 2"""", 2x šikmý návarek 45°" | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014507314
| P |  | Poznámka k položce: "Měřič spotřeby tepla indukční, DN 32, Qp 17 m3/h, topná voda 80/60°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, připojení závitové výstelka ETFE, Tmax 120°C, IP65, napájení 230 VAC, elektrody nerez 316 Ti, min. průtok 0,6 m3/hod, max. průtok 34 m3/hod, měřící rozsah 1/60, umístění ve zpátečním potrubí, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m, jímky pro čidla teploty. výstupy = impulsní/stavový, analogová proudová smyčka 4-20mA , RS485 (komunikace Mod-bus RTU / M-BUS), podsvícený dvouřádkový displej, denní archív, včetně 2x šroubení 2"""", 2x šikmý návarek 45°" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 732331632 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041944 | 0.0083887 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587125844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331632 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 732331633 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 25 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0049444 | 0.0049444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389479337
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331633 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 732331777 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066862 | 0.0040117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086417368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 732331R01 | Oddělující mezilehlá nádoba, pro ochranu před nepřípustnými teplotami, objem 12 litrů | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617512737
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 732331R02 | Oddělující mezilehlá nádoba, pro ochranu před nepřípustnými teplotami, objem 18 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640121494
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 732421R40 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Požadované parametry Q=5,6 m3/h; H=30 kPa; P=136W; I=1,19A; 1x230V/50Hz; DN32, max. výtlak 80 kPa | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643667883
| P |  | Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G2"". Požadované parametry Q=5,6 m3/h; H=30 kPa; P=136W; I=1,19A; 1x230V/50Hz; DN32, max. výtlak 80 kPa " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 732421R41 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Požadované parametry Q=4,1 m3/h; H=20 kPa; P=84W; I=0,75A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 60 kPa | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896837102
| P |  | Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4"". Požadované parametry Q=4,1 m3/h; H=20 kPa; P=84W; I=0,75A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 60 kPa " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 732421R42 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Požadované parametry Q=1,3 m3/h; H=20 kPa; P=50W; I=0,46A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 40 kPa | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050512685
| P |  | Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4"". Požadované parametry Q=1,3 m3/h; H=20 kPa; P=50W; I=0,46A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 40 kPa " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 732421R43 | Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. DN25, Rp 1"""", max. výtlak 37 m, jmenovitý průtok 3 m3/h | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399467201
| P |  | Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závity, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=1,8 m3/h; H=30 m v.sl.; P=0,46kW; I=2,11A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, Rp 1"""", max. výtlak 37 m, jmenovitý průtok 3 m3/h, počet oběžných kol 4" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice C12.1.1-ZZT-Č | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 732421R44 | Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. DN25, Rp 1"""", max. výtlak 47 m, jmenovitý průtok 3 m3/h | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156049780
| P |  | Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závity, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=2,4 m3/h; H=32 m v.sl.; P=0,6kW; I=2,55A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, Rp 1"""", max. výtlak 47 m, jmenovitý průtok 3 m3/h, počet oběžných kol 5 " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice C9.1.1-ZZT-Č | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 732421R45 | Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. DN25, Rp 5/4"""", max. výtlak 39 m, jmenovitý průtok 5 m3/h | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770225310
| P |  | Poznámka k položce: "Čerpadlo oběhové, horizontální, odstředivé vícestupňové modulární, s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Těleso litina, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel. Mechanická ucpávka čerpadla. Potrubí je připojeno vnitřními trubkovými závity, Rp (ISO 7/1). Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem, Požadované parametry Q=4,1 m3/h; H=32 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,4A; 3x400 V / 50Hz; vč. připojovacího šroubení, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN25, Rp 5/4"""", max. výtlak 39 m, jmenovitý průtok 5 m3/h, počet oběžných kol 4 " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice C1.1.1-ZZT-Č | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 732421R50 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 220mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Požadované parametry Q=5,5 m3/h; H=70 kPa; P=333W; I=1,55A; 1x230V/50Hz; příruba DN32 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080220464
| P |  | Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 220mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=5,5 m3/h; H=70 kPa; P=333W; I=1,55A; 1x230V/50Hz; příruba DN32, max. výtlak 120 kPa" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice H2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 732421R51 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 250mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Požadované parametry Q=7,0 m3/h; H=70 kPa; P=427W; I=1,96A; 1x230V/50Hz; příruba DN40 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1755435909
| P |  | Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 250mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=7,0 m3/h; H=70 kPa; P=427W; I=1,96A; 1x230V/50Hz; příruba DN40, max. výtlak 120 kPa, " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice H1.3, H1.4, H2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 732421R52 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 250mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Požadované parametry Q=11,6 m3/h; H=90 kPa; P=608W; I=2,78A; 1x230V/50Hz; příruba DN40, max. výtlak 150 kPa, " | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328381821
| P |  | Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 250mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=11,6 m3/h; H=90 kPa; P=608W; I=2,78A; 1x230V/50Hz; příruba DN40, max. výtlak 150 kPa, " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice H1.1, H2.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 732421R53 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 340mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Požadované parametry Q=14,3 m3/h; H=100 kPa; P=1,377kW; I=6,18A; 1x230V/50Hz; příruba DN65, max. výtlak 150 kPa, " | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550901463
| P |  | Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 340mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=14,3 m3/h; H=100 kPa; P=1,377kW; I=6,18A; 1x230V/50Hz; příruba DN65, max. výtlak 150 kPa, " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice H1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 732421R54 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 340mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Požadované parametry Q=7,0 m3/h; H=70 kPa; P=370W; I=1,65A; 1x230V/50Hz; přítuba DN40, max. výtlak 100 kPa, " | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237260790
| P |  | Poznámka k položce: "Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 340mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10 Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Včetně protipřírub. Požadované parametry Q=7,0 m3/h; H=70 kPa; P=370W; I=1,65A; 1x230V/50Hz; přítuba DN40, max. výtlak 100 kPa, " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice H1.5, H1.6, H2.4, H2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 732421R90 | Záchytná vana pod regulační uzel ZZT, materiál polypropylen, rozměr 1000x500x70 mm (upřesnit na stavbě) | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445583504
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 732421R91 | Plnící vozík, přenosný míchací a plnící vozík pro glykolové směsi, výtlak 52 metrů, průtok 5-47l/min, čerpadlo 1kW/230V, plastová nádoba 30 l, tlakové hadice s uzávěry, filtr Rozměry cca 1000 x 430 x 470 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284393244
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 732421R99 | Schéma zdroje tepla, barevné, zafóliované, pro vyvěšení do strojovny | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945682097
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 998732212 | Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602581655
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0472 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014767 | 0.010337 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168776923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 733111104 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018858 | 0.064118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293638410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733111105 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028445 | 0.13084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1273075123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 733111106 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036693 | 0.1908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860686628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 733111107 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042817 | 0.34254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302432402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 733111108 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 | m | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0059388 | 0.67702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2178141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114 |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 733121R01 | Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček | m | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289255012
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101 |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 733121R02 | Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517244513
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 733121R03 | Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324056700
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 733121R04 | Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746774391
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 733122304 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 28/1,2 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095446 | 0.0019089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895305994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122304 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 733122307 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024566 | 0.076156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032832609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122307 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 221 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -808687419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+34+46+52+80+2 |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1682169623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114+31 |  | 145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 211 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548136430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101+110 |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353620471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+168 |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 733194R32 | Napojení na potrubí teplovodu, ocel DN 125 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782426904
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101, 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 733222302 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 | m | 3182 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045601 | 1.451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672773667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3182 |  | 3182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3182 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 733222303 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 | m | 355 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055189 | 0.19592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567702684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 355 |  | 355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 733222304 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 | m | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069797 | 0.1375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37052456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197 |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 733223304 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 | m | 199 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012431 | 0.24738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043369946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 199 |  | 199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 733223305 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016072 | 0.22501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809934101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 733223306 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019583 | 0.17625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185750032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 733223307 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034386 | 0.12035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -944397122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 4073 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102078837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3182+355+197+199+140 |  | 4073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4073 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952851533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90+35 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 733R00100 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 15 mm s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 841036851
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 733R00102 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306631825
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 733R00104 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 54 mm DN 50 s nehořlavou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905319505
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 733R00105 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 76 mm DN 65 s nehořlavou izolací | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138729849
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 733R00106 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878075191
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 733R00112 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 28 mm s nehořlavou izolací | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619362413
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 733R00113 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 35 mm s nehořlavou izolací | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303001579
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 733R00115 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 89 mm DN 80 s nehořlavou izolací | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876864965
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 733R00119 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 133 mm DN 125 s nehořlavou izolací | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367475315
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 733R00126 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 18 mm s nehořlavou izolací | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906739868
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 733R00135 | Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stropem, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 35 mm s nehořlavou izolací | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288069129
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_101 až 109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 733R00401 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888833001
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 733R00402 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 80 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666575358
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 733R00403 | Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202527861
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_102_1NP_00, D1_E2_150_103_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 733R00900 | Napuštění topného systému upravenou vodou | ks | 7800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514820692
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7800 |  | 7800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7800 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 733R00901 | Napuštění topného systému ZZT polypropylenglykol 30% | ks | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38690599
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 540 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 998733112 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4.047 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712816465
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7439 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 734163427 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025251 | 0.10101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567796823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 734163428 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02974 | 0.05948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380203675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163428 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.039869 | 0.039869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384170660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 734173216 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042674 | 0.0085349 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103179298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 734191R01 | Ruční vyvažovací ventil přírubový DN100, PN16, Kvs 185 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1475811506
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 734191R02 | Ruční vyvažovací ventil přírubový DN80, PN16, Kvs 123 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041003984
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 734191R03 | Regulátor tlakové diference, plynule nastavitelný, ovládaný pilotním ventilem, rozsah nastavení 10-50 kPa, DN80, příruby PN16, max 120°C, max. tlaková diference (∆pV) 12 bar, kapilára Ø6 mm 1,2 m, šroubení pro připojení kapiláry, včetně protipřírub PN16 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670722801
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 734192416 | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 65 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.028866 | 0.086599 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 245731820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 734192417 | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 80 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.034508 | 0.034508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848762476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192417 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 734193215 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65 | soubor | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011915 | 0.29787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733783845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 734193216 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80 | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.014667 | 0.20533 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471350184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 734193217 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100 | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.017493 | 0.12245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523030309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 734193218 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 125 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022584 | 0.090334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669688479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023931 | 0.012444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704659312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 734219R01 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 24,1 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 800kPa | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579078753
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 24,1 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 800kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 750 N, včetně přednastavení, včetně protipřírub " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 734219R02 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 50, 2", PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 11,2 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980716980
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 50, 2"", PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 11,2 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 500 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 734219R03 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 40, 6/4", PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 6,5 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 819874984
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 40, 6/4"", PN 16, s měřicími vsuvkami, max průtok 6,5 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 500 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 734220122 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070957 | 0.00070957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117196056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 734220123 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00080914 | 0.0040457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584065242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 734220124 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094914 | 0.0028474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765807008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 734220125 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 5/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012191 | 0.0048766 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -661271876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 734220126 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016891 | 0.0084457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168176716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 734220127 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0023291 | 0.0023291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554370900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734220R01 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 32, 5/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 3,6 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 600kPa | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059624728
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 32, 5/4"", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 3,6 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 734220R02 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1,75 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 400kPa | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069211295
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1"", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1,75 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 734220R03 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 975 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185389843
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4"", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 975 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 734220R04 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1403740048
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4"", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 1150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně motorického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_103_1NPS_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 734220R12 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 2150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432255194
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1"", PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 2150 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně motorického pohonu 230V/on-off, bez proudu uzavřen, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_103 - 104_1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 734220R16 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 480 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416280698
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 480 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení G3/4""" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 734220R17 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 245 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239116297
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, s měřicími vsuvkami max průtok 245 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení G3/4""" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 734220R18 | Trojcestný regulační ventil závitový, DN20, Kvs 6,3, PN16, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, včetně 3 ks připojovacího šroubení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173483542
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 734220R19 | Trojcestný regulační ventil závitový, DN32, Kvs 12,5, PN16, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, včetně 3 ks připojovacího šroubení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1751113675
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 734221545 | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2 | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025714 | 0.024171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133719159
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přímé provedení" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úhlové provedení" 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 734221684 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory | kus | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966229703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 734221R01 | Termoelektrický pohon, pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 230 VAC, 50 Hz zdvih 4,7mm, uzavírací síla 125N, délka kabelu 2m, včetně ochranného krytu proti poškození, krádeži a závitu pro montáž | kus | 248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024640106
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 248 |  | 248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 734221R02 | Radiátorový ventil tvaru H pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením (bez integrovaného ventilu), s automatickým omezením průtoku nezávislým na dispozičním tlaku, DN 15 rohový, integrovaný omezovač průtoku, připojení G 3/4 nebo R 1/2, rozteč 50 mm, PN 1 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1823647067
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017957 | 0.00053871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1961280849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077957 | 0.0023387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607813831
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035957 | 0.0010787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120211150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035862 | 0.0014345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132060913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044469 | 0.018677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788470524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 734261236 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074892 | 0.017974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691560784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 734261237 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012804 | 0.015365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370123670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261237 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 734261238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017976 | 0.028762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1894043858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 203 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00070251 | 0.14261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125813529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203 |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 734261412 | Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026714 | 0.019234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978818658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027714 | 0.0060971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065099324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 734261R01 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2, nerezové | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719570023
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021957 | 0.034692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155334317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119 |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026957 | 0.0010783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308034256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 734291263 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032957 | 0.00065914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181021002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291263 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 734291264 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056957 | 0.0022783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946461068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 734291265 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011396 | 0.0056978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253296548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291265 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 734291266 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012396 | 0.0049583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116261550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291266 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 734291267 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017296 | 0.015566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637127624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00020957 | 0.011317 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073846537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033957 | 0.0057727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017753372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049957 | 0.017985 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287199808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069957 | 0.030781 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1743500663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0010696 | 0.019252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2079286847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016796 | 0.070542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901357377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055757 | 0.045721 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613365283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0-120°C" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0-120°C" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-30-50°C" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 734421R02 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-6 bar | kus | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128171038
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 734421R03 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-10 bar | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946424135
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000748 | 0.094248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1192667152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114+12 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000235 | 0.008225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196950253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11+2+16 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 734494R01 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2, nerezový | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326698922
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 734494R02 | Trojcestný zkušební kohout k návarku | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730364095
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_110_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+16 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_111_SRU_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 734494R51 | Flexi nerez napojovací hadice DN 25 se šroubením 2x DN 1" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386249224
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_103_1NPS_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 734494R52 | Flexi nerez napojovací hadice DN 32 se šroubením 2x DN 5/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855076849
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_103 - 104_1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 734494R90 | Štítky pro označení směru proudění | kus | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336201215
185 | K | 734494R91 | Štítky pro označení označení armatur a zařízení | kus | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582850087
186 | K | 998734112 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.744 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526996243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.85198 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | 735151471 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.0134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427069224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151471 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 735151473 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01942 | 0.03884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526003319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151473 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 735151475 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02516 | 0.10064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764335672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151475 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 735151479 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03664 | 0.07328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021550778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151479 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 735151480 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04238 | 0.16952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783811881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151480 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 735151481 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04812 | 0.14436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454570740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151481 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 735151482 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05496 | 0.05496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827778413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151482 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 735151577 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672623599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151577 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 735151580 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04784 | 0.09568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738587310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151580 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 735151583 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0685 | 0.0685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373340661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151583 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 735151677 | Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288579450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151677 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 735R00200 | VK 20/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804342782
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 735R00201 | VK 20/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438742490
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 735R00202 | VK 20/600/800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -563543128
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 735R00203 | VK 20/600/1000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812775585
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/1000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 735R00204 | VK 20/600/1100 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1791220320
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/1100 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 735R00205 | VK 20/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656337396
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 735R00206 | VK 20/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685542921
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 735R00207 | VK 20/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080697011
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 735R00208 | VK 20/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218587260
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 735R00209 | VK 20/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829228278
| P |  | Poznámka k položce: "VK 20/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 735R00210 | VK 10/600/400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518585243
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 735R00211 | VK 10/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56658668
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/500 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 735R00212 | VK 10/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655292153
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 735R00213 | VK 10/600/800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104901175
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 735R00214 | VK 10/600/900 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987330308
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/900 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 735R00215 | VK 10/600/1000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862054193
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/1000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 735R00216 | VK 10/600/1100 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768150875
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/1100 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 735R00217 | VK 10/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1516647390
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/1200 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 735R00218 | VK 10/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317737876
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/1400 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 735R00219 | VK 10/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185973460
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/1600 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 735R00220 | VK 10/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1796564026
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/1800 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 735R00221 | VK 10/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720141629
| P |  | Poznámka k položce: "VK 10/600/2000 - Deskové těleso hygienické, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku, počet desek/ výška mm/ délka mm Otopné těleso ocelové deskové hygienické s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, zakryté švové spáry, se spodním středovým nebo pravým spodním připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 735R00222 | T 1220/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” 41x35 mm | kus | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865180956
| P |  | Poznámka k položce: "T 1220/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 735R00223 | T 1500/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” 41x35 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556745618
| P |  | Poznámka k položce: "T 1500/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 735R00224 | T 1500/750 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” 41x35 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043514594
| P |  | Poznámka k položce: "T 1500/750 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 735R00225 | V-M 20/1800/366 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263082640
| P |  | Poznámka k položce: "V-M 20/1800/366 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 735R00226 | V-M 20/2000/514 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326124372
| P |  | Poznámka k položce: "V-M 20/2000/514 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 735R00227 | V-M 20/2000/622 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850403343
| P |  | Poznámka k položce: "V-M 20/2000/622 - Profilové vertikální těleso, typ/ výška mm/ délka mm Otopné těleso profilové vertikální, se svisle orientovanými ocelovými profily a bočními kryty, se spodním středovým připojením, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 735R00228 | LK 180/250/1600 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962656585
| P |  | Poznámka k položce: "LK 180/250/1600 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 735R00229 | LK 180/250/1800 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714866344
| P |  | Poznámka k položce: "LK 180/250/1800 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 735R00230 | LK 180/250/2000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310956830
| P |  | Poznámka k položce: "LK 180/250/2000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 735R00231 | LK 180/250/2400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224645362
| P |  | Poznámka k položce: "LK 180/250/2400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 735R00232 | LK 180/250/3000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725192216
| P |  | Poznámka k položce: "LK 180/250/3000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 735R00233 | LK 130/250/1400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018776894
| P |  | Poznámka k položce: "LK 130/250/1400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 735R00234 | LK 130/250/1600 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704921882
| P |  | Poznámka k položce: "LK 130/250/1600 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 735R00235 | LK 130/250/2000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463552097
| P |  | Poznámka k položce: "LK 130/250/2000 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 735R00236 | LK 130/250/2200 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991970552
| P |  | Poznámka k položce: "LK 130/250/2200 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 735R00237 | LK 130/250/2400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812046065
| P |  | Poznámka k položce: "LK 130/250/2400 - Lavicový konvektor, šířka mm/ výška mm (včetně nožiček 100 mm)/ délka mm Lavicový konvektor na podlahu, s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy, se stříbrnou eloxovanou výdechovou mrížkou, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, včetně axiálního ventilu s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výkr.č. D1_C_060_UTV_112_UV_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 998735212 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656056133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5372 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
237 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.097182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441387284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1440 |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019990708
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m | [14 empty] | P | 2
239 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.537 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724409035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.034519 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014375 | 0.0043125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 755676356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0036915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953336862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0036915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006370291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.TZ č. D1_C_060_UTV_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 357 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.864e-05 | 0.0066545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415670210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+45+48+62+80+114 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 357 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.091e-05 | 0.0074649 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576236597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+45+48+62+80+114 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 357 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.4382e-05 | 0.0087044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017455190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+45+48+62+80+114 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
246 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10164267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 1200 |  | 1200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1200 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2022904101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provozní zkouška - dilatační a topná" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zaškolení obsluhy" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## C 070 - Vzduchotechnika a...
{e8750846-475d-43a9-abe2-163c1b0bf0b0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - Z.č. C1 - ŠATNY 1.PP | [5 empty] | 0
| D2 - Z.č. C2 - SKLADY A ZÁZEMÍ 1PP | [5 empty] | 0
| D3 - Z.č. C3 - ZOBRAZOVACÍ METODY 1NP | [5 empty] | 0
| D4 - Z.č. C4 - ZÁKROKOVÝ SÁL 2NP | [5 empty] | 0
| D5 - Z.č. C5 - ENDOSKOPIE 2NP | [5 empty] | 0
| D6 - Z.č. C6 - POOPERAČNÍ PRACOVIŠTĚ - 3NP | [5 empty] | 0
| D8 - Z.č. C8 - PORODNÍ SÁLY + ZÁZEMÍ 4NP | [5 empty] | 0
| D9 - Z.č. C9 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ - 4NP | [5 empty] | 0
| D10 - Z.č. C10 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A ZÁZEMÍ 1.NP AŽ 4.NP | [5 empty] | 0
| D11 - Z.č. C11 - EMERGENCY A ZÁZEMÍ 1NP AŽ 3NP | [5 empty] | 0
| D12 - Z.č. C12 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A LSPP 1PP AŽ 3NP | [5 empty] | 0
| D13 - Z.Č.C13 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ | [5 empty] | 0
| D14 - Z.Č. C14 - CHLAZENÍ A VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTOR | [5 empty] | 0
| D15 - Z.Č. C15 - CHLAZENÍ ROZVADĚČŮ | [5 empty] | 0
| D16 - SPOLEČNÉ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 070 - Vzduchotechnika a klimatizace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Z.č. C1 - ŠATNY 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | C1.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4758x2060x960. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284497897
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3 Přívodní část průtok: 4.360 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M5, ePM1/60% - rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 3,3kW, servisní vypínač - vodní ohřev 31,5kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 30,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F7, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 4.360 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,5 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
2 | K | C1.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x500/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378331326
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 900x500/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A) | [14 empty] | P | 3
3 | K | C1.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x500/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693249843
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.10.2 - tloušťka kulis: 100, velikost: 1000x500/2000, počet kulis: 7, útlum hluku v hladině 250Hz min. 31dB(A) | [14 empty] | P | 3
4 | K | C1.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136414581
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | C1.11.2 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299784473
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.2 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | C1.11.3 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461141677
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.3 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | C1.11.4 | Talířový ventil odvodní d200 kovový | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175049075
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.4 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | C1.11.5 | Talířový ventil odvodní d160 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307711039
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.5 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | C1.11.6 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089644495
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.6 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | C1.11.7 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893662020
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.7 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | C1.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1541181626
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.1 - velikost: 800x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | C1.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -64709591
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.2 - velikost: 800x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | C1.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88330382
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.3 - velikost: 500x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | C1.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508686552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.4 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | C1.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662068972
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.5 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | C1.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572889654
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.6 - velikost: 300x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | C1.13.7 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704938757
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.7 - velikost: 400x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | C1.13.8 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186837142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.13.8 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | C1.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352077488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | C1.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799947868
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | C1.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925384129
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | C1.15.4 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46956368
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | C1.15.5 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154071804
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | C1.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218623760
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | C1.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955638594
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | C1.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667640841
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | C1.16.4 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998982202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | C1.16.5 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503237975
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | C1.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777922964
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 34 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | C1.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484800748
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 211 |  | 211 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 211 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | C1.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 308 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296364683
| VV |  | 308 |  | 308 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 308 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 1M1 | Montáž VZT zař. č. 1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986032854
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761468597
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
34 | K | 1M4 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665623712
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016320148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072378427
37 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649128924
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Z.č. C2 - SKLADY A ZÁZEMÍ 1PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | C2.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4514x1670x1050. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274280893
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3 Přívodní část průtok: 3.630 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M5, ePM1/60% - rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 2,4kW, servisní vypínač - vodní ohřev 27,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 25,5kW - výstup 18°C, 2° filtr F7, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 3.630 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
39 | K | C2.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x600/1750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799917402
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 600x600/1750, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | C2.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x600/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198558474
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 600x600/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | C2.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x300/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833538113
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.10.3 - tloušťka kulis: 300, velikost: 600x600/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | C2.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x700/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20879560
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.10.4 - tloušťka kulis: 300, velikost: 450x700/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | C2.11.1a | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004373353
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.1a - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 320 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | C2.11.1b | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454625177
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.1b - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 320 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | C2.11.2 | Přívodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961336924
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.2 - Přívodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 340 m3/h, velikost: 800x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | C2.11.3 | Přívodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869609551
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.3 - Přívodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 340 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | C2.11.4 | Krycí mřížka kruhová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -177377451
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.4 - Krycí mřížka kruhová, rozměr: d100 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | C2.11.5a | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885566670
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.5a - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | C2.11.5b | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376653901
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.5b - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | C2.11.6 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816145979
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.6 - Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí jednořadá, průtok: 340 m3/h, velikost: 800x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | C2.11.7 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059402362
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.11.7 - Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí jednořadá, průtok: 200 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | C2.11.8 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120111174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.6 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | C2.11.9 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709300467
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1.11.7 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | C2.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131295605
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.1 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | C2.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306798498
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.2 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | C2.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306462950
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.3 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | C2.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040039754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.4 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | C2.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2011582905
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.4 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | C2.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182689353
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.6 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | C2.13.7 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1891897658
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.7 - velikost: 450x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | C2.13.8 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115080908
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.8 - velikost: d315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | C2.13.9 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114683228
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.9 - velikost: 450x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | C2.13.10 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730825675
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.10 - velikost: 450x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | C2.13.11 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656213242
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.11 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | C2.13.12 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679045448
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.12 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | C2.13.13 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915169184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.13 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | C2.13.14 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344485420
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.13.14 - velikost: 450x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | C2.15.1 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847961815
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | C2.15.2 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -784130877
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | C2.15.3 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113396974
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | C2.15.4 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768389635
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | C2.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -383877716
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | C2.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651422546
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | C2.16.3 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2077490280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | C2.16.4 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648888638
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | C2.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364605667
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C2.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 31 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | C2.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 327 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689159316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 327 |  | 327 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 327 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | C2.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126918454
| VV |  | 269 |  | 269 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 269 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 1M1.1 | Montáž VZT zař. č. 2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226069395
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 2 - kompletní montáž zařízení č. 2 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279624053
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
81 | K | 1M4.1 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 353640688
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839059588
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268826755
84 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664479939
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Z.č. C3 - ZOBRAZOVACÍ METODY 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | C3.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4867x1870x1250. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -71314129
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 5.080 m3/hod, externí tlak: 600Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 3,3kW, servisní vypínač - vodní ohřev 20,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 52,5kW - výstup 13°C, vodní dohřev 20,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 4.820 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
86 | K | C3.2.1a;7a-10a | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924001295
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.1a;7a-10a - Qch max. = 3,5kW, příkon:1,0kW/230V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 50bm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | C3.2.1b;7b-10b | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34698143
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.1b;7b-10b - chladicí výkon: 3,5kW, hluk: max. 48dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | C3.2.2a;5a;6a | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708213681
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.2a;5a;6a - Qch max. = 6,0kW, příkon:2,0kW/230V/20A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 50bm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | C3.2.2b | Vnitřní kazetová výparníková jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517190420
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.2b - chladicí výkon: 6,0kW, hluk: max. 50dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství Rozměr: 900x900mm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | C3.2.5b;6b | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724003222
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.5b;6b - chladicí výkon: 6,0kW, hluk: max. 50dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | C3.2.3a;4a | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38552097
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.3a;4a - Qch max. = 10,0kW, příkon:2,1kW/400V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 80bm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | C3.2.3b;4b | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1795997384
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.2.3b;4b - chladicí výkon: 10,0kW, hluk: max. 47dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | C3.2.1c-10c | Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659116996
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | C3.P1 | Požární ucpávka oboustranná | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130391478
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.P1 - Požární ucpávka oboustranná | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | C3.P2 | Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f15,9mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrovéh | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334692403
96 | K | C3.P3 | Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrovéh | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713766497
97 | K | C3.P4 | Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590716552
98 | K | C3.P5 | Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374025565
99 | K | C3.3.1 | Elektrický parní odporový zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152882922
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=40 kg/hod, Pi= 30kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 5.080m3/h; Parní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m; Filtr na vodu; Chlazení odpadní vody | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | C3.3.1b | Rám pro vynesení parního zvlhčovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609794933
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | C3.3.1c | Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1731979215
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.3.1b - materiál: pozink - rozměr: 800x500/1000 pro průtok 5.080 m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazeny na pravé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací komory provedení | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | C3.7.1 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 700x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392026553
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.7.1 - Rozměr: 700x400, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V C3.7.2 - Rozměr: 700x400, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 700x400 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | C3.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x400/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652246395
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1000x400/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | C3.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 850x650/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342787366
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.10.2 - tloušťka kulis: 300, velikost: 850x650/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 27dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | C3.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 800x700/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496335283
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.10.3 - tloušťka kulis: 100, velikost: 800x700/1500, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 19dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | C3.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 750x700/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38445736
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.10.4 - tloušťka kulis: 300, velikost: 750x700/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 21dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | C3.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1743359836
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 550 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | C3.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534044207
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | C3.11.3 | Talířový ventil přívodní d125 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -654527550
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.3 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | C3.11.4 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457008372
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.4 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 550 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | C3.11.5 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836208944
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.5 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | C3.11.6 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024145548
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.6 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 260 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | C3.11.7 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616338699
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.11.7 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | C3.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470555829
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.13.1 - velikost: 450x600 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | C3.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 450x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327408917
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.13.2 - velikost: 450x600 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | C3.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477325302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | C3.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539697934
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | C3.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379083496
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | C3.15.4 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711017120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | C3.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596443552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | C3.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -241125985
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.16.2 ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | C3.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029094381
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | C3.16.4 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729697429
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | C3.17.1 | Horizontální výfukový kus kruhový d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758860146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.17.1 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | C3.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710568253
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | C3.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 349391423
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 305 |  | 305 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 305 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | C3.20.3 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004496599
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | C3.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959644406
| VV |  | 276 |  | 276 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 276 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 1M1.2 | Montáž VZT zař. č. 3 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132780312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 3 - kompletní montáž zařízení č. 3 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379449367
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
131 | K | 1M4.2 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046265903
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188102229
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230601718
134 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1192662400
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Z.č. C4 - ZÁKROKOVÝ SÁL 2NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | C4.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 7066x1870x860. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519756506
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 3.075 m3/hod, externí tlak: 1100Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 3,9kW, servisní vypínač - vodní ohřev 12,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 32,0kW - výstup 13°C, vodní dohřev 12,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 2.930 m3/hod, externí tlak: 650Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 2,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
136 | K | C4.3.1 | Elektrický parní odporový zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978429267
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=24 kg/hod, Pi= 18kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 3.075m3/h; Parní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m; Filtr na vodu; Chlazení odpadní vody | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | C4.3.1b | Rám pro vynesení parního zvlhčovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452406901
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | C4.3.1c | Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041807424
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 760x300/1500 pro průtok 3.075 m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazeny na pravé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací komory provedení | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | C4.7.1 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 500x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131199598
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.7.1 - Rozměr: 500x400, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | C4.7.2 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051583247
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.7.2 - Rozměr: 500x300, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | C4.8.1 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515764319
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.8.1 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: perforovaný plech - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 475 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | C4.8.2 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262459357
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.8.2 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | C4.8.3 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144424897
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.8.3 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 300 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | C4.8.4 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337055927
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.8.4 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 185 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | C4.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 760x400/1750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302065967
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.10.1 - tloušťka kulis: 100, velikost: 760x400/1750, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 24dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | C4.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 700x600/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563068605
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.10.2 - tloušťka kulis: 100, velikost: 700x600/2000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 32dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | C4.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x500/2000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -692926367
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.10.3 - tloušťka kulis: 100, velikost: 600x500/2000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 29dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | C4.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x500/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532384802
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.10.4 - tloušťka kulis: 100, velikost: 600x500/2000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 24dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | C4.11.1 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363612836
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.11.1 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 475 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | C4.11.2 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811580788
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.11.2 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | C4.11.3 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331015357
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.11.3 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | C4.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431236108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.13.1 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | C4.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482182983
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.13.2 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | C4.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158194872
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | C4.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70138574
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | C4.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -347128965
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | C4.15.4 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523280135
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | C4.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139578971
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | C4.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971122950
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.16.2 ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | C4.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272062952
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | C4.16.4 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550154341
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | C4.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303885934
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 89 |  | 89 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 89 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | C4.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1192833839
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 244 |  | 244 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 244 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | C4.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547803234
| VV |  | 251 |  | 251 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 251 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 1M1.3 | Montáž VZT zař. č. 4 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301108783
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 4 - kompletní montáž zařízení č. 4 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 285632666
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
167 | K | 1M4.3 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7114269
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924146062
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787461732
170 | K | 1HZS | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903532813
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Z.č. C5 - ENDOSKOPIE 2NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | C5.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 7625x2350x1250. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1717299732
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 7.420 m3/hod, externí tlak: 1100Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 2x3,9kW, servisní vypínač - vodní ohřev 44,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 77,0kW - výstup 13°C, vodní dohřev 29,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 5.835 m3/hod, externí tlak: 650Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 3,3 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
172 | K | C5.2.1 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0 kW dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928525430
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.2.1 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C při max. 9,2kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 43dB(A) (pří 2,0kW), včetně čerpadla kondenzátu, ventilátor EC, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 1, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | C5.3.1 | Elektrický parní odporový zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022048500
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=50 kg/hod, Pi= 37kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 7.420m3/h; Parní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m; Filtr na vodu; Chlazení odpadní vody | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | C5.3.1b | Rám pro vynesení parního zvlhčovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290666505
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | C5.3.1c | Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961655437
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 1000x600/1250 pro průtok 7.420 m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazeny na levé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na levé straně zvlhčovací komory provedení | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | C5.4.1 | Potrubní ventilátory do kruhového potrubí d400 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213529811
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.4.1 - průtok: 1300 m3/h, 400Pa, příkon 0,5kW/230V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduch | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | C5.7.1 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 483115581
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.7.1 - Rozměr: 800x500, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | C5.7.2 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465852919
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.7.2 - Rozměr: 800x500, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | C5.8.1 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708994874
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.1 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: perforovaný plech - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 475 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | C5.8.2a | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460085160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.2a - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | C5.8.2b | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359749560
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.2b - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | C5.8.3 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476602077
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.3 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 135 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | C5.8.4a | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848884618
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.4a - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 210 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | C5.8.4b | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807631303
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.4b - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 210 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | C5.8.5 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727916665
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.5 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 185 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | C5.8.6 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095194267
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.8.6 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 310mm - Připojení: Kruhové horní - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 75 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | C4.10.3.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x800/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894793072
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.3 - tloušťka kulis: 300, velikost: 600x500/2000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 18dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | C5.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1200x600/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620088207
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1200x600/1500, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | C5.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1150x950/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782413643
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.2 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1150x950/1500, počet kulis: 3, útlum hluku v hladině 250Hz min. 31dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | C5.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1200x600/2500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276937130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.4 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1200x600/2500, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 34dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | C5.10.5 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1150x860/1750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716244890
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.5 - tloušťka kulis: 100, velikost: 1150x860/1750, počet kulis: 8, útlum hluku v hladině 250Hz min. 27dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | C5.10.6 | Kulisový tlumič hluku kruhový d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1563282187
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.10.6 - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | C5.11.1 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502528260
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.1 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 475 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | C5.11.2 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399902730
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.2 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 210 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | C5.11.3 | Talířový ventil odvodní d200 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248904166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.3 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | C5.11.4 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081045577
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.4 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | C5.11.5 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1318636950
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.5 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | C5.11.6a | Lokální odtah v umývárně endoskopie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954415531
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.6a - Připojení VZT k technologické dodávce Průměr připojení: d200 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | C5.11.6b | Lokální odtah v umývárně endoskopie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909444998
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.11.6a - Připojení VZT k technologické dodávce Průměr připojení: d200 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | C5.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612054359
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.1 - velikost: 1000x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | C5.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 961152091
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.2 - velikost: 1000x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | C5.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260255966
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.3 - velikost: 1000x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | C5.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054901290
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.4 - velikost: 1000x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | C5.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1000x350 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509011773
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.5 - velikost: 1000x350 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | C5.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1136272312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.13.6 - velikost: 800x400 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | C5.14.1 | Uzavírací klapka kruhová se servopohonem, d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1645092122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem, servopohon dodávka VZT - 230V, O/Z | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | C5.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999261998
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | C5.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134165660
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | C5.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956504837
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | C5.15.4 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242038817
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | C5.15.5 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802431087
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | C5.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280708870
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | C5.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063672464
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.2 ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | C5.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979397522
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | C5.16.4 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698075282
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | C5.16.5 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1798952823
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | C5.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737886514
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 254 |  | 254 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 254 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | C5.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 594 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523559101
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 594 |  | 594 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 594 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | C5.20.3 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942506205
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 69 |  | 69 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 69 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | C5.20.4 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702638912
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | C5.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 772 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746442979
| VV |  | 772 |  | 772 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 772 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 1M1.4 | Montáž VZT zař. č. 5 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -281789137
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 5 - kompletní montáž zařízení č. 5 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777196023
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
224 | K | 1M4.4 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -610861353
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -709992703
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249238167
227 | K | 1HZS.1 | HZS - zař. č. 5 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480044745
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D6 | Z.č. C6 - POOPERAČNÍ PRACOVIŠTĚ - 3NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | C6.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 6278x2530x1940. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090551154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 12.815 m3/hod, externí tlak: 1100Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 2x6,0kW, servisní vypínač - vodní ohřev 85,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 132,0kW - výstup 13°C, vodní dohřev 50,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 12.200 m3/hod, externí tlak: 650Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátory s EC motory 2x3,7 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
229 | K | C6.3.1 | Elektrický parní odporový zvlhčovač zdvojený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104612032
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=80 kg/hod, Pi= 60 (2x30kW)kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: 2xParní distribuční trubice pro potrubí 1500x700/1500 (šířka x výška); 2xParní hadice - 5 m 2xKondenzační hadice - 5 m; 2xFiltr na vodu; 2xChlazení odpadní vody | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | C6.3.1b | Rám pro vynesení parních zvlhčovačů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436280018
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení dvojice parních zvlhčovačů - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | C6.3.1c | Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474702010
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 1500x700/1500 - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazeny na levé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na levé straně zvlhčovací komory provedení | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | C6.7.1 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 1000x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870879087
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.7.1 - Rozměr: 1000x600, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | C6.7.2 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 1000x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276845742
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.7.2 - Rozměr: 1000x600, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | C6.8.1 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478522388
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.8.1 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 475 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | C6.8.2 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711143874
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.8.2 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 525 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | C6.8.3 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092201162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.8.3 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | C6.8.4 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192746856
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.8.4 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 135 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | C6.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1840x1040/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572864922
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1840x1040/1500, počet kulis: 7, útlum hluku v hladině 250Hz min. 26dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | C6.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1200x700/1750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420713930
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.10.2 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1200x700/1750, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 24dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | C6.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1500x850/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680129856
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.10.3 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1500x850/1000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | C6.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1200x750/3000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996199155
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.10.4 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1200x750/3000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 33dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | C6.11.1 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d315 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515171245
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.1 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 760 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | C6.11.2 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670256999
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.2 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 525 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | C6.11.3 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994115547
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.3 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 360 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | C6.11.4 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502258046
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.4 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 135 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | C6.11.5 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017918451
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.11.5 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | C6.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 900x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260795421
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.13.1 - velikost: 900x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | C6.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 900x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924437194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.13.2 - velikost: 900x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | C6.15.1 | Regulační klapka kruhová D315 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126829111
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | C6.15.2 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1549417412
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | C6.15.3 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101776844
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | C6.15.4 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721510069
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | C6.15.5 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -390417019
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | C6.16.1 | Ohebná hadice DN 315 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136432795
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | C6.16.2 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356103376
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | C6.16.3 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390533343
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | C6.16.4 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879925299
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | C6.16.5 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038170435
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | C6.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096195647
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C6.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 148 |  | 148 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 148 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | C6.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 752 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1977294448
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 752 |  | 752 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 752 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | C6.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 748 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705657878
| VV |  | 748 |  | 748 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 748 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 1M1.5 | Montáž VZT zař. č. 6 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679050566
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 6 - kompletní montáž zařízení č. 6 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320546238
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
264 | K | 1M4.5 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750354321
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987128047
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198716019
267 | K | 1HZS.2 | HZS - zař. č. 6 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694078428
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D8 | Z.č. C8 - PORODNÍ SÁLY + ZÁZEMÍ 4NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
268 | K | C8.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 7060x1670x765. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805014779
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické, Sestavná hygienická klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 2.005 m3/hod, externí tlak: 700Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 3,0kW, servisní vypínač - vodní ohřev 7,0kW - výstup 14°C -- chladicí komora vodní 21,0kW - výstup 13°C, vodní dohřev 8,0kW - výstup 25°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 1.910 m3/hod, externí tlak: 700Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - křížový deskový rekuperátor - ventilátor s EC motorem 3,0kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
269 | K | C8.2.1;3;6 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvoutrubková | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212388923
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.1;3;6 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | C8.2.2;7;9 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=1,5kW dvoutrubková | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765077783
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.2;7;9 - chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C při max. 7kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 37dB(A) (pří 1,5kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 8, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | C8.2.4 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457343662
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.4 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C při max. 9,2kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 45dB(A) (pří 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 9, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | C8.2.5 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576692794
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.5 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | C8.2.8 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=1,0kW dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172414930
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.2.8 - chladicí výkon: 1,0 kW při 10/17°C při max. 2,6kPa, rozměr: 880x322x212, hluk: 40dB(A) (pří 1,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 6, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | C8.3.1 | Elektrický parní odporový zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123264916
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=8 kg/hod, Pi= 6kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: Parní distribuční trubice pro potrubí o průtoku 1.400m3/h; Parní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m; Filtr na vodu; Chlazení odpadní vody | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | C8.3.1b | Rám pro vynesení parního zvlhčovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726716206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení parního zvlhčovače - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | C8.3.1c | Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310708161
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 300x300/1500 pro průtok 1.400 m3/h - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazeny na pravé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací komory provedení | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | C8.7.1 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328131036
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.7.1 - Rozměr: 300x200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | C8.7.2 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970457499
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.7.2 - Rozměr: 300x200, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | C8.7.3 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955160209
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.7.3 - Rozměr: 400x300, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | C8.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 665x565/1750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227817587
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 665x565/1750, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | C8.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x450/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322126984
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.2 - tloušťka kulis: 300, velikost: 450x450/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | C8.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x250/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171764643
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.3 - tloušťka kulis: 200, velikost: 500x250/2000, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | C8.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 300x300/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698362613
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.4 - tloušťka kulis: 100, velikost: 300x300/2000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 29dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | C8.10.5 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 600x400/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143321309
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.10.5 - tloušťka kulis: 100, velikost: 600x400/2000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 29dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | C8.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124911071
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 350 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | C8.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66974214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 190 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | C8.11.3 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d125 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730058637
| P |  | Poznámka k položce: C8.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 190 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | C8.11.4 | Talířový ventil přívodní d160 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851109434
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.4 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | C8.11.5 | Talířový ventil přívodní d125 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736982632
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.5 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | C8.11.6 | Talířový ventil přívodní d100 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672314880
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.6 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | C8.11.7 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741871577
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.7 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | C8.11.8 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536000503
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.8 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | C8.11.9 | Talířový ventil odvodní d200 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512863489
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.9 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | C8.11.10 | Talířový ventil odvodní d160 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89264491
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.10 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | C8.11.11 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920700406
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.11 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | C8.11.12 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271971382
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.11.12 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | C8.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 200x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542840152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.1 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | C8.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1108387554
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.2 - velikost: 350x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | C8.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370545780
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.3 - velikost: 500x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | C8.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 200x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759750302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.4 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | C8.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553110160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.5 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | C8.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454720901
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.6 - velikost: 300x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | C8.13.7 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 300x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361857091
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.13.7 - velikost: 300x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | C8.15.1 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914890605
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | C8.15.2 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371202252
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | C8.15.3 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656026969
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | C8.15.4 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385092763
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | C8.16.1 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1106821052
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 85.16.1 ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | C8.16.2 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971587235
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | C8.16.3 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882400450
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | C8.16.4 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1374938097
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | C8.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398742190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C8.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 27 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | C8.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282205838
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 330 |  | 330 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 330 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | C8.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282791180
| VV |  | 251 |  | 251 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 251 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 1M1.7 | Montáž VZT zař. č. 8 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946185801
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 8 - kompletní montáž zařízení č. 8 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773501666
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
317 | K | 1M4.7 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679064950
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832340473
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805379813
320 | K | 1HZS.4 | HZS - zař. č. 8 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968162197
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D9 | Z.č. C9 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ - 4NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
321 | K | C9.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4072x1965x1480. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 515821970
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 8.010 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace glykolový okruh 55,0 kW (čerpadlo není dodávkou VZT) - ventilátory s EC motory 2x3,7kW, servisní vypínač - vodní ohřev 81,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 56,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 7.630 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace glykolový okruh, ventilátory s EC motory 2x3,0 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
322 | K | C9.2.1;3;7;14 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvoutrubková | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594502989
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.2.1;3;7;14 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá | [14 empty] | P | 3
323 | K | C9.2.2 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326497836
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.2.2 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | C9.2.4-6;8-13 | Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=1,5kW, dvoutrubková | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243304299
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.2.4-6;8-13- chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C, rozměr: 1114x231x472, při max. 5,27kPa, hluk: 42dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního paketu, včetně filtru G1, typ 1 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | C9.2.15 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=1,5kW dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -940219593
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.2.15 - chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C při max. 7kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 37dB(A) (pří 1,5kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 8, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | C9.3.1 | Elektrický parní odporový zvlhčovač zdvojený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759602353
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní odporový zvlhčovač; Mw=50 kg/hod, Pi= 37 (15+22kW)kW, 400 V; Se sběrnou nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene; Příslušenství: 2xParní distribuční trubice pro potrubí 1380x760/1500 (šířka x výška); 2xParní hadice - 5 m Kondenzační hadice - 2x5 m; 2xFiltr na vodu; 2xChlazení odpadní vody | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | C9.3.1b | Rám pro vynesení parních zvlhčovačů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737023665
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám pro vynesení dvojice parních zvlhčovačů - osazení na podlahu strojovny; Materiál: pozink; Rám bude složený ze systémových profilů, parní zvlhčovače budou vyneseny do výškové úrovně dle montážních návodů daného parního zvlhčovače - zejména s ohledem na servis zvlhčovače (vyjmutí nádoby na vodní kámen) - dle montážního návodu parního zvlhčovače | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | C9.3.1c | Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049606332
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.3.1c - materiál: pozink - rozměr: 1380x760/1500 - těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a distribuční trubice osazeny na levé straně ve směru proudění vzduchu - odvod kondenzátu osazen na levé straně zvlhčovací komory provedení | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | C9.4.1 | Tichý a kompaktní ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625020057
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.4.1 - průtok: 4.300 m3/h, 400Pa, příkon 1,2kW/400V, vnitřní provedení, včetně pružných manžet na sání a výfuk vzduchu, včetně podstavné desky, materiál: pozink, rozměr: d400 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | C9.7.1-18 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d125 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789082078
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.7.1-18 - Rozměr: d125, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | C9.7.19-20 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976460705
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.7.19-20 - Rozměr: d400, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | C9.7.21 | Mechanický regulátor průtoku d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85958876
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.7.21 - Rozměr: d250 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | C9.7.22 | Mechanický regulátor průtoku d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999531181
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.7.22 - Rozměr: d125 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | C9.8.1 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649183474
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.1 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 475 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | C9.8.2 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 223646857
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.2 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 410 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | C9.8.3 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353128323
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.3 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 530mm - Připojení: Kruhové boční - d250mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 300 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | C9.8.4 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342887003
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.4 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 135 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | C9.8.5 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959471978
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.5 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 185 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | C9.8.6 | Filtrační nástavec s výřivou vyústkou a filtrem H13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095188172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.8.6 - Před dodávkou prověřit typ a rozměr podhledu a směr připojení - Provedení vyústky: výřivá - Max. výška nástavce 480mm - Připojení: Kruhové boční - d200mm - Se sondou pro testování aerosolu - Filtrační vložka: Materiál rámu Al profil, Průtok 75 m3/h při počáteční tlakové ztrátě max. 150Pa - Barva: dle barvy podhledu - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | C9.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1380x760/750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832916397
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1380x760/750, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | C9.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1380x665/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423810886
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1380x665/1000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 18dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | C9.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 925x280/3000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965405531
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.3 - tloušťka kulis: 100, velikost: 925x280/3000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 31dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | C9.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 925x280/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943893554
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.4 - tloušťka kulis: 100, velikost: 925x280/1500, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | C9.10.5 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x950/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116850139
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.5 - tloušťka kulis: 300, velikost: 900x950/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A) | [14 empty] | P | 3
345 | K | C9.10.6 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1400x500/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110640185
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.10.6 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1400x500/1000, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 18dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | C9.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936001180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | C9.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449852551
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 180 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | C9.11.3a | Vzduchotechnický nástavec přívodní d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100300571
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.3a - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | C9.11.3b | Vzduchotechnický nástavec přívodní d125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929094137
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.3b - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | C9.11.4 | Talířový ventil přívodní d125 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793561768
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.4 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | C9.11.5 | Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941283693
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.5 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok: 775 m3/h, velikost: 800x200, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | C9.11.6 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594860008
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.6 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 505 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | C9.11.7 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613768100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.7 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 300 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | K | C9.11.8 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487046958
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.8 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 185 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | K | C9.11.9 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2013132698
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.9 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 70 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | C9.11.10 | Talířový ventil odvodní d200 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922515457
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.10 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | C9.11.11 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142407847
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.11.11 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | C9.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429127128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.1 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | C9.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -949373233
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.2 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | C9.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540218446
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.3 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | C9.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114132718
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.4 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | C9.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2078214210
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.5 - velikost: 800x450 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | C9.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956364900
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.6 - velikost: 800x450 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | C9.13.7 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 900x1100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -542779130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.7 - velikost: 900x1100 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | C9.13.8 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1700x710 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38344688
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.8 - velikost: 1700x710 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | C9.13.9 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 900x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -93092169
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.13.9 - velikost: 1700x710 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | C9.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1375055157
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | C9.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 417498069
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | C9.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803346631
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | C9.15.4 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12950498
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | C9.15.5 | Regulační klapka čtyřhranná 800x450 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526757003
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | C9.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006395430
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | C9.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727775190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | C9.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284563114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | C9.16.4 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666334357
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | C9.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224943291
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C9.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 360 |  | 360 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 360 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | C9.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 756 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612026588
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 756 |  | 756 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 756 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | C9.20.3 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881619106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | C3.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628173296
| VV |  | 930 |  | 930 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 930 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 1M1.8 | Montáž VZT zař. č. 9 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601305114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 9 - kompletní montáž zařízení č. 9 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754343976
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
382 | K | 1M4.8 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077590420
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312582710
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837548403
385 | K | 1HZS.5 | HZS - zař. č. 9 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793276313
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D10 | Z.č. C10 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A ZÁZEMÍ 1.NP AŽ 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
386 | K | C10.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 5665x2620x1940. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232065704
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 12.800 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 3x3,7kW, servisní vypínač - vodní ohřev 94,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 92,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 12.170 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 2x3,4 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
387 | K | C10.2.1-53 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvoutrubková | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292176924
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.2.1-53 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 13 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | C10.2.20-30;42 | Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=1,5kW, dvoutrubková | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380643890
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.2.20-30;42- chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C, rozměr: 1114x231x472, při max. 5,27kPa, hluk: 42dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního paketu, včetně filtru G1, typ 1 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | C10.2.2-59 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvoutrubková | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730023088
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.2.2-59 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | C10.2.43-52 | Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=2,0kW, dvoutrubková | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414591818
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.2.43-52 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C, rozměr: 1564x231x472, při max. 7,61kPa, hluk: 48dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního paketu, včetně filtru G1, typ 2 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | C10.3.1 | Dveřní clona do podhledu, šířka 2,5m, do výšky 3,0m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215670143
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.3.1 - topný výkon: 23,0 kW při 60/40°C, rozměr clony: 2550x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti Provedení: do podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
392 | K | C10.3.2 | Dveřní clona do podhledu, šířka 2,0m, do výšky 3,0m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489487118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.3.2 - topný výkon: 19,0 kW při 60/40°C, rozměr clony: 2150x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti Provedení: do podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | C10.7.1a;1b;2a;2b | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d315 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294012639
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.1a;1b;2a;2b - Rozměr: d315, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | C10.7.3-4 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463626600
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.3-4 - Rozměr: d250, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | C10.7.5-52 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d125 | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137346542
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.5-52 - Rozměr: d125, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | C10.7.53 | Mechanický regulátor průtoku 300x300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669546962
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.7.21 - Rozměr: 300x300 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | C10.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1840x1040/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819932949
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1840x1040/1500, počet kulis: 7, útlum hluku v hladině 250Hz min. 26dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | C10.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x600/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686393544
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 500x600/1000, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 21dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | C10.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 400x250/1000 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120259353
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.3 - tloušťka kulis: 100, velikost: 400x250/1000, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | C10.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 400x200/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942776964
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.4 - tloušťka kulis: 100, velikost: 400x200/1000, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 15dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | C10.10.5 | Kulisový tlumič hluku kruhový d315 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061796504
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.5 - tloušťka kulis: 50, velikost: d315/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | C10.10.6 | Kulisový tlumič hluku kruhový d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18925266
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.6 - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | C10.10.7 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 700x400/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584755810
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.7 - tloušťka kulis: 100, velikost: 700x400/1500, počet kulis: 5, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | C10.10.8 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x450/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387762014
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.8 - tloušťka kulis: 300, velikost: 450x450/1500, počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 25dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | C10.11.1a | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1521934530
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.1a - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 465 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | C10.11.1b | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205215295
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.1b - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 465 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | C10.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1427554178
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | C10.11.3 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217836603
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.3 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 19 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
409 | K | C10.11.4 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d125 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176771668
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.4 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | C10.11.5 | Talířový ventil přívodní d160 kovový | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564488707
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.5 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | C10.11.6 | Talířový ventil přívodní d125 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761992863
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.6 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | C10.11.7 | Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867672084
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.7 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok max.: 1415 m3/h, velikost: 1200x200, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | C10.11.8 | Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547253845
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.8 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok max.: 775 m3/h, velikost: 800x200, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | C10.11.9 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625335022
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.9 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 460 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | C10.11.10 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -855148786
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.10 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
416 | K | C10.11.11 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898442855
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.11 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | C10.11.12 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072728975
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.12 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 140 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | C10.11.13 | Talířový ventil odvodní d200 kovový | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491105016
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.13 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 27 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | C10.11.14 | Talířový ventil odvodní d160 kovový | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433702336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.14 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | K | C10.11.15 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221229138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.15 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | C10.11.16 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873832594
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.11.16 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | C10.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -805715687
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.1 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | C10.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1400x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039661619
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.2 - velikost: 1400x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | K | C10.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 1100x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391151263
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.3 - velikost: 1100x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | C10.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248235878
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.4 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
426 | K | C10.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092014933
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.5 - velikost: 800x500 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | C10.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515352668
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.6 - velikost: 400x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | C10.13.7 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 649742933
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.7 - velikost: 400x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | C10.13.8 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539500637
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.8 - velikost: 350x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | C10.13.9 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 350x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457080648
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.9 - velikost: 350x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | C10.13.11 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431037840
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.11 - velikost: 400x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | C10.13.12 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736959310
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.12 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | C10.13.13 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807894121
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.13 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
434 | K | C10.13.14 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413297871
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.14 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | C10.13.15 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443081494
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.15 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | C10.13.16 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 200x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146126905
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.16 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | C10.13.17 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 200x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430417827
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.17 - velikost: 200x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
438 | K | C10.13.18 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085480149
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.13.18 - velikost: 250x355 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
439 | K | C10.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841123579
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
440 | K | C10.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393761978
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
441 | K | C10.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487383767
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 43 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
442 | K | C10.15.4 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108580267
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
443 | K | C10.15.5 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425892676
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
444 | K | C10.15.6 | Regulační klapka čtyřhranná 800x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890632387
| P |  | Poznámka k položce: C10.15.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
445 | K | C10.15.7 | Regulační klapka čtyřhranná 400x250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987866134
| P |  | Poznámka k položce: C10.15.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
446 | K | C10.15.8 | Regulační klapka čtyřhranná 400x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668199450
| P |  | Poznámka k položce: C10.15.8 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | C10.15.9 | Regulační klapka čtyřhranná 300x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209429364
| P |  | Poznámka k položce: C10.15.9 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
448 | K | C10.15.10 | Regulační klapka čtyřhranná 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553812618
| P |  | Poznámka k položce: C10.15.10 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
449 | K | C10.15.11 | Regulační klapka čtyřhranná 700x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2030263531
| P |  | Poznámka k položce: C10.15.11 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | C10.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236055077
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
451 | K | C10.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15701711
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | C10.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828264852
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 90 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
453 | K | C10.16.4 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456553101
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
454 | K | C10.16.5 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313559805
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | C10.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043546834
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 376 |  | 376 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 376 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
456 | K | C10.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 1645 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470231136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1645 |  | 1645 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1645 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
457 | K | C10.20.3 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423062814
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
458 | K | C10.20.4 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2095592600
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | C10.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 1745 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302486620
| VV |  | 1745 |  | 1745 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1745 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | 1M1.9 | Montáž VZT zař. č. 10 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 223081441
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10M1-Montáž VZT zař. č. 10 - kompletní montáž zařízení č. 10 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52828816
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
462 | K | 1M4.9 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652772774
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064678172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622734493
465 | K | 1HZS.6 | HZS - zař. č. 10 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800822867
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D11 | Z.č. C11 - EMERGENCY A ZÁZEMÍ 1NP AŽ 3NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
466 | K | C11.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 5602x2440x1560. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656108363
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1600mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 9.280 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace deskový ZZT, ventilátory s EC motory 2x3,3kW, servisní vypínač - vodní ohřev 68,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 65,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety. Odvodní část: průtok: 8.830 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace deskový ZZT, ventilátor s EC motorem 4,8 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
467 | K | C11.2.1-32 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=2,5kW, dvoutrubková | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204099157
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.2.1-32 - chladicí výkon: 2,5 kW při 10/17°C při max. 3,25kPa, rozměr: 575x575 hluk: 47 dB(A) (při 2,5kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 3, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
468 | K | C11.2.6-29 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvoutrubková | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037059263
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.2.6-29 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | C11.2.8;33 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=1,5kW dvoutrubková | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353662765
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.2.8;33 - chladicí výkon: 1,5 kW při 10/17°C při max. 7kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 37dB(A) (pří 1,5kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 8, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | C11.2.12 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvoutrubková | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -439814389
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.2.12 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C při max. 9,2kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 45dB(A) (pří 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 9, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | C11.6.1-3 | Elektrický ohřívač vzduchu DN 125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788616830
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.6.1-3 - výkon: 1,0kW/230V, průměr: d125, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
472 | K | C11.6.4-5 | Elektrický ohřívač vzduchu DN 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133189870
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.6.4-5 - výkon: 6,0kW/400V, průměr: d250, součástí modul pro řízení z MaR: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
473 | K | C11.3.1 | Dveřní clona do podhledu, šířka 1,5m, do výšky 3,0m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1735859911
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.3.1 - topný výkon: 14,0 kW při 60/40°C, rozměr clony: 1650x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti Provedení: do podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
474 | K | C11.7.1-4 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d400 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790206978
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.7.1-4 - Rozměr: d400, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
475 | K | C11.7.5-6 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) 500x300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295172087
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.7.5-6 - Rozměr: 500x300, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
476 | K | C11.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1400x700/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502848261
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1400x700/1500, počet kulis: 3, útlum hluku v hladině 250Hz min. 26dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
477 | K | C11.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x1000/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678107981
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 900x1000/1500, počet kulis: 2, útlum hluku v hladině 250Hz min. 26dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | C11.10.3 | Kulisový tlumič hluku kruhový d400 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601081947
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.3 - tloušťka kulis: 50, velikost: d400/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
479 | K | C11.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1460x950/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486405193
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.1 - tloušťka kulis: 100, velikost: 1460x950/2000, počet kulis: 10, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
480 | K | C11.10.5 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1400x550/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901304512
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.10.1 - tloušťka kulis: 300, velikost: 1400x550/1500, počet kulis: 3, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
481 | K | C10.10.6 | Kulisový tlumič hluku kruhový d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920792297
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C10.10.6 - tloušťka kulis: 50, velikost: d250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
482 | K | C11.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002824172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 630 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
483 | K | C11.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179776991
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 465 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
484 | K | C11.11.3 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788854534
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.3 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
485 | K | C11.11.4 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043205661
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.4 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 19 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
486 | K | C11.11.5 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d125 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1057779919
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.5 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 150 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
487 | K | C11.11.6 | Talířový ventil přívodní d200 kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301582401
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.6 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
488 | K | C11.11.7 | Talířový ventil přívodní d160 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694014545
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.7 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
489 | K | C11.11.8 | Talířový ventil přívodní d125 kovový | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65817605
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.8 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
490 | K | C11.11.9 | Přívodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399468811
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.9 - Přívodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 50 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
491 | K | C11.11.10 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896630074
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.10 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
492 | K | C11.11.11 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -78082039
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.11 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
493 | K | C11.11.12 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675164882
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.12 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
494 | K | C11.11.13 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681466331
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.13 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
495 | K | C11.11.14 | Talířový ventil odvodní d200 kovový | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2028460454
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.14 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | C11.11.14a | Lokální odtah v čistící místnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578911877
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.14a - Připojení VZT k technologické dodávce Průměr připojení: d200 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
497 | K | C11.11.15 | Talířový ventil odvodní d160 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059986959
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.15 - Průměr: d160, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
498 | K | C11.11.16 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436735571
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.16 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 53 |  | 53 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 53 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
499 | K | C11.11.17 | Talířový ventil odvodní d100 kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784641287
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.17 - Průměr: d100, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
500 | K | C11.11.18 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167203480
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.11.18 - Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí jednořadá, průtok: 50 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
501 | K | C11.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367404922
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.1 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
502 | K | C11.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350975352
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.2 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
503 | K | C11.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144801775
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.3 - velikost: 600x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
504 | K | C11.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405450636
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.4 - velikost: 600x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
505 | K | C11.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021219817
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.5 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
506 | K | C11.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759056073
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.6 - velikost: 500x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
507 | K | C11.13.7 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313952472
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.7 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
508 | K | C11.13.8 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1833397015
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.8 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
509 | K | C11.13.9 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068382054
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.9 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
510 | K | C11.13.10 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666303213
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.13.11 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
511 | K | C11.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086731151
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
512 | K | C11.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548499608
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 19 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
513 | K | C11.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29479004
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 45 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
514 | K | C11.15.4 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273495055
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 88 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
515 | K | C11.15.5 | Regulační klapka kruhová D100 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1192183099
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
516 | K | C11.15.6 | Regulační klapka čtyřhranná 600x300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420894109
| P |  | Poznámka k položce: C11.15.6 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
517 | K | C11.15.7 | Regulační klapka čtyřhranná 600x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888094599
| P |  | Poznámka k položce: C11.15.7 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
518 | K | C11.15.8 | Regulační klapka čtyřhranná 500x300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484565731
| P |  | Poznámka k položce: C11.15.8 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
519 | K | C11.15.9 | Regulační klapka čtyřhranná 450x225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202856922
| P |  | Poznámka k položce: C11.15.9 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
520 | K | C11.15.10 | Regulační klapka čtyřhranná 400x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521505137
| P |  | Poznámka k položce: C11.15.10 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
521 | K | C11.15.11 | Regulační klapka čtyřhranná 350x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321832167
| P |  | Poznámka k položce: C11.15.11 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
522 | K | C11.16.1 | Ohebná hadice DN 315 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143399180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
523 | K | C11.16.2 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640739583
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
524 | K | C11.16.3 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012595730
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 70 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
525 | K | C11.16.4 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801337899
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
526 | K | C11.16.5 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380337992
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.5 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 120 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
527 | K | C11.16.6 | Ohebná hadice DN 100 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713998586
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.16.6 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
528 | K | C1.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150720704
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C11.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 102 |  | 102 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 102 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
529 | K | C11.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 1147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111838246
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1147 |  | 1147 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1147 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
530 | K | C11.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668737879
| VV |  | 960 |  | 960 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 960 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
531 | K | 1M1.10 | Montáž VZT zař. č. 1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037757712
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 11 - kompletní montáž zařízení č. 11 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
532 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286065918
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
533 | K | 1M4.10 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2049308105
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
534 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40557964
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
535 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1507639753
536 | K | 1HZS.7 | HZS - zař. č. 11 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77378053
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D12 | Z.č. C12 - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ A LSPP 1PP AŽ 3NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
537 | K | C12.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, rozměry: 4155x2060x1140. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854130697
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní, Sestavná klimatizační jednotka. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat do strojovny VZT o dveřmi o šířce 1500mm Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava práškový lak - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB2 Přívodní část průtok: 5.660 m3/hod, externí tlak: 750Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M6, rekuperace glykolový okruh 39,0 kW (čerpadlo není dodávkou VZT) , ventilátory s EC motorem 5,0kW, servisní vypínač - vodní ohřev 58,0kW - výstup 25°C -- chladicí komora vodní 40,0kW - výstup 18°C, 2° filtr F9, uzavírací klapka s pružnou manžetou: Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky + nohy (celkem cca 300mm) - pružné manžety Odvodní část: průtok: 5.390 m3/hod, externí tlak: 750Pa Jednotka se sestává z: - filtr M5 - rekuperace glykolový okruh, ventilátor s EC motorem 3,7 kW, servisní vypínač - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
538 | K | C12.2.1-3 | Vnitřní kazetová jednotka fan-coil Qch=3,0kW, dvoutrubková | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449133999
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.2.1-3 - chladicí výkon: 3,0 kW při 10/17°C při max. 2,8kPa, rozměr: 822x822 hluk: 55 dB(A) (při 3,0kW chlazení); včetně čerpadla kondenzátu, s EC motorem, včetně regulačního paketu, včetně dekoračního panelu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 4, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
539 | K | C12.2.6-20 | Vnitřní kanálová jednotka fan-coil Qch=2,0kW, dvoutrubková | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131788169
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.2.6-20 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C, rozměr: 1564x231x472, při max. 7,61kPa, hluk: 48dB(A), s EC motorem,FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), včetně tlumiče hluku na výdechové straně, včetně regulačního paketu, včetně filtru G1, typ 2 Strana připojení výměníku: Před objednáním prověřit | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
540 | K | C12.2.4-5 | Vnitřní nástěnná jednotka fan-coil Qch=2,0kW dvoutrubková | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662548081
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.2.4-5 - chladicí výkon: 2,0 kW při 10/17°C při max. 9,2kPa, rozměr: 1185x322x212, hluk: 45dB(A) (pří 2,0kW) včetně čerpadla kondenzátu, FC bude dodán ve standardu bez ovládání, s možností přímého ovládání MaR (otáčky ventilátoru, zap/vyp), typ 9, barva bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
541 | K | C12.3.1 | Dveřní clona do podhledu, šířka 2,5m, do výšky 3,0m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010668023
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.3.1 - topný výkon: 23,0 kW při 60/40°C, rozměr clony: 2650x300x640mm, Řízení: autonomní regulace clony s možností komunikace přes ModBus, autonomní regulace bude obsahovat venkovní čidlo, dveřní kontakt a čidlo v místnosti Provedení: do podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
542 | K | C12.7.1-2 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190331115
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.7.1-2 - Rozměr: d250, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
543 | K | C12.7.3-30 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) d125 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265770283
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.7.3-30 - Rozměr: d125, napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
544 | K | C12.7.31 | Mechanický regulátor průtoku d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484814248
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.7.31 - Rozměr: d125 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
545 | K | C12.7.32 | Mechanický regulátor průtoku 300x300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807380270
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.7.32 - Rozměr: 300x300 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
546 | K | C12.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1040x760/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341017748
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.10.1 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1040x760/1500, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 27dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
547 | K | C12.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1040x760/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947124239
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.10.2 - tloušťka kulis: 200, velikost: 1040x760/1000, počet kulis: 4, útlum hluku v hladině 250Hz min. 22dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
548 | K | C12.10.3 | Kulisový tlumič hluku kruhový d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666934559
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.10.3 - tloušťka kulis: 50, velikost: d¨250/900, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
549 | K | C12.11.1 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450075896
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 525 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
550 | K | C12.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037444309
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 315 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
551 | K | C12.11.3 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824623671
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.3 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 190 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
552 | K | C12.11.4 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689564216
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.4 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max. 130 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
553 | K | C12.11.5 | Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988407377
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.5 - Přívodní vyústka čtyřhranná do potrubí dvouřadá, průtok max.: 1415 m3/h, velikost: 1200x200, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
554 | K | C12.11.6 | Přívodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117001856
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.6 - Přívodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí dvouřadá, průtok: 170 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
555 | K | C12.11.7 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9039631
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.7 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 525 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
556 | K | C12.11.8 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997524955
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.8 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 280 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
557 | K | C12.11.9 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793154419
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.9 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 200 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
558 | K | C12.11.10 | Vzduchotechnický nástavec odvodní d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329249551
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.10 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 100 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
559 | K | C12.11.11 | Talířový ventil odvodní d200 kovový | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915724488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.11 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
560 | K | C12.11.12 | Talířový ventil odvodní d125 kovový | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392787300
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.12 - Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
561 | K | C12.11.13 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruového potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730596468
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.11.13 - Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí jednořadá, průtok: 50 m3/h, velikost: 600x75, regulace R1, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
562 | K | C12.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186776142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.1 - velikost: 315x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
563 | K | C12.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1571034863
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.2 - velikost: 315x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | K | C12.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 600x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975000769
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.3 - velikost: 600x600 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
565 | K | C12.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853887820
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.4 - velikost: 500x400 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
566 | K | C12.13.5 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 500x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179041054
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.5 - velikost: 500x400 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
567 | K | C12.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408432112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.6 - velikost: 315x315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
568 | K | C12.13.7 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76450734
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.7 - velikost: 315x315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
569 | K | C12.13.8 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1947475803
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.8 - velikost: 315x315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
570 | K | C12.13.9 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618130186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.9 - velikost: 315x315 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
571 | K | C12.13.10 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962381055
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.10 - velikost: d160 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
572 | K | C12.13.11 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104498450
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.11 - velikost: d160 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
573 | K | C12.13.12 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849907667
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.12 - velikost: d160 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
574 | K | C12.13.13 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841815112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.13 - velikost: d160 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
575 | K | C12.13.14 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747794992
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.14 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
576 | K | C12.13.15 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890107464
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.15 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
577 | K | C12.13.16 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919846407
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.16 - velikost: d225 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
578 | K | C12.13.17 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864351622
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.17 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
579 | K | C12.13.18 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585753214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.18 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
580 | K | C12.13.19 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754714577
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.19 - velikost: 600x300 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
581 | K | C12.13.20 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356252585
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.20 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
582 | K | C12.13.21 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110593150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.21 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
583 | K | C12.13.22 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411667048
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.22 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
584 | K | C12.13.23 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792378574
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.23 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
585 | K | C12.13.24 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988279717
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.24 - velikost: 250x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
586 | K | C12.13.25 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1460342375
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.13.25 - velikost: d200 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
587 | K | C12.15.1 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397710194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
588 | K | C12.15.2 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776178865
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
589 | K | C12.15.3 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2011292831
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
590 | K | C12.15.4 | Regulační klapka kruhová D225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755872139
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
591 | K | C12.15.5 | Regulační klapka kruhová D315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606014614
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
592 | K | C12.15.6 | Regulační klapka čtyřhranná 300x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650330874
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
593 | K | C12.15.7 | Regulační klapka čtyřhranná 250x250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -301922602
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
594 | K | C12.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933516712
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
595 | K | C12.16.2 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679143303
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.16.2 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
596 | K | C12.16.3 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587147279
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.16.3 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
597 | K | C12.16.4 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021281887
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.16.4 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
598 | K | C12.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277024700
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C12.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
599 | K | C12.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí vnitřní | m2 | 812 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141700522
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 812 |  | 812 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 812 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
600 | K | C12.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 630 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454643336
| VV |  | 630 |  | 630 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 630 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
601 | K | 1M1.10.1 | Montáž VZT zař. č. 12 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392682775
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 12 - kompletní montáž zařízení č. 12 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
602 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704729788
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
603 | K | 1M4.11 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1363362042
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
604 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896061419
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
605 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123736466
606 | K | 1HZS.8 | HZS - zař. č. 12 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879237026
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D13 | Z.Č.C13 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
607 | K | C13.4.1 C13.14.1 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1603x1650x1790. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304607024
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1603x1650x1790. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 21.900 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.1), ventilátor s AC motorem 5,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
608 | K | C13.4.2 C13.14.2 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1603x1650x2140. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742992729
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1603x1650x2140. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 22.100 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.2), ventilátor s AC motorem 5,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
609 | K | C13.4.3 C13.14.3 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1090x935x765. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 353731157
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 4.200 m3/hod, externí tlak: 300Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.3), ventilátor s AC motorem 1,1kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
610 | K | C13.4.4 C13.14.4 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1171x935x860. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128899761
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1171x935x860. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 4.400 m3/hod, externí tlak: 300Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.4), ventilátor s AC motorem 1,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
611 | K | C13.4.5 C13.14.5 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1061x835x665. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997947894
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1061x835x665. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 1.500 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.5), ventilátor s AC motorem 0,75kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
612 | K | C13.4.6 C13.14.6 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1061x835x665. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470652490
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1061x835x665. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 1.500 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.6), ventilátor s AC motorem 0,75kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
613 | K | C13.4.7 C13.14.7 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1231x1130x960. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941856391
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1231x1130x960. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 6.300 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.7), ventilátor s AC motorem 3,0kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
614 | K | C13.4.8 C13.14.8 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: 1061x835x860. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161449298
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1061x835x860. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 3.500 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.8), ventilátor s AC motorem 1,1kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
615 | K | C13.4.9 C13.14.9 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry: | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1974974419
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1329x1130x1050. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 7.500 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.9), ventilátor s AC motorem 1,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
616 | K | C13.4.10 C13.14.10 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, rozměry 1329x1130x1050 mm. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134473826
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1329x1130x1050. Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení standartní. Jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možno transportovat na střechu. Parametry pláště: - vnitřní uprava práškový lak, venkovní úprava pozink (FeZn) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita min. D1 (M) - těsnost pláště min. L1 (M) - těsnost obtoku filtru min. F9 (M) - tepelná izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3, provoz na náhradní zdroj Přívodní část průtok: 7.500 m3/hod, externí tlak: 400Pa - Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka se servopohonem (C13.14.10), ventilátor s AC motorem 1,5kW, servisní vypínač, : Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - podstavný rám jednotky | [14 empty] | P | 3
617 | K | C13.11.1a | Vzduchotechnický nástavec přívodní d315 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061975292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.1a - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 1500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 23 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
618 | K | C13.11.1b | Vzduchotechnický nástavec přívodní d315 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372475575
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.1b - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 1500 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 315, barva: bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
619 | K | C13.11.2 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 787401534
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.2 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 700 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
620 | K | C13.11.3 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168300353
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.3 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 400 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 200, barva: bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
621 | K | C13.11.4 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273731337
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.4 - Provedení vyústky: perforovaný plech, průtok: max. 250 m3/h, Typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: bílá | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
622 | K | C13.11.5 | Krycí mřížka čtyřhranná 800x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -635402435
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.5 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
623 | K | C13.11.6 | Krycí mřížka čtyřhranná 600x300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62184037
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.6 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
624 | K | C13.11.7 | Krycí mřížka čtyřhranná 500x600 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -574490373
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.7 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
625 | K | C13.11.7b | Krycí mřížka čtyřhranná 750x400 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123667654
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.7 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
626 | K | C13.11.8 | Krycí mřížka čtyřhranná 500x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1090242646
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.8 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
627 | K | C13.11.9 | Krycí mřížka čtyřhranná 400x400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130063337
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.9 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
628 | K | C13.11.9 | Krycí mřížka čtyřhranná 400x400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682762423
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.11.9 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
629 | K | C13.14.11 | Čtyřhranná regulační klapka uzavírací 500x600 těsná se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520085637
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.14.11 - ovládání servopohon, včetně servopohonu pro uzavření klapky 230V, bez napětí zavřeno, servopohon se zarážkou pro definování polohy otevřeno | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
630 | K | C13.15.1 | Regulační klapka kruhová D315 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1920567866
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
631 | K | C13.15.2 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80528867
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
632 | K | C13.15.3 | Regulační klapka kruhová D225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052146751
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
633 | K | C13.15.4 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094433656
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
634 | K | C13.15.5 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23602499
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.15.5 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
635 | K | C13.16.1 | Ohebná hadice DN 315 | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018952013
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
636 | K | C13.16.2 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286531682
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
637 | K | C13.16.3 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764445283
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
638 | K | C13.16.4 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070821151
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
639 | K | C13.17.1 | Horizontální výfukový kus čtyřhranný 500x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429977452
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.17.1 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
640 | K | C13.17.2 | Horizontální výfukový kus čtyřhranný 300x300 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308308190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C13.17.2 - Zešikmený pod úhlem 45°, materiál pozink, s mřížkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
641 | K | C13.20.1 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu B | m2 | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114831288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 350 |  | 350 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 350 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
642 | K | C13.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161342893
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 156 |  | 156 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 156 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
643 | K | C13.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 736 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421512828
| VV |  | 736 |  | 736 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 736 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
644 | K | 6M1 | Montáž VZT zař. č. 13 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947710644
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M1-Montáž VZT zař. č. 13 - kompletní montáž zařízení č. 13 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
645 | K | 6M3 | Zprovoznění | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923666411
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
646 | K | 6M4 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778709401
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
647 | K | 6M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982503305
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
648 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396244496
649 | K | 6M6 | HZS - zař. č. 13 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979758310
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D14 | Z.Č. C14 - CHLAZENÍ A VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
650 | K | C14.2.5a;6a;9a-13a;1 | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559654342
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.5a;6a;9a-13a;16a-17a - Qch max. = 3,5kW, příkon: 1,0kW/230V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 50bm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
651 | K | C14.2.5b;6b;9b-13b;1 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004407501
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.5b;6b;9b-13b;16b-17b - chladicí výkon: 3,5kW, hluk: max. 48dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
652 | K | C14.2.14a-15a | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265323003
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.14a-15a - Qch max. = 5,0kW, příkon:1,5kW/230V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 55bm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
653 | K | C14.2.14b-15b | Vnitřní podstropní výparníková jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881605890
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.14b-15b - chladicí výkon: 5,0kW, hluk: max. 49dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
654 | K | C14.2.7a-8a;18a-20a | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921139457
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.7a-8a;18a-20a - Qch max. = 7,1kW, příkon:2,0kW/400V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 55bm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
655 | K | C14.2.7b-8b | Vnitřní podstropní výparníková jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192140791
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.7b-8b - chladicí výkon: 7,1kW, hluk: max. 49dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
656 | K | C14.2.18b-20b | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492730436
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.18b-20b - chladicí výkon: 7,1kW, hluk: max. 49dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
657 | K | C14.2.3a-4a | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -241637656
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.3a-4a - Qch max. = 10,0kW, příkon:2,0kW/400V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 85bm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
658 | K | C14.2.3b-4b | Vnitřní podstropní výparníková jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898599598
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.3b-4b - chladicí výkon: 10,0kW, hluk: max. 48dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
659 | K | C14.2.1a-2a | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281519661
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.1a-2a - Qch max. = 14,0kW, příkon:5,0kW/400V/16A, chladivo: R32, chlazení do -20°C, délka vedení chladiva max. 85bm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
660 | K | C14.2.1b-2b | Vnitřní podstropní výparníková jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106572312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.2.1b-2b - chladicí výkon: 14,0kW, hluk: max. 48dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
661 | K | C14.2.1c-20c | Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657621645
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
662 | K | C14.2.S | Adaptér pro autonomní střídání a vytěžování jednotek, včetně prokabelování | sada | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569568957
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
663 | K | C14.P1 | Požární ucpávka oboustranná | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478833343
| VV |  | C14.P1 - Požární ucpávka oboustranná | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
664 | K | C3.P2 | Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f15,9mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrovéh | m | 414 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555715834
| VV |  | 414 |  | 414 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 414 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
665 | K | C3.P3 | Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrovéh | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850066212
| VV |  | 82 |  | 82 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 82 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
666 | K | 10.P2 | Izolované Cu potrubí chladiva | m | 725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613518754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr potrubí 9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 725 |  | 725 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 725 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
667 | K | 10.P1 | Izolované Cu potrubí chladiva | m | 412 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801422734
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr potrubí 6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 412 |  | 412 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 412 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
668 | K | 10.P2.1 | Dodatečné doplnění chladiva R32 | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788476928
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
669 | K | C14.4.1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2114657693
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.4.1 - parametry: 150 m3/h při 300Pa, Příkon:0,5kW/230V, DN 160, příslušenství: spojovací manžeta na sání, spojovací manžeta na výtlak | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
670 | K | C14.4.2 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí v nevýbušném provedení EX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -797876782
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.4.2 - parametry: 250 m3/h při 400Pa, Příkon: 0,5kW/230V, v nevýbušném provedení EX, DN 315, příslušenství: spojovací manžeta na sání, spojovací manžeta na výtlak | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
671 | K | C14.9.1 | Filtrační hradítko do čyřhranného potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340673029
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.9.1 - s přírubami pro osazení do čtyřhranného potrubí rozměru 200x200, filtrační tkanina třídy G2, počáteční tlaková ztráta max 20Pa, včetně signalizace výměny filtru (dodávka MaR) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
672 | K | C14.11.1 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 200x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864511103
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.11.1 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
673 | K | C14.11.2 | Krycí mřížka na kruhového potrubí d200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -177494654
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.11.2 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
674 | K | C14.11.3 | Krycí mřížka na kruhového potrubí d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -180553372
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.11.3 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
675 | K | C14.14.1a | Regulační klapka čtyřhranná 200x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760396943
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.14.1a - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-I (servopohon dodávka MaR) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
676 | K | C14.14.1b | Regulační klapka čtyřhranná 200x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572098525
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.14.1b - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-I (servopohon dodávka MaR) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
677 | K | C14.14.2a | Regulační klapka čtyřhranná 200x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 183621133
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.14.2a - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-I (servopohon dodávka MaR) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
678 | K | C14.14.2b | Regulační klapka kruhová d160 v nevýbušném provedení EX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490108356
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.14.2b - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohonem 0-I (servopohon dodávka MaR), v nevýbušném provedení EX | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
679 | K | C14.17.1 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu 200x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465425503
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.17.1 - Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, čtyřhranná, rozměr 200x200 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
680 | K | C14.17.2 | Protidešťová žaluzie výfuk vzduchu 200x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793579677
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.17.2 - Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu, čtyřhranná, rozměr 200x200 mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle barvy fasády | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
681 | K | C14.17.3 | Krycí mřížka na kruhové potrubí d250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991083307
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.17.3 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
682 | K | C14.17.4 | Krycí mřížka na kruhové potrubí d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70548367
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.17.4 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
683 | K | C14.20.1 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001779713
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C14.20.1 tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK s Al polepem | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
684 | K | C14.20.2 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí venkovní s oplechováním | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875372243
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí a vodotěsným hliníkovým oplechováním. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 60 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
685 | K | C14.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966437089
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
686 | K | 8M1 | Montáž VZT zař. č. 14 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1670782336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M1-Montáž VZT zař. č. 14 - kompletní montáž zařízení č. 14 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
687 | K | 8M3 | Zprovoznění | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988853376
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
688 | K | 8M4 | Zkouška těsnosti chladivových okruhů | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305936027
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M5 - zkouška těsnosti chladivových (freonových) okruhů dle ČSN EN 378-2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla. | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
689 | K | 8M5 | HZS - zař. č. 14 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999584401
| D | D15 | Z.Č. C15 - CHLAZENÍ ROZVADĚČŮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
690 | K | C15.4.1-5 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048448316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C15.4.1-5 - parametry: 1.000 m3/h při 50Pa, Příkon: 0,2kW/230V, DN 250, příslušenství: spojovací manžeta na sání, spojovací manžeta na výtlak | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
691 | K | C15.11.1 | Krycí mřížka na kruhového potrubí d250 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198567200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C15.11.1 - materiál: pozink, barva: dle barvy stěny | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
692 | K | C15.13.1-12 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d250 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068021446
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C15.13.1-12 - velikost: d250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
693 | K | C15.16.1 | Protihluková ohebná hadice DN 250 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006564841
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: C15.16.1 - ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
694 | K | C15.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509358100
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 35 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
695 | K | 1M1.11 | Montáž VZT zař. č. 15 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527679085
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1M1-Montáž VZT zař. č. 15 - kompletní montáž zařízení č. 15 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
696 | K | 1M3 | Zprovoznění | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533077493
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 8M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
697 | K | 1M4.12 | Požární ucpávky VZT potrubí - oboustranné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159538407
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M4 - Pro jeden i více potrubních svazků | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
698 | K | 1M5 | Zaregulování systému VZT | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632063428
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6M5 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
699 | K | 1M6 | Inženýrská činnost, koordinace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298027207
700 | K | 1M7 | HZS - zař. č. 15 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601715563
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D16 | SPOLEČNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
701 | K | S1 | Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835225023
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
702 | K | S2 | Dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186200581
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
703 | K | S3 | Koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684442446
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
704 | K | S4 | Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody. | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767163925
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
705 | K | S5 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464639976
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
706 | K | S6 | Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném provedení | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979244410
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
707 | K | S7 | Označení rozvodu a informační štítky | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596239188
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
708 | K | S8 | Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, protihluková opatření | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357553632
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
709 | K | S9 | Vzduchotechnický nástavec d250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834291525
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: S9 - Provedení vyústky: výřivá, typ a rozměr podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horní, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
710 | K | S10 | Talířový ventil d200 kovový | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2005895501
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: S10 - Průměr: d200, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního rámečku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
711 | K | S11 | Modulární rámová konstrukce pro VZT potrubí na střeše - lavička | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156829171
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rám bude složený ze systémových profilů, potrubí bude vyneseno do výškové úrovně cca 300mm nad úroveň střechy, rám bude vybaven roznášecími nohami o velikosti 300x300 z plastu. Veškeré ocelové prvky konstrukce včetně montážního materiálu budou z pozinkovaných prvků, řezané a zkracované části budou opatřeny nátěrem a uzavřeny plastovou ukončovací krytkou | [14 empty] | P | 3
712 | K | S12 | Revize požárních klapek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1237663636
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
713 | K | S13 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433015031
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
714 | K | S13.1 | Jeřábnické práce | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482663712
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
715 | K | S14 | Likvidace materiálů a odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504384500
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet: |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## C 080 - Silnoproudé rozvody
{36f8df11-34db-4256-84b9-4c924d1ef75b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 080 - Silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 080 - Silnoproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY | [5 empty] | 0
| D2 - Řízení osvětlení: | [5 empty] | 0
| D3 - SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| D4 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D6 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY | [5 empty] | 0
| D7 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D8 - Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 | [5 empty] | 0
| D9 - Elektroinstalační trubky | [5 empty] | 0
| D10 - KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D11 - HROMOSVOD | [5 empty] | 0
| D12 - UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ | [5 empty] | 0
| D13 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D14 - Sběr dat NN: | [5 empty] | 0
| D15 - | [5 empty] | 0
| D15 - | [5 empty] | 0
| D16 - VÝCHOZÍ REVIZE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 080 - Silnoproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol290 | Spínač jednopólový, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | Pol636 | Spínač sériový, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol637 | Přepínač střídavý, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | Pol638 | Přepínač střídavý dvojtý, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | Pol639 | Přepínač křížový, 230V, 10A, vestavný, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | Pol293 | Spínač jednopólový, 230V, 10A, nástěnný, IP44 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | Pol640 | Spínač sériový, 230V, 10A, nástěnný, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol294 | Přepínač střídavý, 230V, 10A, nástěnný, IP44 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol295 | Přepínač křížový, 230V, 10A, nástěnný, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | Pol296 | Jednopólový spínač, bez aretace, IP20, vč. přístrojové krabice 230V/10A dle požadavků dodaného sytému řízení osvětlení | ks | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | Pol297 | Žaluziový spínač vč. přístojové krabice 230V/16A bez aretace dle požadavků dodaného sytému řízení osvětlení | ks | 216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | Pol641 | spínač pro ovládání žaluzií, zapojeno do řídícího systému ovládající žaluzie | ks | 183 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | Pol642 | Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva bílá | ks | 1438 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | Pol643 | Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, s přepěťovou ochranou, barva červená | ks | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | Pol644 | Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, barva červená | ks | 354 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | Pol645 | Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva zelená | ks | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | Pol646 | Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, s přepěťovou ochranou, barva zelená | ks | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | Pol647 | Zásuvky 230V pro PC, vestavné, IP20, barva zelená | ks | 157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | Pol648 | Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva žlutá | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | Pol649 | Zásuvky 230V, vestavné, IP20, barva oranžová | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | Pol650 | Zásuvky 230V, nástěnné IP44 | ks | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | Pol651 | Zásuvky průmyslové 230V, 16A, IP20 (ZP1-MDO) | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | Pol652 | Zásuvky průmyslové 230V, 16A, IP20, (ZP2-DO) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | Pol653 | Zásuvky průmyslové 230V, 16A, IP20, (ZP2-DO/ZIS) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | Pol654 | Panel dálkové signalizace izolované soustavy, stavu sítě a teploty transformátoru adresovatelný dotykový panel, max 24 připojených HIS | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | Pol655 | Panel dálkové signalizace izolované soustavy, stavu sítě a teploty transformátoru adresovatelný prvek , signalizace pomocí LED, tlačítko TEST | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | Pol656 | Nastavení a oživení systému IT-MET | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | Pol657 | Centrální jednotka pro ovládání a zálohování pohonů oken, dveří a světlíků v systému požárního odvětrání s možností denního větrání. Je modulární a je možné ji sestavit na míru. Obsahuje záložní zdroj na 72 hodin. Lze na ní napojit pohony na 24 V DC v li | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | Pol658 | Zdravotnická zásuvka dvojitá vč. přístrojové krabice, pro ochranné pospojování | ks | 191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | Pol659 | Ekvipotenciální přípojnice např. fy DEHNse svorkami 40x pro kulaté vodiče 2,5 - 16 mm2 | ks | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | Pol660 | Zásuvková skříň 2x16A/230V; 1x16A/400V včetně jističů a proudového chrániče | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | Pol661 | Tlačítko vestavné, IP20, vč. přístrojové krabice, hav vypnutí | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | Pol662 | Bezpečnostní stop tlačítko TS, CS, TS-VDO, STOP-FVE | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | Pol663 | Trojpólový vypínač 400V, do 16A, IP20, vestavný | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | Pol664 | Trojpólový vypínač 400V, do 32A, IP20, vestavný | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | Pol665 | Jednopólový vypínač 230V, do 20A, IP20, vestavný (výstražné osvětlení sálu) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | Pol11 | Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, reléový typ | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | Pol12 | Pohybové čidlo, 360°, vnitřní, komplet, typ DALI | ks | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | Pol666 | Instalační krabice, přístrojové krabice a další drobný materiál. Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| D | D2 | Řízení osvětlení: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol667 | DALI řídící jednotka do rozvaděče,. Ethernet. 3x DALI linka | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | Pol668 | Zdroj napájení pro řídící jedotku na DIN lištu | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | Pol669 | Control Point ED-SxED - podtlačítkový 4-výstupový releový DALi modul | ks | 310 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | Pol670 | Multifunkční ovládací prvek CCW - ovládací bod DALI - sceny 1/2/3 DALI lze použít k vyvolání tříscén pro různá použití a aktivity v místnosti prostřednictvím 3 scénických kláves uspořádaných do kruhového rozložení. Zeleně osvětlený kruhový segment označ | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | Pol671 | Senzor - detekce pohybu | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | Pol672 | Ovládací dotykový panel DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | Pol673 | Dálkový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | Pol674 | Průmyslový server pro řízení a ovládání osvětení v provedení stolního počítače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | Pol675 | Flex credit - licence pro automatizaci řízeni osvětlení | ks | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | Pol676 | BACnet protokol, licence pro softwarové propojení s MAR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | Pol677 | Software management - řídící software | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | Pol678 | Software - grafické rozhraní do 2000 světelných bodů vč. přípravy datového základu a grafických podkladů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | Pol679 | Software - ovládání síťových PC vč. přístupových práv pro uživatele do 5 ks | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | Pol680 | Software pro dotykový panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | Pol681 | Oživení systému řízení osvětlení, integrace systému do navazujících systémů objektu: - tvorba vizualizace, oživení (tvorba stránek, jejich oživení a zařazení do IS - konfigurace sběru dat (oživení, ověření a otestování dohodnutého způsobu komunikace, konf | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | Pol682 | výjezd na stavbu, parametrizace systému technika řízenízkoušky a měření osvětlení pro regulační soustavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | Pol683 | Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | Pol684 | B - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 42W, 4800lm, 4000K, IP20, UGR<19, CRI 80 | ks | 174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | Pol685 | B1 - vestavné lineární led svítidlo , DALI, l=11908mm, 28W, 3560lm, 4000K, IP20, UGR<19, CRI 80 | ks | 237 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | Pol30 | C - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 38,3W, 4990lm, 4000K, CRI 90, IP20 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | Pol686 | D - závěsné trubicové led svítidlo , Φ=52mm, l=620mm, 13W, 1520lm, 4000K, CRI 80, IP68 | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | Pol687 | X1a - nástěnné led svítidlo, l=450mm, 11W, CRI 80, IP44, 770m | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | Pol688 | X1b - nástěnné led svítidlo, l=450mm, 11W, CRI 80, IP44, 770m | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | Pol689 | X2 - nástěnné led svítidlo, l=600mm, 13,8W, CRI 80, IP44, 966m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | Pol31 | E - vestavné kruhové led svítitdlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 3000K, CRI 80, IP44 | ks | 558 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | Pol690 | F - nástěnné čtvercové led svítidlo, 1W, 70lm, 3000K, CRI 80, IP20 | ks | 232 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | Pol691 | G - vestavné čtvercové led svítidlo, DALI, 65,9W, 6690lm, 4000K, CRI 90, IP65 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | Pol32 | H - závěsné lineární led svítidlo, l=1600mm, 40W, 6260lm, 4000K, CRI 80, IP66 | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | Pol33 | I - závěsné lineární led svítidlo, L=1474mm, 57,5W, 5910lm, 4000K, CRI 80, UGR<16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | Pol692 | J - závěsné lineární led svítidlo, l=1250mm, 17W, 2060lm, 4000K, CRI 80, IP20 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | Pol608 | K - vestavné kruhové led svítitdlo, DALI, Φ=218mm, 14,1W, 1990lm, 4000K, CRI 80, IP54 | ks | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | Pol693 | V1 - zapuštěné liniové led svítidlo, 1650lm/m, 4000K, CRI 80, IP54 | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | Pol694 | B2 - vestavné lineární plnospektrální led svítidlo , DALI, l=11908mm, 28W, 3560lm, 2700-6500K, IP20 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | Pol695 | E2 - vestavné kruhové plnospektrální led svítitdlo, DALI, Φ=200mm, 19W, 2552lm, 2700-6500K, IP44 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | Pol696 | I2 - závěsné lineární plnospektrální led svítidlo, L=1474mm, 57,5W, 5910lm, 2700-6500K | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | Pol697 | LED pásek 15W/m, IP67, 24V DC, zapuštěny v betonové stěně mezi obj. C a komunikací, včetně Al profilu, difuzoru a napájecích transformátorů | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | Pol698 | Výstražné svítidlo lékařského prostoru "KONTROLOVANÉ PÁSMO" | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | Pol699 | Výstražné svítidlo lékařského prostoru "NEVSTUPOVAT" | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | Pol700 | Výstražné svítidlo lékařského prostoru "NEVSTUPOVAT-LASER/RTG" | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | Pol701 | NO1 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové , 4W, 332lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | Pol702 | NO2 - nouzové led svítidlo vestavné protipanikové É, 4W, 307lm, 3000K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs | ks | 219 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | Pol703 | NO3 - nouzové led svítidlo přisazené protipanikové, 3,4W, 408lm, 6500K, CRI 70, IP20, napájeno z cbs | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | Pol703a | NO-V - nouzové led svítidlo přisazené protipanikové, 3,9W, 5700K, IP65, 332lm, napájeno z cbs | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528191965
83 | K | Pol704 | NO4 - nouzové led svítidlo přisazené s piktogramem, napájeno z cbs | ks | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
84 | K | Pol705 | NO5 - nouzové led svítidlo vestavné s piktogramem, napájeno z cbs | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
85 | K | Pol706 | NO-H - nouzové led svítidlo vestavné 2W, IP20, spot, pro osvětlení důležitých míst, připojeno z CBS | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Centrální bateriový systém: | [14 empty] | P | 1
86 | K | Pol335 | Centrální baterie pro nouzová svítidla CBS: doba zálohy 180 min., bateriová skříň, web modul vč.: dopravy a montáže bateriového systému CBS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
87 | K | Pol707 | Substanice systému CBS, SUB IP65, ONLITE central eBox SCM | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
88 | K | Pol708 | Požárně odolný rozvaděč pro CBS, min EI60, rozměr š.1050, v.2175, hl.550mm, včetně chlazení s krytím IP54 (pro CBS) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
89 | K | Pol709 | Požárně odolný rozvaděč pro CBS, min EI60, rozměr š.695, v.2175, hl.550mm, včetně chlazení s krytím IP54 (splečná pro SUB) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
90 | K | Pol710 | Pojistkový modul pro central eBox | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
91 | K | Pol711 | Obvodový modul pro central eBox | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
92 | K | Pol712 | Bateriový set pro central eBox | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
93 | K | Pol713 | Dalkové zobrazení stavu pro central eBox | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
94 | K | Pol714 | Adresný monitor výpadku napájení provozních svítidel | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
95 | K | Pol715 | Neadresný monitor výpadku napájení provozních svítidel | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
96 | K | Pol716 | Naprogramování bateriové jednotky, nastavení relací spínání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zahoření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
97 | K | Pol717 | Programátor adres svítidel pro CBS včetně substanic | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol718 | Rozvaděč 1RH-C1: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 6 polí, (v x š x h) 1x 2000x1000x600 + 4x 2000x800x600 + rohové pole 2000x600, podstavec (1x 100x1000x600 + 4x 100x800x600 + rohové pole 100x600), IP40/20, In=2000A, Ik≤28,8kA, Ikm=57kA, TN-S výzbroj viz. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
99 | K | Pol719 | Rozvaděč 2RH-C1: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 7 polí, š=6x800mm + 1x 1000mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=2000A, Ik≤28,8kA,Ikm=57kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 302 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
100 | K | Pol720 | Rozvaděč 1RH-C2: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x800mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=400A, Ik≤23,5kA, Ikm=46,5kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 303 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
101 | K | Pol721 | Rozvaděč RDS: Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=1200mm, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=800A, Ik≤23,5kA, Ikm=46,5kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 303 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
102 | K | Pol722 | Rozvaděč RDA-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 4 pole, š=1x1000mm + 3x800, hl=600mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=800A, Ik≤28,4kA, Ikm=56,2kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 305 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
103 | K | Pol723 | Rozvaděč RDA-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=1000mm, hl=500mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤14,4kA, Ikm=28,4kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 306 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
104 | K | Pol724 | Rozvaděč RUPS-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=1x1000mm + 2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤17,7kA, Ikm=35kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 308 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
105 | K | Pol725 | Rozvaděč RUPS-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=600mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤10kA, Ikm=19,8kA TN-S výzbroj viz. výkres č. 309 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
106 | K | Pol726 | Rozvaděč RPO-C1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, v provedení s funkční integritou EI60, 2 pole, š=1x1000mm + 1x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=400A, Ik≤24kA, Ikm=47,5kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 311 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
107 | K | Pol727 | Rozvaděč RPO-C2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, v provedení s funkční integritou EI60, 1 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=100A, Ik≤9,6kA, Ikm=19kA, TN-S výzbroj viz.výkres č. 312 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
108 | K | Pol728 | Rozvaděč RVO Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=63A, Ik≤7,7kA, Ikm=15,2kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 315 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
109 | K | Pol729 | Rozvaděč C1.RMD01.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=80A, Ik≤7,7kA, Ikm=15,2kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 321 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
110 | K | Pol730 | Rozvaděč C1RMDV1.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=1x1000mm + 2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤16,2kA, Ikm=32,1kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 322 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x800mm, hl=40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
111 | K | Pol731 | Rozvaděč C1.RMDV1.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x1000mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤9,8kA, Ikm=19,4kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 323 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x400mm, hl=400mm, v=2000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
112 | K | Pol732 | Rozvaděč C1RMD2.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=1x1000 + 2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤12,4kA, Ikm=24,5kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 324 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x1000mm, hl=400mm, | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
113 | K | Pol733 | Rozvaděč C1.RMDV2.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=315A, Ik≤12,9kA, Ikm=26,6kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 325 1x samostatná skříň pro oddělovací transformátory ZIS: š=1x1000mm, hl=400mm, v=2000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
114 | K | Pol734 | Rozvaděč C1.RMDV3.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=3x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤13,9kA, Ikm=27,6kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 326 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
115 | K | Pol735 | Rozvaděč C1.RMDV3.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=1x1000mm + 1x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤10,6kA, Ikm=21kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 327 1x samostatná skříň | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
116 | K | Pol736 | Rozvaděč C1.RMDV4.1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤12,8kA, Ikm=25,3kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 328 1x samostatná skříň pro odděl | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
117 | K | Pol737 | Rozvaděč C1.RMDV4.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=1x1000mm + 2x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=160A, Ik≤12,8kA, Ikm=25,3kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 328 1x samostatná skří | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
118 | K | Pol738 | Rozvaděč C2.RMD01.2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=1x800mm, hl=300mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=80A, Ik≤9,2kA, Ikm=18,2kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 331 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
119 | K | Pol739 | Rozvaděč C2.RMD1.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 2 pole, š=1x1000mm + 1x800mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In125A, Ik≤13,6kA, Ikm=26,8kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 332 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
120 | K | Pol740 | Rozvaděč C2.RMD2.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=2x800 + 1x600mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤11,9kA, Ikm=23,6kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 333 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
121 | K | Pol741 | Rozvaděč C2RMD3.3 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 3 pole, š=2x800 + 1x600mm, hl=400mm, v=2000+100mm, IP40/20, In=125A, Ik≤11,3kA, Ikm=22,3kA, TN-S dveře před rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1-S200 výzbroj viz. výkres č. 334 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
122 | K | Pol742 | Rozvaděč 01RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 351 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
123 | K | Pol743 | Rozvaděč 01RP2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 356 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
124 | K | Pol744 | Rozvaděč 1RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 352 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
125 | K | Pol745 | Rozvaděč 2RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 353 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
126 | K | Pol746 | Rozvaděč 2RP2 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=125A, Ik≤10kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 354 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
127 | K | Pol747 | Rozvaděč 3RP1 Skříňový oceloplechový rozvaděč, 1 pole, š=590mm, hl=250mm, v=1200mm, IP40/20, In=80A, Ik≤1kA, TN-S výzbroj viz. výkres č. 355 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: dle jednopólových schémat je v každém rozvaděči umístěna řídící jednotka All-in-One " PANEL SERVER" brána, která je určena: - k načítání dat z IEEE 802.15.4 i zařízení ModbusAll-in-One brána sloužící k načítaní dat z IEEE 802.15.4 i zařízení Modbus - připojení k monitorovacímu a řídicímu softwaru, jako například EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation nebo Building Management System - připojení ke cloudovým aplikacím Schneider Electric, jako například Facility Expert nebo Asset Advisor - Snadné zprovoznění díky softwaru EcoStruxure™ Power Commission, který podporuje funkci „plug-and-play“ zařízení a funkce automatického rozpoznávání zařízení - Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému integrovanému webovému serveru a množství dat pro přesnější analýzu - dva porty Ethernet 10Base-T/100Base-T porty (podporuje přepínací i oddělené sítě) - Wi-Fi - ovládání a komunikace přes Bluetooth - sériová komunikace přes Modbus RS485 Bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4 (ZigBee) do 40-ti koncových prvků -Modbus TCP/IP server a klient - Podpora HTTPS, NTP, SNTP, DHCP klient a server se správou proxy - Modbus RS485 na Modbus/TCP bránu - Převod bezdrátové komunikace na Modbus/TCP - Dva digitální vstupy (pouze verze 24VDC – PAS600L) pro stavy kontaktů nebo pulzní měřiče WAGES - Navrženo dle Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 Zprovoznění pomocí EcoStruxure™ Power Commission nebo pomocí integrovaného webového serveru - Urychlení zprovoznění díky importu seznamu zařízení a exportu konfigurace do monitorovacího softwaru Plně integrovaný do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v elektrické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí, a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních prostředků) - Integrovaný webový server, který slouží pro vizualizace a měření spotřeby energie v reálném čase - Možnost nastavení alarmů a jejich protokolu - Alarmy je možné zobrazit na webovém serveru a nastavit upozornění prostřednictvím emailu CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D6 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | Pol353 | Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.), | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D7 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol45 | Vodorovný kabelový žlab, š.=60 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
130 | K | Pol46 | Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
131 | K | Pol354 | Vodorovný kabelový žlab, š.=150 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
132 | K | Pol355 | Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=100 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech | m | 910 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
133 | K | Pol47 | Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy) | m | 470 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
134 | K | Pol748 | Vodorovný kabelový žlab, š.=400 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy) | m | 1110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
135 | K | Pol357 | Vodorovný kabelový žlab, š.=500 mm, v.=110 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení koordinovat se stavbou, výložníky/závěs po 1,5m a profilech (páteřní trasy) | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
136 | K | Pol357a | Stoupací kabelová lávka, š.=200 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887354378
137 | K | Pol357b | Stoupací kabelová lávka, š.=400 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729074847
138 | K | Pol749 | Stoupací kabelová lávka, š.=300 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
139 | K | Pol359 | Stoupací kabelová lávka, š.=500 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
140 | K | Pol750 | Kabelová lávka, š.=500 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího a spojovacího systému, žárově pozinkováno FeZn | m | 703 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
141 | K | Pol751 | Ostatní součásti kabelových žebříků (spojky, oblouky, apod) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
142 | K | Pol752 | Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů | kpl | 10400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| D | D8 | Protipožární trasy (P60-R 60 min.) v souladu s vyhl.23/2008Sb se změnami 268/2011Sb a dle ČSN 73 089 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | Pol753 | Vodorovný kabelový žlab, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
144 | K | Pol754 | Vodorovný kabelový žlab s víkem, š.=300 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy, instalace na střechu) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
145 | K | Pol755 | Vodorovný kabelový žlab, š.=200 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
146 | K | Pol361 | Vodorovný kabelový žlab, š.=100 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
147 | K | Pol362 | Vodorovný kabelový žlab, š.=50 mm, v.=60 mm včetně spojovacího a závěsného systému, žárově pozinkováno FeZn, uložení na výložníky/závěsy (páteřní trasy) - protipožární zařízení; certifikovaný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
148 | K | Pol362a | Stoupací kabelový rošt, š.=200 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupající trasu - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830189350
149 | K | Pol362b | Stoupací kabelový rošt, š.=300 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupající trasu - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729692473
150 | K | Pol756 | Stoupací kabelový rošt, š.=400 mm, v.=60 mm včetně nosného a spojovacího systému pro sestavu dvou svisle stoupající trasu - nenormová trasa, žárově pozinkováno FeZn, pro protipožární zařízení, certifikovaný nosný systém včetně příslušenství, 60minut | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
151 | K | Pol54 | Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011 a dle ZP 27/2008 PAVUS, funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů | ks | 6300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
152 | K | Pol364 | Odlehčení stoupacího vedení s funkční integritou | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
153 | K | Pol55 | Požární instalační krabice | ks | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| D | D9 | Elektroinstalační trubky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | Pol56 | Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
155 | K | Pol57 | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů | m | 3500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
156 | K | Pol58 | Elektroinstalační trubka PE do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
157 | K | Pol59 | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40, ochrana kabelů | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
158 | K | Pol757 | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P40 do litého betonu | m | 3000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
159 | K | Pol60 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 5000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
160 | K | Pol61 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P25, ochrana kabelů | m | 7500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
161 | K | Pol62 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová do P40 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů | m | 4000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
162 | K | Pol63 | Elektroinstalační trubka bezhalogenová ohebná do P40, ochrana kabelů | m | 3500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
163 | K | Pol758 | Elektroinstalační krabice do litého betonu s příslušenstvím (podpěra, rozprná tyč, spodek, tělo krabice a víčko) | ks | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
164 | K | Pol759 | koncovka na trubky, víčka na krabice do litého betonu včetně příslušenství | ks | 3500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
165 | K | Pol760 | Elektroinstalační krabice pro svítidla do litého betonu | ks | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
166 | K | Pol761 | Spojky a kolena pro trubky PE do P25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
167 | K | Pol367 | Drobný montážní a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
168 | K | Pol762 | Ocelová konstrukce všeobecně, profilová, povrchová úprava - žárově pozinkovaná konstrukční ocel | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
169 | K | Pol763 | Ocelová konstrukce do 5kg (kus 1,5m), žárově pozinkovaná, pomocné konstrukce pro uchycení svítidel apod. | kg | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
170 | K | Pol764 | Podružný materiál, konstrukční ocel (žárově pozinkovaná FeZn), drobný uchycovací a spojovací materiál, apod. | kg | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
171 | K | Pol368 | kabelová dvojitá průchodka HSI150 včetně záslepka pro betonáž | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
172 | K | Pol765 | systémové víko pro 7x kabelový prostup | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
173 | K | Pol369 | systémové víko pro zaslepení průchodky | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
174 | K | Pol370 | kabelová potrubní těsění do d200mm | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 2
| D | D10 | KABELÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | Pol372 | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 3325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
176 | K | Pol373 | Vodič CYKY 3x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 3800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
177 | K | Pol374 | Vodič CYKY 3x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
178 | K | Pol375 | Vodič CYKY 3x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
179 | K | Pol377 | Vodič CYKY 5x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 1425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
180 | K | Pol378 | Vodič CYKY 5x2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 2375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
181 | K | Pol379 | Vodič CYKY 5x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
182 | K | Pol380 | Vodič CYKY 5x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
183 | K | Pol381 | Vodič CYKY 5x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
184 | K | Pol382 | Vodič CYKY 7x1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
185 | K | Pol766 | H07RN-F 5x16mm2 | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
186 | K | Pol767 | H07RN-F 5x35mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
187 | K | Pol767a | Kabel 1-CHBU 1x35 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230308569
188 | K | Pol767b | Kabel 1-CHBU 1x50 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786036020
189 | K | Pol767c | Kabel 1-CHBU 1x120 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720054947
190 | K | Pol65 | 1-CXKH-V P60-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 9834 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
191 | K | Pol66 | 1-CXKH-V P60-R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1385 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
192 | K | Pol768 | 1-CXKH-V P60-R 3x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 638 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
193 | K | Pol769 | 1-CXKH-V P60-R 3x6mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
194 | K | Pol67 | 1-CXKH-V P60-R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 979 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
195 | K | Pol68 | 1-CXKH-V P60-R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 2563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
196 | K | Pol69 | 1-CXKH-V P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
197 | K | Pol624 | 1-CXKH-V P60-R 5Jx6mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
198 | K | Pol625 | 1-CXKH-V P60-R 5Jx16mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
199 | K | Pol625a | 1-CXKH-V+ P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, 1-CXKH-V+ P60-R 5Jx4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215420042
200 | K | Pol770 | 1-CXKH-V P60-R 5Jx35mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
201 | K | Pol770a | 1-CXKH-V P60-R 5x70mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 " | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035198168
202 | K | Pol771 | 1-CXKH-V P60-R 5Jx120mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
203 | K | Pol70 | 1-CXKH-R 2x1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 5005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
204 | K | Pol71 | 1-CXKH-R 3Ox1,5mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1482 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
205 | K | Pol72 | 1-CXKH-R 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 31349 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
206 | K | Pol72a | 1-CXKH-R+ 3x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 " | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268151766
207 | K | Pol73 | 1-CXKH--R 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 52526 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
208 | K | Pol73a | 1-CXKH-R+ 3x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946834184
209 | K | Pol73b | 1-CXKH-R 3x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211358604
210 | K | Pol772 | 1-CXKH--R 4x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
211 | K | Pol773 | 1-CXKH--R 4Jx2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 3747 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
212 | K | Pol74 | 1-CXKH--R 5x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 5825 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
213 | K | Pol75 | 1-CXKH--R 5x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 815 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
214 | K | Pol75a | 1-CXKH-R 5x4mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986097005
215 | K | Pol774 | 1-CXKH--R 5x6mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1277 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
216 | K | Pol77 | 1-CXKH--R 5x10mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
217 | K | Pol78 | 1-CXKH--R 5x16mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1094 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
218 | K | Pol626 | 1-CXKH--R 5x25mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 353 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
219 | K | Pol627 | 1-CXKH--R 5x35mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 610 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
220 | K | Pol775 | 1-CXKH--R 5x50mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 428 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
221 | K | Pol776 | 1-CXKH--R 5x70mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1879 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
222 | K | Pol777 | 1-CXKH--R 5x95mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 783 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
223 | K | Pol778 | 1-CXKH--R 5x120mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 179 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418
224 | K | Pol779 | 1-CXKH--R 5x185mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 319 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
225 | K | Pol780 | 1-CXKH--R 7x1,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 388 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
226 | K | Pol781 | 1-CXKH--R 7x2,5mm2, B2ca s1 d0, vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424
227 | K | Pol406 | kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8mm² | m | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426
228 | K | Pol87 | kabel SHKFH-R 2x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 8916 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428
229 | K | Pol407 | kabel SHKFH-R 3x2x0.8mm² uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 2189 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430
230 | K | Pol408 | Cat 6a STP LSOH uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 např.: Kelline | m | 1944 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432
231 | K | Pol409 | UTP Cat 6a | m | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434
232 | K | Pol79 | Vodič CYY 1x4 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 1900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436
233 | K | Pol80 | Vodič CYY 1x6 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 1425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438
234 | K | Pol782 | Vodič CYY 1x10 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 1425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440
235 | K | Pol410 | Vodič CYY 1x16 mm2 vč. vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 1425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442
236 | K | Pol81 | Vodič CYY do 25 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 1900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444
237 | K | Pol411 | Vodič CYY do 50 mm2 vč. zelenožlutý uložený pevně | m | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446
238 | K | Pol82 | Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 46027 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448
239 | K | Pol83 | Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450
240 | K | Pol783 | Kabel CXKH-R 1x10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452
241 | K | Pol84 | Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 4598 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454
242 | K | Pol85 | Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 1140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456
243 | K | Pol412 | Kabel CXKH-R 1x50 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458
244 | K | Pol784 | Drobný montážní, ukončovací a spojovací materiál, popisy, štítky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460
245 | K | Pol785 | Kabelové koncovky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462
246 | K | Pol86 | Pásek FeZn 30x4mm | m | 335 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464
247 | K | Pol414 | Samoregulační topný kabel s výkonem min. 21W/bm včetně příslušenství | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466
248 | K | Pol786 | Pomocný materiál pro kotvení topného kabelu k potrubí, zakončení, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D11 | HROMOSVOD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
249 | K | Pol91 | Vodič AlMGSi 8 průměr 8mm včetně připojení, podpěrek a dilatačních spojek | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470
250 | K | Pol92 | Podpěrky plastové se závažím (např. DEHN) | ks | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472
251 | K | Pol93 | Pomocný jímač L=500mm | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474
252 | K | Pol417 | Jímací tyč do L 3000mm Al se skládacím tříramenným stativem FeZn -SET-, včetně příslušenství, podstavců | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476
253 | K | Pol94 | Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO) | ks | 1030 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478
254 | K | Pol418 | Svorka zkušební (ZS) | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480
255 | K | Pol787 | Svár oboustranný (10cm) výztuž Fezn na sloupu - střecha na navazující konstrukce ocelové - dle potřeby (nebo svorky) | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482
256 | K | Pol788 | Průchodka střešním pláštěm SIKA (vnitřní svody) | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484
257 | K | Pol95 | Pozink objímky konstrukcí průměry různé dle konstukce, vč. očištění konstrukce a nátěru | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486
258 | K | Pol789 | Propojky CY 50mm2 délka cca 2m | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488
259 | K | Pol96 | Propojky CY 25mm2 délka cca 2m | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490
260 | K | Pol421 | Napojení ma stávající hromosvod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492
261 | K | Pol790 | Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494
262 | K | Pol791 | Identifikační označení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496
263 | K | Pol792 | Kontrola a měření hromosvodné instalace na střeše objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498
264 | K | Pol793 | Měření elektrického odporu svislého sloupu VHx | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500
265 | K | Pol794 | Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D12 | UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
266 | K | Pol795 | obvodové uzemnění v prostoru rozvodny NN | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504
267 | K | Pol796 | Pružná spojka MBJ 50-200S ERICO SCHMACHTL včetně šroubů | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506
268 | K | Pol797 | Typová průchodka CRM 250-NP | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508
269 | K | Pol798 | Distančníky - betonové vlnovce: cca po 1 až 2 m dle pevnosti pásku FeZn 30x4 | ks | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510
270 | K | Pol799 | Svar 100 mm jednostranný, provedení vývodů, svařovaná síť FeZn | ks | 4125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512
271 | K | Pol800 | Příložka ve tvaru "L" | ks | 375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514
272 | K | Pol801 | C.R.M. vývody z provařené výztuže | ks | 325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516
273 | K | Pol802 | Těsnící manžeta pro prostup hydroizolačním souvrstvím střechy | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518
274 | K | Pol803 | FeZn 30x4 mm | m | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520
275 | K | Pol804 | FeZn 30x4 mm pro přizemnění pomocných konstrukcí, upevnění, značení, zakončení | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522
276 | K | Pol805 | Závitová tyč M10 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524
277 | K | Pol806 | Ekvipotenciální přípojnice HOP pro připojení pásku FeZn 30/4 a vodičů do d=50mm2,nástěnná s PVC krytem, (např. PAS) | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526
278 | K | Pol807 | Ekvipotenciální přípojnice HOP pro připojení pásku FeZn 30/4 a vodičů v rozvodně NN pro připojená do 240mmm2 vč. kotvení na zeď | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528
279 | K | Pol808 | Svorky pro připojení pospojení k zaříní např. VZT, okno, radiator, voda v zdrav prostorech atd) | ks | 2505 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530
280 | K | Pol429 | Svorky pro připojení pospojení k zaříní ZTI např : Bernanard svorka s páskem | ks | 880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532
281 | K | Pol809 | Značení vývodů v technologických prostorech dle PD - štítky nebo vyražení do kovu VUx, VHx + číslování vývodů | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534
282 | K | Pol810 | Signální spray pro značení provařované výztuže | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536
283 | K | Pol811 | Ochranné a bezpečnostní nátěry - zelená/žlutá | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538
284 | K | Pol812 | Měření zemního odporu vývodu z uzemnění 25/50 nebo 100/200, výběr | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540
285 | K | Pol813 | Měření zemního odporu na vývodu ze sloupu a sviské svody, protokol. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542
286 | K | Pol814 | Připojení zemnících vedení FeZn na stávající uzemňovací soustavu objektu,spoj svorkami nebo svárem v zemi včetně 2x antikorozního nátěru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544
287 | K | Pol815 | Stavební přípomoce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546
288 | K | Pol816 | Drobný, pomocný a upevňovací materiál (podružný) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548
289 | K | Pol817 | Ostatní náklady technol.souboru výše neuvedené (měření apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550
290 | K | Pol818 | Zpracování fotodokumentace uzemnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552
291 | K | Pol819 | Vypracování protokolů výchozích revizí pro kontrolní měření potenciálu, zpracování meření a zkoušek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 1
| D | D13 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
292 | K | Pol820 | ZDRAVOTNICKÁ podružná UPS např.: o výkonu 60kVA/kW 3f/3ff doba zálohy 180 min 2 sloty pro komunikační karty bezpotenciálové kontakty-ADC karta, EPO, USB port, Ethernet port, 7“ barevný dotykový displej s komunikací v ČJ vestavěný servisní bypass duální v | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556
293 | K | Pol821 | PROVOZNÍ podružná UPS např.: o výkonu 80kVA/kW 3f/3ff doba zálohy 10 min 2 sloty pro komunikační karty bezpotenciálové kontakty-ADC karta, EPO, USB port, Ethernet port, 7“ barevný dotykový displej s komunikací v ČJ vestavěný servisní bypass duální vstup | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558
| D | D14 | Sběr dat NN: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
294 | K | Pol822 | průmyslový server do RACK do 32 portů RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560
295 | K | Pol823 | BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562
296 | K | Pol824 | Softwarové licence pro dvě dispečerská pracoviště s možností dálkového ovládání vybraných jističů např.: Power Monitoring Expert | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564
297 | K | Pol825 | oživení, adresace- instalace PME a základní nastavení dashboardů, diagramů, trendů a reportů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566
298 | K | Pol826 | PME - Montážní práce, testy, oživení a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568
299 | K | Pol827 | PME - Administrativa, dokumentace a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570
300 | K | Pol828 | napojení, naprogramování na systém MaR - propojení kominikace Modbus TCP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572
301 | K | Pol441 | Entry-range device 1x lince pro 1ks jističe (připojen IFM modul) | ks | 149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574
302 | K | Pol442 | High-end device 1x lince pro analyzátory sítě | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576
| P |  | Poznámka k položce: Pozn.: 1) výkonové prvky systému řízení jsou součástí rozvaděče 2) jističe a prvky řízení budou navrženy od společného výrobce.s ohledem na kompatiblitu řízení. | [14 empty] | P | 2
| D | D15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
303 | K | Pol829 | rozvaděč RACK 800x800x2000 pro technologii řízení a sběru dat NN, DALI včetně příslušenství (navrženo pro ovjektz C a D) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578
304 | K | Pol830 | průmyslový switch do RACK do 32 portů RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580
305 | K | Pol831 | BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582
| D | D15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
306 | K | Pol443 | Dielektrický koberec | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584
307 | K | Pol444 | Zkratovací NN souprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586
308 | K | Pol445 | Zkoušečka do 500V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588
309 | K | Pol446 | Ochranná přilba | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590
310 | K | Pol447 | Štít ochranný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592
311 | K | Pol448 | Tabulka první pomoc | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594
| P |  | Poznámka k položce: Tabulka malá: | [14 empty] | P | 2
312 | K | Pol449 | Pozor pod napětím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596
313 | K | Pol450 | Pozor zpětný proud | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598
314 | K | Pol451 | pracuj jen zde | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600
315 | K | Pol452 | Východ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602
316 | K | Pol453 | Pozor na zařízení se pracuje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604
317 | K | Pol454 | Pozor uzemnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606
318 | K | Pol455 | Místní bezpečnostní předpisy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608
319 | K | Pol456 | Jednopólové schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610
320 | K | Pol457 | Tabulky tel. Čísel Policie, Záchranka, Hasiči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612
321 | K | Pol458 | Plakát první pomoc při úrazech elektrickým proudem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614
322 | K | Pol459 | Pojistkové kleště | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616
| P |  | Poznámka k položce: CELKEM | [14 empty] | P | 2
| D | D16 | VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
323 | K | Pol832 | Výchozí revize instalací dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618
324 | K | Pol833 | Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620
325 | K | Pol834 | Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622
326 | K | Pol835 | Dokumentace RDS dodavatele dle vybraného systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624
327 | K | Pol836 | Pronájem vysokozdvižné montážní plošiny, mobilní lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626
328 | K | Pol837 | Osvědčení VTZ, zpracovatel TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628
329 | K | Pol838 | Zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630
330 | K | Pol839 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632
331 | K | Pol840 | Recyklace materiálu, odvoz, skládkovné apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634

## C 090 - Slaboproudé rozvody
{058293da-22d0-4863-bbac-b4927d2e3b01}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 090 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 090 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D1 - Zařízení pro neslyšící a nevidomé | [5 empty] | 0
| D2 - Dorozumívací systém sestra/pacient | [5 empty] | 0
| D3 - Vyvolávací systém | [5 empty] | 0
| D4 - Systém 1 (objekt A a navazující ambulance vv budově C) | [5 empty] | 0
| D5 - Systém 2 (čekárna C1.46) | [5 empty] | 0
| D6 - Systém 3 (čekárna C2.40) | [5 empty] | 0
| D7 - | [5 empty] | 0
| D8 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS | [5 empty] | 0
| D9 - Evakuační rozhlas | [5 empty] | 0
| D10 - Kamerový systém CCTV | [5 empty] | 0
| D11 - Systém kontroly vstupu EKV | [5 empty] | 0
| D12 - Jednotný čas | [5 empty] | 0
| D13 - Elektrická požární signalizace EPS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 090 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742330005 | Montáž rozvaděče stojanového přes 30U | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | K | Pol886 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední i zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná kli | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol467 | Montáž podstavce pod 19" rozvaděč | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | Pol468 | Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 800 mm, výška 100 mm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | Pol469 | Sada bočních panelů pro podstavec, hloubka rozvaděče 1000 mm, výška 100 mm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | Pol470 | Montáž kompletního vertikálního vyvazovacího panelu | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | Pol471 | Držák vertikálních vyvazovacích panelů a ok 42U, 1 pár | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol472 | Vertikální vyvazovací panel 42U | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022 | [14 empty] | Online PSC | 1
10 | K | Pol473 | PDU Basic 1 Fáze 32A CEE, 12xC13 + 4xC19, délka 845mm, jmenovitý příkon 7,4kW, délka přívodního kabelu 3m, ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023 | [14 empty] | Online PSC | 1
12 | K | Pol887 | 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 742330034 | Montáž patch panelu 24 portů neosazeného | kus | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034 | [14 empty] | Online PSC | 1
14 | K | Pol122 | Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý | ks | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | Pol123 | Montáž keystone modulu, zapojení vodičů | ks | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | Pol124 | Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý | ks | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | Pol125 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,2m | ks | 2130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | Pol126 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m | ks | 2040 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | Pol127 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 1102 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044 | [14 empty] | Online PSC | 1
21 | K | Pol128 | Montáž keystone modulu CAT.6A | ks | 2080 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | Pol124 | Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý | ks | 2080 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | Pol129 | Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45 | ks | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | Pol130 | Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45 | ks | 978 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | Pol474 | Zásuvka 1xRJ45 - určena pro montáž na DIN lištu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | Pol131 | Montáž konektoru RJ45 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | Pol888 | Konektor RJ45 CAT.6A STP, vč. barevné krytky | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | Pol133 | Montáž krabic pro povrchovou montáž | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | Pol134 | Krabice lištová pro povrchovou montáž | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 742310004 | Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004 | [14 empty] | Online PSC | 1
31 | K | Pol483 | Instalační krabice do zdi pro 2 moduly | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 742310002 | Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002 | [14 empty] | Online PSC | 1
33 | K | Pol889 | Interkom IP, 1x tlačítko; protokol SIP 2.0; audio kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz; video kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4; integrovaný mikrofon; reproduktor 2W; kamera; napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W); LAN 10/100 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | Pol485 | Modul s 5 tlačítky do komunikačního tabla, 1 modul | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | Pol486 | Rám pro instalaci do zdi pro 2 moduly | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | Pol487 | Instalace a nastavení softwaru pro správu sítě IP vrátníků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | Pol488 | Software pro správu sítě IP vrátníků, nejméně 100 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012 | [14 empty] | Online PSC | 1
39 | K | Pol491 | Nastavení a zapojení UPS | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | Pol890 | Záložní zdroj - racková UPS nebo Tower, výkon 6000 W/ 6000 VA, výška 1U, 1 fázová, 220/230/240VAC, 50/60Hz; UPS Monitoring Module, SNMP Card; vč. Battery Packu 240V12 - 7Ah BPVBA04, Battery pack 7Ah + Battery Pack Cable | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | Pol493 | DIN 2U panel 19 palců do datového rozvaděče s jističem 16A char C pro PDU 230V | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | Pol891 | Revize napájecích přívodů pro UPS vč. vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | Pol142 | Montáž WiFi přístupového bodu | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | Pol143 | Nastavení Wifi AP | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | Pol892 | WiFi AP přístupový bod 2.4GHz a 5GHz - maximální přenosová rychlost: 3400 Mbit/s; přenosová rychlost sítě Ethernet: 100,1000,2500,5000 Mbit/s; typ MIMO: Multi User MIMO; šifrování/zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3; umístění: strop; ba | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012 | [14 empty] | Online PSC | 1
47 | K | Pol135 | Nastavení switchů a parametrů sítě | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | Pol893 | Switch 48portový 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45; 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust); Basic SW, Per Device; Network Management License, 1 Device; Network Management License, Subscriptio | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| P |  | Poznámka k položce: S5731-S48P4X | [14 empty] | P | 1
49 | K | Pol137 | Montáž SFP+ modulu | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | Pol138 | 10G transceiver 10GBASE-LR/LW | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | Pol139 | Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | Pol140 | SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | Pol141 | SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012 | [14 empty] | Online PSC | 1
55 | K | Pol894 | Nastavení páteřního switche a parametrů sítě | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | Pol895 | Páteřní 48portový switch 48x 10GE SFP+, 6x 40GE QSFP28; Licence na propustnost 40 Gb/s; Advanced L3+ funkcionality - MPLS, OSPF, BGP, VRP, ISIS, IGMP, VXLAN, NetStream, ECA, Telemetry, iPCA, IEEE1588v2; integrovaný Wi-Fi AP controller; 19" Rackmount s fix | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| P |  | Poznámka k položce: S6730-H48X6C | [14 empty] | P | 1
57 | K | Pol137 | Montáž SFP+ modulu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | Pol896 | 40G transceiver 10GBASE-LR/LW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | Pol139 | Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 5m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | Pol897 | QSFP+,40G,High Speed Direct-attach Cables,1m,QSFP+38M,CC8P0.254B(S),QSFP+38M,Used indoor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 742330036 | Montáž optické vany - sestavení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036 | [14 empty] | Online PSC | 1
62 | K | Pol898 | Výsuvná optická vana 19", výška 2U, kapacita 48 optických konektorů, 1x konektorový panel 48xSC/E2000 součást výsuvné vany, držák optokazet - jehlový, možnost volby šikmého nebo kolmého vstupu kabelů, 2x výsuvná patka, příbal | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Propojení se serverovnou v E2 + 4 duplex konektory do vany v A | [14 empty] | P | 1
63 | K | Pol899 | Kazeta pro max. 24 svárů | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | Pol900 | Víko optické kazety | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | Pol901 | Držák teplem smrštitelných ochran svárů - pro kazetu | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 742330029 | Montáž konektoru SM, MM | kus | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029 | [14 empty] | Online PSC | 1
67 | K | Pol902 | Adaptér SC/APC Duplex, SM, SX green,without any clip, příruba | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 742124014 | Provedení svaru optického vlákna | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014 | [14 empty] | Online PSC | 1
69 | K | Pol903 | Pigtail SM9/125, SC/APC, SM, 1m, G657.A1, easy strip | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | Pol904 | Šroub M 2x6 DIN 7985 zn | ks | 208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 742330031 | Teplem smrštitelná ochrana sváru | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031 | [14 empty] | Online PSC | 1
72 | K | Pol905 | Teplem smrštitelná ochrana sváru (dodávka) | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 742330036 | Montáž optické vany - sestavení | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330036 | [14 empty] | Online PSC | 1
74 | K | Pol906 | Kompletně vybavená optická vana 19" 1U pro 24xSC Duplex, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 48x pigtail 9/125 SC/APC, optické kazety | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | Pol907 | Kompletně vybavená optická vana 19" 1U pro 12xSC Duplex, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 SC/APC, optické kazety | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 742330029 | Montáž konektoru SM, MM | kus | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029 | [14 empty] | Online PSC | 1
77 | K | 742124014 | Provedení svaru optického vlákna | kus | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014 | [14 empty] | Online PSC | 1
78 | K | 742330031 | Teplem smrštitelná ochrana sváru | kus | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031 | [14 empty] | Online PSC | 1
79 | K | Pol905 | Teplem smrštitelná ochrana sváru (dodávka) | ks | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 113500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
81 | K | Pol145 | S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační | m | 113500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121002 | [14 empty] | Online PSC | 1
83 | K | Pol908 | 24x9/125 - kabel optický, univerzální | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 3900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 3900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | Pol148 | Montáž svazkového držáku 47x85 | ks | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | Pol149 | Svazkový držák Grip 47x85mm, kovový | ks | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 7600 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
89 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 5200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 1300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | Pol152 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 7600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 7600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 1
95 | K | Pol155 | Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a travovek | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 1300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 1
97 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 1300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 1
99 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | K | Pol909 | Montáž drátěného žlabu 50/500mm vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | Pol910 | Drátěný žlab 50/500, délka 3m, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu - do rozvodny SLB | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | Pol911 | Montáž drátěného žlabu 100/600mm vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | Pol912 | Drátěný žlab 100/600, délka 3m, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu - do rozvodny SLB | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | K | Pol160 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/150 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | Pol161 | Žlab kabelový neperforovaný 150*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu | m | 201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | Pol913 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/200 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | Pol914 | Žlab kabelový neperforovaný 200*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu | m | 405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | Pol497 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/300 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | Pol498 | Žlab kabelový neperforovaný 300*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | Pol915 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/400 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | Pol916 | Žlab kabelový neperforovaný 400*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | Pol917 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/600 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | Pol918 | Žlab kabelový neperforovaný 600*110*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | 742330051 | Popis portu zásuvky | kus | 2130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051 | [14 empty] | Online PSC | 1
117 | K | 742330052 | Popis portu patchpanelu | kus | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052 | [14 empty] | Online PSC | 1
118 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 2130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101 | [14 empty] | Online PSC | 1
119 | K | 742330102 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330102 | [14 empty] | Online PSC | 1
120 | K | Pol186 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | K | Pol919 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | Pol920 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
123 | K | Pol921 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | K | Pol922 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| D | D1 | Zařízení pro neslyšící a nevidomé |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | Pol923 | Instalace přenosné indukční smyčky s příslušenstvím (evidence C1.45 a C2.39) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
126 | K | Pol924 | Přenosná indukční smyčka pro přepážky, pokladny, a další aplikace, kde je třeba zajistit srozumitelnou komunikaci s osobami s vadou sluchu. Kompaktní provedení umožňující postavení na vodorovnou plochu pomocí odnímatelného stojánku nebo mobilní použití v | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| P |  | Poznámka k položce: SmartLoop Přenosná indukční smyčka Univox | [14 empty] | P | 1
127 | K | Pol925 | Montáž stolního mikrofonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | Pol926 | Stolní mikrofon na husím krku, Jack 3,5mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | Pol927 | Montáž zvukového orientačního majáku pro nevidomé | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | Pol928 | Zvukový orientační maják pro venkovní prostředí, napájení 230VAC, uložení zprávy na vnitřní paměťovou SD kartu ve formátu MP3, 2 frekvenční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| P |  | Poznámka k položce: ZOM 03M/WP | [14 empty] | P | 1
131 | K | Pol929 | Vytvoření zprávy a její uložení na SD kartu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| D | D2 | Dorozumívací systém sestra/pacient |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 742330001 | Montáž rozvaděče nástěnného | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001 | [14 empty] | Online PSC | 1
133 | K | Pol930 | Závěsný nedělený 19" rozvaděč, výška 12U, 600x500mm, 1 pár 19" vertikálních posuvných lišt, prosklené dveře se zámkem, odnímatelné bočnice se zámkem, zemnící sada | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022 | [14 empty] | Online PSC | 1
135 | K | Pol931 | 19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
136 | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023 | [14 empty] | Online PSC | 1
137 | K | Pol887 | 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | K | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330024 | [14 empty] | Online PSC | 1
139 | K | Pol932 | Patch panel 24xRJ45, CAT.6, UTP, osazený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
140 | K | Pol933 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6, UTP, délka 2m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | K | 742360127 | Montáž terminálu personálu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360127 | [14 empty] | Online PSC | 1
142 | K | Pol934 | Terminál personálu IP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | K | 742360125 | Montáž zásuvky ethernet IP | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360125 | [14 empty] | Online PSC | 1
144 | K | Pol935 | Kompletní zásuvka ethernet IP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | K | 742360304 | Montáž systémového serveru VoIP | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360304 | [14 empty] | Online PSC | 1
146 | K | Pol936 | Systémový server VoIP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
147 | K | 742360302 | Montáž napáječe | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360302 | [14 empty] | Online PSC | 1
148 | K | Pol937 | Napáječ 350W 24V IP | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | K | 742360001 | Montáž lůžkové jednotky bez osvětlení | kus | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360001 | [14 empty] | Online PSC | 1
150 | K | Pol938 | Lůžková jednotka IP | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
151 | K | 742360011 | Montáž závěsu lůžkové jednotky bez konektoru | kus | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360011 | [14 empty] | Online PSC | 1
152 | K | Pol939 | Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
153 | K | 742360121 | Montáž zásuvky účastníka | kus | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360121 | [14 empty] | Online PSC | 1
154 | K | Pol940 | Zásuvka účastníka IP | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
155 | K | 742360102 | Montáž volací šňůry s nouzovým voláním | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360102 | [14 empty] | Online PSC | 1
156 | K | Pol941 | Volací šňůra IP | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
157 | K | 742360123 | Montáž zásuvky VS s tlačítkem | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360123 | [14 empty] | Online PSC | 1
158 | K | Pol942 | Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
159 | K | 742360111 | Montáž závěsu volací šňůry pro ZLJ | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360111 | [14 empty] | Online PSC | 1
160 | K | Pol943 | Závěs volací šnůry | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
161 | K | 742360126 | Montáž terminálu personálu signalizačního | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360126 | [14 empty] | Online PSC | 1
162 | K | Pol944 | Terminál personálu signalizační IP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
163 | K | 742360131 | Montáž signalizační jednotky bez displeje | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360131 | [14 empty] | Online PSC | 1
164 | K | Pol945 | Signalizační jednotka IP | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
165 | K | 742360022 | Montáž komunikační jednotky s displejem | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360022 | [14 empty] | Online PSC | 1
166 | K | Pol946 | Komunikační jednotka s displejem | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
167 | K | 742360161 | Montáž táhla nouzového volání | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360161 | [14 empty] | Online PSC | 1
168 | K | Pol947 | Táhlo nouzového volání IP | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
169 | K | 742360162 | Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360162 | [14 empty] | Online PSC | 1
170 | K | Pol948 | Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
171 | K | 742360201 | Montáž svítidla | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360201 | [14 empty] | Online PSC | 1
172 | K | Pol949 | Svítidlo IP | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
173 | K | 742360202 | Montáž svítidla směrového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360202 | [14 empty] | Online PSC | 1
174 | K | Pol950 | Svítidlo směrové s piezem IP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
175 | K | 742360301 | Montáž switch modulu | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360301 | [14 empty] | Online PSC | 1
176 | K | Pol951 | Switch modul IP | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
177 | K | Pol952 | Montáž krabice pro switch | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
178 | K | Pol953 | Krabice 190x190x70mm pro umístění switche | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
179 | K | Pol954 | Montáž switche 8 portů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
180 | K | Pol955 | Switch 8 portů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
181 | K | Pol131 | Montáž konektoru RJ45 | ks | 670 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
182 | K | Pol956 | Konektor RJ45 | ks | 670 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
183 | K | Pol957 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
184 | K | Pol958 | Kontrola provozu a zaškolení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
185 | K | Pol959 | Naprogramování a konfigurace systému | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
186 | K | 742360413 | SW licence aktivace sdruženého provozu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360413 | [14 empty] | Online PSC | 1
187 | K | Pol960 | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
188 | K | 742360412 | SW licence historie volání | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360412 | [14 empty] | Online PSC | 1
189 | K | Pol961 | SW historie volání | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
190 | K | 742360402 | Montáž modulu audio programů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360402 | [14 empty] | Online PSC | 1
191 | K | Pol962 | SW licence Audio programu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
192 | K | 742360411 | SW licence účastníka | kus | 201 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742360411 | [14 empty] | Online PSC | 1
193 | K | Pol963 | SW licence účastníka | ks | 201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
194 | K | Pol964 | Montáž instalačních rámečků | ks | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
195 | K | Pol965 | Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) | ks | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
196 | K | Pol966 | Instalační rámeček střední (ZLJ, AVKJV) | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
197 | K | Pol967 | Instalační rámeček malý | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
198 | K | Pol968 | Instalační rámeček malý (SIJ) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
199 | K | Pol969 | Instalační rámeček malý (ZE) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
200 | K | Pol970 | Instalační rámeček malý (ZU ZVST) | ks | 134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
201 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 5260 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
202 | K | Pol182 | F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační | m | 4100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
203 | K | Pol971 | U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační | m | 770 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
204 | K | Pol972 | 1-CXKH-R 2x2,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
205 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 2400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
206 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 2400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
207 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 4200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
208 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 3200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
209 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418
210 | K | Pol152 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
211 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 4200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
212 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 4200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424
213 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 690 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 1
214 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428
215 | K | Pol973 | KO97 - Krabice odbočná | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430
216 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 1
217 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434
218 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436
219 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438
220 | K | Pol186 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440
221 | K | Pol974 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442
222 | K | Pol975 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444
223 | K | Pol976 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446
224 | K | Pol534 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448
| D | D3 | Vyvolávací systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
225 | K | Pol977 | Řídící aplikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450
226 | K | Pol978 | SW - Konfigurační klient ( monitor,statistiky,události,konfigurace ) - konfigurační klient je softwarová aplikace sloužící pro vzdálenou komunikaci a konfiguraci řídící aplikace vyvolávacího systému. Rovněž umožňuje sledovat aktuální stav komponentů ve vy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452
227 | K | Pol979 | SW pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454
| D | D4 | Systém 1 (objekt A a navazující ambulance vv budově C) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | Pol271 | Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456
229 | K | Pol272 | Licence přep. aplikace na 1 PC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458
230 | K | Pol273 | Přepážkový displej GRAPHIC (POE,485,K) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460
231 | K | Pol279 | Řídící jednotka EZ - VS (pro 8-16 zámků, Eth, plné osazení - 16x ext. vstup, 16x ext. výstup) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462
| D | D5 | Systém 2 (čekárna C1.46) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | Pol271 | Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464
233 | K | Pol272 | Licence přep. aplikace na 1 PC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466
234 | K | Pol273 | Přepážkový displej GRAPHIC (POE,485,K) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468
235 | K | Pol274 | Hlavní displej monitor LCD 55" - vyvolávací systém | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470
236 | K | Pol275 | Počítač KE-MINI PC, Linux | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472
237 | K | Pol276 | SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu (PC,monitorů) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474
238 | K | Pol277 | Tiskárna s TOUCH (LCD monitor 15", MiPC_RPi, read_KK, STOJAN) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476
239 | K | Pol980 | Snímač kartičky zdravotní pojišťovny pro tiskárnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478
| D | D6 | Systém 3 (čekárna C2.40) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | K | Pol271 | Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480
241 | K | Pol272 | Licence přep. aplikace na 1 PC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482
242 | K | Pol273 | Přepážkový displej GRAPHIC (POE,485,K) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484
243 | K | Pol274 | Hlavní displej monitor LCD 55" - vyvolávací systém | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486
244 | K | Pol275 | Počítač KE-MINI PC, Linux | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488
245 | K | Pol276 | SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu (PC,monitorů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490
246 | K | Pol277 | Tiskárna s TOUCH (LCD monitor 15", MiPC_RPi, read_KK, STOJAN) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492
247 | K | Pol980 | Snímač kartičky zdravotní pojišťovny pro tiskárnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494
| D | D7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | Pol981 | Montáž koncových zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496
249 | K | Pol982 | Školení, měření, asistence, konfigurace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498
250 | K | Pol282 | Přeprava osob, technik na cestě | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500
251 | K | Pol191 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502
252 | K | Pol983 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504
253 | K | Pol984 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506
254 | K | Pol985 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508
255 | K | Pol986 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510
| D | D8 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | 742220004 | Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem 1 linka | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220004 | [14 empty] | Online PSC | 1
257 | K | Pol987 | Ústředna s kapacitou 1 linky RS485 (30 adres na lince), pro střední instalace, obsahuje linkový modul 8 zón, modul 4 relé, Ethernet rozhraní RJ45, napájecí zdroj, kovový kryt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514
258 | K | Pol988 | Montáž a nastavení ovladače gr. nadstavby pro ústřednu PZTS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516
259 | K | Pol989 | Ovladač zařízení pro ústřednu PZTS dodaného typu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518
260 | K | 742250021 | Vizualizace symbolu | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021 | [14 empty] | Online PSC | 1
261 | K | 742220141 | Montáž klávesnice | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220141 | [14 empty] | Online PSC | 1
262 | K | Pol990 | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej 2x20 znaků, napájení 12VDC, odběr 200mA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524
263 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 1
264 | K | Pol991 | Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528
265 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211 | [14 empty] | Online PSC | 1
266 | K | Pol992 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3, 4A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, homo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532
267 | K | 742220161 | Montáž akumulátoru | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161 | [14 empty] | Online PSC | 1
268 | K | Pol993 | Akumulátor 12VDC/24Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536
269 | K | 742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220031 | [14 empty] | Online PSC | 1
270 | K | 742220051 | Montáž krabice pro expander s uložením na omítku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220051 | [14 empty] | Online PSC | 1
271 | K | Pol994 | Koncentrátor 8 zón v kovovém krytu se sabotážním kontaktem, odběr 10mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542
272 | K | 742220255 | Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220255 | [14 empty] | Online PSC | 1
273 | K | Pol995 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546
274 | K | 742220232 | Montáž detektoru na stěnu nebo strop | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220232 | [14 empty] | Online PSC | 1
275 | K | Pol996 | Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, odběr 17mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550
| P |  | Poznámka k položce: Optex FLX-S-DT-X9 | [14 empty] | P | 1
276 | K | 742220236 | Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220236 | [14 empty] | Online PSC | 1
277 | K | Pol997 | MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554
278 | K | 742220052 | Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220052 | [14 empty] | Online PSC | 1
279 | K | Pol998 | Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558
280 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
281 | K | Pol182 | F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562
282 | K | Pol999 | 1-CXKH-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564
283 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
284 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568
285 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570
286 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572
287 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574
288 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 1
289 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578
290 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580
291 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582
292 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584
293 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586
294 | K | 742220401 | Programování základních parametrů ústředny PZTS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220401 | [14 empty] | Online PSC | 1
295 | K | 742220411 | Oživení systému PZTS (cena za detektor) | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220411 | [14 empty] | Online PSC | 1
296 | K | Pol1000 | Detailní nastavení systému PZTS, nastavení parametrů jednotlivých zón | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592
297 | K | 742220511 | Výchozí revize systému PZTS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220511 | [14 empty] | Online PSC | 1
298 | K | Pol1001 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596
299 | K | Pol1002 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598
300 | K | Pol1003 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600
301 | K | Pol1004 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602
302 | K | Pol1005 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604
| D | D9 | Evakuační rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
303 | K | Pol1006 | Montáž digitální rozhlasové ústředny, zapojení kabeláže, oživení, nastavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606
304 | K | Pol1007 | Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 22 audio zpráv / signálů o celkové kapacitě 110 minut, možnost připojení 16 systémových výkonových zesilovačů. 3 digitální sběrnic | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608
305 | K | 742410001 | Montáž systémového zesilovače rozhlasu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410001 | [14 empty] | Online PSC | 1
306 | K | Pol1008 | Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, sy | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612
307 | K | Pol229 | Montáž modulu reproduktorových linek | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614
308 | K | Pol1009 | Modul reproduktorových linek s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616
309 | K | Pol1010 | Montáž optického převodníku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618
310 | K | Pol1011 | Systémový převodník digitální sběrnice na optické vlákno SM | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620
311 | K | 742410051 | Montáž MP3 přehrávače spotů, znělek a hlášení rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410051 | [14 empty] | Online PSC | 1
312 | K | Pol1012 | Multifunkční audio přehrávač do 19" racku pro přehrávání internetových rádií, DAB/DAB+/FM rádií s podporou RDS a souborů z lokálního USB úložiště s podporou WAV/AAC/AAC+/MP3/WMA, LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11n, IR dálkové ovládání, RS-232 rozhraní, možnost | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624
313 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041 | [14 empty] | Online PSC | 1
314 | K | Pol1013 | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 150Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628
315 | K | Pol227 | Montáž nosníků pro instalaci akumulátorů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630
316 | K | Pol228 | Sada 2ks nosníků pro instalaci akumulátorů do 19" racku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632
317 | K | 742410031 | Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení rozhlasu | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410031 | [14 empty] | Online PSC | 1
318 | K | Pol1014 | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636
319 | K | 742410101 | Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410101 | [14 empty] | Online PSC | 1
320 | K | Pol1015 | Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro ovládání systému a provozní / evakuační hlášení s možností volby až 255 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku + ruční evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, 2x digitální sběrnice s možností daisy-chain nebo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640
321 | K | 742330005 | Montáž rozvaděče stojanového přes 30U | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005 | [14 empty] | Online PSC | 1
322 | K | Pol1016 | 19" rozvaděč 42U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 800x800mm (ŠxH), barva černá RAL9004. Přední dveře s temperovaným sklem, přední i zadní dveře se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný přístup z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644
323 | K | 742330037 | Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330037 | [14 empty] | Online PSC | 1
324 | K | Pol1017 | Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648
325 | K | Pol1018 | Montáž termospínače pro ventilační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650
326 | K | Pol1019 | Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652
327 | K | Pol1020 | Montáž sady nosných ližin | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654
328 | K | Pol1021 | Sada nosných ližin | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656
329 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022 | [14 empty] | Online PSC | 1
330 | K | Pol1022 | 19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 3kolíkov | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660
331 | K | Pol1023 | Montáž 19" montážního panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662
332 | K | Pol1024 | 19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole. Dodávka vč. sady záslepek o celkové šířce 12 jednotek. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664
333 | K | 742410063 | Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410063 | [14 empty] | Online PSC | 1
334 | K | Pol1025 | Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / strop. Redundantní provedení pro rozvody A/B osazené jediným plnohodnotným 5" měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpa | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668
335 | K | 742410062 | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu | kus | 434 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410062 | [14 empty] | Online PSC | 1
336 | K | Pol1026 | Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Redundantní provedení pro rozvody A/B osazené jediným plnohodnotným 6,5" měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za | ks | 365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672
337 | K | Pol1027 | Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Redundantní provedení pro rozvody A/B, osazený jedním plnohodnotným 6.5" měničem se zdvojeným budicím systémem a dvěma nezávislými převodními transformátory i svorkovnicemi - za běžného provozu nedochází | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674
338 | K | Pol234 | Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k podhledovému reproduktoru | ks | 434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676
339 | K | Pol235 | Úchytka pro svazek kabelů, 8mm | ks | 5208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678
| P |  | Poznámka k položce: HL KSA8 | [14 empty] | P | 1
340 | K | Pol236 | Zarážecí kotva M8 mosazná | ks | 434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680
| P |  | Poznámka k položce: HL ZKVM8 | [14 empty] | P | 1
341 | K | Pol237 | Závitová tyč 8mm, délka 1m | ks | 434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682
| P |  | Poznámka k položce: HL ZT-M8-1 | [14 empty] | P | 1
342 | K | Pol238 | Závitová tyč 6mm, délka 1m | ks | 434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684
| P |  | Poznámka k položce: HL ZT-M6-1 | [14 empty] | P | 1
343 | K | 742410064 | Montáž reproduktoru směrového rozhlasu | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410064 | [14 empty] | Online PSC | 1
344 | K | Pol1028 | EN54-24 certifikovaný oboustranný směrový reproduktor, redundantní provedení pro linky AB osazené dvěma měniči se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za následek snížení akt | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688
345 | K | Pol1029 | EN54-24 certifikovaný tlakový reproduktor 15W @ 100V, redundantní provedení pro linky AB osazené jediným plnohodnotným měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za násl | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690
346 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 11090 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
347 | K | Pol211 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 7600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694
348 | K | Pol1030 | 1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 3300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696
349 | K | Pol1031 | Univerzální optický kabel s funkční odolností nejméně 60 minut, 12 vláken G.657.A1, FRLSZH, třída reakce na oheň B2ca-s1a,d0,a1, FR 60331-25, průměr 11,0 mm - konstrukce tvořena gelem plněnou centrální trubičkou, ve které je umístěno 12 vláken, nad trubič | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698
| P |  | Poznámka k položce: https://www.ofacom.cz/catalogs/311_1_2_12-f-21-univerzalni-opticky-kabel-firis-lite-180min-inc-12-a-24-vlaken-b2ca.pdf | [14 empty] | P | 1
350 | K | Pol1032 | JXFE-V 5x2x0,8 - stíněný kabel 5x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700
351 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | kus | 16325 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001 | [14 empty] | Online PSC | 1
352 | K | Pol241 | Úchytka pro 2 kabely průměru 12mm, P30-R | ks | 15750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704
353 | K | Pol242 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R | ks | 363 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706
354 | K | Pol1033 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 16mm, P30-R | ks | 212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708
355 | K | Pol215 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 16325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710
356 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
357 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714
358 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716
359 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718
360 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 1
361 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722
362 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 1
363 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726
364 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728
365 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730
366 | K | Pol1034 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda p | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732
367 | K | Pol1035 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734
368 | K | Pol1036 | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736
369 | K | Pol186 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738
370 | K | Pol1037 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740
371 | K | Pol1038 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742
372 | K | Pol1039 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, sekání drážek, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744
373 | K | Pol1040 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746
| D | D10 | Kamerový systém CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
374 | K | 742230003 | Montáž venkovní kamery | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003 | [14 empty] | Online PSC | 1
375 | K | 742230004 | Montáž vnitřní kamery | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230004 | [14 empty] | Online PSC | 1
376 | K | Pol1041 | Dome kamera, počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu: 30 metrů; Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752
377 | K | 742230103 | Nastavení záběru kamery dle přání uživatele | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103 | [14 empty] | Online PSC | 1
378 | K | 742230001 | Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230001 | [14 empty] | Online PSC | 1
379 | K | Pol1042 | AI síťový video rekordér pro 128 IP kamer do 32Mpx, 1280Mb/s, H.265+, 2x LAN 10/100/1000 Mbps, 8x SATA HDD (až 16TB), e-SATA, RAID 0/1/5/6/10, 4x HDMI, 2xVGA, 4K rozlišení na HDMI, 16x alarmový vstup, 8x alarmový výstup, 2x USB, SMD+, AcuPick, ONVIF, CZ, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758
| P |  | Poznámka k položce: Dahua NVR608RH-128-XI | [14 empty] | P | 1
380 | K | Pol1043 | HDD, 8TB, navržen speciálně pro kamerové systémy (DVR, HVR a NVR) a jejich provoz 24/7, 265 MB cache, 6 Gb SATA., 7200 ot. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760
| P |  | Poznámka k položce: HDD Seagate SkyHAWK RAID 6 | [14 empty] | P | 1
381 | K | 742230102 | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230102 | [14 empty] | Online PSC | 1
382 | K | Pol1044 | Program pro videoanalytické funkce, instalace server-klient, český jazyk, centrální správa; LAN, WAN pro OS Windows; využití jako klient až pro středně velké instalace nebo monitorovací centra s obsluhou, verze zdarma do 64 kamer, licencovaná až 256 kamer | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764
| P |  | Poznámka k položce: SW DSS Express do 64 licencí zdarma | [14 empty] | P | 1
383 | K | 742230101 | Licence k připojení jedné kamery k SW | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230101 | [14 empty] | Online PSC | 1
384 | K | Pol1045 | Licenční rozšíření softwaru 1 video kanál | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768
385 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 1
386 | K | Pol503 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, k ochraně linky Ethernet CAT.6 s PoE režimu A,B před pulsním přepětím | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772
387 | K | Pol504 | Montáž DIN držáku do 19" rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774
388 | K | Pol505 | DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče. Panel výšky 1U. Montáž modulů naležato | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776
389 | K | Pol1046 | Naprogramování NVR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778
390 | K | Pol186 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780
391 | K | Pol1047 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782
392 | K | Pol1048 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784
393 | K | Pol1049 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786
394 | K | Pol1050 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788
| D | D11 | Systém kontroly vstupu EKV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
395 | K | 742240001 | Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu | kus | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 1
396 | K | Pol1051 | Univerzální čtečka, podpora technologií NFC, Bluetooth (identifikace pomocí mobilu), díky podpoře AppleVAS a Google Wallet umožnuje identifikaci pomocí mobilní peněženky, kmitočet NFC 13,56MHz, BLE 2,6GHz, vyměnitelný designový kryt, IP65, napájecí napětí | ks | 158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792
| P |  | Poznámka k položce: RSW.05-A | [14 empty] | P | 1
397 | K | 742240005 | Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005 | [14 empty] | Online PSC | 1
398 | K | Pol1052 | Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 4-8 dveří, připojení až 8 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 16x univerzální galvanicky odděle | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796
| P |  | Poznámka k položce: CKP.44 | [14 empty] | P | 1
399 | K | Pol1053 | Dveřní řídící jednotka, řízení přístupu pro 1-2 dveře, připojení až 2 čteček, komunikační rozhraní Ethernet/RS485, napájecí napětí 9-16VDC, spotřeba (bez čteček) 200mA/12VDC, krytí IP30, komunikační rozhraní Wiegand, ABA; 8x univerzální galvanicky oddělen | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 798
| P |  | Poznámka k položce: CKP.41 | [14 empty] | P | 1
400 | K | Pol175 | Instalace firmware pro řídící jednotky | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800
401 | K | Pol176 | Firmware k dveří řídící jednotce pro 4-8 dveří | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802
402 | K | Pol512 | Firmware k dveří řídící jednotce pro 1-2 dveře | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804
403 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211 | [14 empty] | Online PSC | 1
404 | K | Pol1054 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808
405 | K | 742220161.1 | Montáž akumulátoru 12V | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810
406 | K | Pol178 | Akumulátor 12VDC/40Ah | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812
407 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 1
408 | K | Pol179 | Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 816
409 | K | 742240007 | Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu | kus | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007 | [14 empty] | Online PSC | 1
410 | K | Pol180 | Napojení kabelu od elektrického zámku | ks | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 820
411 | K | Pol516 | Napojení kabelů na kontakty u automatických dveří | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822
412 | K | Pol1055 | Naprogramování systému EKV, nastavení oprávnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824
413 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 9430 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
414 | K | Pol182 | F/FTP 4x2x0,5 CAT.6 - provedení B2cas1d1, LSZH, kabel komunikační | m | 6800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828
415 | K | Pol1056 | 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830
416 | K | Pol183 | JXFE-R 3x2x0,8 - kabel sdělovací, provedení B2cas1d1 | m | 2600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832
417 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 1850 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
418 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836
419 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838
420 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 1850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840
421 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 1850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842
422 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 1
423 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846
424 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 1
425 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850
426 | K | Pol184 | Montáž přechodové krabice | ks | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852
427 | K | Pol185 | Přechodová krabice k el. zámku mezi přívodní a systémový kabel | ks | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854
428 | K | Pol146 | Montáž svazkového držáku 33x60 | ks | 1150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856
429 | K | Pol147 | Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový | ks | 1150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858
430 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 1
431 | K | Pol216 | Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a travovek | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862
432 | K | Pol186 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864
433 | K | Pol187 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866
434 | K | Pol1057 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868
435 | K | Pol1058 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870
436 | K | Pol502 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872
| D | D12 | Jednotný čas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
437 | K | 742340001 | Montáž závěsných hodin | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340001 | [14 empty] | Online PSC | 1
438 | K | 742340002 | Montáž nástěnných hodin | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002 | [14 empty] | Online PSC | 1
439 | K | Pol1059 | Plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem, plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření, sekundová ručička, samonastavitelné po LAN, napájení | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878
| P |  | Poznámka k položce: 3218.SEN | [14 empty] | P | 1
440 | K | Pol1060 | Stropní závěs / boční konzola 10-100 cm pro dvoustranné hodiny (typové délky 10, 30, 50 cm) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880
441 | K | Pol191 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882
442 | K | Pol266 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884
443 | K | Pol1061 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886
444 | K | Pol1062 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888
445 | K | Pol1063 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890
| D | D13 | Elektrická požární signalizace EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
446 | K | 742210003 | Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210003 | [14 empty] | Online PSC | 1
447 | K | 742210005 | Montáž čelního panelu do ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210005 | [14 empty] | Online PSC | 1
448 | K | Pol1064 | Modulární ústředna pro montáž na stěnu, 4 kruhová vedení, možnost rozšíření kartami až na 16 kruhových vedení, max. 2000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem, prostor pro 2 akumuláto | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896
449 | K | Pol1065 | Sada CZ štítků pro ústřednu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898
450 | K | 742210006 | Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210006 | [14 empty] | Online PSC | 1
451 | K | Pol1066 | Karta pro síťové propojení ústředen | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902
452 | K | Pol1067 | Modul pro připojení ústředen EPS do ndstavbových systémů pomocí ethernetového (LAN) rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 904
453 | K | Pol1068 | Deska pro rozšíření o 2 kruhová vedení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906
454 | K | Pol1069 | Instalace softwaru grafické nadstavby, základní nastavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908
455 | K | Pol1070 | Integrační bezpečnostní software pro ovládání a vizualizaci bezpečnostních zařízení - integrace systémů pro objektovou bezpečnost: zabezpečovací signalizace (PZTS), elektrická požární signalizace (EPS), kamerové systémy (CCTV) atd.; centralizovaný systém, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910
456 | K | Pol1071 | Montáž a nastavení ovladače gr. nadstavby pro ústřednu EPS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912
457 | K | Pol1072 | Ovladač zařízení pro ústřednu EPS dodaného typu (vč. stávající ústředny v objektu A) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914
458 | K | Pol217 | Vytvoření map objektu pro grafickou nadstavbu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916
459 | K | 742250021 | Vizualizace symbolu | kus | 635 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742250021 | [14 empty] | Online PSC | 1
460 | K | Pol1073 | Počítač pro grafickou nadstavbu do vrátnice objektu A, dodávka vč. monitoru 32", myši a klávesnice (parametry musí odpovídat požadavkům dodané grafické nadstavby) - min. procesor Intel i7 2,4GHz, grafická karta 4GB, RAM 16GB, HDD 2TB, síťová karta 1G, OS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920
461 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 1
462 | K | Pol179 | Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924
463 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041 | [14 empty] | Online PSC | 1
464 | K | Pol178 | Akumulátor 12VDC/40Ah | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928
465 | K | 742210031 | Montáž napájecího zdroje | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031 | [14 empty] | Online PSC | 1
466 | K | Pol520 | Externí síťový napájecí zdroj 8,2A/24VDC, vyhovuje EN 54-4, LCD displej, prostor pro 2x AKU 40Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932
467 | K | 742210261 | Montáž sirény, majáku nebo signalizace | kus | 127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261 | [14 empty] | Online PSC | 1
468 | K | Pol196 | Paralelní neadresovatelná optická signalizace | ks | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936
469 | K | Pol521 | EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, napájení 9 - 29 VDC / 31mA, akustický výkon 107dB, ktytí IP21, certifikát CPD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938
470 | K | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151 | [14 empty] | Online PSC | 1
471 | K | Pol197 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942
472 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 581 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121 | [14 empty] | Online PSC | 1
473 | K | Pol522 | Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, krytí IP44 | ks | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946
474 | K | Pol198 | Adresovatelný interaktivní optický hlásič, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44 | ks | 439 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948
475 | K | Pol523 | Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, rozměry (šxvxh) 109x43x0mm, klidový proud 0,3mA, proud při poplachu 3mA, krytí IP44 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950
476 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 581 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131 | [14 empty] | Online PSC | 1
477 | K | Pol199 | Zásuvka s izolátorem, rozměry (šxvxh) 109x22x0mm | ks | 581 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954
478 | K | Pol200 | Popisovací pole pro patice hlásičů | ks | 581 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956
479 | K | Pol201 | Montáž držáků samolepek a nalepení čísla adresy | ks | 581 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958
480 | K | Pol202 | Držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100ks) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960
481 | K | Pol203 | Samolepky s čísly adres 1-250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 962
482 | K | 742210301 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210301 | [14 empty] | Online PSC | 1
483 | K | Pol524 | Adresovatelný volně programovatelný výstupní modul, hlídaný na přerušení a zkrat, 1x potenciálový výstup 24VDC/2A, napájení z externího zdroje, bez krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966
484 | K | 742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210303 | [14 empty] | Online PSC | 1
485 | K | Pol1074 | Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané potenciálové výstupy, nutnost externího napájení 24/48VDC, hlídání externího napájení, max. spínaný proud 2A/30VDC (60W), možnost dvoudrátového nebo čtyř | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970
486 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305 | [14 empty] | Online PSC | 1
487 | K | Pol1075 | Adresovatelný prvek s izolátorem, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974
488 | K | Pol205 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 170 x 254 x 49 mm | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976
489 | K | 742210231 | Montáž přídržného magnetu s tlačítkem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210231 | [14 empty] | Online PSC | 1
490 | K | Pol1076 | Přídržný magnet 85kg s nohou 460mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980
491 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251 | [14 empty] | Online PSC | 1
492 | K | Pol206 | Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984
493 | K | Pol207 | Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986
494 | K | Pol208 | Láhev zkušebního plynu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988
495 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 9170 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
496 | K | Pol209 | JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 5910 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992
497 | K | Pol210 | JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 2350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994
498 | K | Pol1056 | 1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996
499 | K | Pol211 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 830 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998
500 | K | Pol527 | Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000
501 | K | Pol1077 | Kabelová lávka, bočnice 60mm, šíře 300mm, délka 3m, pozinkováno, P30-R, vč. instalačního materiálu (stoupačka - 2 lávky vedle sebe) | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1002
502 | K | Pol529 | Montáž příchytky SONAP | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1004
503 | K | Pol530 | Kabelová příchytka SONAP | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006
504 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | kus | 27740 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001 | [14 empty] | Online PSC | 1
505 | K | Pol212 | Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky | ks | 17870 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010
506 | K | Pol213 | HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R | ks | 7120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012
507 | K | Pol214 | HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R | ks | 2750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014
508 | K | Pol215 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 9870 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016
509 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
510 | K | Pol150 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020
511 | K | Pol151 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022
512 | K | Pol153 | Montáž protahovacího drátu | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024
513 | K | Pol154 | AY2,5 - protahovací drát | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026
514 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 1
515 | K | Pol156 | KU68 - krabice rozvodná univerzální | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030
516 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505 | [14 empty] | Online PSC | 1
517 | K | Pol157 | KO125 - krabice rozvodná | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034
518 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 1
519 | K | Pol216 | Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a travovek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038
520 | K | Pol158 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040
521 | K | Pol159 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042
522 | K | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210401 | [14 empty] | Online PSC | 1
523 | K | Pol1078 | Kompletní programování a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046
524 | K | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503 | [14 empty] | Online PSC | 1
525 | K | Pol1079 | Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050
526 | K | Pol220 | Zpracování dokumentace nutné k předání díla - katalogové listy, certifikáty, prohlášení, návody k obsluze a údržbě apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052
527 | K | Pol1080 | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054
528 | K | Pol1081 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056
529 | K | Pol1082 | Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, průrazy, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058
530 | K | Pol1083 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060

## C 100 - MaR (Integrovaný ...
{a648e198-8d53-415e-ab1b-c64faead0086}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 100 - MaR (Integrovaný systém řízení)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 100 - MaR (Integrovaný systém řízení)
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D2 - MaR periférie | [5 empty] | 0
| D3 - MaR kabely a trasy | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 100 - MaR (Integrovaný systém řízení)
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1084 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. Příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol1085 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 246 DI 112 DO 89 AO 0-10V 56 AI 0-10V/NI1000 17 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS RTU MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 520 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | Pol1086 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol544 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol1087 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 19 DI 15 DO 8 AO 0-10V 18 AI 0-10V/NI1000 5 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | Pol1088 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol544 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | Pol1089 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 81 DI 28 DO 51 AO 0-10V 22 AI 0-10V/NI1000 5 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 182 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | Pol1090 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol544 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | Pol1091 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 91 DI 25 DO 34 AO 0-10V 21 AI 0-10V/NI1000 1 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | Pol1092 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol544 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 800x2000x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | Pol1093 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 16 DI 11 DO 7 AO 0-10V 14 AI 0-10V/NI1000 3 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS MBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | Pol1094 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol1095 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | Pol1096 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 6 DI 0 DO 3 AO 0-10V 0 AI 0-10V/NI1000 45 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | Pol1094 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol1095 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | Pol1097 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 20 DI 0 DO 0 AO 0-10V 0 AI 0-10V/NI1000 20 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | Pol1098 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol1095 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | Pol1099 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 24 DI 3 DO 2 AO 0-10V 9 AI 0-10V/NI1000 79 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | Pol1100 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| D | D1 | MaR - rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | Pol1095 | Rozvaděč MaR, skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x400 (S x V x H), krytí IP 43/00, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | Pol536 | Modulové přístroje (3F/1F jističe) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | Pol1101 | Zdroj, řídicí jednotka, I/O moduly. Započítat rezervu 20%. Rozhraní: 37 DI 5 DO 6 AO 0-10V 8 AI 0-10V/NI1000 126 COM PŘÍSTROJE NA SBĚRNICI RS485/MODBUS ETH, UPS Možnost integrace stávajícho systému Honeywell přes BACnet nebo C-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | Pol538 | Ethernetový switch do rozvaděče 5P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | Pol542 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu - fyzické a komunikační datové body | db | 182 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | Pol1102 | Vizualizační software vč. licence dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu (vč. grafiky) - web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| D | D2 | MaR periférie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol549 | MĚŘIČ VLHKOSTI DO VZT | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | Pol1103 | ČIDLO PŘÍTOMNOSTI 230V | ks | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
58 | K | Pol1105 | TERMOSTAT REGULOVATELNÝ, S ČIDLEM TEPLOTY, MODBUS RTU | ks | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | Pol1106 | REGULÁTOR FANCOILU, VÝSTUP 0-10V | ks | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | Pol1107 | ZDROJ 230/24V PRO REGULÁTOR FANCOILU | ks | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | Pol1108 | IP BOX PRO REGULÁTOR FANCOILU | ks | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | Pol550 | SERVOPOHON KLAPKOVÝ HAVARIJNÍ FUNKCE, 24V | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | Pol552 | SERVOPOHON KLAPKOVÝ, 0-10V | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | Pol554 | TLAKOVÁ DIFERENCE DO VZT | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | Pol555 | TEPLOTA, ČIDLO JÍMKA, NI/PT1000 | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | Pol556 | TEPLOTA, ČIDLO PROSTOROVÉ, NI/PT1000 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | Pol557 | TEPLOTA, ČIDLO VZT, NI/PT1000 | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | Pol558 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, KAPILÁRA, VZT | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | Pol559 | TLAK, ČIDLO JIMKA | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | Pol1109 | TLAK, ČIDLO VZT | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | Pol560 | UPS, MIN. 1200VA, NAPÁJENÍ ROZVADĚČ | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | Pol561 | ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | Pol1110 | REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU/ REGULÁTOR VAV, MODBUS RTU | ks | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | Pol562 | ČIDLO PLYNU, R32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | Pol1111 | ČIDLO PLYNU, R410 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| D | D3 | MaR kabely a trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol566 | CYKY 3x1,5 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | Pol567 | CYKY 5x1,5 | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | Pol568 | CYKY 5x2,5 | m | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | Pol569 | JYSTY 1x2x0,8 | m | 6700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | Pol570 | JYSTY 2x2x0,8 | m | 2450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | Pol571 | JYSTY 4x2x0,8 | m | 4700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | Pol572 | JYTY-O 3x1 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | Pol573 | PRAFLADUR 2x1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | Pol574 | PRAFLADUR 3x1,5 | m | 3700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | Pol575 | PRAFLADUR 4x1,5 | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | Pol576 | PRAFLAGUARD 1x2x0,8 | m | 21700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | Pol577 | PRAFLAGUARD 2x2x0,8 | m | 1250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | Pol578 | PRAFLAGUARD 4x2x0,8 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | Pol579 | FTP cat 5e | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | Pol580 | Krabicová rozvodka IP54, A8 75x75mm | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | Pol581 | Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | Pol582 | Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 125/100 s víkem | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | Pol583 | Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 250/100 s víkem | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | Pol584 | Kabelový žebřík 500x60mm vč. držáků, nosníků a veškerého montážního příslušenství | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | K | Pol585 | Trubka plastová 8029 D 29 mm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | Pol586 | Příchytka 5329 D 29 mm | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | K | Pol587 | Trubka plastová 8020 D 20 mm | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | Pol588 | Příchytka 5320 D 20 mm | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | Pol1112 | Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky…) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol590 | Doprava a přesun, včetně vertikální dopravy, výškové práce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | Pol591 | Zajištění stanoviska TIČR vč. spolupráce s pověřenou osobou TIČR (bude-li požadováno) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | Pol592 | Odvoz a likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | Pol593 | Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky, požární nástřiky kabelů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | K | Pol1113 | Oživení a zkoušky, zaškolení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | Pol595 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | Pol596 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | Pol1114 | Dokumentace (prováděcí, dodavatelská, skutečného provedení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214

## C 110 - Rozvody medicioná...
{1de69b18-5c84-4ae6-9f6a-6f747b7c9215}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 110 - Rozvody medicionálních plynů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 110 - Rozvody medicionálních plynů
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Medicinální plyny | [5 empty] | 0
| D1 - Signalizace medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| D2 - Ukončovací prvky medicinálních plynů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 110 - Rozvody medicionálních plynů
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Medicinální plyny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 00 | Potrubí 8x1 | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 00.1 | Potrubí 12x1 | m | 1380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 00.2 | Potrubí 18x1 | m | 1245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 00.3 | Potrubí 22x1 | m | 832 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 00.4 | Potrubí 28x1 | m | 674 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 00.5 | Potrubí 42x1,5 | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 00.6 | Prořez potrubí 3% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 00.7 | Pájka Ag 45% | g | 13800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 00.8 | Tvarovka potrubí 8x1 | ks | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 00.9 | Tvarovka potrubí 12x1 | ks | 917 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 00.10 | Tvarovka potrubí 18x1 | ks | 776 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 00.11 | Tvarovka potrubí 22x1 | ks | 218 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 00.12 | Tvarovka potrubí 28x1 | ks | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 00.13 | Tvarovka potrubí 42x1,5 | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 00.14 | Chránička pro potrubí 12x1 | ks | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 00.15 | Chránička pro potrubí 18x1 | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 00.16 | Chránička pro potrubí 22x1 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 00.17 | Chránička pro potrubí 28x1 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 00.18 | Chránička pro potrubí 42x1,5 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 00.19 | Konzolový systém pro potrubí 12x1 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 00.20 | Konzolový systém pro potrubí 18x1 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 00.21 | Konzolový systém pro potrubí 22x1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 00.22 | Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1 | ks | 166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 00.23 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1 | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 00.24 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 28x1 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 00.25 | Konzolový systém pro potrubí 28x1, 42x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 00.26 | Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1, 12x1 | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 00.27 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 18x1 | ks | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 00.28 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 28x1 | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 00.29 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 22x1, 28x1 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 00.30 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 22x1, 22x1, 28x1 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 00.31 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 22x1, 28x1 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 00.32 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 28x1, 28x1, 42x1 | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 00.33 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 18x1, 18x1, 18x1 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 00.34 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 22x1, 22x1, 28x1 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 00.35 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 28x1, 28x1, 42x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 00.36 | Uzavírací ventil DN 10 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 00.37 | Uzavírací ventil DN 20 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 00.38 | Uzavírací ventil DN 25 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 00.39 | Uzavírací ventil DN 40 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 00.40 | Sestava provozního alarmu | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 00.41 | Značení potrubí | m | 4549 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 00.42 | Pájecí plyn | m | 4549 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 00.43 | Čistící plyn | m | 4549 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 00.44 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 00.45 | Tlaková zkouška - celková | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 00.46 | Napojení na stávající rozvod | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| D | D1 | Signalizace medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 00.47 | Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 00.47 | Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 00.48 | Skupinový uzávěr pro 3 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 00.48 | Skupinový uzávěr pro 3 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 00.49 | Panel klinické signalizace musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 00.50 | Propojovací kabel klinické signalizace CYKY 8x1 | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| D | D2 | Ukončovací prvky medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 00.51 | Terminální jednotka pro kyslík | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 00.52 | Terminální jednotka pro stlačený vzduch | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 00.53 | Terminální jednotka pro vakuum | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 00.54 | Lůžková rampa 1 lůžko (2000 mm, 2 plyny) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 00.55 | Lůžková rampa pro 1 lůžko (2000 mm, 3 plyny) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 00.56 | Lůžková rampa pro 2 lůžka (2800 mm, 2 plyny) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 00.57 | Lůžková rampa pro 2 lůžka (3200 mm, 2 plyny) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 00.58 | Lůžková rampa pro 2 lůžka (3550 mm, 2 plyny) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 00.59 | Lůžková rampa pro 2 lůžka (3950 mm, 3 plyny) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 00.60 | Lůžková rampa pro 3 lůžka (5000 mm, 2 plyny) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 00.61 | Zdrojový most pro 1 lůžko (1400 mm) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 00.62 | Zdrojový most pro 1 lůžko (1600 mm) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 00.63 | Pevný stativ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 00.64 | Stropní stativ | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134

## C 120 - Informační systém
{dfd294a3-e402-43b5-bf5b-a0694dc51c7b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 120 - Informační systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 120 - Informační systém
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| INF SYS - Informační systém | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 120 - Informační systém
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | INF SYS | Informační systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | INF01 | INF01 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO MÍSTNOSTI | kus | 429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600278069
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika samolepící fólie, matný povrch rozměry (mm) výška 25 šířka dle délky textu | [14 empty] | P | 2
2 | K | INF02 | INF02 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - WC MUŽI | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988630232
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch WC muži 270x1700 mm | [14 empty] | P | 2
3 | K | INF03 | INF03 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - WC ŽENY | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681118878
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch WC ženy 270x1700mm | [14 empty] | P | 2
4 | K | INF04 | INF04 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - ÚKLID | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373340702
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch úklid 320x1700mm | [14 empty] | P | 2
5 | K | INF05 | INF05 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - INVALIDA | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1322050947
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch invalida 660x1250mm | [14 empty] | P | 2
6 | K | INF06 | INF06 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - KUCHYŇKA | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038798650
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch kuchyňka 515x760 mm | [14 empty] | P | 2
7 | K | INF07 | INF07 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - KOUPELNA | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394672838
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch koupelna 550x1915mm | [14 empty] | P | 2
8 | K | INF08 | INF08 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM A POPIS - ŠATNY | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707329024
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch šatna | [14 empty] | P | 2
9 | K | INF09 | INF09 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - WC | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -957221281
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch WC | [14 empty] | P | 2
10 | K | INF10 | INF10 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 170 | kus | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812891675
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 čiré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 170x105 mm | [14 empty] | P | 2
11 | K | INF11 | INF11 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TAVULKA 210a | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991394505
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 čiré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x105 mm | [14 empty] | P | 2
12 | K | INF12 | INF12 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 210b | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702431110
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 čiré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 210x148 mm | [14 empty] | P | 2
13 | K | INF13 | INF13 - Dodávka a montáž DVEŘNÍ TABULKA 170 ŠIPKA | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412476411
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky 2 čiré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky) 170x105 mm | [14 empty] | P | 2
14 | K | INF14 | INF14 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (ROZVODNY) | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938818275
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch technické místnosti výška 25, 50 mm šířka dle délky textu | [14 empty] | P | 2
15 | K | INF15 | INF15 - Dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - VSTUP DO ODDĚLENÍ | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419312389
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost vstup pro oddělení | [14 empty] | P | 2
16 | K | INF16 | INF16 - Dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - SPOJOVACÍ CHODBA | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954153899
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost spojovací chodba | [14 empty] | P | 2
17 | K | INF17 | INF17 - Dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - SCHODIŠTĚ | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1676183225
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost schodiště | [14 empty] | P | 2
18 | K | INF18 | INF18 - Dodávka a montáž POLEP - VSTUP POUZE PRO ZAMĚSTNANCE | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628047060
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch vstup pouze pro zaměstnance | [14 empty] | P | 2
19 | K | INF19 | INF19 - Dodávka a montáž POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - OSTATNÍ | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609315796
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost ostatní výška 75 mm | [14 empty] | P | 2
20 | K | INF20 | INF20 - Dodávka a montáž POLEP TEXT - JEDEN ŘÁDEK | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019071925
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch text jeden řádek | [14 empty] | P | 2
21 | K | INF21 | INF21 - Dodávka a montáž POLEP TEXT - DVA ŘÁDKY | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085302550
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch text dva řádky | [14 empty] | P | 2
22 | K | INF22 | INF22 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO KABINKY | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122533715
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch číslo kabinky | [14 empty] | P | 2
23 | K | INF23 | INF23 - Dodávka a montáž POLEP PIKTOGRAM - ZVÍŘE | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297230958
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch zvíře | [14 empty] | P | 2
24 | K | INF24 | INF24 - Dodávka a montáž POLEP - ČÍSLO POKOJE | kus | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793276909
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch číslo pokoje výška textu 250mm, délka textu 500 mm | [14 empty] | P | 2
25 | K | INF25 | INF25 - Dodávka a montáž VÝSTRČ - ČÍSLO KABINKY | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026060179
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky barevné ohýbané plexisklo s polepem (řezaná grafika) předepsané umístění: dle výkresu (100mm nad hranu zárubně+na osu zárubně) montáž lepením 200x50mm | [14 empty] | P | 2
26 | K | INF26 | INF26 - Dodávka a montáž ZÁVĚSNÁ TABULE - NAVIGACE K WC | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958027845
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky barevné plexisklo s OBOUSTRANÝM polepem (řezaná grafika), v horních rozích otvory pro zavěšení-velikost dle specifikace použitého systému zavěšení montáž: závěs na dvou ocelových lankách, které jsou přichycené na nerezových úchytkách (v případě nutnosti možno použít místo lanek subtilní tyčovinu) 450x150 mm | [14 empty] | P | 2
27 | K | INF27 | INF27 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ - HMATOVÉ (HAPTICKÉ) ŠTÍTKY | kus | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937826170
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky plastový hmatový (haptický) štítek na dveře montáž lepením 114x61 mm | [14 empty] | P | 2
28 | K | INF28 | INF28 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ - VSTUPNÍ DVEŘE | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785197196
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep dveří (řezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost | [14 empty] | P | 2
29 | K | INF29 | INF29 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ PATRA - ČÍSLO | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761580392
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky panely z desky CETRIS, tl.18mm + polep samolepicí folií, polep včetně všech bočních stran samolepicí folie, matný povrch 285x2000mm | [14 empty] | P | 2
30 | K | INF30 | INF30 - Dodávka a montáž ORIENTAČNÍ TABULE PATRA | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778824526
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep (řezaná grafika) aplikována na skleněnou tabuli zadní strana: samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost orientační tabule patra 800x1400 mm | [14 empty] | P | 2
31 | K | INF31 | INF31 - Dodávka a montáž ORIENTAČNÍ TABULE NEMOCNICE | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172823258
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky polep (řezaná grafika) aplikována na skleněnou tabuli zadní strana: samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost orientační tabule patra 800x1400 mm | [14 empty] | P | 2
32 | K | INF32 | INF32 - Dodávka a montáž OZNAČENÍ - SVĚTELNÝ NÁPIS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357539084
| P |  | Poznámka k položce: viz. tabulka orientačního systému, přílohy tabulky světelná 3D písmena plasticita písmen ≈30mm materiál: hliník/ plast/ akryl - dle možností a doporučení výrobce 6830x520 mm | [14 empty] | P | 2

## C 130 - Výtahy
{85f3ae8f-cbd5-45e3-af02-b210c503aa07}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 130 - Výtahy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 130 - Výtahy
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| 130 - Výtahy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 130 - Výtahy
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 130 | Výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Výtah 1 EV | Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1554339479
| P |  | Poznámka k položce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace. | [14 empty] | P | 2
2 | K | Výtah 2 EV | Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1599190124
| P |  | Poznámka k položce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace. | [14 empty] | P | 2
3 | K | Výtah 3 EV | Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1004299276
| P |  | Poznámka k položce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace. | [14 empty] | P | 2
4 | K | Výtah 4 EV | Evakuační osobní výtah lanový, nosnost 1600 kg / 21 osob, EN 81-20-2020. Obousměrné sběrné zařízení. Požární provedení rozvaděče MAP v nejvyšší stanici výtahu.. Rozměry výtahových šachet a parametry zařízení dle projektové dokumentace. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 845109506
| P |  | Poznámka k položce: Vyvážení výtahu, Likvidace odpadů z obalů, technická dokumentace výtahů. Doprava na místě instalace. | [14 empty] | P | 2

## C 140 - Zdravotnické zaří...
{22168005-3b23-4232-b6f4-5a7f7eef365e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST1 - Zdravotní technika a interiér | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 140 - Zdravotnické zařízení a interiér
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST1 | Zdravotní technika a interiér |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 19-1001 | ribstol | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
| VV |  | dřevěné žebřiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosnost jedné příčky min. 120 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | splňující normu ČSN EN 12346 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 23-4050 | Přebalovací pult, sklopný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 550/890/480 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 550/890/480 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 30-0050 | digestoř včetně horních skříněk a dokrytování, pozink | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2100042732
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.25 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.51 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 | [14 empty] | P | 2
4 | K | 36-1001 | police nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 800/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 800/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 36-1005 | police nástěnná | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 2 "počet na podlaží 3NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1200/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 36-1007 | police nástěnná | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 12
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1400/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1400/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 36-1009 | police nástěnná | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 16
| P |  | Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 7 "počet na podlaží 2NP" 4 "počet na podlaží 3NP" 7 "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1600/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 36-1010 | police nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 18
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1700/325/400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1700/325/400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 36-1018 | police nástěnná | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 20
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1675/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 5 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1675/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 36-1019 | police nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 22
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2375/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2375/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 36-1020 | police nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 24
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2075/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2075/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 36-1021 | police nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 26
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1750/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1750/325/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha č. 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutno dodržet materiálové řešení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1_A_140_ZDR_115 Schémata nábytku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutno dodržet doument "B.01a ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 36-1032 | skříňka nástěnná s 1 policí, částečně otevřená | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 28
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 750/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 750/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 36-1043 | skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 30
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 700/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 6 "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 700/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 36-1045 | skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 32
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 800/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 800/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 36-1049 | skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 34
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1000/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 36-1123 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 36
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1700/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.58 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1700/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 36-1124 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 38
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1750/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.67 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1750/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 36-1138 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 40
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2450/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.65 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2450/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 36-1145 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 42
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2800/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.55 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2800/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 36-1152 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 44
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 3200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.24 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 3200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 36-1190x | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 46
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 7050/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 7050/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 36-1200 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 48
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 9000/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.55 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 9000/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 36-1201 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 50
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1675/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.35 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.40 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.41 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.47 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.70 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 5 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1675/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 36-1202 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 52
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2375/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.48 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2375/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 36-1203 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 54
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2075/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 44-2000 - mycí vanička - součást pracovní linky 44-2015 - přebalovací pult vč. matrace (polstrování) s výsuvnou váhou- součást pracovní linky speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.66 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2075/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 36-1605 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 56
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.09 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.09 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 36-1607 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 58
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.33 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.36 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.08 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 2 "počet na podlaží 2NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 36-1619 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 60
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1500/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.67 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1500/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 36-1629 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 62
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 36-1629a | linka pracovní s trezorem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 168803693
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2150/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.76 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2150/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 36-1633 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 64
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.22 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 36-1645 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 66
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2800/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 36-1645a | linka pracovní, skříňky dolní a horní, pozink | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2052140215
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 3200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.34 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.47 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.50 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.55 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 4 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 3200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 36-1651 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 68
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 3200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.22 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.23 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.71 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 2 "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 3200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 36-1661 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 70
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 4200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 4200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 36-2837 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 72
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.30 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.56 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 36-2852 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 74
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 3300/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.46 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.49 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 3300/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 36-3513 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 76
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.26b schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.20b schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.53 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.54 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 36-3522 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 80
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1650/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.84 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1650/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 36-3551 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 82
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 3200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.21 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 3200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 36-3552 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 84
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 3300/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.53 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.54 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 3300/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 36-4017 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 88
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.24 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 36-4027 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 90
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.20 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 36-5221 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 94
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.104 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.17 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 36-5223 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 96
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1700/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.15 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1700/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 36-5227 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 98
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.58 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 36-5229 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 100
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.06 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.07 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.08 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.09 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.11 schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.66 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.23 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.29 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.37 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.38 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.24 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.27 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.64 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.08 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.55 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 6 "počet na podlaží 2NP" 4 "počet na podlaží 3NP" 3 "počet na podlaží 4NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 36-5231 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 104
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2100/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.90 nutno dodržet materiálové řešení: D1_A_140_ZDR_115 Schémata nábytku nutno dodržet doument "B.01a ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2100/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 36-5233 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 106
| P |  | Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.22 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.21 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.30 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2200/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 36-5235 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 110
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2300/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.57 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2300/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 36-5237 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 112
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.85 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2400/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 36-5238 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 114
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2450/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.56 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2450/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 36-5239 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 116
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2500/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.73 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.10 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2500/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 36-5241 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 120
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 2600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.38 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.11 schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.15 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.13 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.28 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.30 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.75 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.79 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 2 "počet na podlaží 3NP" 3 "počet na podlaží 4NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2600/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 36-5247 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 122
| P |  | Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.34 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 2900/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 36-5249 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 124
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 3000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.14 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 schéma nábytkové sestavy v m.č. C4.71 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 3000/600/2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 36-8501 | Pult pracovní atypický do tvaru L | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 126
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 5400/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 5400/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 36-8502 | Pult pracovní atypický do tvaru L | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 128
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 5000/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C1.14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 5000/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 36-8503 | Pult pracovní atypický do tvaru L | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 130
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 4505/760/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.21 schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.19 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 4505/760/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 36-8605 | recepční pult | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 132
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 7050/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 7050/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 36-86xx | recepční pult | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 134
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 7050/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - LTD, čelní plocha pultu provedení HPL schéma nábytkové sestavy v m.č. C3.38 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1400/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 39-1061 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 136
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 800/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 800/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 39-1063 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 138
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1000/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 39-1065 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 140
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1200/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 39-1067 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 142
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1400/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1400/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 39-1069 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 144
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1600/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 12 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1600/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 39-6005a | stůl mycí skříňový s křídlovými dveřmi, velký dřez, pozink | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -927689087
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.51 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 39-6005 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 146
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 850/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 850/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 39-6006 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 148
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1000/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 4NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1000/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 39-6008 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 150
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1200/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1200/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 39-6011 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 152
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1500/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1500/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 39-6012 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 154
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 1600/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard příloha č. 14 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | rozměr: cca 1600/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 39-6021 | mycí stůl na endoskopy sestava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 158
| P |  | Poznámka k položce: speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK schéma nábytkové sestavy v m.č. C2.51 nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 2NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | speciální zdravotnický nábytek Varianta - POZINK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 39-9002 | sprchový a dezinfekční panel s výlevkou, nerezový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 160
| P |  | Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 1NP" 1 "počet na podlaží 2NP" 1 "počet na podlaží 3NP" 1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | celonerezové provedení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 39-9005 | Výlevka kombinovaná | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 162
| P |  | Poznámka k položce: celonerezové provedení speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard nutno dodržet materiálové řešení: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" "počet na podlaží 3NP" 1 "počet na podlaží 4NP" 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | celonerezové provedení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 40-2001 | mikrovlnná trouba, vestavná | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 164
| P |  | Poznámka k položce: rozměr: cca 485/385/250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nutno dodržet: D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 "počet na podlaží 1NP" 2 "počet na podlaží 2NP" 3 "počet na podlaží 3NP" 4 "počet na podlaží 4NP" 7 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 40-2006 | myčka nádobí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 166
| VV |  | rozměr: cca 600/600/860 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 40-2010 | myčka nádobí | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 168
| VV |  | rozměr: cca 450/600/860 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 40-3004 | chladnička (cca 90l) s mrazákem, vestavná | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 170
| VV |  | rozměr: cca 600/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutno dodržet: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 40-3005 | chladnička (cca 170l) s mrazákem (cca 40l), vestavná | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 172
| VV |  | rozměr: cca 600/600/1400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozměr: cca 600/600/1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutno dodržet: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 43-1850 | madlo k vaně | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 174
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 43-1910 | zrcadlová stěna | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 176
| VV |  | položka není součást dodávky stavby a vypsáno na ní bude samostatné výběrové řízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 43-4220 | skříň na úklidové prostředky, 2-dvéřová | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 178
| VV |  | rozměr: cca 600/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 43-9055 | Držák na RTG zástěry | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -803936707
| VV |  | speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutno dodržet materiálové řešení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 43-9056 | Držák na obuv | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 241572688
| VV |  | speciální zdravotnický nábytek Varianta – NEREZ – standard | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutno dodržet materiálové řešení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutno dodržet architektonický manuál - dokument "B.01a_AM" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## C 150 - Zdroj chladu a ro...
{52a5538c-59c4-4330-98f7-38d8c394e7b4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734-01 - Ústřední vytápění - armatury - zdroj chladu | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 150 - Zdroj chladu a rozvody chladu
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.5091 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 2880 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 24*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2880 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2880 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.5091 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1302 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 4309 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.25854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14+75+743+634+513+732+231+276+351+153+164+180+243 |  | 4309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 28377111 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 28377R01 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+41+24 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 28377R21 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 743 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00743 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 236+507 |  | 743 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 28377R11 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 634 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00634 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+358+272 |  | 634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 634 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 28377R02 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 513 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00513 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 293+220 |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 28377R12 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 732 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30+390+312 |  | 732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 732 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 28377R13 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 231 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00231 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 174+57 |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 28377R03 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79+124+73 |  | 276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28377R04 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 351 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00351 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 158+193 |  | 351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 28377R05 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151+2 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28377R06 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154+10 |  | 164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 28377R07 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172+8 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 28377R08 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ≥ 10000, třída re | m | 243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00243 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 153+90 |  | 243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 27127012 | páska izolační samolepící EPDM 50x3mm | m | 4170 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.2919 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 278*15 |  | 4170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 271270R1 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 271270R2 | Čistič lepidla 1l | l | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_0001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 271270R9 | Chlaďařské objímky (vložky) ze syntetického kaučuku pro upevnění potrubí (dodávka - montáž v ceně potrubí) - 40 kg | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| VV |  | viz.TZ č.D1_E2_150_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.03852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 63141792 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.20865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 713461121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá | m2 | 410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.5699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713461121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 410 |  | 410 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 410 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 27127203 | izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm | m2 | 410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro potrubí DN 200" 410 |  | 410 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 410 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00589 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+28 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00896 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 63154537 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 116 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 19420830 | plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule | kg | 313.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.3132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | f60 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116*2,7 "Přepočtené koeficientem množství |  | 313.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 2.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763542447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01223 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 722231074 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231074 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: atest na pitnou vodu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 722240123 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.01067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: atest na pitnou vodu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 732R00150 | Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěmi scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 140,5kW; EER=3,588, hladina ak.výkonu v 1m Lw=80,0dB(A) Lp=64,4dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylengl | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| P |  | Poznámka k položce: "Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se dvěmi scroll kompresory, a jedním chladicím okruhem, Q=min. 140,5kW; EER=3,588, hladina ak.výkonu v 1m Lw=80,0dB(A) Lp=64,4dB(A); chl.voda 7/12°C regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/51°C (propylenglykol 35%). Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manifoldy. Předpokládané (výpočtové) parametry: Průtok výparníkem (voda bez nemrznoucích přísad) 6,700 l/s, tlaková ztráta na výparníku 15,8 kPa, max. 20kPa (nutno dodržet), průtok kondenzátorem 6,460 l/s, tlaková ztráta na kondenzátoru 21,0 kPa, max.30kPa (nutno dodržet). Pprov=max.39,16 kW, Imax=97A, Istart=363A, 3x400V/50Hz, rozměry DxŠxV=1.200x1.300x1.000mm, chladivo R32 (max.10,3kg), hmotnost max. 650kg. Potrubní přípoje 88,9 mm. Výbava, option: Direct On Line Starter (DOL), Heat Pump Version, Transport Kit, REFRIGERANT LEAK DETECTION, MASTER/SLAVE, EVAPORATOR AND CONDENSER VICTAULIC KIT, Under / OverVoltage Control, MODBUS RTU MSTP, 20 mm Evaporator Insulation, 20mm Condenser Insulation, Evaporator Flow Switch, Electronic Expansion Device, Set-Point Reset and Demand Limit, DEMAND LIMIT, Hour Run Meter, General Fault Contactor, Main switch interlock, Under / OverVoltage Control, 20mm Condenser Insulation, Condenser Flow Switch, rozhraní HMI místního/vzdáleného zobrazení, Extended WTY for SP and Labour 1 year, Commissioning for APS small chiller, vyrážecí tlačítko na dveřích el. rozvaděče s možností dálkového vypnutí. Další požadavky na ovládání - musí být splněno!: • Dodávka chilleru (zdroje chladu) umožňující signalizaci chodu, poruchy (beznapěťově), sdružená porucha a dálkové vypnutí z MaR, zprovoznění dodavatelem stroje. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C1.1a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 732R00151 | Čerpadlový modul (PM) je příslušenství složené ze dvou vyhrazených čerpadel, jednoho na straně výparníku a druhého na straně kondenzátoru modulárních jednotek s vlastním ovladačem. Příslušenství chladícího stroje. PUMP MODULE VFD LOW LIFT COOL 23.2 -28.6 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| P |  | Poznámka k položce: "Čerpadlový modul (PM) je příslušenství složené ze dvou vyhrazených čerpadel, jednoho na straně výparníku a druhého na straně kondenzátoru modulárních jednotek s vlastním ovladačem. Příslušenství chladícího stroje. PUMP MODULE VFD LOW LIFT COOL 23.2 -28.6. Pprov evaporator = 5,5 kW, Q= 25,15 l/s, H = 15,5 m, Pprov condenser = 9,2 kW, Q= 24,33 l/s, H=24 m. Pump Module je schopen řídit čerpadla současně a nezávisle prostřednictvím připojení Modbus RTU. Projektový automat poskytuje následující funkce: Regulace otáček čerpadla: Běžná rychlost, pevná rychlost nebo proměnná rychlost (na základě delta tlaku systému nebo primární delta teploty), Omezení otáček čerpadla na základě absolutního tlaku. Ovládání obtokového ventilu sběrače Ochrana výměníků jednotky proti minimálnímu diferenčnímu tlaku (v proměnných primárních smyčkách), Regulace teploty vstupní vody pro odvod tepla / chladu Správa alarmů čerpadel, Čerpadlo Ruční správa. Ochrana proti zamrznutí. V závislosti na uspořádání zařízení a požadovaném řízení čerpadel jsou zapotřebí další senzory: Teplotní čidlo: Čidlo teploty vstupní a výstupní vody. Vstupní čidlo teploty vody pro ovládání obtokového ventilu v Heat Rejection (kondenzační okruh) nebo Cool Rejection (odpařovací okruh). Snímač diferenčního tlaku, Snímač absolutního tlaku. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C1.3a,b, C1.4a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 732R00152 | "MANIFOLD MODULE 5", rozdělovač a sběrač na ocelové konstrukci pro připojení stohovatelných chilerů. Připojení drážkový spoj. Příslušenství chladícího stroje. vč. victaulic caps (5’’) + victaulic joi. Každý rozdělovač je standartně vybaven ručními uzavir | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| P |  | Poznámka k položce: """MANIFOLD MODULE 5"", rozdělovač a sběrač na ocelové konstrukci pro připojení stohovatelných chilerů. Připojení drážkový spoj. Příslušenství chladícího stroje. vč. victaulic caps (5’’) + victaulic joi. Každý rozdělovač je standartně vybaven ručními uzaviracími ventily pro všechna připojení, to umožňuje odstavit každý jednotlivý modul z okruhu v případě údržby bez nutnosti odstavení celého systému " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 732R00153 | Pump module connection kit 5", propojovací potrubí s příslušenstvím pro propojení manifold module a pump module. Připojení drážkový spoj. Příslušenství chladícího stroje. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 732R00154 | Pohon pro ovládání uzávěrů, tyto ovládají chiller pro otevření/zavření motorizovaného uzavíracího ventilu. Příslušenství chladícího stroje. Regulátor řídí uzavírací ventily podle stavu stroje (zapnuto/vypnuto). Na ventily jsou přidány pohony, toto umožňuj | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Pohon pro ovládání uzávěrů, tyto ovládají chiller pro otevření/zavření motorizovaného uzavíracího ventilu. Příslušenství chladícího stroje. Regulátor řídí uzavírací ventily podle stavu stroje (zapnuto/vypnuto). Na ventily jsou přidány pohony, toto umožňuje použít variabilní průtok na výparníku a nebo kondenzátorové smyčce na základě požadavků na instalaci. Ventily se zavřou, když chiller nepracuje a znovu se otevřou, když se zvýší požadavek na odběr. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 732R00155 | Sada pro systémy variabilního primárního průtoku zapnuto. Příslušenství chladícího stroje. Vybaveno snímači diferenčního tlaku 0-2 bary pro řízené systémy s proměnným primárním průtokem, který se instaluje na výparník nebo kondenzátor každé jednotlivé je | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| P |  | Poznámka k položce: "Sada pro systémy variabilního primárního průtoku zapnuto. Příslušenství chladícího stroje. Vybaveno snímači diferenčního tlaku 0-2 bary pro řízené systémy s proměnným primárním průtokem, který se instaluje na výparník nebo kondenzátor každé jednotlivé jednotky (základní modul). Snímač DP je nezbytný zejména pro řízení minimálního průtoku do výparníku/kondenzátoru a následné otevření nebo zavření obtokového ventilu systému. Příslušenství musí být poskytnuto pro každý jednotlivý základní modul. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 732R00156 | Montážní sada na skladované jednotky. Pro horizontální spáru mezi chillery.Příslušenství chladícího stroje. Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manif | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| P |  | Poznámka k položce: "Montážní sada na skladované jednotky. Pro horizontální spáru mezi chillery.Příslušenství chladícího stroje. Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manifoldy. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 732R00157 | Modulární podpůrná sada, Pro vertikální spáru mezi chillery. Příslušenství chladícího stroje. Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manifoldy. | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| P |  | Poznámka k položce: "Modulární podpůrná sada, Pro vertikální spáru mezi chillery. Příslušenství chladícího stroje. Stohovatelné chillery umístěné nad sebou s dalším chillerem. čtyři chillery v řadě na podlaze, další čtyři chillery v řadě nad nimi, spojeny manifoldy. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 732R00158 | Diferenční tlakový převodník pro VPF. Příslušenství chladícího stroje. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 732R00159 | ICM gateway (multi master controller). Příslušenství chladícího stroje. Modulární pole je kombinováno s ostatními řadami jednotek. 1 ks pro každé pole (musí být použito v konfiguraci více polí nebo pokud je modulární pole kombinováno s jinými řadami jedn | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| P |  | Poznámka k položce: ICM gateway (multi master controller). Příslušenství chladícího stroje. Modulární pole je kombinováno s ostatními řadami jednotek. 1 ks pro každé pole (musí být použito v konfiguraci více polí nebo pokud je modulární pole kombinováno s jinými řadami jednotek) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 732R00160 | External BMS communication (Modbus TCP), externí komunikace Modbus. Příslušenství chladícího stroje. Konektivita pro externí BMS komunikaci (Modbus TCP, Bacnet MSTP/IP) (MTO) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 732R00161 | Teplotní senzor. Příslušenství chladícího stroje. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 732R00162 | 4x Rubber Pad 150x240, pryžová podložka. Příslušenství chladícího stroje. | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 732R00163 | ON site modem without m2m card, vzálený přístup k chilleru. Příslušenství chladícího stroje. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 732R00164 | Rozhraní HMI místního/vzdáleného zobrazení. Příslušenství chladícího stroje. | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 732R00165 | Stěhování vnitřního chilleru do strojovny chladu. | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 732R00166 | Jeřáb pro složení vnitřního chilleru a suchého chladiče. | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 732R00167 | Jeřáb pro usazení suchého chladiče na střechu na ocelové konstrukci a vnitřního chilleru na stěhovací vozíčky. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 732R00168 | Osazení zařízení na místo určení | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 732R00201 | Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin pro venkovní umístění typ plochý (stolový) s EC ventilátory, přesné parametry dle potřeb chladicí jednotky akustický výkon max. 79,2dB(A), hladina akust. hluku v 10m 47 dB(A), výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventil | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| P |  | Poznámka k položce: "Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin pro venkovní umístění typ plochý (stolový) s EC ventilátory, přesné parametry dle potřeb chladicí jednotky akustický výkon max. 79,2dB(A), hladina akust. hluku v 10m 47 dB(A), výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventilátroy s EC motory řízené plynule změnou otáček ventilátoru. Předpokládané parametry (musí odpovídat skutečně osazené vnitřní chladicí jednotce poz. C1.1a,b) Předpokládané parametry: výkon min.360kW, teplotní spád chlazené kapaliny +-1,5°C - 44/51°C, průtok chlazené kapaliny 47,04m3/h (propylen glykol min. 35%). Požadované parametry (musí být splněno!): tlaková ztráta kapaliny při požadovaném průtoku dP=86 kPa, max.90kPa, rozměry DxŠxV=max. 5.900x2.240x1.565mm (skutečné rozměry a požadavky na upevnění nutno předat stavbě pro zajištění přípravy ocelové konstrukce pod chladiče). Předpokládané parametry 4x ventilátor 1,7kW, celkem 6,8 kW, I= 2,7A, celkem 10,8A, 3x400V, hmotnost provozní max.1500kg. Autonomní regulace dle vlastních teplotních čidel, plynule pomocí otáček ventilátorů, povolení/blokace chodu, signál provoz/porucha, silový vypínač, regulátor a rozvaděč na opačné straně připojení potrubí, servisní vypínače pro jednotlivé ventilátory, připojovací příruby DIN, nebo drážkový spoj, kompletní prokabelování, tlumiče chvění, rozšířená komunikace ModBus RTU. Pozice C1.2a,b,c,d " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00, D1_C_150_RCH_109_STR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice C1.1a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 732R00310 | Čerpadlo větev pro VZT 7/12°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se s | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| P |  | Poznámka k položce: "Čerpadlo větev pro VZT 7/12°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=130 m3/h; H=21m v.sl. Hmax=24,5m; P=11kW; I=20,3-16A; 3x380V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice C1.5a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 732R00311 | Čerpadlo větev pro FCU 10/17°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| P |  | Poznámka k položce: "Čerpadlo větev pro FCU 10/17°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=89 m3/h; H=22m v.sl. Hmax=24,5m; P=7,5kW; I=14,1-11,2A; 3x380V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice C1.6a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 732R00410 | Zařízení pro přípravu a doplňování glykolové směsi s nádrží o objemu 500 litrů automatický doplňovací systém s integrovaným čerpadlem pro doplňování např. z otevřených nádob, s nádrží o objemu 500 litrů, PN 10, rozhraní RS-485, připojení sběrnicových/ ro | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| P |  | Poznámka k položce: "Zařízení pro přípravu a doplňování glykolové směsi s nádrží o objemu 500 litrů automatický doplňovací systém s integrovaným čerpadlem pro doplňování např. z otevřených nádob, s nádrží o objemu 500 litrů, PN 10, rozhraní RS-485, připojení sběrnicových/ rozšiřujících modulů je vhodný pro používání s mrazuvzdorným prostředkem max. 50%, hlučnost 55 dB - Elektrický příkon P =max 1,1kW, Fáze napětí 1N-230V ,50Hz, El. proud 4,0 A, IP 54 - Průtok 4,2 m3/hod, maximální dopravní tlak 5,5bar minimální výkon na nátoku 360l/h, dovolená provozní teplota 70°C - Integrované uzávěry, poruchové hlášení, s kontaktním vodoměrem, možnost automatického doplňování " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice C1.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 732R00412 | Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, d | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| P |  | Poznámka k položce: "Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, doplňování 0,23m3/h, DxŠxV=680x530x920mm, 57 kg, 1x230V/50Hz, 2,2kW, 5,0A, provozní rozsah 1,5-3,5bar, akustický výkon 55dB(A). S integrovaným cyklonovým vakuovým odplyněním. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. Skládá se 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil a 2 motorické ventily pro odplynění a udržování tlaku, vč. primární nádoby 500 litrů a mezilehlé nádrže 80.10 (80 litrů PN10) a expanzní nádrže 50.10. (50 litrů PN10). " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 732R00413 | Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, d | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| P |  | Poznámka k položce: "Doplňovací a odplyňovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplyňovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, doplňování 0,23m3/h, DxŠxV=680x530x920mm, 57 kg, 1x230V/50Hz, 2,2kW, 5,0A, provozní rozsah 1,5-3,5bar, akustický výkon 55dB(A). S integrovaným cyklonovým vakuovým odplyněním. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. Skládá se 2 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil a 2 motorické ventily pro odplynění a udržování tlaku, vč. primární nádoby 200 litrů a expanzní nádrže 50.10. (50 litrů PN10)" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 732R00414 | Dávkovací zařízení inhibitorů koroze umístěné na vodoměru - proporcionální dávkování, dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměr | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| P |  | Poznámka k položce: "Dávkovací zařízení inhibitorů koroze umístěné na vodoměru - proporcionální dávkování, dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4"", sací a výtlačné armatury dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4"", sací a výtlačné armatury, vstřikovač, kontrola vyprázdnění, zásobní nádřž provozní chemie 50l, bezpečnostní záchytná vana (připojení na zásuvku 230V, 50W), inhibitor koroze pro uzavřené chladicí systémy (voda bez nemrznoucích přísad) 20kg" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C1.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 732R00416 | Rozebíratelný deskový výměník pro ohřev TUV 80 kW, materiál desek ALLOY 316, průměr hrdel 65 mm, vč. izolace min. PN 10, primární strana 35% propylen glykol, 41,7 / 49 °C, průtok 10 m3/hod, tlak. ztráta 26,7 kPa (max. 35 kPa), sekundární strana pitná voda | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| P |  | Poznámka k položce: "Rozebíratelný deskový výměník pro ohřev TUV 80 kW, materiál desek ALLOY 316, průměr hrdel 65 mm, vč. izolace min. PN 10, primární strana 35% propylen glykol, 41,7 / 49 °C, průtok 10 m3/hod, tlak. ztráta 26,7 kPa (max. 35 kPa), sekundární strana pitná voda 10 / 29,6 °C, průtok 3,5m3/hod, tlaková ztráta 4,3 kPa (max. 15 kPa), vnější rozměry (délka x šířka xx výška) 230 x 260 x 700 mm, hmotnost 77 kg, " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozice C1.13, C1.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 732R00417 | Záchytná vana z pozinkovaného plechu nebo polyethylenu, rozměr 1400x1300mm, výška stěny 150 mm. Pod zařízení doplňování protikorozních chemikálií na podlaze strojovny chladu v 1 PP. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 732R00418 | Záchytná vana z pozinkovaného plechu nebo polyethylenu, rozměr 2000x1600mm, výška stěny 150 mm. Pod zařízení doplňování protikorozních chemikálií na podlaze strojovny chladu v 1 PP. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 732R00501 | Akumulační nádoba CHV 7, atypická, PN 6, V= 1,2 m3, 2x hrdlo DN 150/PN6, 1x hrdlo DN 200/PN6, odkalení DN100/PN6, revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, včetně návarků, přírub, odvzdušnění G1", povrchová úprava venkovní antikorozní nátěr dvě vrstvy, uvn | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| P |  | Poznámka k položce: "Akumulační nádoba CHV 7, atypická, PN 6, V= 1,2 m3, 2x hrdlo DN 150/PN6, 1x hrdlo DN 200/PN6, odkalení DN100/PN6, revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, včetně návarků, přírub, odvzdušnění G1"", povrchová úprava venkovní antikorozní nátěr dvě vrstvy, uvnitř bez nátěru, přípojky pro teploměr a manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, průměr 1,2m, výška 2,1m, 4 nohy, vč. nátěru, " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozice C1.12a,b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 732R00900 | Schéma zdroje chladu barevné, zafoliované | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 732331777 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 998732211 | Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778983616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.8863 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.0148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733111104 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 733111106 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.1101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 733111108 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 0.46926 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733121R01 | Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček | m | 401 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 2.3819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 65 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 401 |  | 401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 401 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 733121R02 | Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček | m | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 1.2118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 80 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 153 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 733121R03 | Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 1.2989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 100 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 164 |  | 164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 733121R04 | Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 1.4256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 125 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 733121R05 | Potrubí černé, lakované DN 150 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 1.2118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 150 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 153 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 733121R06 | Potrubí černé, lakované DN 200 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboče | m | 183 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 1.4494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí černé, lakované DN 200 s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček, objímek atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému dodavatelem zařízení. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. Použit pružné spojky, které umožní lineární pohyb a úhlový průhyb. V kotelnách a strojovnách | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 183 |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 733131137 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 125 | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.32532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 733131138 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 150 | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03549 | 0.42588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131138 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+4+30 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 554 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 401+153 |  | 554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 554 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 344 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 164+180 |  | 344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_E2_150_101_1PP_00, D1_E2_150_104_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 733190235 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3 | m | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 153 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 733190239 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 159/6,3 do 219/6,3 | m | 183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190239 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 183 |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 733222302 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0299 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 733222303 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 | m | 553 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.30415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 553 |  | 553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 733222304 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 | m | 633 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.4431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 633 |  | 633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 633 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 733223304 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 | m | 393 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.48732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 393 |  | 393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 733223305 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 | m | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 1.1592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 720 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 733223306 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5 | m | 231 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.45276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 231 |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 733223307 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2 | m | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.67768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197 |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 2364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65+553+633+393+720 |  | 2364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2364 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 | m | 428 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 231+197 |  | 428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 428 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 733R00500 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 25 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 733R00501 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 40 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 733R00502 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 733R00503 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 733R00504 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stropu potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 733R00505 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 32 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 733R00506 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 40 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 733R00507 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 50 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 733R00508 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 733R00509 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 80 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 733R00510 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 733R00511 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 733R00512 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 150 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 733R00513 | D+M Provedení protipožární ucpávky prostupu stěnou potrubí ocel DN 200 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 733R00901 | Napuštění topného systému ZZT - propylen glykol naředěná směs 35% | l | 11000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
| VV |  | viz.TZ č.D1_C_150_RCH_001_ZPR_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11000 |  | 11000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11000 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 734494R90 | Štítky pro označení směru proudění | kus | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | 734494R91 | Štítky pro označení označení armatur | kus | 204 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
216 | K | 998733212 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026213491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734-01 | Ústřední vytápění - armatury - zdroj chladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5485 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 734163427 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.0505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 734163430 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 125 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05731 | 0.11462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163430 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 734163431 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 150 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08393 | 0.50358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 734190101 | Ostatní přírubové armatury ventily vyvažovací bez vypouštění PN 16 do 120°C DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02177 | 0.04354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 734190104 | Ostatní přírubové armatury ventily vyvažovací bez vypouštění PN 16 do 120°C DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05174 | 0.10348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 734190105 | Ostatní přírubové armatury ventily vyvažovací bez vypouštění PN 16 do 120°C DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06991 | 0.13982 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734190105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 734191735 | Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 40 do 400°C (V 41 113 540) DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03868 | 0.07736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734191735 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 73419173R | Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 40 do 400°C (V 41 113 540) DN 200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15006 | 0.15006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 734192321 | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 125 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03786 | 0.07572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 734192322 | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 150 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05128 | 0.30768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 734193215 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65 | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01191 | 0.1191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 734193216 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.05868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 734193217 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.03498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 734193218 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 125 | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02258 | 0.31612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 734193219 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 150 | soubor | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02985 | 0.86565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193219 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 734193220 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 200 | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04353 | 0.39177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193220 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 734211R01 | Automatický odvzdušňovací ventil s uzávěrem a vypouštěcím ventilem DN 1", PN 10, vnitřní závit, svislá montáž | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 734261238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.01064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-30-50°C" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 734421R02 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-6 bar | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.04116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 734421R03 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-10 bar | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28+2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pro čidlo měřiče chladu DN1/2" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pro tlakové čidlo DN1/2" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 734494215 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pro čidlo flow-switch MaR DN1" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 734494R01 | Materiálový přechod potrubí plast PPR d32 / ocel DN 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 734R10100 | Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 200/PN16 s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění max. průtok 395 m3/hod, normový průtok 170 m3/hod, vybaven odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kulovým kohoutem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.00617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 734R10101 | Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 80, Q 20 m3/h, propylen glykol 35% 44/51°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.00617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 734R10102 | Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 125, Q 90 m3/h, chladící voda 10/17°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 267 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.00617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 734R10103 | Měřič spotřeby chladu tepla indukční, DN 150, Q 131,6 m3/h, chladící voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 90°C, připojení přírubové, PN16, výstelka PTFE, elektrody nerez 316 Ti, IP65, napájení 230 VAC. PN 16, nominální průtok 380 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.00617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 734R10104 | Průmyslový indukční průtokoměr chladu se zobrazovací jednotkou DN 125, PN 16, Q 90,3 m3/hod, min. průtok 2,67 m3/hod, max. průtok 534 m3/hod, chladící voda 7/12°C, typ elektroniky hlava, oddělené provedení, Tmax 80°C, připojení přírubové, PN16, výstelk | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.01234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 734R10105 | Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN 125, Kvs 250, vč. pohonu s proporcionálním řízením, napájení 24V, 50 Hz, 3-bodový, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA, uzavírací síla 10 kN, max. zdvih 60mm a protipřírub, odolný na propylen glykol 35%. Pozice C1.17, C1.18a,b | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.01851 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 734R00106 | Filtr mechanických nečistot pro studenou vodu (filtr vložkový), připojení 1", filtrační nádoba, čirá, propiratelná filtrační vložka z nylonu, odkalovací kohout, filtrační schopnost 100 mikrometrů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.01234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 722232503 | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.00232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232503 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_111_SCH_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 998734112 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 3.545 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2359 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 734163426 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163426 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 734163427 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.1515 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 734163428 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163428 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 734173214 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 50 | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 734173216 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 65 | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 734173217 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 734173218 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 734193215 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65 | soubor | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01191 | 0.45258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 734193216 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 80 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.08802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 734193217 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 100 | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.15741 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 734193218 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 125 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02258 | 0.04516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 734193219 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 150 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02985 | 0.1194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193219 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 734193220 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 200 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04353 | 0.04353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193220 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 104_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.02014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 734219R90 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 65, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 4150 - 24100 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírá | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 65, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 4150 - 24100 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 20,0mm, rozsah teplot -10 až 120°C. Max. tlaková diference (ΔpVmax): 800 kPa. Včetně připojovacích protipřírub" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 734219R91 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 80, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 5850 - 37300 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 80, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 5850 - 37300 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 20,0mm, rozsah teplot -10 až 120°C. Max. tlaková diference (ΔpVmax): 800 kPa. Včetně připojovacích protipřírub " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 734220R00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 40, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 1000 - 6500 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 40, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 1000 - 6500 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 15,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková diference (ΔpVmax): 600 kPa. Včetně připojovacího šroubení" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 734220R05 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové diference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ven | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové diference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková diference (ΔpVmax): 400 kPa. Včetně připojovacího šroubení" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 734220R06 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 15, PN 16, rozsah průtoků 88 - 470 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové diference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací venti | kus | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 15, PN 16, rozsah průtoků 88 - 470 l/h, charakteristika lineární Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové diference na regulačním ventilu, Měření (ΔH, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková diference (ΔpVmax): 400 kPa. Včetně připojovacího šroubení" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 148 |  | 148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 734220R20 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 50, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 2150 - 11200 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 1 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
| P |  | Poznámka k položce: "Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 50, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 2150 - 11200 l/h Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové diference, Měření (ΔH, T, q) , uzavírání.Zdvih 15,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková diference (ΔpVmax): 600 kPa. Včetně připojovacího šroubení " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 734220R50 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm. | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 734220R51 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 500/300 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 4 (6) s/mm. | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 734220R52 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 750 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 3, 4, 6, 8, 12 nebo 16 s/mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 734220R53 | Vysoce výkonný termoelektrický pohon pro dvoubodovou regulaci ON/OFF nebo pulzní regulaci PWM, NC bez proudu uzavřen, napájecí napětí 24 VAC/VDC +25% / -20% 230 VAC ±15% Frekvence 50-60 Hz, zdvih 4,7mm, uzavírací síl 125N, délka kabelu 5m. | kus | 138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138 |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 734261236 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 734261237 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261237 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 734261238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118 |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292716 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 a 112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.01456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-30-50°C" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 734421R02 | Tlakoměr s pevným stonkem a trojcetným ventilem tlaku 0-6 bar | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.03822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_112_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 734494R00 | Flexi nerez napojovací hadice DN 15 se šroubením 2x DN 1/2", délka 1000mm, včetně těsnění | kus | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 152 |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 734494R01.1 | Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení | kus | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118 |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 734494R02 | Flexi nerez napojovací hadice DN 25 se šroubením 2x DN 1" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
| VV |  | viz.výkres č.D1_C_150_RCH_101_00 až 110_00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6959 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 1585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.11095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1585 |  | 1585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1585 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 13010414 | závěsy potrubí, pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná oce | t | 1.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
217 | K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.696 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725202224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
201 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+4+30+79 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 718 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 401+153+164 |  | 718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 718 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 783614571 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický | m | 333 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614571 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180+153 |  | 333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 783614581 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický | m | 183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614581 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 183 |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+4+30+79 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 783614661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 718 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 401+153+164 |  | 718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 718 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 783614671 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní | m | 333 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614671 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180+153 |  | 333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 783614681 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní | m | 183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614681 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 183 |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení" 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Proplach, naplnění a odvzdušnění systému" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zprovoznění" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provozní zkouška - dilatační, chladící a topná" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zaškolení obsluhy" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## C 170 - GSM pokrytí
{61b2db07-68d2-490e-9189-920739435d86}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 170 - GSM pokrytí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 170 - GSM pokrytí
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| 140 - GSM pokrytí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D1.C - Objekt C - Diagnostický a lůžkový pavilon - novostavba
Úroveň 3:
C 170 - GSM pokrytí
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 140 | GSM pokrytí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | GSM 01 | Měření kabelu - dle standardu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 256128913
2 | K | GSM 02 | Konektor 1/2" female | kus | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1489696850
3 | K | GSM 03 | Konektor 7/8" female | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1554929475
4 | K | GSM 04 | Konektor 5/4" female | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -247791348
5 | K | GSM 05 | Kabel 1/2" včetně prořezu | m | 566 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 667959931
6 | K | GSM 06 | Kabel 7/8" včetně prořezu | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 217509091
7 | K | GSM 07 | Kabel 5/4" včetně prořezu | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1480739277
8 | K | GSM 08 | Jumper 1/2" d= 1m, 4.3-10m/4.3-10m | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1282657197
9 | K | GSM 09 | Jumper 1/2" d= 2m, 4.3-10m/4.3-10m | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1692029128
10 | K | GSM 10 | Kabel 1/2" včetně prořezu - protipožární kabel | m | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1542635745
11 | K | GSM 11 | Jumper 1/2" d= 2m, 4.3-10m/4.3-10m - protipožární kabel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2135068792
12 | K | GSM 12 | Omni anéna | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1286280622
13 | K | GSM 13 | Spitter S2 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 989930056
14 | K | GSM 14 | Spitter S3 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1461877615
15 | K | GSM 15 | Tapper 6 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 839480494
16 | K | GSM 16 | Tapper 7 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -843542312
17 | K | GSM 17 | Tapper 8 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1351913379
18 | K | GSM 18 | Tapper 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1007644119
19 | K | GSM 19 | Tapper 13 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1185565857
20 | K | GSM 20 | Montážní práce - 4 technici, 8 hodin, 40 dnů | hod | 1280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2013964534
21 | K | GSM 21 | Dopravní náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1480206848
22 | K | GSM 22 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1786107357
23 | K | GSM 23 | Průraz a začištění - viz tabulka prostupů | kus | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1538629248
24 | K | GSM 24 | Protipožární ucpávka | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -789617497
25 | K | GSM 25 | kabelová trasa drátěná do šířky 400mm, výšky min 30mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 415663926
26 | K | GSM 26 | kabelová trasa drátěná do šířky 100mm, výšky min 30mm | m | 675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1211405097
27 | K | GSM 27 | kabelová trasa drátěnná do šířky 100mm, výšky min 30mm ve stoupačce | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1102507488
28 | K | GSM 28 | Montážní plošina doprava a práce - | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -605661252
29 | K | GSM 29 | Lešení lehké pomocné, doprava, montáž, pronájem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1231306301
30 | K | GSM 30 | Koordinace s vlastníkem objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1902035662

## D2 101.1 - Komunikace, ch...
{2009dbd3-f8fb-4da2-aef6-8ade34569fd9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 101.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 101.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 101.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2442.667 |  | 822.9883 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2442.667 |  | 822.9883 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2027.3252 |  | 818.8663 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 39.525 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499255019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odměřeno ze zaměření a situace 155 * 0,06 = 9,30 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 9,30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 912 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 528.96 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275462590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod stávajícími chodníky, předpokládaná tl. 0,20m 155 * 1,2 * 0,2 = 37,20 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na místní komunikaci pro uložení inž. sítí (725+15+17) * 0,2 + (725+15+17) * 0,17 = 268,25 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155+725+15+17 |  | 912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113154538 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2 | m2 | 838.71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.025161 | 0.23 | 192.9033 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833293102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154538 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | MISTNI KOMUNIKACE- PRO ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ 723,5 * 0,10 = 72,35 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navazani a oprava povrchů (83,68 + 31,53) * 0,1 = 11,52 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 11,52 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 723,5+83,68+31,53 |  | 838.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 198.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 57.478 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187646490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | betonové obruby - silniční 23,8+25,7 = 49,50 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | betonové obruby - chodníkové 17,1+1,8+3,4+2,1+15,5+8,8 = 48,70 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 98,20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,20 |  | 98.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | silniční obruby - kámen, ul. Kollárova, dl. ze situace a zaměření 100 = 100,00 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 116951101 | Úprava výkopku vlhčením | m3 | 816.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222498047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951101 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně | m3 | 264.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616853350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | chodník podél ul. kollárova- nová část (západ) k větvi B 85,5 * 0,4 = 34,20 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník podél ul. Kollárova, severní část (v trase původního)-pouze zarovnání pláně do | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předepsaného tvaru a hl. + rozšíření chodníku 290 * 0,05+140 *0,4=70,50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník podél ul. kollárova- nová část (západ) + rozšíření severního chodníki 85,5* 0,3+140 * 0,3 = 67,65 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodníky v areálu dle rozsahu etapy 1, vč. ostruvku se zavorami (130+1,7+6,6+64+4,2+102,2) * 0,3 = 92,61 [C] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,20+70,50+67,65+92,61 |  | 264.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně | m3 | 1123.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692667628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | komunikace A+B+C a to vč. lemujících chodníků- vypočteno z modelu CIvil 3D 540 = 540,00 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikace A+B+C - tl. 0,5m 972 * 1,2* 0,5 = 583,20 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 540+583,20 |  | 1123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 76.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736762846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251253 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rýha pro trativody- odměřeno ze situace, trativody jsou umístěny podel komunikace E 254,53 * (0,6*0,5) = 76,36 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 76,36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,36 |  | 76.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209028998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkopy pro nové vpusti (1,2*1,2*1,4) * 6 = 12,10 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 12,10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,10 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1476.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096407485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 264,96+1123,20+76,36+12,10 |  | 1476.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171152101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic | m3 | 797.83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -205566512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | aktivní zóna pod komunikacemi (971,33) * 1,15 *0,5 = 558,51 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | aktivní zóna pod chodníky (318,55 + 290,05 + 13,02) * 1,1 * 0,35 = 239,32 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 797,83 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 797,83 |  | 797.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic | m3 | 252.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podél komunikace, délka x plocha dle VZR- (komunikace A+B) (120 * 2) * 0,9 + (23 * 2) *0,8 = 252,80 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 252,80 |  | 252.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 1891.134 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1891.134 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898912779
| VV |  | (797,83+252,80)*1,8 |  | 1891.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2657.916 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478323761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (264,96+1123,20+76,36+12,10)*1,8 |  | 2657.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1476.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412366954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (264,96+1123,20+76,36+12,10) |  | 1476.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 173153101 | Uložení sypanin z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m | m3 | 12.91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578991852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/173153101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kačírek v ostrůvku mezi komunikací a chodníkem, odměřeno ze situace (17,79 + 25,23) * 0,3 = 12,91 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,91 |  | 12.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 28.402 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 28.402 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901232650
| VV |  | 12,910*2,2 |  | 28.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 42.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719929044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podél komunikace, délka x plocha dle VZR (120 * 2) * 0,15 + (23 * 2) *0,15 = 42,90 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,90 |  | 42.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 77.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 77.22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561906548
| VV |  | 42,90*1,8 |  | 77.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 15.272 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -941670077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 254,53*0,6*0,1 |  | 15.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 30.544 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 30.544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905077603
| VV |  | 15,272*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.8004 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 15.272 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.92 | 29.3222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228809665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 254,53*0,6*0,1 |  | 15.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu | m | 254.53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.29525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993581670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podél komunikací a ve vjezdu 18,71 + 47,13 + 37,18 + 12,1 + 31,95 + 15,27 + 44,65 + 47,54 = 254,53 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 254,53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 254,53 |  | 254.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 559.97 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.055997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563099971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | obalení rýh pro trativody, dle pol.č. 212635 (254,53) * 2,2 = 559,97 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 559,97 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 559,97 |  | 559.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 663.284 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.19899 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736306147
| VV |  | 559,97*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 663.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 213141121 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m | m2 | 1340.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.13404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456323668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | geotextílie na pláni komunikace 971,33 * 1,15 * 1,2 = 1340,44 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 1340,44 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1340,44 |  | 1340.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 1587.751 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.79388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838340
| VV |  | 1340,44*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1587.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 178.8366 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 1117.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78013421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod novými komunikacemi - ochranná vrstva, tl. min.0,15m, průměrná tl. 0,17m (971,33) * 1,15 *0,17 = 189,90 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 971,33*1,15 |  | 1117.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 2148.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889035776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění ŠDB, fr.0/32" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŠDB-CHODNÍKY- s krytem z dlažby (621,62 + 13,02) * 1,1 = 698,10 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 698,10 |  | 698.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doplnění ŠD 0/32 u opravy komunikací- obnova krytu v po uložení inž. sítí; plocha * tl. 725 * 0,2 + 725 * 0,17 = 268,25 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 725*2 |  | 1450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2148.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 565166122 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m | m2 | 1757.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620922411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | komunikace A+B+C 971,33 = 971,33 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OBNOVA POVRCHU PRO NAVAZÁNÍ KOMUNIKACÍ, PŘI VÝMĚNĚ OBRUB A PŘI OBNOVĚ POVRCHU PO ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ 83,68*0,5 + 723,5 + 31,53*0,66 = 786,15 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 1757,48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1757,48 |  | 1757.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 566901233 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 9.66 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218083967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901233 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | doplnění ŠD 0/32 u opravy komunikací- navázání na stávající stav; délky úprav * plocha dle VZR 21 * 0,2 = 4,20 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | doplnění ŠD 0/32 u opravy komunikací- obnova krytu v po uložení inž. sítí; plocha * tl. 725 * 0,2 + 725 * 0,17 = 268,25 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 1810.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845113463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod ACP. nové komunikace + obnova povrchů 971,33 + 838,7 = 1810,03 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 1810,03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1810,03 |  | 1810.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1810.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136548111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod vrstvou ACO, nové komunikace + obnova povrchů 1810,04 = 1810,04 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 1810,04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1810,04 |  | 1810.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 1810.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474229964
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | komunikace A+B+C 971,33 = 971,33 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OBNOVA POVRCHU PRO NAVAZÁNÍ KOMUNIKACÍ, PŘI VÝMĚNĚ OBRUB A PŘI OBNOVĚ POVRCHU PO ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ 83,68 + 723,5 + 31,53 = 838,71 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 1810,04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1810,04 |  | 1810.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 13.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 1.1616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125731890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | barevná reliéfní dlažba- varovné a signální pásy (1,59 + 1,57 + 1,8 + 1,98 + 2,86 + 1,66 + 1,56) * 1,05 = 13,67 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,02 |  | 13.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59245223 | dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm přírodní | m2 | 13.671 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 2.4061 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194081318
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 13,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 596211223 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 | m2 | 608.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.09062 | 55.0979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043219523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | CHODNÍKY (102,24 + 4,25 + 83,72 + 128,35+ 290,05) = 608,61 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 608,01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 608,01 |  | 608.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 59245013 | dlažba zámková betonová tvaru I 200x200mm tl 80mm přírodní | m2 | 620.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.152 | 94.2658 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660564220
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 608,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 620.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 596212322 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | 52.77 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11303 | 5.9646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 453128617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | doplnění poškozených přídlažeb na místní komunikaci (84,8+91,1)*0,3 = 52,77 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,77 |  | 52.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59245296 | dlažba zámková betonová tvaru I 250x500mm tl 100mm přírodní | m2 | 53.825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.191 | 10.2806 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616682648
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 52,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.9075 |  | 4.122 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72905275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | 28617025 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 | m | 3.045 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.010962 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302048286
| VV |  | 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 871351R11 | Montáž potrubí z plastových odpadních DN 200 x 11,9 mm | m | 29.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142359504
44 | K | 89430R01 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871538582
45 | K | 89441X.01 | Vpusť kanalizační uliční z betonových dílců na potrubí DN do 150 vč.připojovacích kusů na drenáž | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.9265 | 13.4858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476825787
46 | K | 89913X.02 | Výšková úprava) vtokové uliční vpusti stávajících šachet a šoupat | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.47023 | 1.4107 | 0.3 | 0.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351761705
47 | K | 89041X.03 | Vybourání uliční vpusti kompletní | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299673019
48 | K | 89041X.05 | Demontáž stávající značky | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 1.302 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102331830
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 190.7973 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1599338567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/913121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 91321111R | Montáž a demontáž základní velikosti ocelové TŘ RA2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381965618
51 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235999597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010471534
53 | M | 40445235 | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423445386
54 | M | 40445241 | patka pro sloupek Al D 70mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0099 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1935067050
55 | K | 914111112 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827925627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | M | 40445610 | značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024504931
57 | K | 915231111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast | m2 | 9.97 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.015952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710477133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | VDZ V2b (1,5/1,5/0,25) (24/2)*0,25 = 3,00 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VDZ V10a (0,125) (7 * 2,25) * 0,125 = 1,97 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VDZ V13a 5 = 5,00 [C] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 9,97 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,97 |  | 9.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 915231115 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast | m2 | 4.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.007408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646017790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | VDZ V12a (0,125) (18,5+18,5)*0,125 = 4,63 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 4,63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,63 |  | 4.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 110.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12478 | 13.7707 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488849993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | silniční obruby-odměřeno ze situace v programu autocad (26,4 + 11,7 + 2 + 63,2 + 1,8) * 1,05 = 110,36 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 59217026 | obrubník silniční betonový 500x100x250mm | m | 112.567 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 9.0054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036049357
| VV |  | 110,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 565.91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 95.3558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664724234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | silniční obruby-odměřeno ze situace v programu autocad (26,4 + 11,7 + 2 + 63,2 + 1,8) * 1,05 = 110,36 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kamenné obrubníky 15,1 + 123,71 + 36,84 + 71,3 + 21,49 + 9,77 + 177,34 = 455,55 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36+455,55 |  | 565.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59217072 | obrubník silniční betonový 1000x100x250mm | m | 112.567 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.056 | 6.3038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650662858
| VV |  | 110,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | M | 59217034 | obrubník silniční betonový 1000x200x250mm | m | 464.661 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 47.3954 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757685168
| VV |  | 455,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 464.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 9161312R1 | Výšková úprava stávajících obrubníků | m | 175.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10685 | 18.7949 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296656904
| VV |  | obruby na místní komunikaci dotčené uložením nových inženýrských sítí 84,8+91,1 = 175,90 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 175,90 |  | 175.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 919112111 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu | m | 205.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071521037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | spáry v místech zásahu do komunikace pro navázání komunikací 7,16 + 28,25 + 170,29 = 205,70 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 205,70 |  | 205.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 91912112R | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 | m | 251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.04518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454454749
| VV |  | v místech přesahů pro navázání vozovky 7,16 + 28,25 + 170,29 = 205,70 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okolo vpustí 7 * (0,6+0,6+0,6+0,6) = 16,80 [B] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okolo poklopů šachet 15 *1,9 = 28,50 [C] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové množství = 251,00 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251 |  | 251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 711161112 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 185.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.064925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665371760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | nopová fólie u opěrných zdí a fasád 52,5 +43 +19 + 21+ 30+ 20 = 185,50 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185,50 |  | 185.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 220182002 | Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 907538253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PRO ZÁVORU 2 * 6,5 = 13,00 [A] | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 34571365 | trubka HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm | m | 13.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.0094185 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1590259073
| VV |  | 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 630.085 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793725395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 822,988-192,903 |  | 630.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2520.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 545725142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 630,085*4 |  | 2520.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 3.222 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1771804354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,92+1,302 |  | 3.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 12.888 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184221421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,222*4 |  | 12.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 3.222 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376554712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,92+1,302 |  | 3.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 626.863 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853896144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 630,085-1,92-1,302 |  | 626.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 192.903 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312771815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2442.593 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828353114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D2 301 - Přeložka přípojk...
{4b762930-7c23-412e-94bf-b7303bfb0775}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301 - Přeložka přípojky vodovodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301 - Přeložka přípojky vodovodu
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301 - Přeložka přípojky vodovodu
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.2967 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.2967 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.2407 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 15.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8) |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" ((1,5+0,1-0,7)*12*0,8) |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 48.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.040656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí" (1,5+0,1)*12*2+10 |  | 48.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 48.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí" (1,5+0,1)*12*2+10 |  | 48.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 17.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,5+0,1-0,7)*12*0,8)*2 |  | 17.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 6.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8) |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 134.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8)*20 |  | 134.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,5+0,1-0,7)*12*0,8)*2 |  | 17.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8) |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 13.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8)*2 |  | 13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 15.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,5+0,1-0,7)*12*0,8) |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*12*0,8-(1,5+0,1-0,7)*12*0,8) |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - z mezideponie" ((1,5+0,1-0,7)*12*0,8) |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 175151201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obsyp hydrantu" 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | "obsyp hydrantu" 0,1*2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1162 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 1.8151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12*0,8*0,1 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 2.301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkladní desky a bloky pod hydrant, šoupě apod." 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9355 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851261131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LT DN 100 PN 16, hrdlo + zámek" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 55253001 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100 | m | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0177 | 0.23364 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | "LT DN 100 PN 16, hrdlo + zámek" 12*1,1 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 857261131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857261131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Speciální příruba DN 100 PN 16 - napojení na stávající vodovod v objektu" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TP kus DN 100 PN 16, dl. 0,80 m" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TP kus DN 100 PN 16, dl. 1,00 m" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Koleno 90° s patkou DN 100 PN 16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 55251321 | příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | "Speciální příruba DN 100 PN 16 - napojení na stávající vodovod v objektu" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 55252241 | trouba přírubová PN10/16 DN 100 dl 800mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02812 | 0.02812 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "TP kus DN 100 PN 16, dl. 0,80 m" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 55252242 | trouba přírubová PN10/16 DN 100 dl 1000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0238 | 0.0238 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "TP kus DN 100 PN 16, dl. 1,00 m" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 55254048 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | "Koleno 90° s patkou DN 100 PN 16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | HWL.883002008000 | ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/80 | kus | 56 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.023 | 1.288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | (1+2+2+2)*8 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "T-kus DN 100/100 PN16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 55253517 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0194 | 0.0194 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | "T-kus DN 100/100 PN16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Šoupátko krátké DN 100" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | "Šoupátko krátké DN 100" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 42291074 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | "Šoupátko - zemní souprava" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 891267212 | Montáž hydrantů nadzemních DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891267212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Nadzemní hydrant DN 100 PN 16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 42273685 | hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | "Nadzemní hydrant DN 100 PN 16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Šoupátko - poklop" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | "Šoupátko - poklop" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.002964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12*1,3 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 899914213 | Montáž ocelové chráničky D přes 200 do 250 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 14011108 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm | m | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04807 | 0.15863 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | "chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 3*1,1 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0043018 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm | m | 3.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.0043018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Prostup stěnou DN 250 s bentonitovým páskem a systémové těsnění" (2*3,14*0,125)*2*2 |  | 3.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 15.297 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369373197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273102 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 998273124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 500 m | t | 15.297 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402610974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273124 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D2 301B - Demontáže
{4da6f5c1-598b-4b22-9ac0-ff55530a602a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301B - Demontáže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301B - Demontáže
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301B - Demontáže
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57893 |  | 1.5153 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57893 |  | 1.5153 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57893 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 247.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8) |  | 46.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" ((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8) |  | 201.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 689.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.57893 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí " (1,5+0,1)*(34,5+149+10)*2+70 |  | 689.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 689.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 689.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí " (1,5+0,1)*(34,5+149+10)*2+70 |  | 689.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 689.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 402.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)*2 |  | 402.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 402.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 46.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8) |  | 46.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 928.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)*20 |  | 928.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 928.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 448.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)*2 |  | 402.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8) |  | 46.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 448.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 92.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8)*2 |  | 92.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 247.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" ((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8) |  | 201.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,5+0,1)*(34,5+149+10)*0,8-(1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8) |  | 46.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 201.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - z mezideponie" ((1,5+0,1-0,3)*(34,5+149+10)*0,8) |  | 201.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.5153 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 871275811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 | m | 193.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.9675 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí plast DN32 + 63 + 80 - na trvalou skládku" (34,5+149+10) |  | 193.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 890811851 | Bourání šachet z plastu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890811851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž vodoměrné šachty - na trvalou skládku" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 891241821R | Demontáž vodovodních uzávěrů, vodoměrů v šachtách | kus | 6 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0183 | 0.1098 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "demontáž vodoměrné šachy - uzávěry, fitinky, vodoměr (odhad) - na trvalou skládku" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 891247822 | Demontáž hydrantů nadzemních na potrubí DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž hydrantu DN80 - na trvalou skládku" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899101211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž vodoměrné šachy - poklop - na trvalou skládku" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715417021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 43.935 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1007677957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,515*29 |  | 43.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí plast DN32 + 63 + 80 - na trvalou skládku" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž vodoměrné šachty - na trvalou skládku" 0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | možnost odvézt do šrotu po očištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž vodoměrné šachy - uzávěry, fitinky, vodoměr (odhad) - na trvalou skládku" 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž hydrantu DN80 - na trvalou skládku" 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž vodoměrné šachy - poklop - na trvalou skládku" 0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423114812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.579 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012230592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.579 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406456275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D2 301C - Dočasná areálov...
{9f2ea2bc-7e01-4467-80a6-bfc7c29ba1a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301C - Dočasná areálová přípojka vodovodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301C - Dočasná areálová přípojka vodovodu
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 301C - Dočasná areálová přípojka vodovodu
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.7239 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.7239 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.6308 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 97.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8) |  | 9.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8) |  | 88.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 274.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.23083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí" (1,6+0,1)*72*2+30 |  | 274.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 274.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí" (1,6+0,1)*72*2+30 |  | 274.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 177.408 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8)*2 |  | 177.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.408 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9.216 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8) |  | 9.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 184.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8)*20 |  | 184.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 186.624 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8)*2 |  | 177.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8) |  | 9.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.624 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 18.432 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8)*2 |  | 18.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 97.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8) |  | 88.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na recyklační skládku" ((1,6+0,1)*72*0,8-(1,6+0,1-0,16)*72*0,8) |  | 9.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 88.704 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - z mezideponie" ((1,6+0,1-0,16)*72*0,8) |  | 88.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 18.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 9,2*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.0413 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 5.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 10.8908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 72*0,8*0,1 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.1505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkladní desky a bloky pod hydrant, šoupě apod." 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0483 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722219102 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722219102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přechodové napojovací příruby DN50" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 55251300 | příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 50/63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00371 | 0.00371 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | "přechodové napojovací příruby DN50" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850245121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "u T-kus 80/50" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 852242122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přechodové napojovací příruby DN80" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 55251320 | příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | "přechodové napojovací příruby DN80" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857244122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "T-kus 80/50" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 55253508 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "T-kus 80/50" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 871211211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Potrubí PE 100 RC d63x5,8 mm SDR11, spoje elektrotvarovkami" 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28613503 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm | m | 79.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.08316 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | "Potrubí PE 100 RC d63x5,8 mm SDR11, spoje elektrotvarovkami" 72*1,1 |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 877211110 | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "koleno 45" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28614946 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | "koleno 45" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 891211112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šoupátko DN 50" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 42221301 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | "šoupátko DN 50" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 42291074 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | "Šoupátko - zemní souprava" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 1.8375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Šoupátko - poklop" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | "Šoupátko - poklop" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 460791114R | Montáž trubek ochranných plastových uložených v prostupech tuhých D přes 90 do 110 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | "prostup chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 34571365 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm | m | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.001518 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | "prostup chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 2*1,1 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0033446 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm | m | 1.507 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.0020646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostup stěnou DN 100 s bentonitovým páskem a systémové těsnění" (2*3,14*0,06)*2*2 |  | 1.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.507 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostup chránička - konce utěsněny spec. manžetami, potrubí vystředěno kluznými objímkami" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 32.724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38018548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 32.724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395665066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D2 302C - Dešťová kanalizace
{5a67a14d-2233-49aa-ae3d-9937505a6f96}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302C - Dešťová kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70892822
|  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02937182
|  | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00 |  |  |  | DIČ: | CZ02937182
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302C - Dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Objekt:
Etapa1 - Etapa 1 - 1.Fáze
Soupis:
D2 - Venkovní objekty
Úroveň 4:
D2 302C - Dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Kollárova 7, 568 25 Svitavy |  |  | Datum: | 24. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 |  |  | Projektant: | Karlínblok, s.r.o., Pernerova659/31a, 186 00
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 639.6918 |  | 2.2372 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 639.6918 |  | 2.2372 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 432.452 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "po dobu výstavby - předpoklad 60 kalendářních dní / 5 h" 60*5 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min | den | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "po dobu výstavby - předpoklad 60 kalendářních dní / 5 h" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 952.598 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 + 200 + 300 + 300 - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504) |  | 448.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na mezideponii" 504 |  | 504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 952.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 133251103 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 99.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1) |  | 99.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 484.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.40727 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 + 300" ((1,35+0,1)*66,5*2+(2+0,1)*60*2+40) |  | 484.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 1105.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.9395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN200 + 300" (+(3+0,1)*41,5*2+(3,3+0,1)*110*2+100) |  | 1105.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1105.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 484.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN150 + 300" ((1,35+0,1)*66,5*2+(2+0,1)*60*2+40) |  | 484.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 1105.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí DN200 + 300" (+(3+0,1)*41,5*2+(3,3+0,1)*110*2+100) |  | 1105.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1105.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 153191111 | Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2 | m2 | 220.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00496 | 1.0932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šachty" ((1,7*4*2)*14+(2,5*4*3)*1) |  | 220.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 153191221 | Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2 | m2 | 220.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šachty" ((1,7*4*2)*14+(2,5*4*3)*1) |  | 220.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1008 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 504*2 |  | 1008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1008 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 548.268 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504) |  | 448.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1) |  | 99.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 548.268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 10965.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504)*20 |  | 8971.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1)*20 |  | 1993.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10965.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 1556.268 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 504*2 |  | 1008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504) |  | 448.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1) |  | 99.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1556.268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1096.535 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504)*2 |  | 897.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1)*2 |  | 199.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1096.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1052.268 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy pro zpětný zásyp - na a z mezideponie" 504 |  | 504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy potrubí - zásyp - na rec skládku" ((1,35+0,1)*66,5*1,3+(3+0,1)*41,5*1,3+(2+0,1)*60*1,3+(3,3+0,1)*110*1,3+10-504) |  | 448.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty - na recyklační skládku" ((1,7*1,7*2)*14+(2,5*2,5*3)*1) |  | 99.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1052.268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 504 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětný zásyp - z mezideponie" 504 |  | 504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp potrubí v technologickém kanálu (položka sdílená se splaškovou kanalizací)" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 430 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 430 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 165*2 |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp potrubí v technologickém kanálu (položka sdílená se splaškovou kanalizací)" 50*2 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 430 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 34.748 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.2044 | 34.748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "u potrubí DN300" 170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 278 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí DN150 + 200 + 300" 66,5+41,5+170 |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 85.083 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 37.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 70.2232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (66,5+41,5+170)*1,3*0,1+1 |  | 37.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08742 | 1.661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prstenec 4cm + 6cm + 8cm + 10cm" 4+4+5+6 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET