OBSAH :

- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SITUAČNÍ  VÝKRESY

C.1.  Vodohospodářská mapa						1 : 50 000

C.2.  Přehledná mapa							1 : 10 000

C.3.  Katastrální mapa							1 : 1000

C.4.  Podrobná situace  - splašková kanalizace				1 : 500

C.5.  Podrobná situace  - dešťová kanalizace				1 : 500

- DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1.    Technická zpráva

D.1.2. Požárně bezpečnostní řešení

D.1.2.1.    Technická zpráva

D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

A)    Technická zpráva

B)    Výkresy

D.2.1.     Splašková kanalizace podélný profil stoka A		1 : 250/100

D.2.2.     Dešťová kanalizace podélný profil stoka C, C1		1 : 250/100

D.2.3.1.     Kanalizační šachta DN 1000				1 : 25

D.2.3.2.     Kanalizační šachta DN 315				1 : 25

D.2.4.     Vzorové řezy uložení potrubí splašková k.		1 : 25

D.2.5.     Přípojky splašková k.					1 : 25

D.2.6.     Dešťová kanalizační šachta DN 600			1 : 25

D.2.7.     Vzorové řezy uložení potrubí dešťová k.		1 : 25

D.2.8.     Přípojky dešťová k.					1 : 25

A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A. 1.  Identifikační údaje

A. 2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A. 3.  Seznam vstupních podkladů

A. 1.  Identifikační údaje

A. 1. 1.  Údaje o stavbě

a) název stavby,

„Rekonstrukce splaškové kanalizace SPŠCH Pardubice“

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

Město:				Pardubice

Kraj:				Pardubický

Pověřený úřad

s rozšířenou pravomocí:		Pardubice

Katastrální území:			Pardubice

Dotčené parcely:			st.7026, st.7027, st.7028, st.7029, st.9282, 3671/14, 3671/11

3648/2, 3645/12

c) Předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

- nová stavba

- stavba trvalá

- zachycení a udržení vody v krajině

A. 1. 2.  Údaje o žadateli

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Poděbradská 95

530 09 Pardubice

IČO:  48161179

Statutární zástupce: 	Ing. Jan Ptáček – ředitel školy

A. 1. 3.  Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

Rokycanova 114/IV

566 01 Vysoké Mýto

IČ  64255611

Statutární zástupce: 	Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Jakoubek Jaroslav, ČKAIT 0700096

IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Bc. Jakub Vodseďálek, DiS., ČKAIT 0501222

A. 2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO – 01.1  Hospodaření se splaškovou vodou

SO – 02.1  Hospodaření s dešťovou vodou

A. 3.  Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektu stavby“ byly použity následující podklady:

-   „SPŠCH Pardubice - hospodaření se srážkovými vodami

- 	Objednávka uzavřená s investorem

- 	Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000

-	Digitální katastrální mapa k. ú. Pardubice

-	Údaje o inženýrských sítích

-	Požadavky zadavatele během projednávání „tužkového“ řešení

-    Příslušné ČSN, TNV

-    Výškopisné a polohopisné zaměření provedené firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o. v červenci 2021

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. 1. Popis území stavby

B. 2. Celkový popis stavby

B. 3. Připojení na technickou infrastrukturu

B. 4. Dopravní řešení

B. 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B. 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B. 7. Ochrana obyvatelstva

B. 8. Zásady organizace výstavby

B. 9. Celkové vodohospodářské řešení

B. 1.	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební pozemky se nachází v k.ú. Pardubice.

V současné době jsou pozemky využívané jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří.

Plochy dotčené záměrem jsou v majetku investora.

Charakter území - jedná se o rovinaté území v areálu střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Území se nachází v nadm. výšce cca. 216,0 - 217,0 m n. m..

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

.

Stavba se nachází v zastavěném území, v plochách občanského vybavení OV a plochách systému sídelní zeleně ZV.

Plochy veřejné infrastruktury OV

Hlavní využití:

pro občanské vybavení převážně místního významu, tvořenou převážně monofunkčními objekty a areály

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro školství, vzdělávání a výchovu

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby

- stavby a zařízení pro administrativu, peněžnictví, veřejnou správu

- stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity

- v ploše učiliště v jižním okraji Chvaletic:

objekty a zařízení sloužící školství

učebny, dílny, garáže vozidel a mechanizmů, sloužící výuce

zařízení ubytovací

stavby a zařízení veřejného stravování

stavby a zařízení pro společenské a kulturní aktivity

služební byty

zařízení sportovně – rekreační

zařízení zdravotnická

- stavby a zařízení pro sport v areálech školství

- užitkové a okrasné zahrady v areálech školství a sociálních služeb

- stavby a zařízení pro obchod jednopodlažní do 1000 m2 prodejní plochy

- stavby a zařízení pro služby

- stavby a zařízení pro veřejné stravování

- stavby a zařízení pro a přechodné ubytování

- služební byty

- stavby a zařízení provozního a technického vybavení

- komunikace pro pěší a cyklisty

- místní obslužné komunikace

- odstavné a parkovací plochy osobních automobilů

- manipulační plochy dopravní obsluhy

- garáže pro služební vozidla

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- veřejná a izolační zeleň

- dětská hřiště

- drobná architektura

Nepřípustné využití:

- stavby pro výrobu průmyslovou, lehkou a zemědělskou

- stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí

- stavby pro výrobu zemědělskou

- jednopodlažní prodejny nad 2000 m2 prodejní plochy

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály

- hromadné garáže

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a provozního vybavení s negativními

dopady na životní a obytné prostředí

- čerpací stanice PHM

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad

přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech (§13 vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

Plochy veřejné zeleně ZV

Hlavní využití:

jako parkově upravené plochy, jejich rozvoj je ovlivněn především zahradnickou péčí a údržbou. Kromě dekorativní funkce slouží i jako místo krátkodobého odpočinku a rekreace.

Přípustné využití:

- parkové porosty okrasné a přírodní

- dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů i travních porostů, liniové

sadovnické porosty

- trvalé travní porosty

- vodní prvky

- odpočívadla, altány

- odpočinkový mobiliář

- dětská hřiště, herní mobiliář

- stavby a zařízení skladů a půjčoven mobiliáře a sportovního náčiní

- veřejná WC

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby nesouvisící s přípustným využitím

- stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí (dopravní zátěže, hluk)

Stavba je v souladu s územním plánem a jeho změnami.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou pro popisovaný záměr vyžadovány.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Stavba má právoplatné stavební povolení. Veškeré podmínky stavebního povolení jsou do realizační PD zapracovány. Případné technické požadavky jsou zapracovány v textu v části B.2.6. Základní charakteristika objektů a ve výkresech v části D.2..

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Před vlastní projekční činností bylo provedeno zaměření lokality a terénní šetření v červenci 2021 firmou Agroprojekce Litomyšl.

Při vlastní projekční činnosti byl proveden podrobný geologický průzkum RNDr. Františkem Medříkem.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných pásmech. Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. příloha E. Dokladová část.

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu ( 1,5 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního vedení kanalizace ( 2,5 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního sdělovacího vedení ( 1,5 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního vedení  plynovodu NTL ( 1,0 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního vedení  VN ( 4,0 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního optické sítě ( 1,5 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo areálových vedení NN a osvětlení ( 1,5 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo teplovodu a topného kanálu ( 1,5 m)

Z pohledu archeologické památkové péče je třeba katastrální území Pardubice, považovat za území s archeologickými nálezy (dále ÚAN) ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění („Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum“).

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v záplavovém území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá zásadní vliv na stávající inženýrské sítě, které se nachází v zájmovém území stavby.  V zájmovém území byly zastiženy následující inženýrské sítě:

- Silové kabely VN (ČEZ Distribice)

- Sdělovací kabely (Telco Pro Services, CETIN)

- Vodovod a kanalizace (VaK Pardubice)

- NTL plynovod (Grid Servis, Gas net)

- Osvětlení a kabelové rozvody NN (SPŠCH Pardubice)

- Teplovod (EOP Chvaletice)

Průběhy sítí jsou zakresleny v jednotlivých přílohách pouze orientačně, přeneseny z podkladů získaných od jejich správců, v žádném případě neslouží jako podklad pro přesné vytýčení. Před započetím stavby je nutné nechat všechny sítě vytýčit a to včetně jejich hloubky uložení. V případě, že dojde během stavby ke střetu s některou z inženýrských sítí, bude tato skutečnost řešena ve vzájemné koordinaci a na základě diskuze s projektantem a správcem sítě.

Odtokové poměry budou stavbou změněny. Srážkové vody ze střech učiliště a ze zpevněných ploch jsou odváděny vlastní kanalizací do nádrže a následně do zasakovacích žeber. Až v případě extrémních srážek dojde k přepadu do samostatné větve, která je napojena přímo do dešťového oddělovače (šachty)

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace - se zde nevyskytují.

Demolice - se zde vyskytují v podobě odstranění stávající dlažby a asfaltového povrchu komunikace. Veškerá přebytečná suť bude uložena na skládku Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice, ve vzdálenosti 10 km s poplatkem 435 Kč/t bez DPH.

Kácení – se nevyskytuje

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

LPF - k zásahu nedojde

ZPF - k zásahu nedojde

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Příjezd do prostoru stavby bude po místních komunikacích města Pardubice a dále po příjezdové trase do areálu školy v majetku investora. Nebude zřizováno žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavbu lze zahájit až po vydání společného povolení.

Dřeviny budou odstraněny v době vegetačního klidu (15.10.- 31.3).

Stavební práce bude nejvhodnější provádět v období letních prázdnin. (1 .7. - 31.8.)

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,

Seznam dotčených pozemků stavbou ( KÚ Pardubice ):

Parcelní číslo:     	st.7026

Výměra:	3051m2

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Parcelní číslo:     	st.7027

Výměra:	667m2

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Parcelní číslo:     	st.7028

Výměra:	73m2

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Parcelní číslo:     	st. 7029

Výměra:	1768m2

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Parcelní číslo:     	st. 9282

Výměra:	82m2

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Parcelní číslo:     	KN 3671/14

Výměra:	1105m2

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Parcelní číslo:     	KN 3671/11

Výměra:	27294m2

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Parcelní číslo:     	KN 3648/2

Výměra:	1858m2

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1,

Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Parcelní číslo:     	KN 3645/12

Výměra:	1349m2

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1,

Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Na pozemcích k.ú. Pardubice výše uvedených vznikne ochranné pásmo kanalizace (dešťové a splaškové) 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

B. 2.  Celkový popis stavby

B. 2. 1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o rekonstrukci části kanalizační sítě, která je v havarijním stavu. Tato projektová dokumentace navazuje na projekt „SPŠCH Pardubice – hospodaření se srážkovými vodami“ . Součástí této dokumentace je i nejbližší příprava na separaci vod dešťových (z důvodu jedněch výkopových prací)

b) účel užívání stavby,

Likvidace havarijního stavu stávající kalaizační sítě.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavby trvalého charakteru.

Zařízení staveniště je stavba dočasná.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby se nevydává.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánu jsou popsány v části E. Dokladová část.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

# V lokalitě se nenachází stavby vedené jako kulturní památka a stavba po dokončení nebude vedena jako kulturní památka.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

# Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou v tabulkách uváděny zábory pozemků. Po provedení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do stavu před realizací.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

Viz. příslušné tabulky kubatur pro jednotlivé stavební objekty.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předběžně se počítá se zahájením a dokončením stavby v r. 2024-2025. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním společného řízení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.

Stavba svým charakterem nepředpokládá předávání na části. Kolaudace bude provedena po dokončení celé stavby.

j) orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby jsou vyčísleny na .................

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavba je navržena tak, aby nerušila svým charakterem stávající stav lokality. Veškeré části jsou navrženy pod úroveň stávajícího terénu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu lokality. Rozvody budou provedeny pod úrovní terénu. V lokalitě tak budou viditelné pouze poklopy šachet.

B. 2. 3. Dispoziční, technologické a provozní řešení

Jedná se o rekonstrukci části kanalizační sítě, která je v havarijním stavu. Tato projektová dokumentace navazuje na projekt „SPŠCH Pardubice – hospodaření se srážkovými vodami“ . Součástí této dokumentace je i nejbližší příprava na separaci vod dešťových (z důvodu jedněch výkopových prací)

B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné

B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů.

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášeni o shodě).

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povoleni. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize a údržbu.

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy nebude docházet k ohroženi zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby.

B. 2. 6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

SO – 01.1  Hospodaření se splaškovou vodou

-	Délka potrubí stoka „A“				- 155,6 m

-	Profil potrubí 					- DN 300

-	Materiál						- PE, PVC

-	Počet šachet „A“					- 12 ks

-	Počet přípojek splaškové kanalizace „A“		- 25 ks

-	Profil přípojek „A“				- DN 150/250

-	Materiál přípojek „A“				- PVC

SO – 02.1  Hospodaření s dešťovou vodou

-	Délka potrubí stoka „C + C2“			- 34,00 + 48,10 m

-	Profil potrubí 					- DN 250-300

-	Materiál						- PE, PVC

-	Počet šachet „C“					- 6 ks

-	Počet přípojek dešťové kanalizace „C“		- 5 ks

-	Profil přípojek „C“					- DN 200

-	Materiál přípojek „C“				- PVC

Popis řešení je uveden v technické zprávě D.1.2.1.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Veškeré stavební práce budou provedeny dle. platných předpisů a norem.

c) mechanická odolnost a stabilita

Při realizaci stavby budou dodrženy technické podmínky výrobce použitých materiálů pro pokládku, obsyp a jejich manipulací. Provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací bude v souladu s technickými podmínkami TP146.

B. 2. 7. Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Stavba neobsahuje technické a technologické zařízení

B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

B. 2. 9. Úspora energie a tepelní ochrana

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.

B. 2. 11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

b) ochrana před bludnými proudy,

V PD jsou v maximální možné míře navrženy materiály nepodléhající korozi.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

d) ochrana před hlukem,

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

e) protipovodňová opatření,

samotná čerpadla budou osazena tak, aby nebylo možné jejich zatopení. V případě extrémních srážek a zahlcení vsakovacího systému dojde k přepadu z nádrže do systému splaškové kanalizace.

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod. - žádna ochrana z tohoto důvodu není potřebná.

B. 3.  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Splašková kanalizace bude napojena do stávající šachty na parkovišti, před budovou jídelny.

Stávající kanalizační řad je ve zprávě VaK Pardubice a.s.

Do této kanalizace bude nutné dopojení všech nalezených vedení! Po realizace akce SPŠCH Pardubice, hospodaření se srážkovými vodami – budou všechny dešťové svody odseparovány.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Délky a dimenze jednotlivých potrubí jsou uvedeny ve výkazech materiálu jednotlivých větví.

B. 4.  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Příjezd do prostoru stavby bude po místních komunikacích města Pardubice a dále po pozemcích v majetku investora. Nebude zřizováno žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Beze změn.

c) doprava v klidu,

Beze změn.

d) pěší a cyklistické stezky,

Lokalitou neprochází pěší ani cyklistická stezka.

B. 5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Projektant předpokládá provádění této stavby po předem určených etapách. Tyto etapy stanoví po konzultaci se zástupci školy budoucí zhotovitel. Před započetím zemních prací je nutno z trasy sejmout stávající nepropustné plochy a tento materiál rovnou odvést na skládku Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice, ve vzdálenosti 10 km. V areálu školy není prostor pro vytváření mezideponií. Následně budou vytvářeny rýhy pro potrubí.

V konečné fázi zemních prací je nutno plochy poškozené stavbou uvést do původního stavu. V travnaté ploše bude provedeno v horní vrstvě zpětné ohumusování v tl. min. 200mm s následným osetím travním semenem.

V propojovacích chodbách bude pokládka řešena do otevřeného výkopu – z důvodu množství ostatních sítí nebylo uvažováno s protlaky.

Pochozí a pojezdné plochy budou vytvořeny pomocí zatravňovacích  tvárnic se štěrkovou výplní a stupněm dopravního zatížení D400.

b) použité vegetační prvky,

Pro zatravnění bude využita travní směs přesně stanovená výrobcem tvárnic.

c) biotechnická opatření,

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

B. 6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru staveniště.

V průběhu stavby dojde pouze k dočasně zvýšenému hluku v prostoru staveniště. Dodavatel stavby učiní taková opatření, aby minimalizoval tyto negativní vlivy na okolí – např. čištění vozidel při výjezdu ze staveniště, čištění znečištěných komunikací, provádění stavby v denních hodinách.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.

Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá vliv na území Natura 2000

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Není podkladem.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není vydáno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.).

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. jsou ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. Na dotčených pozemcích stavbou vznikne ochranné pásmo kanalizace 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

Rozsah omezení

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

b) vysazovat trvalé porosty

c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu 

d) provádět terénní úpravy, 
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 .

B. 7.  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Výstavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 361/2007 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Při provozováni stavby nedojde k žádnému negativnímu ovlivněni obyvatel ani k narušeni faktorů pohody.

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně.

B. 8.  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

V případě potřeby vody a energií si dodavatel stavby toto zajistí přenosným zařízením (elektrocentrála, cisterna apod.). Podsypový a zásypový materiál se bude na stavbu dopravovat z ekonomicky nejvýhodnějšího místa v blízkosti stavby. Materiál, který bude použit na stavbě, musí mít certifikát výrobku, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

b) odvodnění staveniště,

Není navrhováno, dle hydrogeologického průzkumu podzemní voda byla v lokalitě zastižena v úrovni cca -2,1m pod terénem.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd do prostoru stavby bude po místních komunikacích města Pardubice a dále po pozemcích v majetku investora. Nebude zřizováno žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu.

Během stavby musí být zabezpečen přístup IZS ke všem okolním objektům.

V rámci výstavby nebudou navrženy provizorní komunikace.

Napojení staveniště na inženýrské sítě se nepředpokládá, kromě možnosti napojení na rozvod elektrické energie – zajistí si případně sám zhotovitel.

Průběhy inženýrských sítí zanesených v dokumentaci jsou pouze orientační, přeneseny z podkladů získaných od jejich správců. Před započetím stavby je nutné nechat všechny sítě vytýčit, případně zajistit jejich vypnutí během pracovních činností.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména dodržováním těchto zásad:

- chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou

- nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství

- bourání provádět ručním způsobem bez použití trhavin

- suť průběžně odvážet na zajištěnou skládku

- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v dohodnutých termínech

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem

- dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit

- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- zabránit exhalacím z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

- zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty

- zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit

- respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.  O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí.

Stavební činnosti na staveništi budou probíhat v časovém rozmezí 7-21 hod a nepřekročí povolený limit hluku 65 dB.

Odvodnění staveniště bude stávající.

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s bouracími prácemi a novými konstrukcemi. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. Odpady vhodné k druhotnému zpracování budou odváženy k zpracovateli, který je schopen vzniklé odpady zužitkovat k opětovnému využití.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště bude zřízeno v rámci pozemku KN 3671/11 v k.ú. Pardubice. Jiné pozemky nebudou zařízením staveniště dotčeny. Je předpoklad dočasného záboru cca. 150 -200m2 na parcele KN 3671/11 po dobu výstavby díla ( předpoklad záboru do 1 roku ).

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem /č.541/2020 Sb./ a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 541/2020 Sb.

Výčet odpadů + objemové množství známé:

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady neuvedené

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

(konstrukce komunikací, chodníků)

Veškerá přebytečná zemina bude uložena na skládku Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice, ve vzdálenosti 10 km s poplatkem 400 Kč/t bez DPH.

Veškerá přebytečná suť vč. krytů vozovek bude uložena na skládku Centrum pro komplexní

nakládání s odpady Zdechovice, ve vzdálenosti 10 km s poplatkem 435 Kč/t bez DPH.

Výčet předpokládaných odpadů:

| Druh | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 080199 | Odpady jinak blíže neurčené | O |
| 120105 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150103 | Dřevěný obaly | O |
| 150105 | Kompozitní obaly | O |
| 150106 | Směsné obaly | O |

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

SO – 01.1   Hospodaření se splaškovou vodou

SO – 02.1  Hospodaření s dešťovou vodou

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.541/2020 Sb.

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zhotovitel bude mít zpracovaný plán BOZP. Všichni zaměstnanci budou s tímto dokumentem seznámeni.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Dopravně inženýrská opatření nebudou v rámci akce prováděny.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Práce jsou klasického charakteru a nevyžadují žádná mimořádná bezpečnostní opatření proti klasickým podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví. Zvýšené opatrnosti je potřeba dbát při všech zemních pracích v blízkosti inženýrských sítí.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Projektant uvažuje s etapovým postupem výstavby. Nejprve bude provedena splašková kanalizace. Do této kanalizace bude nutné dopojení všech nalezených vedení! Po realizace akce SPŠCH Pardubice, hospodaření se srážkovými vodami – budou všechny dešťové svody odseparovány.

1,	příprava území, zřízení zařízení staveniště, vytýčení

2,	vytýčení průběhu inženýrských sítí

3,	kácení, sejmutí humózních vrstev půdy

4,	provedení bouracích prací

5,	výkop rýhy kanalizace

6,	osazení šachet a potrubí

7,	zásypy

8,	dokončovací práce (rozprostření ornice, ozelenění, likvidace zařízení staveniště, rekultivace apod. )

Dílčí termíny nejsou stanoveny.

Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou staveniště:

1,	vytýčení a ohraničení staveniště

2,	zřízení zařízení staveniště

3,	vytýčení průběhu inženýrských sítí

4,	dopravně-inženýrských opatření

Technologické postupy na realizaci díla se předpokládají zcela standardní. Jediným technologickým specifikem bude značná technická náročnost na ukládku jednotlivých prvků potrubí. Díky malým podélným sklonům bude nutné pokládky potrubí řešit s maximální přesností v řádech jednotek promilí dle podélných profilů

Začátek stavby se předpokládá v červenci roku 2022, konec prací na konci srpna 2023.

Stavba svým charakterem nepředpokládá předávání na části. Kolaudace bude provedena po dokončení celé stavby.

B.9.    Celkové vodohospodářské řešení

Zájmové území leží v povodí Labe, číslo hydrologického povodí je 1-03-04-076.

V areálu středního školy chemické v Pardubicích je části kanalizační sítě, která je v havarijním stavu. Tato projektová dokumentace navazuje na projekt „SPŠCH Pardubice – hospodaření se srážkovými vodami“ . Součástí této dokumentace je i nejbližší příprava na separaci vod dešťových (z důvodu jedněch výkopových prací)

C.	SITUAČNÍ  VÝKRESY

C.1.  Vodohospodářská mapa						1 : 50 000

C.2.  Přehledná mapa							1 : 10 000

C.3.  Katastrální mapa							1 : 1000

C.4.  Podrobná situace  - splašková kanalizace				1 : 500

C.5.  Podrobná situace  - dešťová kanalizace				1 : 500

- DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1.    Technická zpráva

D.1.2. Požárně bezpečnostní řešení

D.1.2.1.    Technická zpráva

D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

A)    Technická zpráva

B)    Výkresy

D.2.1.     Splašková kanalizace podélný profil stoka A		1 : 250/100

D.2.2.     Dešťová kanalizace podélný profil stoka C, C1		1 : 250/100

D.2.3.1.     Kanalizační šachta DN 1000				1 : 25

D.2.3.2.     Kanalizační šachta DN 315				1 : 25

D.2.4.     Vzorové řezy uložení potrubí splašková k.		1 : 25

D.2.5.     Přípojky splašková k.					1 : 25

D.2.6.     Dešťová kanalizační šachta DN 600			1 : 25

D.2.7.     Vzorové řezy uložení potrubí dešťová k.			1 : 25

D.2.8.     Přípojky dešťová k.						1 : 25

D.1.	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1.    Technická zpráva

V areálu středního školy chemické v Pardubicích je části kanalizační sítě, která je v havarijním stavu. Tato projektová dokumentace navazuje na projekt „SPŠCH Pardubice – hospodaření se srážkovými vodami“ . Součástí této dokumentace je i nejbližší příprava na separaci vod dešťových (z důvodu jedněch výkopových prací)

D. 1. 2. Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.1.    Technická zpráva

Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 124/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví a příslušných technických norem.

Všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6.

Projektant upozorňuje na značnou technologickou náročnost (v podobě přesnosti) na ukládku jednotlivých prvků potrubí. Díky malým podélným sklonům bude nutné pokládky potrubí řešit s maximální přesností v řádech jednotek promilí dle podélných profilů

SO – 01.1  Hospodaření se splaškovou vodou

Splašková kanalizace je navržena z rour PVC, třídy únosnosti SN8 v profilech DN 250-300 uložených do pažené rýhy v hloubkách 0,84 – 2,72 m v šířkách dle ČSN-EN 1610.

Na základové spáře bude proveden podsyp z písku tloušťky 100. Zrnitost podsypového materiálu je 0-16 mm, maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného profilu! Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku.

Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden z písku do výše 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 0-16 mm, maximální zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. 150 mm.

Kanalizační šachty  DN 1000 mm   - 6 kusů

Kanalizační šachty  DN 315 mm      - 6kusů

Kanalizační šachty jsou navržené jako prefabrikované. Výkop pro šachty zahrnuje hloubení pažené šachty o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikáty šachet budou osazeny na podkladovou vrstva z hutněného štěrkopísku tl. 150 mm Šachty budou zakryty litinovými poklopy D400 a B125 (případně A15). Šachty budou vodotěsné, stejně tak napojení potrubí.

Napojení do kanalizace bude provedeno pomocí přípojek. Schéma přípojek je znázorněno ve výkresové části D.2.5.Množství přípojek, délkové hodnoty, dimenze,a hloubky jsou pouze orientačního charakteru. Výchozím podkladem byly kamerové zkoušky. Bohužel některé stoky nebylo možné díky technickému stavu monitorovat.

V ochranných pásmech  inženýrských sítí budou prováděny výkopy ručně až do fáze odhalení a očištění vedení. Při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 92 % PS až do výšky jeho původního uložení. Zához takto ošetřeného cizího vedení bude proveden se souhlasem jeho správce.

Výpisy materiálů jednotlivých stok:

| Výpis materiálu - Splašková kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoka A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,60 | m |
| tvarovky | KGB koleno 15° DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 30° DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGEA odbočka 45° DN 300/250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P2 | 217,09 | 215,34 | 1,75 | 315 | 1265 |  | 300 | 0,00 | 300 | 135 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - právý přítok |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Š1 | 216,86 | 215,41 | 1,45 | 1000 | 400 |  | 300 | 0,00 | 300 | 135 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 150 | 35 |  |
|  | Poklop PP A15 600 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění pro teleskop 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Přechodový konus plast. 1000/600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění pro šachtovou rouru 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
|  | Šachtová roura 1000/1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Spojka napojení potrubí 150 do šachty včetně pryžové těsnící manžety |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 45° |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Š2 | 216,71 | 215,42 | 1,29 | 1000 | - |  | 300 | 0,00 | 300 | 180 | D400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop litinový D400 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Přechodový konus plast. 1000/600 (zkrácený) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění pro šachtovou rouru 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90° |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Zátka vnitřní KG 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| P11 | 216,79 | 215,44 | 1,35 | 315 | 770 |  | 300 | 0,00 | 300 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Betonový poklop s rámem - čtvercový, na šachtovou rouru 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění k šachtové rouře 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Plastový poklop pachotěsný do šachtové roury 315 včetně těsnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - levý přítok |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| P12 | 216,78 | 215,45 | 1,33 | 315 | 770 |  | 300 | 0,00 | 300 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Betonový poklop s rámem - čtvercový, na šachtovou rouru 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění k šachtové rouře 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Plastový poklop pachotěsný do šachtové roury 315 včetně těsnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - levý přítok |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P13 | 216,80 | 215,47 | 1,33 | 315 | 700 |  | 300 | 0,00 | 300 | 135 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Betonový poklop s rámem - čtvercový, na šachtovou rouru 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění k šachtové rouře 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Plastový poklop pachotěsný do šachtové roury 315 včetně těsnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - pravý přítok |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Š3 | 216,77 | 215,48 | 1,29 | 1000 | - |  | 300 | 0,00 | 300 | 90 | D400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop litinový D400 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Přechodový konus plast. 1000/600 (zkrácený) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění pro šachtovou rouru 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90° |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Zátka vnitřní KG 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
| P15 | 216,89 | 215,50 | 1,39 | 315 | 935 |  | 300 | 0,00 | 300 | 135 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - právý přítok |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Š4 | 216,90 | 215,56 | 1,34 | 1000 | 400 |  | 300 | 0,00 | 300 | 90 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 600 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění pro teleskop 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Přechodový konus plast. 1000/600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění pro šachtovou rouru 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
|  | Šachtová roura 1000/1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90° |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Zátka vnitřní KG 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| P20 | 216,98 | 215,57 | 1,41 | 315 | 935 |  | 300 | 0,00 | 300 | 135 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - právý přítok |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| Š5 | 216,93 | 215,60 | 1,33 | 1000 | - |  | 300 | 0,00 | 300 | 90 | B125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop litinový B125 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Přechodový konus plast. 1000/600 (zkrácený) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění pro šachtovou rouru 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90° |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Zátka vnitřní KG 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Š6 | 216,97 | 215,62 | 1,35 | 1000 | - |  | 300 | 0,00 | 300 | 180 | B125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 150 | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop litinový B125 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Přechodový konus plast. 1000/600 (zkrácený) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění pro šachtovou rouru 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90° |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Spojka napojení potrubí 150 do šachty včetně pryžové těsnící manžety |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Zátka vnitřní KG 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |

Výpisy materiálů jednotlivých přípojek:

| Výpis materiálu - Splašková kanalizace - přípojky A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační. Materiál, DN a hloubka stávajících přípojek bude zjištěna pří realizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V tabulce je předpokládaný výpis materiálu, který se při zjištění skutečné polohy přípojky pří realizaci může lišit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství přípojek vychází z dostupných podkladů, skutečny počet přípojek bude určen na stavbě při realizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přípojka P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P1 | - | - | *2,6 | 315 | *2145 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P3 | - | - | *1,7 | 315 | *1265 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P4 | - | - | *1,68 | 315 | *1265 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGEA odbočka 45° DN 150/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P5 | - | - | *1,53 | 315 | *1100 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P6 | - | - | *1,70 | 315 | *1265 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 | m |
| tvarovky | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P10 | - | - | *1,29 | 315 | *660 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | D400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop litinový D400 315 kulatý do teleskopické roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Teleskopická roura 315/375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Těsnění k teleskopu 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P14 | - | - | *1,48 | 315 | *1045 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P16 | - | - | *1,42 | 315 | *990 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P17 | - | - | *1,43 | 315 | *990 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 | m |
| tvarovky | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P18 | - | - | *1,43 | 315 | *990 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P19 | - | - | *1,35 | 315 | *935 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P21 | - | - | *1,34 | 315 | *990 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
|  | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 | m |
| tvarovky | KGB koleno 67° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
|  | KGB koleno 45° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| P22 | - | - | *1,34 | 315 | *990 |  | 250 | 0,00 | 250 | 180 | A15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop PP A15 315 do šachtové roury |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 315/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 250 - přímé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 15° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGB koleno 30° DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Přípojka P25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m |
| tvarovky | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Napojení stávající kanalizace do Š4 (polohový a výškový rozdíl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
|  | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Napojení stávající kanalizace do Š5 (výškový rozdíl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | m |
| tvarovky | *KGUS přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | *těsnění pro přechodový kus kamenina/KG PVC DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |

Splašková kanalizace bude napojena do stávající šachty na parkovišti, před budovou jídelny.

Stávající kanalizační řad je ve zprávě VaK Pardubice a.s.

SO – 02.1  Hospodaření s dešťovou vodou

VEŠKERÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V TÉTO DOKUMNETACI JE POUZE PŘÍPRAVOU!! NENÍ MOŽNÉ DO TÉTO PŘÍPRAVY ZAÚSTIT JAKÉKOLIV PRIPOJENÍ!!

Dopojení bude možné až v rámci realizace akce „SPŠCH Pardubice hospodaření s dešťovými vodami.“ Tato příprava je navržena pouze v nezbytném rozsahu tak, aby nebylo nutné zpětné hloubení a překopávání již položeného potrubí.

Dešťová kanalizace je navržena z rour PVC, třídy únosnosti SN8 v profilech DN 200-400 uložených do pažené rýhy v hloubkách 1,10 – 4,18 m v šířkách dle ČSN-EN 1610.

Na základové spáře bude proveden podsyp z písku tloušťky 100. Zrnitost podsypového materiálu je 0-16 mm, maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného profilu! Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku.

Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden z písku do výše 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 0-16 mm, maximální zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. 150 mm.

Dešťové kanalizační šachty  DN 600 mm      - 1 kus

Dešťové kanalizační šachty jsou navržené jako prefabrikované. Výkop pro šachty zahrnuje hloubení pažené šachty o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikáty šachet budou osazeny na podkladovou vrstva z hutněného štěrkopísku tl. 150 mm Šachty budou zakryty litinovými poklopy D400 a B125 (případně A15). Šachty budou vodotěsné, stejně tak napojení potrubí.

Napojení do dešťové kanalizace bude provedeno pomocí přípojek a svodů. Dešťové svody budou vedeny po líci budovy a v izolovaném střešním plášti. Veškeré střešní kryty budou následně opět zavařeny střešní fólií. Svody vedené po plášti zateplených budov budou po realizaci opatřeny nátěrem shodným s pláštěm budovy. Projektant upozorňuje na polystyrenové zateplení některých budov. Dešťové svody vedené vnitřní částí budov budou opatřeny hlukovou izolací a ochranným (krycím) prvkem (např oplechování, sádrokarton atd). Schéma svodů je znázorněno ve výkresové části D.2.9. Schéma přípojek je znázorněno ve výkresové části D.2.8.Množství přípojek, délkové hodnoty, dimenze,a hloubky jsou pouze orientačního charakteru. Výchozím podkladem byly kamerové zkoušky. Bohužel některé stoky nebylo možné díky technickému stavu monitorovat.

V ochranných pásmech  inženýrských sítí budou prováděny výkopy ručně až do fáze odhalení a očištění vedení. Při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 92 % PS až do výšky jeho původního uložení. Zához takto ošetřeného cizího vedení bude proveden se souhlasem jeho správce.

Výpisy materiálů jednotlivých stok:

| Výpis materiálu - Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoka C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 | m |
| tvarovky | KGEA odbočka 45° DN 300/200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Víčko vnější KG 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| šachty | kota poklopu [m.n.m.] | kota odtoku [m.n.m.] | výška šachty [m] | DN šachty [mm] | délka roury [mm] | schem. značka | DN potrubí odtoku [mm] | vtok |  |  | třída zatíž. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveleta [+m] | DN [mm] | úhel [°] |  |
| DŠ13 | 216,71 | 214,96 | 1,75 | 600 | 1000 |  | 300 | 0,00 | 300 | 90 | D400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Poklop litinový D400 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtová roura 600/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Šachtové dno z PP 600 včetně těsnění, KG 300 - pravý přítok 90° |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Zátka vnitřní KG 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Stoka C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,10 | m |
| tvarovky | KGB koleno 87° DN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | KGEA odbočka 45° DN 250/200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | ks |
|  | KGR redukce nesouosá DN 300/250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
|  | Zátka vnitřní KG 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |

Výpisy materiálů jednotlivých přípojek:

| Výpis materiálu - Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál, DN a hloubka stávajícího potrubí svodů bude zjištěna pří realizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V tabulce je předpokládaný výpis materiálu, který se při zjištění skutečné polohy potrubí svodů pří realizaci může lišit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Přípojka SŠ11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 200 | 6,00 | m |
| tvarovky | Zátka do hrdla KG DN 200 | 1 | ks |
|  | Víčko vnější PVC KG SN8 DN 200 | 1 | ks |
| Přípojka SŠ12 |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 200 | 4,00 | m |
| tvarovky | Zátka do hrdla KG DN 200 | 1 | ks |
|  | Víčko vnější PVC KG SN8 DN 200 | 1 | ks |
| Přípojka SŠ13 |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 200 | 3,00 | m |
| tvarovky | Zátka do hrdla KG DN 200 | 1 | ks |
|  | Víčko vnější PVC KG SN8 DN 200 | 1 | ks |
| Přípojka SŠ15 |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 200 | 4,00 | m |
| tvarovky | Zátka do hrdla KG DN 200 | 1 | ks |
|  | Víčko vnější PVC KG SN8 DN 200 | 1 | ks |
| Přípojka SŠ26 |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 200 | 6,50 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 200 | 2 | ks |
|  | Zátka do hrdla KG 200 | 1 | ks |
| Přípojka SŠ32 |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 200 | 4,00 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 200 | 2 | ks |
|  | Zátka do hrdla KG DN 200 | 1 | ks |
| Přípojka SŠ33 |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 200 | 4,00 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 200 | 1 | ks |
|  | Zátka do hrdla KG DN 200 | 1 | ks |
| Přípojka SŠ34 |  |  |  |
| potrubí | KG PVC SN8 DN 200 | 4,00 | m |
| tvarovky | KGB koleno 45° DN 200 | 1 | ks |
|  | Zátka do hrdla KG DN 200 | 1 | ks |
| Přípojka SŠ35 |  |  |  |
| tvarovky | Zátka do hrdla KG DN 200 | 1 | ks |