## Titulni list
BKBMetal, a.s.
 Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava
Specifikace materiálu
List of Material
ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:
REV.: | ÚPRAVA / DESCRIPTION | DATUM / DATE | VYPRACOVAL / MADE BY
OBJEDNATEL / CLIENT: |  | TENTO DOKUMENT JE NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
AKCE / ACTIVITY: |  | VYPRACOVAL / MADE BY | ING. PETRA STIBOROVA
Rekonstrukce kuchyňského provozu - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice D.1.4.2 Vzduchotechnika |  | KONTROLOVAL / CHECKED | ING. JAN ŠPUNDA
|  | SCHVÁLIL / APPROVED | ING. JAN BUCHTA
|  | DATUM / DATE | 2016-03-23
|  | STUPEŇ / STAGE | DPS
|  | ZAKÁZKA / CONTRACT | 16-3478
|  | POČET A4 / NUMBER A4 | 12
OBSAH / TITLE: |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No.:
Specifikace materiálu |  | BKB-SM-5350

## VZT
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s.
V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce REMAK a.s.
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně
1.1 |  | Vzduchotechnická jednotka v sestavě: přívod - ventilátor (6.000m3/hod), vodní ohřívač (17,5kW, voda 60/50°C), volná komora pro přímý výparník/kondenzátor (30,6kW), rekuperátor - ZZT 76%, filtr, klapka, odvod - tukový filtr, filtr, rekuperátor, ventilátor (6.000m3/hod) Obecné požadavky: - shoda s ErP 2016 - Ekodesign - standardně určena pro vnitřní, venkovní a hygienické prostředí - sendvičové panely s 50mm minerální izolace - mechanická stabilita třídy D2 (M) dle EN 1886 - termická izolace třída T3 dle EN 1886 - ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech | ks | 1
1.2 |  | Protidešťová žaluzie 630/630 | ks | 1
1.3 |  | Protidešťová žaluzie 800/500 | ks | 1
1.4 |  | Protidešťová samočinná žaluzie d315 | ks | 1
1.5 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 915/630-600 | ks | 1
1.6 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 915/500-900 | ks | 1
1.7 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 630/630-900 | ks | 1
1.8 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 630/630-1000 | ks | 4
1.9 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 630/630-1200 | ks | 1
1.10 |  | Regulační klapka čtyřhranná těsná 630/630, ovládání servopohonem 24V | ks | 4
1.11 |  | Servopohon 24V pro pol.1.10 se signalizací jedné polohy | ks | 4
1.12 |  | Regulační klapka čtyřhranná 500/400, ruční ovládání | ks | 1
1.13 |  | Regulační klapka čtyřhranná 500/250, ruční ovládání | ks | 1
1.14 |  | Regulační klapka kruhová d560, ruční ovládání | ks | 2
1.15 |  | Regulační klapka kruhová d400, ruční ovládání | ks | 2
1.16 |  | Regulační klapka kruhová d355, ruční ovládání | ks | 2
1.17 |  | Regulační klapka kruhová d315, ruční ovládání | ks | 2
1.18 |  | Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání | ks | 1
1.19 |  | Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání | ks | 1
1.20 |  | Vyústka nastavitelná 425x225 do čtyřhranného potrubí, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 12
1.21 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 4
1.22 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 12
1.23 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 12
1.24 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x125, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 3
1.25 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x125, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 11
1.26 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 4
1.27 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 4
1.28 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 2
1.29 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2
1.30 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2
1.31 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 4
1.32 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2
1.33 |  | Radiální potrubní ventilátor 410m3/h, 230V/50Hz, 145W, 0,63A, ErP2016 | ks | 1
1.34 |  | Regulátor otáček pro ventilátor pol.1.33 | ks | 1
1.35 |  | Spojovací manžeta d200 pro pol.1.33 | ks | 2
1.36 |  | Zpětná klapka d200 | ks | 1
1.37 |  | Radiální potrubní ventilátor 800m3/h, 230V/50Hz, 197W, 0,87A, ErP2016 | ks | 1
1.38 |  | Regulátor otáček pro ventilátor pol.1.37 | ks | 1
1.39 |  | Spojovací manžeta d315 pro pol.1.37 | ks | 2
1.40 |  | Zpětná klapka d315 | ks | 1
1.41 |  | Kruhový tlumič hluku d315-1,0m | ks | 1
1.42 |  | Digestoř nad konvektomat nerez vč. tukových lamelových filtrů, osvětlení a nádobky na sběr kondenzátu. Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). š.1200mm, d.1100mm, v.500mm | ks | 1
1.43 |  | Digestoř nad konvektomat nerez vč. tukových lamelových filtrů, osvětlení a nádobky na sběr kondenzátu. Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). š.1200mm, d.1100mm, v.500mm | ks | 1
1.44 |  | Digestoř závěsná, tukové lamelové filtry, osvětlení a nádobka na sběr kondenzátu. Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). š.3200mm, d.2200mm, v.500mm | ks | 1
1.45 |  | neobsazeno
1.46 |  | Montáž pozice 1.1-1.45 | kpl | 0.25
Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.47 |  | Potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 (15%tvar), vč.montáže | bm | 4
1.48 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. montáže | bm | 9
1.49 |  | Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. montáže | bm | 72
1.50 |  | Potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2 (15%tvar), vč. montáže | bm | 12
Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.51 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže | bm | 14
1.52 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže | bm | 28
1.53 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže | bm | 50
1.54 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 400 do 500mm, vč. montáže | bm | 12
1.55 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 500 do 600mm, vč. montáže | bm | 20
1.56 |  | Flexipotrubí d200, vč. montáže | bm | 2
1.57 |  | Flexipotrubí d315, vč. montáže | bm | 3
1.58 |  | Flexipotrubí d355, vč. montáže | bm | 4
Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně - CELKEM (bez DPH)
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika skladů
2.1 |  | Kompaktní vzduchotechnická jednotka v sestavě: přívod - ventilátor (1.600m3/hod), ohřívací komora (8,35kW, voda 60/50°C), rotační rekuperátor ZZT 76%, filtr, klapka, odvodní část - filtr, rekuperátor, ventilátor 1.600m3/hod) vč.MaR Obecné požadavky: - shoda s ErP 2016 - Ekodesign - mechanická stabilita třídy D1 dle EN 1886 - termická izolace třída T2 dle EN 1886 - ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech | ks | 1
2.2 |  | Protidešťová žaluzie d355 | ks | 2
2.3 |  | Kruhový tlumič hluku d355-1,0m | ks | 4
2.4 |  | Regulační klapka kruhová těsná d355, ovládání servopohonem 24V | ks | 2
2.5 |  | Servopohon 24V pro pol.2.4 se signalizací jedné polohy | ks | 2
2.6 |  | Regulační klapka kruhová d315, ruční ovládání | ks | 2
2.7 |  | Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání | ks | 1
2.8 |  | Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání | ks | 4
2.9 |  | Regulační klapka kruhová d125, ruční ovládání | ks | 2
2.10 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 2
2.11 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2
2.12 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 6
2.13 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 5
2.14 |  | Talířový ventil d100, přívod, montáž do pevného kruhového potrubí | ks | 3
2.15 |  | Talířový ventil d100, odvod, montáž do pevného kruhového potrubí | ks | 3
2.16 |  | Požární klapka kruhová d355, EIS60, mechanické ovládání - teplotní, provedení dle PBŘ | ks | 2
2.17 |  | neobsazeno
2.18 |  | Montáž pozice 2.1-2.17 | kpl | 0.25
Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.19 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 100 mm, vč.montáže | bm | 11
2.20 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže | bm | 34
2.21 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže | bm | 3
2.22 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže | bm | 50
Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika skladů - CELKEM (bez DPH)
Zařízení č.3 - Vzduchotechnika hygienického zázemí
3.1 |  | Radiální potrubní ventilátor 80m3/h, 230V/50Hz, 41W, 0,18A, ErP2016 | ks | 1
3.2 |  | Regulátor otáček pro ventilátor pol.3.1 | ks | 1
3.3 |  | Spojovací manžeta d100 pro pol. 3.1 | ks | 2
3.4 |  | Zpětná klapka d100 | ks | 1
3.5 |  | Plastová samočinná žaluzie d100 | ks | 1
3.6 |  | Radiální potrubní ventilátor 230m3/h, 230V/50Hz, 62W, 0,27A, ErP2016 | ks | 2
3.7 |  | Radiální potrubní ventilátor 260m3/h, 230V/50Hz, 62W, 0,27A, ErP2016 |  | 1
3.8 |  | Regulátor otáček pro ventilátor pol.3.6 a 3.7 | ks | 3
3.9 |  | Spojovací manžeta d160 pro pol. 3.6 a 3.7 | ks | 6
3.10 |  | Zpětná klapka d160 | ks | 3
3.11 |  | Plastová samočinná žaluzie d160 | ks | 3
3.12 |  | Talířový ventil d100, odvod, montáž do pevného kruhového potrubí |  | 2
3.13 |  | Talířový ventil d160, odvod, montáž do podhledu na flexibilní potrubí - montážní zděř a upevňovací kroužek | ks | 3
3.14 |  | Talířový ventil d160, odvod, montáž do pevného kruhového potrubí | ks | 8
3.15 |  | Dveřní mřížka oboustranná | ks | 16
3.16 |  | neobsazeno
3.17 |  | Montáž pozice 3.1-3.16 | kpl | 0.25
Zařízení č.3 - VZT komponenty celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.18 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 100 mm, vč.montáže | bm | 6
3.19 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže | bm | 11
3.20 |  | Flexipotrubí d100, vč. montáže | bm | 1
3.21 |  | Flexipotrubí d160, vč. montáže | bm | 6
Zařízení č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)
Zařízení č.3 - Vzduchotechnika hyg.zázemí - CELKEM (bez DPH)
Měření a regulace VZT
MaR 1 |  | kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka, směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 30m | kpl | 1
MaR 2 |  | napojení pol.č.2.1 - směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. | kpl | 1
MaR 3 |  | napojení pol.č. 3.1, 3.6 a 3.7 na světelný okruh s časovým doběhem 30s - 120s | kpl | 4
Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH)
Demontáže VZT
|  | Demontáž stávajících VZT jednotek a komponentů, vč.stávajících MaR skříní apod. | kpl | 1
|  | Demontáž stávajícího VZT potrubí čtyřhranného | bm | 100
Demontáž VZT - celkem (bez DPH)
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
|  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 450
|  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 350
Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH)
Izolace
|  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku | m2 | 96
Izolace VZT - celkem (bez DPH)
HZS (hodinové zúčtovací sazby)
|  | Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd. | hod | 24
|  | Komplexní vyzkoušení | hod | 24
HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)