Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech konstrukcí je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nosné konstrukce zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Poznámka :

- Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace mezi profesemi ZTI, technologie, vzduchotechniky, chlazení, medicinálních plynu, elektroinstalace a ostatních profesí.

- V projektu jsou navrženy materiály a zařízení, které představují standard pro předpokládanou úroveň celého projektu. V případě nahrazení materiálů nebo zařízení stanovených ve specifikaci jinými výrobky, musí splňovat technické požadavky pro použití k danému účelu. Ke každé změně musí být vyjádření a písemný souhlas projektanta a investora

Řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi :

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 730810.

Prostupy elektrických rozvodů, rozvodů plynů a případné kanalizace musí být utěsněny v souladu s ČSN 730810 čl. 6.2.1 tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.

Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci vynechán při stavbě montážní otvor pro prostup potrubí, musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn až k povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Hmoty použité pro utěsnění musí mít stupeň hořlavosti v souladu s ČSN 730802 čl.8.6.1 nejvýše C1 (dle ČSN 730810 C) a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 60 minut.

Nehořlavé potrubí (třída reakce na oheň A) a potrubí menších průřezů může procházet  požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření, avšak prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí.

Protipožární ucpávky musí být zhotoveny oprávněnou osobou a řádně označeny.

TECHNICKÉ STANDARDY

| A | Vytápění pro VZT |  |
| --- | --- | --- |
| A2 | Potrubí |  |
| A2.1 | Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 11 353 v kotelnách a strojovnách |  |
| A3 | Izolace |  |
| A3.1 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií, síla izolace 60 mm |  |
| B | Ústřední vytápění |  |
| B2 | Otopná tělesa |  |
| B2.1 | Otopné těleso ocelové deskové s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou bez přídavných ploch, švové svary desek zakryty speciální hladkou lištou. Těleso v provedení ventil kompakt-pravé spodní připojení, rozteč 50mm. Připojovací závit 6 x G½ vnitřní. Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa. Nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C. Integrovaný termostatický ventil s automatickou regulací průtoku nastavitelnou dle výkonu tělesa. Max provozní teplota ventilu 120°C. Dodávka vč. uchycovacíh prvků do zdiva. |  |
| B2.2 | Uzavírací šroubení typu "H" s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, rohové provedení, rozteč připojení 50mm |  |
| B2.3 | Termostatická hlavice se zabezpečením pro veřejné prostory, připojovací závit M35x1,5, rozsah nastavení vnitřní teploty 6-28°C |  |
| B3 | Potrubí |  |
| B3.1 | Trubky z mědi, červeného bronzu nebo křemíkového bronzu pro měděné trubky, spojované pomocí lisovacích nátrubků, vč. pressfitinek (nátrubky, redukce, oblouky, T-kusy,připojovací šroubení pro závitové armatury, přírubové spoje pro připojení přírubových armatur, atd.) |  |
| B3.2 | Izolační trubice z pěnového polyethylénu, tl 13mm (izolace potrubí vedeného v podlaze) pro potrubí: |  |