Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech konstrukcí je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nosné konstrukce zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Poznámka :

- Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace mezi profesemi ZTI, technologie, vzduchotechniky, vytápění, medicinálních plynu, elektroinstalace a ostatních profesí.

- V projektu jsou navrženy materiály a zařízení, které představují standard pro předpokládanou úroveň celého projektu. V případě nahrazení materiálů nebo zařízení stanovených ve specifikaci jinými výrobky, musí splňovat technické požadavky pro použití k danému účelu. Ke každé změně musí být vyjádření a písemný souhlas projektanta a investora

Řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi :

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 730810.

Prostupy elektrických rozvodů, rozvodů plynů a případné kanalizace musí být utěsněny v souladu s ČSN 730810 čl. 6.2.1 tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.

Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci vynechán při stavbě montážní otvor pro prostup potrubí, musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn až k povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Hmoty použité pro utěsnění musí mít stupeň hořlavosti v souladu s ČSN 730802 čl.8.6.1 nejvýše C1 (dle ČSN 730810 C) a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 60 minut.

Nehořlavé potrubí (třída reakce na oheň A) a potrubí menších průřezů může procházet  požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření, avšak prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí.

Protipožární ucpávky musí být zhotoveny oprávněnou osobou a řádně označeny.

TECHNICKÉ STANDARDY

| A | Zdroj a zařízení zdroje chladu – vodní strana systému chlazení |  |
| --- | --- | --- |
| A1 | (C1) Zdroj chladu - vodou chlazená chladící jednotka se spirálovými kompresory, min. počet okruhu=2, min. počet kompresorů=4, Qch=min.254,55kW, EER=min.3,25, akustický výkon max.89dB(A), chladivo=R454B, Hmotnost 1/2=16/15=31kg, Výparník: voda 6/12°C, průtok=10,11l/s, tlaková ztráta max.25kPa, kondenzátor: 35%propylen-glykol Qt=max.332,12kW, dt=40/50°C, průtok=8,5l/s, tlaková ztráta max 11kPa, Pmax=107kW, Imax=176,8A, Istart=392,6A, 3x400V/50Hz, Rozměry max. DxVxŠ=2.511x0.882x1.844mm, R454B (max.31kg), Hmotnost max.1.425kg, Výbava: Přípojení zařízení drážkovám spojem, tlak vody na vparníku min.10bar, izolace všech chladných částí, provozní náplně z výrobního závodu, průtokový spínač na výparníku a kondenzátoru, autonomní regulace požadované vyýstupní teploty vody, vzdálené povolení blokace/chod, signál chod/porucha, rízení regulačního ventilu kondenzátoru (0-10V), protihlukové opláštění kompresorů, izolátory chvění. |  |
| A3 | (C2) Zásobní nádrž chladu 6°C , ocelová válcová, stojatá , ATYP PN6 , objem 1600l, d=1000mm, h=2450mm, vstupní a výstupní hrdla DN125/16, vypouštění G1", odvzdušnění G1", povrchová úprava venkovní antikorozní nátětr, přípojky pro teploměr, manometr a pojístný ventil zhotovit dle rozměrového náčrtku |  |
| A4 | (C3) Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladící soustavy, objem 200l, průmer=634mm, výška 767mm, pčipojení G=1", včetně připojovací armatury pro přijení expanzních nádob 1" |  |
| A5 | (C4) Optimalizované vakuové odplynění nástřikem s doplňováním, max. objem soustavy 220 m3, max. dovol. Provozní tlak 8bar, el.přípojka 230V/50Hz, P=0,75kW, připojení G1/2", výška 965MM, šířka 569MM, hmotnost 31,4kg, ovládání autonomní vlastní řídící jednotkou, chladící izolace s ochranou proti kondenzované vodě |  |
| A6 | (C5) Úpravna vody ve složení změkčení a dávkování inhibitoru koroze, složení: mechanický předfiltr CPF4, systémový oddělovač K20, jednoduchý automatický změkčovací filtr WG 1650F kapacita 80 (automatický řídící ventil, sklolamínatová lahev, solná nádoba s víkem, 20l změkčovací pryskyřice, instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru, dávkovací čerpadlo, proporcionální dávkování, zásobní nádrž 50l pro dávkovací čerpadlo, chemie pro prvotní spuštění, 25kg regenerační sůl, 20kg cetamine F365, inhibitor koroze 20kg, max. průtok upravené vody 2m3/hod. |  |
| A7 | (C6) Rozdělovač primárního okruhu zdroje chladu 12°C, ocelový trubkový, tělo rozdělovače DN150, PN6, max. teplota 90°C, délka cca 1.100mm, pčipojení provozních hrdel příruba PN16, provozní hrdla 3xDN125, manometr, teploměr, vypouštění 1" |  |
| A8 | (C7) Rozdělovač distribučního okruhu 6°C, ocelový trubkový, tělo rozdělovače DN150, PN6, max. teplota 90°C, délka cca 1.500mm, pčipojení provozních hrdel příruba PN16, provozní hrdla 4xDN125, manometr, teploměr, vypouštění 1" |  |
| A9 | (C8) Sběrač distribučního okruhu 12°C, ocelový trubkový, tělo rozdělovače DN150, PN6, max. teplota 90°C, délka cca 1.100mm, pčipojení provozních hrdel příruba PN16, provozní hrdla 3xDN125, manometr, teploměr, vypouštění 1" |  |
| A10 | (C9) Odvzdušňovací nádoba DN125/16, včetně 2ks rychloodvzdušňovacích ventilů 3/8" |  |
| B | Kondenzátorová strana zdroje chladu – glykolový okruh |  |
| B1 | (G1) Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin - výkon dle potřeby zdroje chladu, Q=min 332,6 kW, akustický výkon max.70dB(A)-NELZE PŘEKROČIT! Akustický tlak (10m) 37dB(A), noční útlum hluku, výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventilátory s EC motory, Propylen-glokol 35%, dT=50/40°C, průtok=31,6m3/h, tlaková ztráta max 55kPa, Pmax=2kW, Imax=7A, Istart=21A, 3x400V/50Hz, Rozměry max. DxŠxV=7.740x2.385.2.500mm, Hmotnost provozní max. 1.980kg, Výbava: Autonomní regulace dle vlastních teplotních čidel, EC motory plynulé řízení, min. 1 setpoint požadavku výstupní teploty vody, povolení blokace/chod, signál porucha/chod, izolátory chvění, připojovací přiruby, nebo drážkový spoj, opačna strana připojení, servisní vypínače pro max. dojici ventilátorů, izolátory chvění, komunikace modbus RTU |  |
| B2 | (G2) Tlaková expanzní nádoba, šedá, 10/3bar, Určená pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25-50%, objem 140l, průmer=486mm, výška 886mm, připojení G=1", včetně připojovací armatury pro přípojení expanzních nádob 1" |  |
| B3 | (G3) Automatické doplňování nemrznoucí směsi z otevřené nádoby, použití v soustavách s expanzní nádobou, max. doplňovací množství 4m3/h, max. výtlačný tlak 5,5bar, objem nádoby 200l, napájecí napětí 230V, dod. Včetně solenoid ventil. |  |
| B4 | (G4) Ocelový trubkový rozdělovač, tělo rozdělovače DN150, PN6, Max. teplota 90°C, délka cca 1.100mm, připojení provozních hrdel příruba PN16, provozní hrdla 3xDN125, manometr, teploměr, vypouštění 1" |  |
| C | Oběhová čerpadla (voda) |  |
| C1 | (PC1) Jednostupňové oběhové čerpadlo v provední IN-LINE, čerpadlo výparníkového okruhu chladící jednotky - voda 6/12°C, požadované min.parametry: DN=80, Q=36,4 m3/h, H=10m v.sl., 3x380-420V/50Hz, P=2,2kW, I=7,7A, (Provoz on/off - konstantní průtok přes chladící jednotku). |  |
| C2 | (PC2) Jednostupňové oběhové čerpadlo v provedení in-line s motorem MGE s frekvenčním měničem, čerpadlo sekundárního (distribučního) okruhu - voda 6/12°C, požadované parametry: DN50, Q=36,5m3/h, H=15,0m v.sl., 3x380-500V/50Hz, P=2,2kW, I=4,35A, (El.řízeno - konstantní tlak) |  |
| D | Oběhová čerpadla (glykol) |  |
| D1 | (PG1) Jednostupňové oběhové čerpadlo v provední IN-LINE, čerpadlo kondenzátorové okruhu chladící jednotky - 35% propylen-glykol 50/40°C, požadované min.parametry: DN=65, Q=31,6 m3/h, H=15m v.sl., 3x380-420V/50Hz, P=3,0kW, I=5,7A, (Provoz on/off - konstantní průtok přes chladící jednotku). |  |
| E | Potrubí |  |
| E1 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách, včetně kolen, odboček, redukcí, atd., spojování svařováním |  |
| E2 | Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 11 353 v kotelnách a strojovnách, včetně kolen, odboček, redukcí, atd., spojování svařováním |  |
| F | Armatury (Voda) |  |
| F1 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním) |  |
| F2 | Kulový kohout vypouštěcí standardní se zátkou |  |
| F3 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) G3/4“ |  |
| F4 | Pojišťovací ventil závitový pro chladicí vodu, otevírací přetlak 9,0 bar |  |
| F5 | Pojišťovací ventil závitový pro chladicí vodu, otevírací přetlak 6,0 bar |  |
| F6 | Pojišťovací ventil závitový pro chladicí vodu, otevírací přetlak 3,0 bar |  |
| F7 | Teploměr - ø100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120 °C |  |
| F8 | Manometr rozsah 0-1MPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu |  |
| F9 | Náverek G 1/2" pro čidla MaR |  |
| F10 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub |  |
| F11 | Filtr přírubový, síto se standardní velikostí oka, PN 16, včetně protipřírub a těsnění |  |
| F12 | Přírubový spoj PN 16, včetně těsnění |  |
| F13 | Kompenzátor gumový přírubový, PN 16, včetně protipřírub a těsnění |  |
| F14 | Zpětná klapka mezipřírubová dvoukřídlá s vratnou pružinou, PN 16, včetně protipřírub a těsnění |  |
| F15 | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé nastavení kv hodnoty, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění |  |
| G | Armatury (glykol) |  |
| G1 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub |  |
| G2 | Filtr přírubový, síto se standardní velikostí oka, PN 16, včetně protipřírub a těsnění |  |
| G3 | Přírubový spoj PN 16, včetně těsnění |  |
| G4 | Kompenzátor gumový přírubový, PN 16, včetně protipřírub a těsnění |  |
| G5 | Zpětná klapka mezipřírubová dvoukřídlá s vratnou pružinou, PN 16, včetně protipřírub a těsnění |  |
| G6 | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé nastavení kv hodnoty, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění |  |
| G7 | Standardní třícestný regulační ventil, šedá litina, DN80, Kvs=100, včetně protipřírub a těsnění, dodávka včetně pohonu 0-10V, napájení 24V, uzavírací síla min. 230 kPa, čas přestavení 180s |  |
| G8 | Kulový kohout vypouštěcí |  |
| G9 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) |  |
| G10 | Pojišťovací ventil závitový pro chladicí vodu, otevírací přetlak 9,0 bar |  |
| G11 | Pojišťovací ventil závitový pro chladicí vodu, otevírací přetlak 3,0 bar |  |
| G12 | Teploměr - ø100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120 °C |  |
| G13 | Manometr rozsah 0-1MPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu |  |
| G14 | Náverek G 1/2" pro čidla MaR |  |
| CH | Izolace |  |
|  | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m=≥7000 tloušťka izolace 25mm (značení vnější průměr potrubí) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce |  |
|  | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles, (čerpadla, armatury, nádrže...) tloušťka 25mm |  |
|  | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení vnějsí Ø potrubí, nebo DN potrubí) |  |