- PROTOSAN s.r.o.

LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz

Název stavby		:	SZŠ, MŠ A PŠ - REKONSTRUKCE KOTELNY

KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Profese		:	F1.4.3  Plynová zařízení

Místo stavby		:	Moravská Třebová

Investor		:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zakázkové číslo	:	02/13

- F1.4.3.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

### PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

- Ve Svitavách, březen 2013

Vypracoval : Pavel Kefurt

- 1.0	Úvod

1.1	Předmět projektu

- Předmětem projektu je zřízení vnitřního rozvodu plynu v kotelně SZŠ, MŠ a PŠ v Moravské Třebové.

V současné době jsou v kotelně instalovány 3 stacionární plynové kotle o výkonu 4x50kW. Nově budou instalovány tři kotle o výkonu 49,8kW. Celkový výkon kotelny tak bude 149,4kW a přesáhne tedy 100kW, takže bude zřízeno větrání kotelny dle TPG 908 02.

1.2	Použité podklady

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy stávajícího stavu a jednání s investorem.

Neúplné podklady byly doplněny prohlídkou stávajícího stavu. Projekt byl zpracován dle platných norem a vyhlášek.

1.3	Navrhovaný stav

Budou instalovány tři stacionární plynové kondenzační kotle s nuceným odvodem spalin.

Na hlavním přívodu ke kotlům bude osazen uzávěr plynu – kulový kohout 2“. Součástí každého kotle je uzávěr plynu.

2.0	Technické řešení

2.1	Plynovodní přípojka

Pro objekt je přivedena stávající přípojka a je zřízeno fakturační měření plynu. Od plynoměru je do kotelny vedeno potrubí 2“. Veškeré toto zařízení bude zachováno a napojení plynu pro nové kotle bude provedeno v suterénu.

2.2	Regulace a měření plynu

Fakturační měření plynu zůstane na stejném místě, nově bude po dohodě s RWE instalován plynoměr s indukčním výstupem pro možnost snímání spotřeby plynu regulací objektu.

Vstupní a výstupní potrubí u plynoměru musí být vodivě propojeno.

2.3	Plynovod

Napojení na stávající rozvod se provede za plynoměrem v suterénu. Zde bude osazen kulový kohout 2“ a elektromagnetický přírubový havarijní uzávěr plynu DN 50. Kulový kohout a elektromagnetický ventil budou osazeny v suterénu.

Rozvodné potrubí se provede z ocelových trubek černých bezešvých, spojovaných v celé délce svařováním mimo nutných závitových spojů pro připojení armatur a spotřebičů.

- Potrubí bude vedeno převážně na závěsech podél stavebních konstrukcí. Před napojením kotlů bude instalováno akumulační potrubí.

Potrubí procházející stavebními konstrukcemi musí být vedeno v chráničkách. Před každým spotřebičem bude instalován uzávěr plynu (kulový kohout je součástí kotle).

Po úspěšné tlakové zkoušce provedené revizním technikem se potrubí opatří ochranným nátěrem s emailováním žlutou barvou v odstínu 6200 nebo 6600.

2.4	Odvod spalin, přívod vzduchu

Odvod spalin je z kotle odveden potrubím DN 80. Potrubí DN 80 je napojeno do hlavního potrubí DN 160, které bude vyvedeno komínovým tělesem nad střechu objektu a zde ukončeno výfukovou hlavicí.

Spalovací vzduch pro kotle je nasáván z prostoru kotelny. Pro přívod vzduchu bude instalována nová protidešťová žaluzie 700x400mm. Žaluzie bude instalována místo stávající poškozené žaluzie 700x400mm.

Odvod větracího vzduchu bude dvěma větracími otvory 300x300mm, zaústěnými pod stropem kotelny do nevyužitých komínových průduchů. Kotelna je přirozeně větrána s intenzitou 1x za hodinu.

V kotelně bude instalován detektor plynu s dvoustupňovou funkcí:

1. stupeň – při dosažení 10% spodní meze výbušnosti bude optická a akustická signalizace do místa obsluhy + GSM signál provozovateli

2. stupeň – při dosažení 20% spodní meze výbušnosti bude uzavřen elektromagnetický ventil na přívodu plynu do kotelny a GSM signál provozovateli. Provoz spotřebičů může být obnoven až po osobním zásahu obsluhy.

V kotelně budou dále sledovány a hlášeny přes GSM signál tyto stavy :

- Koncentrace NPK-P oxidu uhelnatého

- Zaplavení prostoru kotelny 1.NP a strojovny 1.PP

- Teplota v prostoru kotelny 1.NP a strojovny 1.PP

2.5	Instalované spotřebiče

3x kotel o výkonu 49,8 kW 	- max. odběr 			5,27 m3/hod

Maximální odběr plynu					15,81 m3/hod

Minimální odběr plynu					  1,19 m3/hod

Roční spotřeba plynu (hrubý odhad)			           22.000 m3/rok

- 3.0	Upozornění

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1775, ČSN 07 0703 a TPG 704 01, TPG 800 01, TPG 934 01 a TPG 908 02.