T E CH N I C K Á  Z P R Á V A

ROZVODNÁ SOUSTAVA :           		3 + N + PE 230/400V  50Hz TN - C - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:	            		automatické odpojení od zdroje

doplňující pospojování

proudové chrániče

VNĚJŠÍ VLIVY

DLE ČSN 332000-5-51 ed.3:

ČSN EN 60079-10-1:			viz. protokol č. 01/13 ze dne 26.3.2013

INSTALOVANÝ PŘÍKON:             		4kW

SOUDOBÝ PŘÍKON:                   		4kW

Projektová dokumentace řeší osvětlení kotelny a hlavní ochranné pospojování.

MĚŘENÍ EL. ENERGIE:		stávající

PŘÍVOD MĚŘENÉ EL. ENERGIE:	ze stávající rozvodnice RSM1 v I.P.P. je navržen vývod kabelem CYKY4B*10 uloženým ve vkládací liště do nové rozvodnice RSM1.1 umístěné v blízkosti stávající rozvodnice RSM1. Z rozvodnice RSM1.1 je umístěno jištění nového kabelového vývodu do rozvodnice kotelny RK+MaR. Vývod je navržen kabelem CYKY 5J*10 uloženým částečně ve vkládací liště 40x40 dále pokračuje v PC trubce d 29 uložené ve stávajícím kanálu v kotelně je kabel uložen v drátěném žlabu. Ve společné trase je uložen vodič CY 35 pro hlavní pospojování ústředního topení, ( topné a vratné potrubí ), vodič CY10 pro doplňující pospojování PE v RK+MaR. Vodiče pospojování jsou ukončeny na přípojnici HUP umístěné vedle rozvodnice RSM1. Kabely do výše 150cm nad podlahou chránit PC trubkou.

Vstup kabelů do kotelny musí být opatřen protipožární ucpávkou. Ucpávka je součástí stavební částí.

ÚPRAVA ROZVODNICE RSM1:	viz. výkres č. E-3. Stávající vývod kabel AYKY4B*6 pro kotelnu bude zrušen. Do rozvodnice bude nainstalován nový jistič 3x32A/B a proveden nový vývod kabelem CYKY 4B*10 do nové rozvodnice RSM1.1.

ROZVODNICE RSM1.1:  	viz. výkres E-4. V rozvodnici je umístěno jištění nového vývodu pro kotelnu

a I. a II. stupeň přepěťové ochrany B+C, která je uzemněna na přípojnici HUP.

ELEKTROINSTALACE:  je navržena kabely CYKY příslušných dimenzí uloženými převážně v drátěných žlebech.

Osvětlení je navrženo zářivkovými svítidly umístěnými na stropním podhledu. Svítidla jsou ovládána spínačem SQQ1 umístěným u vchodu do kotelny.

Zásuvkové obvody provést kabely CYKY 3C*2,5.

Zásuvkové obvody musí být vybaveny proudovými chrániči Ir =30mA. Při souběhu vedení nn a slaboproudu dodržet vzdálenost 20cm.

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:	dle ČSN 070703 u kotelen III. kategorie s plochou do 150m2 se nouzové osvětlení nemusí zřizovat. Obsluha musí být vybavena ruční svítilnou.

MaR:	je řešena samostatnou projektovou dokumentací viz. část F1.4.5.

UZEMNĚNÍ HUP:	je řešeno hlavní ochranné pospojování. Hlavní uzemňovací přípojnice je umístěna

vedle rozvodnice RSM1 v I.P.P..  Na přípojnici HUP musí být připojeno kovové potrubí vodovodu, plynu, ústřední topení ÚT, vodič PEN v RSM1, RH a ochrana před bleskem viz výkres č. E-2..

DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ:  musí být provedeno v kotelně vodičem CY 6 ukončeným na přípojnici PE v rozvodnici RK+MaR. Pospojování musí zahrnovat všechny kovové předměty v kotelně včetně vodiče PE v rozvodnici RK+MaR.

SLABOPROUD:	není předmětem této projektové dokumentace.

OCHRANA PŘED BLESKEM: 	není předmětem této projektové dokumentace.

VŠEOBECNĚ:   elektroinstalace musí být provedena dle platných předpisů ČSN a ESČ za dodržení bezpečnosti práce. Zvláště musí být dodrženy ČSN330165, 332000-4-41 ed.2, 332000-5-51 ed.3,

332000-5-52, 332000-5-53, 332000-5-523 ed.2, 332000-5-54 ed.2, EN 62305 ČSN EN 60079-10-1 a další související ČSN v platném znění..

Ve Svitavách  03/13

Vypracoval:  Milan Vojtěch

P R O T O K O L  č. 01/13

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Ve  Svitavách				dne:   26.3. 2013

Složení komise:

předseda: 		Milan Vojtěch, Slovenská 4B, Svitavy 		Projektant elektro

členové:

ostatní účastníci jednání:

Název objektu (stavby, objektu):	SZŠ,MŠ a PŠ – Rekonstrukce kotelny,

Komenského 287, Moravská Třebová

Podklady použité pro

vypracování protokolu:		Projektová dokumentace.

Přílohy:

Popis objektu:		Kotelna III. kategorie, měření plynu mimo prostor kotelny.

Rozhodnutí:		Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 332000-5-51 ed.3 a ČSN EN 60079-10-1

Kotelna			Teplota okolí		AA5	+5°C až +40°C

Vlhkost			AB5	+5°C až +40°C

Nadmořská výška	AC1	do 2000m

Výskyt vody		AD1	zanedbatelný

Výskyt látek		AF1	zanedbatelný

Schopnost lidí		BA1	běžná

BA5	znalé osoby

Únik 			BD1	snadný únik

Konstrukční materiály	CA1	nehořlavé

Prostor bez nebezpečí výbuchu

Zdůvodnění:	Dle ČSN 07 0703  čl. 7.10 - Zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů.

Prostor kotelny má přirozené větrání. Prostor kotelny je vybaven detekčním systémem pro detekci úniku zemního plynu I. a II. stupně, včetně elektromagnetického ventilu pro uzavření přívodu plynu do kotelny v případě jeho úniku. Druhý stupeň úniku plynu je nastaven na 20% dolní meze výbušnosti plynu. při této koncentraci je uzavřen přívod plynu do kotelny a vypnut přívod el. energie do kotlů.  Za normálního

provozu se v prostoru kotelny nevyskytuje prostor s nebezpečím výbuchu.

Tlak zemního plynu v potrubí 2kPa.

Po zkušebním provozu 3 měsíců musí být provedeno vyhodnocení vnějších vlivů.

Datum sepsání protokolu:	26.3. 2013		Podpis předsedy komise

S E Z N A M   P Ř Í L O H

Část písemná:			Technická zpráva

Část výkresová:		Výkres č.	E - 1	Elektroinstalace - světelná + zásuvky

E - 2	Elektroinstalace – hlavní ochr. pospojování

E - 3	Schéma úpravy rozvodnice RSM1

E - 4	Schéma rozvodnice RSM1.1

E - 5	Schéma rozvodnice RK+MaR

S E Z N A M   P Ř Í L O H

Část písemná:			Technická zpráva

Část výkresová:		Výkres č.	E - 1	Elektroinstalace - světelná + zásuvky

E - 2	Elektroinstalace – hlavní ochr. pospojování

E - 3	Schéma úpravy rozvodnice RSM1

E - 4	Schéma rozvodnice RSM1.1

E - 5	Schéma rozvodnice RK+MaR

S E Z N A M   P Ř Í L O H

Část písemná:			Technická zpráva

Část výkresová:		Výkres č.	E - 1	Elektroinstalace - světelná + zásuvky

E - 2	Elektroinstalace – hlavní ochr. pospojování

E - 3	Schéma úpravy rozvodnice RSM1

E - 4	Schéma rozvodnice RSM1.1

E - 5	Schéma rozvodnice RK+MaR

S E Z N A M   P Ř Í L O H

Část písemná:			Technická zpráva

Část výkresová:		Výkres č.	E - 1	Elektroinstalace - světelná + zásuvky

E - 2	Elektroinstalace – hlavní ochr. pospojování

E - 3	Schéma úpravy rozvodnice RSM1

E - 4	Schéma rozvodnice RSM1.1

E - 5	Schéma rozvodnice RK+MaR