- PROTOSAN s.r.o.

- LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz

Název stavby		:	SZŠ, MŠ A PŠ - REKONSTRUKCE KOTELNY

KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Profese		:	F1.4.2  Zařízení zdravotně technických instalací

Místo stavby		:	Moravská Třebová

Investor		:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zakázkové číslo	:	02/13

- F1.4.2.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

### PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

- Ve Svitavách, březen 2013

Vypracoval : Pavel Kefurt

1.0	Úvod

Předmětem projektu je návrh rekonstrukce ohřevu teplé vody v areálu SZŠ, MŠ a PŠ, Komenského ulice 287 v Moravské Třebové. V současné době je ohřev teplé vody zajišťován elektrickými boilery v suterénu. Boilery jsou většinou na konci životnosti a budou demontovány. Nově bude osazen nový zásobník teplé vody v kotelně.

Stávající rozvody teplé vody a cirkulace v nové přístavbě budou využity. Rozvod teplé vody ve staré budově není opatřen cirkulací a jeho provoz je nehospodárný. Vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých výtoků a malému množství potřeby teplé vody by bylo nejvhodnější provést decentralizaci ohřevu teplé vody a osadit malé ohřívače o objemu 10 litrů k jednotlivým umyvadlům. Pro kuchyň se doporučuje opatřit rozvod cirkulace a napojit teplou vodu na nový ohřívač v kotelně.

Rekonstrukci ohřevu teplé vody ve staré budově tento projekt neřeší. Bude pouze provedeno napojení teplé vody z nového ohřívače v suterénu.

2.0	Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování projektu byly:

- stavební výkresy stávajícího stavu

- ČSN EN a související předpisy

- neúplné výkresy profese ZTI a ÚT

- jednání s investorem a prohlídka stávajícího stavu

3.0	Rozvod vody

Stávající rozvody teplé vody a cirkulace v nové přístavbě budou využity. Rozvod teplé vody ve staré budově není opatřen cirkulací a jeho provoz je nehospodárný. Vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých výtoků a malému množství potřeby teplé vody by bylo nejvhodnější provést decentralizaci ohřevu teplé vody a osadit malé ohřívače o objemu 10 litrů k jednotlivým umyvadlům. Pro kuchyň se doporučuje opatřit rozvod cirkulace a napojit teplou vodu na nový ohřívač v kotelně.

Rekonstrukci ohřevu teplé vody ve staré budově tento projekt neřeší. Bude pouze provedeno napojení teplé vody z nového ohřívače v suterénu.

Přívod studené vody pro nepřímotopný zásobník o objemu 418 litrů se napojí na stávající přívod studené vody do nové přístavby. Napojovací místo je zvoleno s ohledem ke stávajícím rozvodům studené vody.

Samotné napojení nového zásobníkového ohřívače na rozvod studené vody bude provedeno dle výkresové části. Součástí napojení bude osazení pojistného ventilu, zpětné klapky, uzávěru a expanzní nádoby o objemu 12 litrů.

Rozvod teplé vody od nepřímotopného zásobníku se napojí na stávající potrubí teplé vody v kotelně. Souběžně se stávajícím rozvodem teplé vody je vedeno cirkulační potrubí, které zajistí okamžitou dodávku teplé vody do odběrných míst. U zásobníku bude osazeno cirkulační čerpadlo, které bude řízeno MaR.

V místech demontovaných elektrických ohřívačů je nutné demontovat přívod studené vody do těchto ohřívačů z hygienických důvodů. Po demontáži ohřívačů by došlo k trvalému zavodnění tohoto potrubí, které by bylo bez odběru, tudíž voda v potrubí by stárla a mohlo by dojít ke zpětnému znečištění pitné vody právě touto stojatou vodou v potrubí.

4.0	Vnitřní kanalizace

Jelikož jsou v projektu ÚT navrženy kondenzační kotle je nutné do vnitřní kanalizace odvádět vzniklý kondenzát, přepad od pojistných ventilů (kotel, ohřívače vody), napojení přepadu od úpravny vody a napojení přepadu od automatické expanzní nádoby.

Odvod vody bude přes nové sifony u jednotlivých zařízení a novou podlahovou vpust. Nová vpust bude osazena v místě stávající vpusti. Kanalizační potrubí z celé kotelny bude napojeno do stávajícího kanalizačního potrubí u vpusti. Na novou kanalizaci musí být napojeno veškeré potrubí z části, která není rekonstruována. Potrubí není v současné době zaměřené a pravděpodobně se ho nepodaří zaměřit před začátkem prací.

Splašková kanalizace bude provedena z trub PVC těsněných gumovými kroužky pro uložení do země a s odolností do 100°C.

Kanalizační potrubí vedené pod podlahou bude uloženo na zhutněné pískové lože.

Frikční materiál pod trubkami musí být zhutněn na „Proctor“ hodnotu min. 95. Materiál pod trubkami musí být zhutněn tak, aby nevznikaly žádné dutiny. Stlačení materiálu pod trubkami se provádí ručně.

Frikční materiál : Frikční materiál nesmí obsahovat jíl a musí mít velikost zrn 0-16 mm s max. 9% pod 0,075mm a max. 3% pod 0,020mm. Hodnota nerovnoměrnosti musí být min. 1,8.

Před pokládkou potrubí, je nutné zkontrolovat každou troubu po stránce bezvadnosti hrdla, těsnění a celistvosti. Poté je nutno položit potrubí tak, aby ani kolem hrdlových spojů nebyly nerovnosti. Hrdla větších průměrů je možné mírně zahloubit. Každou troubu a tvarovku je třeba zaměřit podle spádu a směru. Je nutné zachovat přímý a nepřetržitý průběh předepsaným spádem.

Trouby a tvarovky PVC budou spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci trub zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Lepení trub se nedoporučuje. Rovné úseky potrubí budou provedeny z trub o délce 1000mm. Použití trub delších než 1m se nedoporučuje.

Před zasypáním potrubí musí být provedeno :

- mezeru mezi hrdlem a troubou je třeba chránit proti proniknutí cementového mléka, nejlépe lepící páskou

- potrubí zajistit proti vznosu (vyplavání). Kotvení by mělo být provedeno tak aby nedošlo k nežádoucím průhybům.

- Při montáži je třeba respektovat teplotní délkovou roztažnost trub, tzn. místa hrdlových spojů obalit a ponechat volná

Upozornění :

- Při přenášení jeřábem je třeba používat textilních popruhů

- Nástroje pro manipulaci používat vždy z materiálu měkčího než plast např. dřevo

- Skládání neprovádět sklopením

- Při přepravě „trouba v troubě“ vyjmout před skládáním vnitřní trubky

- Při teplotách pod –5°C roste křehkost trub a je nutné provádět manipulaci se zvýšenou opatrností

Plastové potrubí PVC bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm, které je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem  min. 90°. Obsyp materiálu bude proveden lomovou výsevkou frakce 0-4 mm do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí (popř. dle montážních pokynů výrobce potrubí). Obsyp je třeba hutnit po stranách na min. hodnotu 97 % PS.  Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita na zásyp frakce  lomové drti 0 – 32 mm, výše je možno fr.  0 – 63 mm.  Další pokyny jsou v technologických a montážních pokynech výrobce potrubí.

Přebytečný materiál bude odvezen na skládky.

Poznámka: Uložení potrubí, jeho obsyp musí být provedeny dle montážních pokynů jejich výrobce, pokud budou tyto pokyny odlišné od pokynů popsaných v této zprávě.