Technická  zpráva

ROZVOD VODY

Předmětem projektu jsou rozvody vody pro modernizaci 3.NP a 4.NP křídla A -  DOMOV U FONTÁNY, PŘELOUČ

Investor :  město Přelouč

KÚ :  Pardubice

Projekt řeší vnitřní rozvod vody.

Projektová dokumentace je zpracována pro zadání stavby ve stupni – TENDROVÉ PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Stávající stav :

Jedná se o čtyřpodlažní budovu domova důchodců křídlo „A“ nacházející se  v areálu domova důchodců DOMOV U FONTÁNY, PŘELOUČ. V předchozí etapě byla provedena modernizace I. a IV.NP křídla B a I a II.NP křídla A. Stávající způsob rozvodu studené vody, TUV a cirkulace byl zhotoven PE trubek při rekonstrukci budovy. Rozvod teplé vody a cirkulace je napojena na centrální zásobník teplé vody v technické místnosti v 1.PP v křídle „A“.

Vnitřní vodovod :

Navrhování a výpočet vnitřních vodovodů se řídí ustanovením ČSN 736655  a 736660

Rozvod studené, teplé vody a cirkulace :

Vnitřní vodovod rozvádí vodu k jednotlivým zařizovacím předmětům křídla „A“ od hlavního vnitřního uzávěru vody umístěného v 1.PP. Napojení nových rozvodu bude provedeno na zrekonstruované rozvody vody v II.NP křídla „A“ pod stropem v SDK podhledu na stávající rozvod studené, teplé vody a cirkulace..

Potrubí vodovodu bude provedeno z plastických hmot , které vyhoví rozvodům studené pitné a teplé vody a mají atest  „Hlavního hygienika ČR“. Veškeré vnitřní rozvody vodovodu budou opatřeny tepelnou izolací např. MIRELON , TUBEX atd.

Rozvod vody je veden ležatým a stoupacím potrubím pod stropem a ve zdech ve výšce zařizovacích předmětů

Rozvod teplé vody je řešen pomocí cirkulace

Na cirkulační potrubí v I.PP je osazen regulační ventil a po dokončení rekonstrukce III.NP a IV.NP bude provedeno vyvážení soustavy pomocí vyvažovací soupravy.

Cirkulace pro zařizovací předměty v koupelnách, WC a kuchyních zajišťuje včasnou dostupnost teplé vody na odběrných místech.

Ležaté potrubí se musí vést ve sklonu 0.3% k nejnižšímu místu možného odvodnění a od nejvyššího místa možného odvzdušnění.

Popis rozvodu:

Stoupací potrubí – napojení je provedeno v 2.nP budovy pod stropem v podhledu (zde byla ukončena třetí etapa rekonstrukce), od napojení je potrubí stoupá energetickou šachtou, kde jsou provedeny odbočky pro jednotlivé zařizovací předměty. Stoupací potrubí bude ukončeno v energetické šachtě v 4.NP

V koupelnách, WC a kuchyních je potrubí vedeno ve stěnách v souběhu k jednotlivým odběrným místům. V této etapě bude provedena demontáž přeložky rozvodu vody v předchozí etapě v podhledu v II.NP včetně podhledu.

V proběhu rekonstrukce budou odstraněny stávající rozvody vody vč. zařizovacích předmětů. Veškeré stávající rozvody vedené do 3.NP budou zaslepeny.

V prostorách 2.NP budou demontovány některé nepotřebné podhledy – viz. výkresová dokumentace

Veškeré prostupy stropními konstrukcemi, budou utěsněny protipožárním tmelem.

Studená tlaková vody je v domě vedena plastovým potrubím  , ČSN 643041 , 643212.

Teplá voda pro zařizovací předměty v sociálním zařízení a kuchyních je připravována ve stávajících akumulačních zásobnících, které jsou součástí stávající plynové kotelny, která se nachází v křídle A. Rozvod bude zhotoven z plastového potrubím. Rozvod teplé vody bude řešen pomocí cirkulace

Armatury použité na vnitřním vodovodu musí vyhovovat provoznímu přetlaku v souladu s ČSN 137106.

Po dokončení montáže se vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod prohlédne a provede se tlaková zkouška zdravotně nezávadnou vodou , zkušební přetlakem 1.0 MPa.

Veškeré práce provedené na vnitřním vodovodu musí být v souladu s ČSN 736660.

Požární vodovod :

Požární vodovod je navržen ve smyslu ustanovení norem ČSN 73 08 73 – zásobování požární vodou.

Požární vodovod rozvádí vodu k jednotlivým odběrný místům. Potrubí je napojeno za hlavním uzávěrem vody budovy KŘÍDLO B v 1.PP

Stávající stav:

Potrubí stoupá od napojení v podhledu v 2.NP k jednotlivým hydrantům v 3 a 4.NP

Ležaté potrubí se musí vést ve sklonu 0.3% k nejnižšímu místu možného odvodnění a od nejvyššího místa možného odvzdušnění.

Zásobování požární vodou , bude vedeno ocelovou trubkou závitovou dle ČSN 425710 od vstupu do objektu k jednotlivým hydrantům. Odběrné místo bude instalováno dle požární správy a opatřena  hydrantovým systémem D25 dle ČSN 730873 viz. požárně technická zpráva.

V prostoru objetu budou instalován hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí o délce 30 m a dostřikem 10 m. Pro osazení hydrantové výzbroje slouží u vnitřního hydrantů typu D25 hydrantová skříň rozměru 660x660 mm.

Armatury použité na vnitřním vodovodu musí vyhovovat provoznímu přetlaku v souladu s ČSN 137106.

Po dokončení montáže se vnitřní vodovod ještě před napojením na stávající požární vodovod prohlédne a provede se tlaková zkouška zdravotně nezávadnou vodou.

Veškeré práce provedené na vnitřním vodovodu musí být v souladu s ČSN 736660.

Tlaková zkouška:

Po dokončení montáže se vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod prohlédne, propláchne a provede se tlaková zkouška zdravotně nezávadnou vodou , zkušební přetlakem min. 1.5 MPa. (1.5 násobek provozního tlaku)

Veškeré práce provedené na vnitřním vodovodu musí být v souladu s ČSN 736660.

Likvidace stavebních odpadů :

Odpady vzniklé stavební činností budou předány pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

O veškerých odpadech bude vedena průběžná evidence. U činností spojených s provedením instalace tepelných čerpadel se předpokládá minimální  množství vzniku a likvidace odpadu. Přesto bude s těmito nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. V platném znění.

Životní prostředí:

Instalací nového rozvodu vody v objektu, nedojde k narušení životního prostředí.

Bezpečnost při užívání:

Rozvod vody a zařizovacích předmětů bude užíván pouze investorem. Obsluha bude starší osmnácti let a bude majitelem objektu a zaškolená.

Montáž zařízení:

Montáž zařízení je nutno provádět dle návodu výrobce při dodržení bezpečnostní a požárních předpisů

Montáž rozvodu bude zakončena tlakovou zkouškou v rozsahu ČSN 060310 , zaškolení obsluhy , předání technické dokumentace a záručních listů.

V době montážních prací  platí pro zaměstnance péče dle nařízení vlády 361/2007 Sb.  Montážní práce budou probíhat v denních dobách od 8h – 17h dle platné pracovní doby zaměstnavatele a při těchto pracích budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavku nařízení vlády 148/2006 Sb.

Ochrana obyvatelstva:

Rozvod bude v majetku investora. Bude instalován v prostorách objektu, do kterých bude znemožněn přístup neoprávněných obyvatel.