KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

Tel. 461654835, fax 461612271, e-mail:tmejova@kip.cz

2D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI

Stavba           :   REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ALBERTINUM ŽAMBERK

2D - 2. HONLŮV DŮM, 3. LABORATOŘE, RTG

Místo stavby  :  ŽAMBERK , č.p. 782, č.poz. 1325

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENS. NÁM. 125, PARDUBICE 532 11

Stupeň           :   PROJEKT  PRO PROVÁDĚNÍ  STAVBY

Vypracoval    :   ing. Pavla Tmejová

Datum           :    04/2013                                                            zak.č. : 2714-62

Příloha č.       :    2D.1.1.1

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Honlův dům je v současné době největší pavilon. Objekt s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími byl dostavěn v r.1936 a od té doby nebyl zásadnějším způsobem upravován. Na něj navazuje dvoupodlažní budova RTG a laboratoří, která vznikla adaptací leháren v 70. letech. Během posledních deseti let byl přistavěn lůžkový výtah a zřízena kalmetizace.

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo z plných cihel,  zdivo laboratoře je z pórobetonových tvárnic.

Stropní konstrukce jsou železobetonové, v původní části monolitické, v přístavbě převážně zmonolitněné prefabrikované.

Krov je původní, tvoří jej klasická konstrukce z masívních profilů, nesoucí krytinu eternit na bednění, nad přístavbou je plochá, jednoplášťová střecha.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu nad 4.NP a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken, zateplení terasy 1.NP a nová jednoplášťová střecha nad laboratořemi.

S ohledem na nároky ČSN 730835 čl. 8.3.3 nesmí být toto zateplení provedeno z materiálů třídy reakce na oheň F až B. Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení       vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Cílem navrhovaných stavebních úprav je vytvořit soulad stávajícího technického stavu objektu v požadovaných oblastech s požadavky současných technických předpisů, nebo se k nim přiblížit.

Současně je cílem úspora energie pro vytápění objektu, a tím snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení  vlastního provozu celého objektu .

V rámci oprav celého objektu je navržen soubor opatření, který se skládá z :

a. zateplení obvodového pláště

b. zateplení stropu nad 4.NP

c. výměny klempířských prvků – okenní parapety, nové oplechování styku zatepleného obvodového pláště budovy a jednotlivých detailů střechy a terasy budovy, včetně odvodnění střechy

- d. výměna všech otvorových prvků v obvodovém plášti

- e. zateplení terasy 1.NP

- f. nová jednoplášťová plochá střecha nad laboratořemi

- g. oprava a přeložení (odsazení) hromosvodu vedeného po fasádě

- h. doplnění a regulace v otopném systému rozvodů ÚT

- Funkce a dispozice prostor domu nebude v rámci této akce  měněna .

- Z hlediska architektonického se vzhled budovy nikterak nezmění. Pouze nově zhotovený sokl bude proveden po zateplení dekorativní mozaikovou omítkou. Všechny otvorové prvky budou vyměněny za nové – plastové.

- Přístup a vegetační úpravy objektu jsou stávající.

Posouzení stavby dle vyhlášky  MMR č. 369/2001 Sb.

Na základě podmínek Vyhlášky č.369 Sb.MMR ze dne 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se uvažovalo při zpracování projektové dokumentace se skutečnostmi, že stávající objekt nebyl již při výstavbě přizpůsoben a určen pro výše uvedené osoby. Stávající stav objektu nebude měněn.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Obestavěný prostor budovy celkem ....................................................................  14380 m3

Zastavěná plocha budovy celkem .......................... ...............................................  1123 m2

- Oslunění a osvětlení budovy je stávající. Její poloha se nemění. Objekt je umístěn tak, že hlavní vstup do budovy je ze SV strany.

- technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo z plných cihel,  zdivo laboratoře je z pórobetonových tvárnic.

Stropní konstrukce jsou železobetonové, v původní části monolitické, v přístavbě převážně zmonolitněné prefabrikované.

Krov je původní, tvoří jej klasická konstrukce z masivních profilů, nesoucí krytinu eternit na bednění, nad přístavbou je plochá, jednoplášťová střecha.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu nad 4.NP a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken, zateplení terasy 1.NP a nová jednoplášťová střecha nad laboratořemi.

- V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

Objekt svými jednotlivými konstrukcemi a ani jako celek nevyhovuje současným tep.technickým a stavebně energetickým kritériím.

Zateplovací systém obvodového pláště a stropů je důvodem zvýšení právě uvedené životnosti a energetické úspory objektu.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit vypracovaný ATELIER DEK ing.  Eliška Krejčiříková jako zakázka č. 2009-16033-KrE. Ten byl původním zpracovatelem aktualizován jako zakázka č. 2012-000065-KrE. Uvedené hodnoty jsou převzaty z aktualizované verze. Pavilony Honlův dům i Janovský jsou i v aktualizaci posuzovány jako celek.

- Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu :

- - Obvodové cihelné zdivo soklu  (Honlův dům) bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z pěn. perimetrického polystyrenu tl.140mm v kombinaci s pórobetonovým izolantem λd = 0,045W/mK tl. 140 mm. viz skladba S0,S1,S2 .

- - Obvodové zdivo bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pórobetonovým izolantem λd = 0,045W/mK tl.160 mm (fasáda SV, JV, SZ laboratoře tl. 120mm) – viz skladba „S4 a S5“

- - Obvodové zdivo 4.NP bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty tl.140 mm – viz skladba „S7“

- -  Výměna stávajících dřevěných dvojitých oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla U = 1,2W/m2K.

- - Výměna venkovních (vstupních) dveří s jednoduchým zasklením za nové, plastové s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla U = 1,7W/m2K

- - Zateplení terasy 1.NP nad vytápěným suterénem - polystyrenem v prům. tl. 130 mm a tep. izolačními deskami na bázi polyisokyanurátu λd = 0,022W/mK tl.60 mm – viz skladba „St1“. Stávající terasová dlažba a beton ve spádu budou odstraněny.

- - Zateplení podlahy  půdního prostoru nad vytápěným 4.NP Honlova domu. Bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.2 x 120 mm do dřevěného roštu s prkennou podlahou (na části).  Skladba St3.

- - Zateplení střešního pláště ploché (jednoplášťové) střechy bude provedeno pomocí tepelněizolačních desek z polystyrenu prům. tl. 280 mm (původní vrstvy budou odstraněny) skladba St2 a St2a.

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Je stávající.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

- Nevyskytuje se.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Neuplatňuje se.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy.

    - Popis stavebních prací

                - Bourání

- Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových prvků (špaletová okna  - Honlův dům, zdvojená okna – laboratoře)

- Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu a na nově zateplených střešních konstrukcích)

- Demontáž a přeložení stávajícího svodného potrubí (z důvodu zateplení stávajícího zdiva a střešní konstrukce)

- Odstranění stávajícího oplechování na fasádě objektu

- Odstranění původní skladby terasy 1.NP Honlova domu, teracové dlažby na balkonu 2.NP a ploché střechy nad laboratořemi včetně prvků odvětrání a zábradlí

- Odstranění obkladu okolo balkonových dveří (jen z čela fasády)

- Odstranění narušeného soklu z pásků u laboratoře

- Odstranění stávající nefunkční plechové schránky od stínících rolet

                - Základy

Jsou stávající beze změn.

                - Vodotěsné a tepelné izolace

- Vodotěsné izolace

Zahrnují v suterénu provedení svislé hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů pod úrovní terénu s vytažením min. 300 mm nad terén.

Dále budou řešeny parotěsné a vodotěsné vrstvy nových skladeb terasy 1.NP a ploché střechy. Parotěsná vrstva je z asfaltových modif. pásů a hlavní vodotěsná izolace je folie PVC tl. 1,5mm. – viz jednotlivé skladby.

Nově navržená skladba střechy (od exteriéru) :   St1

Střecha „St1“   -  nová skladba terasy  :

-  protiskluzná mrazuvzdorná betonová dlažba na podložkách 400x400x50mm

-  ochranná textilie ze 100% PP (500g/m2)

-  hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy  – tl.1,5mm

-  tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu (PIR, λd = 0,022 W/mK ) – tuhé

desky tl.60mm

- tepelně izolační klíny z pěnového, stabilizovaného polystyrenu (spádové klíny EPS

150 S stabil – o průměrné tl.130mm) – montážně fixovat k podkladu mechanickým

kotvením, jednotlivé vrstvy tepelné izolace klást na vazbu  – statický výpočet a

rozvržení desek bude provedeno v rámci realizace stavby

- parotěsná vrstva (parozábrana) – samolepící pás z SBS modifik. asfaltu, parotěsnící a

vzduchotěsnící vrstva , provizorní vodotěsnící vrstva – tl.4,0mm

- penetrační emulze

- stávající vyspravená betonová konstrukce stropu

Střecha „St2“   -  nová skladba střechy 3.NP  :

-  hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P (mechanicky kotvená) – tl.1,5mm

-  textilie (separační sklovláknitý vlies)

- tepelněizolační desky z pěnového samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S stabil … tl. 180mm – montážně fixovat k podkladu mechanickým

kotvením, jednotlivé vrstvy tepelné izolace klást na vazbu  – statický výpočet a

rozvržení desek bude provedeno v rámci realizace stavby

- tepelně izolační klíny z pěnového, stabilizovaného polystyrenu (spádové klíny EPS 100 S stabil – tl. 40- 180 mm

- parotěsná vrstva (parozábrana) – pás z SBS modifik. asfaltu, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva , provizorní vodotěsnící vrstva s vyšší účinností – tl.4,0mm

- penetrační emulze

- stávající vyspravená betonová konstrukce stropu

Střecha „St2a“   -  nová skladba střechy 3.NP (půchúzí část)  :

-  betonová dlažba do terčů

-  ochranná textilie ze 100% PP (500g/m2)

-  hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy  – tl.1,5mm

-  textilie (separační sklovláknitý vlies)

- tepelněizolační desky z pěnového samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S stabil … tl. 180mm – montážně fixovat k podkladu mechanickým

kotvením, jednotlivé vrstvy tepelné izolace klást na vazbu  – statický výpočet a

rozvržení desek bude provedeno v rámci realizace stavby

- tepelně izolační klíny z pěnového, stabilizovaného polystyrenu (spádové klíny EPS 100 S stabil – tl. 40- 180 mm

- parotěsná vrstva (parozábrana) – pás z SBS modifik. asfaltu, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva , provizorní vodotěsnící vrstva s vyšší účinností – tl.4,0mm

- penetrační emulze

- stávající vyspravená betonová konstrukce stropu

Skladby St1, St2 a St2a musí zajistit odolnost při vnějším působení požáru Broof (t3).

Elektrické vytápění vpustí (plochá jednoplášťová střecha 3.NP)

El. vytápěné vpusti /topné těleso je již v těchto vpustích instalováno/ budou napojeny z rozvaděče stavby, ve kterém bude doplněn 1 fázový jistič 10A+chránič s vybavovacím proudem 0.03A.

Napojení bude kabelem CYKY 3Cx1.5, vedeném po chodbě v liště z PVC, v obvodové zdi strojovny výtahu bude ukončen v instalační krabici IP54.

Z této krabice budou vedeny dva kabely stejné dimenze, tzn. CYKY 3Cx1.5, uloženy budou v ochranné trubce pod polystyrenem.

Do každé vpusti bude veden jeden kabel, přes krabici bude propojen s vytápěcím kabelem.

2) Nově bude provedena vodotěsná izolace stávajícího balkonu. Stávající dlažba balkonu bude odstraněna, nosná konstrukce balkonu vyspravena a provedena nová skladba. Jedná se o ucelený balkonový systém, včetně vyřešení vodotěsně trvale pružné izolační vrstvy spolu s doplňkovými produkty (těsnící páskou, systémovou balkonovou okapnicí, …) :

BALKON :

- keramická dlažba mrazuvzdorná

- příčně neformovatelné lepidlo S1, S2 dle ČSN EN 12004

- hydroizolační stěrka

- spádový potěr

- adhezní můstek

- stávající, vyspravená nosná konstrukce balkonu

- penetrace podkladu

- lepící hmota

- tepelná izolace mezi ŽB žebry balkonu (minerální vata tl.40mm + kotvy)

- stěrková hmota a zpevňující vrstva

- penetrace

- probarvená silikonová omítka

- Tepelné  izolace

Zahrnuje výše uvedené kontaktní zateplení fasády a zateplení vodorovných konstrukcí (viz 1.1.e) :

- - Obvodové cihelné zdivo soklu  (Honlův dům) bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z pěn. perimetrického polystyrenu tl.140mm v kombinaci s pórobetonovým izolantem λd = 0,045W/mK tl. 140 mm. viz skladba S0,S1,S2 .

- - Obvodové zdivo bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pórobetonovým izolantem λd = 0,045W/mK tl.160 mm (fasáda SV, JV, SZ laboratoře tl. 120mm) – viz skladba „S4 a S5“

- - Obvodové zdivo 4.NP bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty tl.140 mm – viz skladba „S7“

- - Zateplení terasy 1.NP nad vytápěným suterénem - polystyrenem v prům. tl. 130 mm a tep. izolačními deskami na bázi polyisokyanurátu λd = 0,022W/mK tl.60 mm – viz skladba „St1“. Stávající terasová dlažba a beton ve spádu budou odstraněny.

- - Zateplení podlahy  půdního prostoru nad vytápěným 4.NP Honlova domu. Bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.2 x 120 mm do dřevěného roštu s prkennou podlahou (na části).  Skladba St3.

- - Zateplení střešního pláště ploché (jednoplášťové) střechy bude provedeno pomocí tepelněizolačních desek z polystyrenu prům. tl. 280 mm (původní vrstvy budou odstraněny) skladba St2 a St2a.

Toto řešení je navrženo jako kotvené do stávajících svislých konstrukcí. V rámci dokumentace byly provedeny výtažné zkoušky. Jejich výsledky jsou uvedeny v protokolu, který je jako závazný podklad součástí konstrukční části dokumentace.

Pro provedení celoplošného zateplení objektu je navržen venkovní kontaktní zateplovací systém – VKZS (životnost systému 25 let a záruka 10 let) , který je ve výkresové dokumentaci označen jako „S1“- S5“. Jedná se o ucelený certifikovaný vnější  tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETA).

Jednotlivé vrstvy skladeb a jejich rozsah jsou uvedeny ve výkresech.

Skladba  „S0“ (zdivo pod terénem):

- stávající kamenné zdivo

- vyrovnání zdiva novou cement.omítkou

- vodotěsná izolace z asfalt.modifik.pásů

- asfalt.lepící hmota

-  tepelná izolace – perimetrický polystyren tl.140mm (s ozubem)

- nopová folie (ochrana tepelné izolace)

Skladba  „S1 – S2“ (sokl nad terénem) :

- stávající cihelné zdivo

- stávající cementová omítka

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – (dle skladeb S1 a S2) tl.140mm, kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- vlastní povrchová úprava (mozaiková-kamínková omítka)

Skladba „S4“ a „S5“ (1.NP až 3.NP) :

- stávající zdivo z keramických cihel, popř.porobetonových tvárnic

- stávající vápenocementová omítka (dle potřeby vyspravena – cca 20 až 30%)

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – (dle skladby „S4“ tl.160mm a dle skladby „S5“ tl.140mm), kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami – viz podrobný popis v části 1D.1.2 Stavebně konstr.část

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- probarvená silikonová omítka

Skladba „S7“  (4.NP) :

- stávající zdivo z keramických cihel

- stávající vápenocementová omítka (dle potřeby vyspravena – cca 20 až 30%)

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – minerální vata tl. tl.140mm, kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami – viz podrobný popis v části 1D.1.2 Stavebně konstr.část

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- probarvená silikonová omítka

Zateplovací systém bude proveden včetně doplňkového materiálu, jako soklových, rohových, zalamovacích a výztužných lišt, v exponovaných částech na nárožích výztužné Al rohovníky, okapnice nadpraží všech stavebních otvorů a okapnice v místě založení zateplovacího systému (profil s okapnicí), pružného tmelu apod.

Před provedením zateplení bude stávající  fasáda omyta a stávající omítky dle potřeby budou vyspraveny (cca 30%) .

- Ostění a nadpraží oken bude provedeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes okna. Nově osazená okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.

Uložení parapetů musí být řešeno tak, aby nedošlo ke kontaktu parapetního plechu s cementovou stěrkou (distanční pásky, PUR, …)

- Všechna nadpraží oken a tepelná izolace v místě založení budou opatřeny profilem s okapnicí.

Přechod mezi různými izolanty vždy oddilatovat a vyplnit PUR těsnící páskou.

Svody budou kotveny do fasády tak, aby nedocházelo k zatékání do omítky (šikmé kotvení). Je třeba použít speciální držáky okapních svodů.

Kotvící hmoždinky (počet a provedení) jsou navrženy v konstrukční části. Kotvy jsou navrženy s kovovými trny, případně šrouby. Jejich délky jsou odlišné, podle tl.tepelného izolantu. Počet hmoždinek a jejich posouzení je doloženo statickým výpočtem.

Je uvažováno s těmito kotvícími hmoždinkami :

cihelné zdivo :

Universální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž s ocelovým šroubem schválená pro všechny materiály s optimalizovaným tepelným mostem (0,001 W/K) - (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zatep. systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004).

- Skladba St3  -  Zateplení podlahy půdního prostoru :

- pochůzí plocha z prken - dřevěná prkna P+D tl.28mm

- difuzní folie proti zaprašování

- volně položená tepelná izolace z minerální vaty – 2x tl.120mm = tl.240mm do dvojitého křížem provedeného dřevěného roštu 2x80/120mm ve vzdálenosti osově 1400mm (spodní rošt) a osově 1100 (horní rošt)

- stávající betonová podlaha půdy

- stávající strop

                - Zdivo, věnce a překlady

Obvodové zdivo je cihelné  i pórobetonové stávající .

                - Schodiště

Stávající.

                - Stropy a průvlaky

- Stávající.

                - Podhledy

- Stávající.

                - Podlahy

- Zahrnují zateplení podlahy půdního prostoru minerální vatou 2x120mm na stávající betonovou podlahu (strop nad vytápěným 4.NP). Izolace bude kladena do dřevěného roštu a překryta v hlavní části  prkny na pero a drážku. (rozsah je patrný z výkresové dokumentace).

- Dále je řešena nově terasa 1.NP. Po odstranění původních vrtstev bude položena nově tepelná izolace spádovými klíny – viz skladba St1.

                - Zastřešení

Zahrnuje bez staveb. úprav stávající sedlovou střechu z vláknocementových šablon a plochou střechu z měkč. PVC spojovacího krčku (kalmetizace). Nově bude provedena plochá střecha nad laboratořemi , z důvodu zatékání a zateplení. Původní zavlhlé plynosilikátové a betonové vrstvy  budou odstraněny a nahrazeny nově tepelný izolantem  - viz skladba St2 a St2a. Nově bude dle technických podmínek a detailů výrobce provedena pokládka měkčeného PVC včetně detailů oplechování z poplastovaného plechu. (viz skladby a detaily)

                - Úprava povrchů

Venkovní povrchy

Sokl je opatřen dekorativní mozaikovou omítkou (zrnitost 2mm)  na tep.izolaci z perimetr. polystyrenu nebo přímo na napenetrovaný  původní a vyspravený sokl (laboratoře JZ strana)

Na zateplené fasádě bude probarvená silikonová omítka (zrnitost 2mm).

Konkrétní barevné provedení bude upřesněno po dohodě uživatele a zhotovitele s projektantem dle vzorníku barev vybraného výrobce fasádního systému. Objekt bude řešen jako jednobarevný v středně sytém odstínu, odlišnou sytostí budou zvýrazněny šambrány, římsy a balkon.

Vnitřní povrchy

Zahrnují pouze začištění vnitřních ostění vápenocem,. štuk. omítkou a nátěr.

                - Otvorové prvky

Dveře vnitřní

Všechny vnitřní dveře jsou stávající .

Okna

Stávající špaletová  resp. zdvojená okna budou vyměněna za nová,  plastová - je nutné dodržet při dodávce hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uokna = 1,2 W/m2K a níže uvedené podmínky. Okna budou dodána včetně komprimační pásky , paropropustné pásky z vnější strany okna a parotěsnící pásky z vnitřní strany okna.

Specifikace oken:

- třída plastových oken A

- klika plastová bílá, vnitřní otočný mechanizmus vždy kovový (kolečko s drážkami, apod.), v 1.NP musí mít klika blokovací mech.proti posunutí okenního kování z venku

- veškerá kování skryto plastovými krytkami bílé barvy

- vnitřní parapety s bočními krytkami

- okenní profil vyztužující rám a křídlo bude pozinkovaný a jeho tl. bude odvislá na zatížení okenní konstrukce (min. 1,5 mm). Lze použít i výztužné technologie na jiné bázi, dodavatel musí prokázat.

Připojovací spára:

- veškeré kotvící prvky oken (turbošrouby, páskové kotvy) budou použity s takovou povrchovou úpravou, jejichž životnost bude min stejná jako životnost výplně otvoru.

- ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna, dveří či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na výplň a jeho následnou deformaci.

- dodrženy budou min. tolerance pro velikost připojovací spáry dle níže uvedených tabulek

Šířka připojovací spáry při dovolené přetvořitelnosti tmelu 25% (± 12,5 %)

Šířka připojovací spáry při použití komprimačních pásek stlačení na cca 20 - 30% původní expandované šířky)

- dodrženy budou tolerance pro vzdálenost kotevních prvků mezi sebou a od okrajů, dle následujícího obrázku:

A - rozteč kotev: hliníkové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm

E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu: 100 až 150 mm

- budou-li použity pro ukotvení spodního rámu turbošrouby, musí být prostup v rámu okna okolo turbošroubu prokazatelně utěsněn

- přípustné tolerance osazení oken - maximální přípustná odchylka pro prvky do délky 3 metry je 2mm/n od svislého a vodorovného směru, maximálně však 3 mm

- při napojení omítky ukončovací okenní lištou (APU lišta) je potřeba spáru těsně za ní vodotěsně uzavřít vhodným těsnicím materiálem, pokud nebude dodána lišta s prokazatelnými těsnicími vlastnostmi.

- úprava vnější části připojovací spáry musí být paropropustná, vodotěsná, musí umožňovat dilataci okna, provedení z prokazatelně mrazuvzdorného materiálu, materiál odolný proti porušení, UV stabilní

VŠECHNY PLASTOVÉ OTVOROVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY :

- ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM – DLE ČSN EN 12210

Klasifikace zatížení větrem – tab.1 – TŘÍDA 2

Klasifikace relativního čelního průhybu – tab.2 – TŘÍDA B

Odolnost proti zatížení větrem – tab.3 – TŘÍDA 2

- VODOTĚSNOST – DLE ČSN EN 12208

Tab.1 - TŘÍDA 2B

- PRŮVZDUŠNOST – DLE ČSN EN 12207

TŘÍDA 2

- VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST – DLE ČSN 730532

Třída zvukové izolace oken 2 (Rw = 30 až 34 dB)

- ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ

V 1.NP – TŘÍDA  WK2

V 2.NP a 4.NP  – TŘÍDA  WK1

Technické a kvalitativní požadavky na výplně otvorů  :

Výrobky musí odpovídat platným právním předpisům a to zejména požadavkům plynoucím ze zákona č.177/2006 Sb., vyhlášky č. 148/2007 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Výrobky musí být vyrobeny a osazeny do stavebních otvorů  v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 73 0540 – 2, ČSN 73 0532, ČSN 74 6210.

Požadované parametry výplní otvorů – okna, dveře :

- plastové vícekomorové profily – minimálně 6-komorový profilový systém

- stavební hloubka rámu i křídla profilového systému – minimálně 80mm

- součinitel prostupu tepla rámu – Urámu = Uf ≤ 0,95 W/ m2K

- celkový součinitel prostupu tepla celého prvku Uw ≤ 1,2 W/m2K

- zatřídění rámového profilu dle ČSN EN 12608 – profily třídy „A“

- výška zasklívací drážky profilu pro zapuštění izolačního skla – minimálně 20 mm

- těsnění funkční spáry okenního profilu – třístupňové (středové těsnění)

- ovládání oken pomocí celoobvodového kování dle typu oken – otevíravá, sklopná, otvíravě-sklopná křídla

- součástí kování všech otevíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku

- zasklení – minimálně izolačním dvojsklem s „teplým“distančním rámečkem

- požadovaná vzduchová neprůzvučnost výplně jako celku Rw = 32 dB

- součástí oken osazených v pobytových místnostech budou specielní ventilační prvky, aby okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu současně se zajištěním akustické ochrany před hlukem

- osazovací spáry oken budou na vnitřní straně opatřeny parotěsnou páskou a na vnější budou zajištěny proti zatékání srážkové vody a zároveň paropropustně

- kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků do sestav bude provedeno v souladu s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému

- výrobce oken odpovídá za dostatečnou pevnost, tuhost a bezpečnost výplní otvorů a zajistí dostatečné armování v závislosti na výsledcích statického výpočtu

Uokna 1,2W/m2K, popř.2,0W/m2K.  Při přejímce oken musí být provedena kontrola existence zabudovaného výztužného profilu v rámech.

Kování : Kování musí být odpovídajícího typu podle typu ověřeného mechanickými zkouškami oken (podle ČSN EN 107) . Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i sklápění křídla, otevření křídla nebo sklopení křídla dle požadavku typu okna. Současné otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru :  Provedení podle dokumentace výrobce v nadpraží a ostění přes rám okna, u parapetu kotvami. Spáry mezi oken.rámem a ostěním je třeba pečlivě vyplnit PUR pěnou odpovídající teplotnímu období, popř. bude použita komprimační páska a otvor difúzně uzavřít z vnitřního prostoru. To platí i pro parapetní profil. V případě nerovnosti ostění musí být toto ostění srovnáno.

Montáž (osazení) okna : Osazení okna (individuální volba jeho výrobního rozměru) musí umožnit při sanaci obvodového pláště zateplováním, zateplit ostění oken a jeho nadpraží tepelnou izolací v tl.40mm s následnou realizací omítkových vrstev a dále zateplení horní plochy vnějšího parapetu pod oplechováním ve stejné tloušťce.

Doplňkové konstrukce : Okna budou vybavena minimálně tříkomorovým soklovým a parapetním profilem a plastovým komůrkovým parapetem. Spára v napojení na okolní konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem překryta lištami, které budou doplňovat difúzní uzávěru vnitřního prostředí s případným dotěsněním mezer mezi lištou a stěnou akrylátovým přetíratelným tmelem. Vnitřní parapet bude mít přesah 30 mm od vnitřního ostění.

Klempířské práce : Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího parapetu je dáno v souvislost s dodatečným zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky byly pod armovací tkaninou fasády. Venkovní parapety musí být uloženy vždy do ostění !!!

Tepelně technické vlastnosti : Parametry prostupu tepla a spárové průvzdušnosti v hodnotách minimálně podle projektu. Průvzdušnost oken musí podle požadavku hygienických norem zajišťovat doporučenou hodnotu n-násobné výměny vzduchu v místnosti.

Komplexnost a kvalita dodávky :  Dodávka zahrnuje demontáž a likvidaci stávajících oken, veškeré související montážní, stavební a pomocné práce, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování zednické začištění vnějšího a vnitřního okolí oken, malířské úpravy dotčených ploch poškozených při demontáži a odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou oken. V této souvislosti je zhotovitel povinen na vymezeném prostoru zřídit uzavíratelnou ohradu jako meziskládku demontovaných výplní a zajistit její správné označení. Po ukončení prací je povinen uvést prostor meziskládky do původního stavu. Dodavatel oken musí mít zaveden systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. Všechny deklarované vlastnosti výrobků musí být doloženy.

Spolupráce s uživateli :  Zhotovitel bude povinen předložit správcům jednotlivých objektů v předstihu min.21 dnů harmonogram provádění výměny oken. Součástí zakázky musí být i zakrytí předokenního prostoru tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění podlahových krytin a zakrytí přístupových cest přes jednotlivé místnosti k oknům. Zhotovitel bude zodpovídat za poškození vybavení místnosti, pokud vzniklo jeho vinou. Součástí zakázky nemusí být úklid dané místnosti po sanaci, pokud nedošlo k nadměrnému znečištění v důsledku nedostatečného zakrytí předokenního prostoru a přístupových cest, nebo neopatrnou činností dodavatele.

Nové vchodové vstupní dveře (jednokřídlové i dvoukřídlové) budou plastové s nadsvětlíkem.

- Udveří  = 1,7 W/m2K.

                - Truhlářské prvky

Stávající.

                - Klempířské prvky

Vzhledem ke stávajícímu stavu ostatních konstrukcí a ke skutečnosti, že dojde ke zvětšení tloušťky obvodové konstrukce je nutno provést následující stavební úpravy :

- výměnu parapetních plechů oken za nové – pozink.venkovní parapety, s přesahem min. 35mm přes zateplovací systém. Parapety musí být uloženy do ostění.

- oplechování ukončujících detailů na nově opravené střeše objektu ( závětrné lišty, plechové ukončující profily v místě styku ploché střechy a svislého zdiva, oplechování atiky, apod.)

- oplechování vystupujících částí zatepl. systému

- odvodnění střechy

- lemování terasy a ploché střechy poplastovými prvky

- viz výkres střechy a tabulky PSV

UPOZORŇUJI  NA  NUTNOST  DODRŽOVÁNÍ  TECHNOLOGICKÝCH  DOPORUČENÍ  VÝROBCE  A  CECHU  KLEMPÍŘU, POKRÝVAČU  A  TESAŘU  ČR  PŘI  PRÁCI  A  MONTÁŽI  TOHOTO  MATERIÁLU  !!!

                - Zámečnické výrobky

Zahrnují nové větrací mřížky odvětrání soklu a dalších zařízení odvětrávajících vnitřní prostory do fasády. Odvětrání ploché střechy nad laboratořemi bude zrušeno.

                - Nátěry a malby

Vnitřní malby

Vnitřní nátěr nově opravených ploch bude barevně upřesněn investorem při provádění.

Typové vnitřní prvky

Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby

Zámečnické  a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Truhlářské výrobky

Vodou ředitelný lak nebo lazurovací nátěr.

Fasádní nátěr

Zahrnuje nátěr stáv. betonového soklu a zateplené fasády silikonovou barvou. Barevné řešení fasády bude ve dvou odstínech. Přesný odstín bude upřesněn při provádění podle typu výrobku po dohodě investora s prováděcí firmou.

                - Venkovní úpravy

- Zahrnují  pouze úklidové práce po stavbě a nově zhotovený okapový betonový chodník (šířky 500mm) kolem části budovy, nově zhotovený chodník šířky 2,0m (ze zámkové dlažby) a nově zhotovený odvodňovací betonový žlab šířky 500mm – vše řádně popsáno na výkrese 2D.1.1.2 - půdorys 1.PP.

                - Skladby konstrukcí

- Jsou stávající kromě výše uvedených skladeb zateplení , které jsou popsány přímo ve výkresech.

1.2.    Stavebně konstrukční část

Nosné konstrukce stavby nejsou dotčeny.

1.3..   Požárně bezpečnostní řešení

Je popsáno v samostatné zprávě

1.4.   Technika prostředí staveb

- zařízení pro vytápění staveb

- Stávající stav.

- zařízení pro ochlazování staveb

- Nevyskytuje se.

- zařízení vzduchotechniky

- Stávající stav.

- zařízení pro měření a regulaci

- Stávající stav.

- zařízení zdravotně technických instalací

- Vyhovuje stávající.

- plynová zařízení

- Stávající stav.

- zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Oprava hromosvodu (nové přeložení)

Z důvodu přiblížení se stávající konstrukce hromosvodu, k nově zateplovaným stěnovým konstrukcím, je nutno tyto odsadit prodloužením konzol od stávajícího povrchu o cca 140mm až 180mm. Konzoly , které jsou v současnosti uvolněny, je nutno před prodloužením řádně osadit a rovněž provést kontrolu a nátěr hromosvodných lan.

Na závěr bude provedena revize hromosvodní sítě jako celku.

- zařízení slaboproudé elektrotechniky

- Vyhovuje stávající.

Závěrem konstatuji, že při dodržení podmínek daných PD, ze strany provozovatele, nebude mít stavba zásadní vliv na životní prostředí.