Akce 		:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická 			            Pardubice - Polabiny

Investor 	:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Stupeň PD	:	Projektová dokumentace prováděcí

Objekt		:	č.4 - Dílny

- ===================================================================

### SEZNAM  PŘÍLOH

- Projektová dokumentace obsahuje tyto části :

- Dokumentace objektů :

- stavební část

Akce 		:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická 			            Pardubice - Polabiny

Investor 	:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Stupeň PD	:	Projektová dokumentace prováděcí

Objekt		:	č. 4 – Dílny

- ===================================================================

### SEZNAM  PŘÍLOH

- Dokumentace objektů:

- Stavební objekty

- Technická zpráva

- 4.D.2.1)	         Půdorysné schéma – 1.N.P.

- 4.D.2.2)	         Půdorysné schéma – 2.N.P.

- 4.D.2.3)          Půdorysné schéma – 3.N.P.

- 4.D.2.4)	         Řez - schéma

- 4.D.3)	         Půdorys střechy

- 4.D.4.1)	         Pohledy

- 4.D.4.2)          Barevné řešení – pohledy

- 4.D.5.1)           Pohled severozápadní – rozsah provádění systémů, detaily a návaznosti

- 4.D.5.2)           Pohled jihovýchodní – rozsah provádění systémů, detaily a návaznosti

- 4.D.5.3)           Pohled severovýchodní – rozsah provádění systémů, detaily a návaznosti

- 4.D.6.1)	          Skladba zateplovacího systému – detail č.1

- 4.D.6.2)	          Kotvení tep. iz. desek hmoždinkami – detail č.2

- 4.D.6.3)	          Nanášení lepicího tmelu na tep.iz.desky – detail č.3

- 4.D.6.4)	          Schéma kladení a kotvení tepelně izolačních desek – detail č.4

- 4.D.6.5)	          Schéma provádění armovací vrstvy u okenních otvorů

- 4.D.6.6)	          Schéma kladení fasádních tepelně izolačních desek – detail č.5

- 4.D.7.1)	          Detail zateplení ostění oken – detail č.6

- 4.D.7.2)	          Detail zateplení nadpraží oken – detail č.7

- 4.D.7.3)	          Detail zateplení parapetu oken – detail č.8

- 4.D.7.4)           Napojení parap. plechu na ostění – detail č.9

- 4.D.8.1)	          Detail provedení zateplení u soklu – detail č.10

- 4.D.8.2)	          Detail přechodu mezi deskami – detail č.11

- 4.D.9.1)	          Skladba střešního pláště

- 4.D.9.2)           Detail atiky

- 4.D.10.1)         Sanace betonu – bez omítky

- 4.D.10.2)         Sanace betonu a výztuže – bez omítky

- 4.D.10.3)         Sanace betonu - s omítkou

- 4.D.10.4)         Sanace betonu a výztuže - s omítkou

- 4.D.10.5)         Sanace betonu – se zateplovacím systémem S1 a S2

- 4.D.10.6)         Sanace betonu a výztuže – se zateplovacím systémem S1 a S2

- 4.D.11)            Výpis prvků – okenní a dveřní otvory

Akce 		:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická 			            Pardubice - Polabiny

Investor 	:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Stupeň PD	:	Projektová dokumentace prováděcí

Objekt		:	č. 4 - Dílny

- ===================================================================

- D. Dokumentace  stavby (objektů)

1.    Pozemní (stavební) objekty

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1.  Technická zpráva

- Účel objektu

- Dílny a areálu školy.

  - Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Objekt dílen svým tvarem i vzhledem zapadá do okolní zástavby, je součástí areálu školy. Původní barevné řešení fasád bude zachováno. Objekt je třípodlažní (1 - 3 NP) s obdélníkovým půdorysem, má plochou střechu.

Okolí objektu nebude měněno, po skončení stavebních prací bude staveniště uvedeno do původní podoby.

Přístup osob s omezenou schopností pohybu je přes objekt č. 3.

  - Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Dílny:

- Zastavěná plocha :		645 m²

- Obestavěný prostor :	        7.224 m³

  - Technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost.

Stávající nosný systém objektu je železobetonový skelet, s dozdívkami a ŽB stropy. Střecha je plochá. Při provádění stavby nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

  - Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů.

- Průměrné součinitele prostupu tepla:

| budova | svislé stěny |  | střechy |  |  | výplně |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | původní | nový | původní | nový |  | původní | nový |
| dílny | viz. samostatný energetický audit |  |  |  |  |  |  |
| spotřeba tepla pro vytápění |  |  | původní |  | nová |  |  |
| GJ |  |  | viz. samostatný energetický audit |  |  |  |  |

  - Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu.

- Zemní práce při výstavbě nebudou prováděny.

  - Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků.

- Během výstavby ani při provozu nebude negativně ovlivňováno životní prostředí.

  - Dopravní řešení

- Areál školy je napojen vjezdem na stávající místní komunikaci.

  - Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření.

- Provedení opatření vzhledem k charakteru stavby není požadováno.

  - Dodržení obecných požadavků na výstavbu.

- Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy a zapracovány do projektové dokumentace.

    - Výkresová část

Seznam výkresů :

- 4.D.2.1)	         Půdorysné schéma – 1.N.P.

- 4.D.2.2)	         Půdorysné schéma – 2.N.P.

- 4.D.2.3)          Půdorysné schéma – 3.N.P.

- 4.D.2.4)	         Řez - schéma

- 4.D.3)	         Půdorys střechy

- 4.D.4.1)	         Pohledy

- 4.D.4.2)          Barevné řešení – pohledy

- 4.D.5.1)           Pohled severozápadní – rozsah provádění systémů, detaily a návaznosti

- 4.D.5.2)           Pohled jihovýchodní – rozsah provádění systémů, detaily a návaznosti

- 4.D.5.3)           Pohled severovýchodní – rozsah provádění systémů, detaily a návaznosti

- 4.D.6.1)	          Skladba zateplovacího systému – detail č.1

- 4.D.6.2)	          Kotvení tep. iz. desek hmoždinkami – detail č.2

- 4.D.6.3)	          Nanášení lepicího tmelu na tep.iz.desky – detail č.3

- 4.D.6.4)	          Schéma kladení a kotvení tepelně izolačních desek – detail č.4

- 4.D.6.5)	          Schéma provádění armovací vrstvy u okenních otvorů

- 4.D.6.6)	          Schéma kladení fasádních tepelně izolačních desek – detail č.5

- 4.D.7.1)	          Detail zateplení ostění oken – detail č.6

- 4.D.7.2)	          Detail zateplení nadpraží oken – detail č.7

- 4.D.7.3)	          Detail zateplení parapetu oken – detail č.8

- 4.D.7.4)           Napojení parap. plechu na ostění – detail č.9

- 4.D.8.1)	          Detail provedení zateplení u soklu – detail č.10

- 4.D.8.2)	          Detail přechodu mezi deskami – detail č.11

- 4.D.9.1)	          Skladba střešního pláště

- 4.D.9.2)           Detail atiky

- 4.D.10.1)         Sanace betonu – bez omítky

- 4.D.10.2)         Sanace betonu a výztuže – bez omítky

- 4.D.10.3)         Sanace betonu - s omítkou

- 4.D.10.4)         Sanace betonu a výztuže - s omítkou

- 4.D.10.5)         Sanace betonu – se zateplovacím systémem S1 a S2

- 4.D.10.6)         Sanace betonu a výztuže – se zateplovacím systémem S1 a S2

- 4.D.11)            Výpis prvků – okenní a dveřní otvory

1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.1. Technická zpráva

- PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Staveniště se nachází v zóně občanské vybavenosti. Příjezd ke stavbě bude stávajícími příjezdovými komunikacemi, umožňujícími příjezd nákladním automobilům.

Skladování materiálu je navrženo mezi objekty 4 a 7, předpokládá se na trávníku nebo parkovišti před objektem.

Staveniště bude i v průběhu stavby průběžně uklízeno, vč. komunikací. Celkový úklid se provede po skončení realizace stavby.

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je 15 osob. Pro ty bude na stavbě umístěna šatnová mobilní buňka a mobilní chemické WC.

Odběr vody pro technologické i hygienické účely bude zajištěn z objektu č.7.

Odběr elektrické energie bude ze stávající rozvodné skříně, na kterou bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem. Užívat se bude drobná vrtací a sekací technika, předpokládaný odběr stavby bude do 5kW, přechodně krátkodobě max. 15 kW.

- Stavební úpravy budou realizovány důsledně s dodržováním všech bezpečnostních předpisů, zejm. vyhlášky č. 309/2006 Sb., dle vládního nařízení č. 591/2006 Sb. (vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu) o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Pro zajištění bezpečnosti osob proti padajícímu materiálu a nářadí bude v šířce 6 m okolo objektu provedeno ohrazení, kde bude zákaz vstupu nepovolaným osobám. Od vstupu bude přes tento ohrazený prostor upraven krytý prostor, který obyvatelům umožní bezpečný přístup do objektu.

Zateplení vnějšího pláště objektu bude realizováno z pracovního lešení.

Lešení bude postaveno a přikotveno dle předpisů ČSN a předpisů výrobce lešení.

Při stavbě lešení je potřeba kotvy lešení usadit tak, aby byly předsazené před rovinou fasády minimálně o 20 mm víc než je tloušťka použité tepelné izolace. Lešení je nutno odsadit od budovy o 100 mm víc, než při běžných fasádních pracích, aby bylo možno manipulovat s deskami tepelné izolace i v úrovni podlážek (vzdálenost lešení od fasády cca 300 mm). Lešení bude opatřeno lešenářskými sítěmi, aby se zabránilo smršťování polystyrenu.

Postavené a ukotvené lešení převezme před zahájením prací statik majitele lešení.

Při práci ve výškách musí být zajištěna ochrana pracovníků, zajištěn materiál a nářadí proti pádu.

Dle pracovního postupu budou etapovitě v pracovních pruzích během provádění prací zakryty ponechávané okenní otvory a balkónové dveře – PE fólií, tak, aby bylo zamezeno jejich poškození.

- PŘÍPRAVA PODKLADU

Návrh řešení technických oprav a sanace je zpracován na základě možností dosavadní prohlídky, která byla limitována technickými možnostmi a plným užíváním objektu. Při vlastní realizaci je nutno průzkum zpřesnit, a tak potvrdit nebo upravit způsob technického řešení. Při výskytu vážnějších statických poruch vždy přivolat projektanta-statika !!!

Nároky na podklad: Vhodným podkladem jsou vrstvy nosné a soudržné. Před zahájením prací dojde k demontáži drobných prvků osazených na fasádě -  k demontáži větracích mřížek (trvale – nahradí se novými); vývěsních štítů, cedulí (dočasně), antén na obvodovém zdivu a na strojovně (dočasně) a dalších prvků.

Dále se odstraní stávající oplechování parapetů a atiky (trvale) a stávající bleskosvodného vedení, vč. příchytek (dočasně).

Povrch musí být očištěn, zbaven všech odpadávajících a nedostatečně soudržných částí, osekat až na nosný podklad. Z povrchu se musí odstranit kaly, prach, mastnota, nátěry.

Pevnost v tahu povrchových vrstev musí být minimálně 0,25 MPa (přídržnost stanovena dle ČSN 73 2577). Maximální povolené nerovnosti jsou 10 mm na 2 m délky.

Způsoby očištění povrchu jsou: mechanické očištění ocelovým kartáčem, frézování a broušení, omytí tlakovou vodou, otryskání suchým křemičitým pískem, otryskání křemičitým pískem s proudem vody a opálení plamenem.

Při všech pracích, provádějících kontaktní zateplovací systém, musí být dodrženy technické podmínky, technologické předpisy a materiálové listy výrobce.

- SANACE BETONOVÝCH DÍLCŮ

Upozornění:  O přesném rozsahu sanačních prací bude rozhodnuto při místní prohlídce po montáži lešení. Předběžný předpoklad je 5% reprofilačních prací na objektu.

Úpravy zahrnují všechny betonové plochy všech fasád – parapetní panely, meziokenní a nadokenní panely, atikové panely, soklové panely, čela stěnových panelů, ostění, nadpraží a parapety oken.

Dle stavebně-technického průzkumu, provedeného po postavení lešení, budou statikem určena řešení jednotlivých statických poruch a provedeno statické zajištění.

Sanace betonových a železobetonových dílců představuje výměnu nebo náhradu veškerého porušeného konstrukčního betonu. V místech, kde  k porušení povrchových vrstev betonu došlo tlakem korozních zplodin na betonářské výztuži, se během sanace výztuž obnaží, očistí se od korozních zplodin a opatří se novou antikorozní ochranou. V případě oslabení či porušení nosné betonářské výztuže se tato výztuž lokálně zesílí nebo nahradí.

Součástí komplexní sanační technologie betonových konstrukcí je samozřejmě konečná povrchová ochrana. Ta musí mít vysokou odolnost proti vodě, mrazu, vysoký difúzní odpor proti působení CO2 a dalším plynům z ovzduší, kyselému dešti.

Výrobce (dodavatel) sanačních materiálů bude zvolen na základě výběrového řízení. Doporučujeme zvolit výrobce, který se na tuto problematiku specializuje a může nabídnout kompletní sanační systém. Při provádění sanačních prací musí být dodrženy všechny technologické předpisy výrobce!!!

Sanační systém musí zahrnovat všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí – přípravu podkladu, antikorozní ochrana výztuže, reprofilační materiály a finální povrchové úpravy.

Na objektu budou prováděny různé rozsahy sanačních prací – co do hloubky reprofilace, plochy, náhrady, zesílení a ochrany výztuže. Rozsah sanačních prací je stanoven v dostatečné míře v celkové výměře sanačních prací, jednotlivé sanační postupy nejsou přesně lokalizovány. Po zpřístupnění objektu (z lešení či lávek) bude postupně podklad očištěn a dodatečně prozkoumán.

Základní rozdělení způsobů sanace betonových dílců

Dle typu poškození lze betonové konstrukce sanovat podle doporučení výrobce sanačních systémů následujícími způsoby:

  - Stupeň 1 – těžko postřehnutelná poškození

Póry, štěrková hnízda, nedostatečná tloušťka krytí výztuže, resp. její těsnost, vlasové trhlinky menší než 0,2 mm. Přes tyto jevy musí být na konstrukci hloubka karbonatace menší než 75% krytí, tedy méně než 15 mm, obsah chloridů v betonu musí být menší než 0,6 %, pevnost odtrhu musí být větší než 1,5 M/mm2.

Opatření:

Nejsou nutná žádná speciální opatření, povrch se očistí (dle následujícího článku), beton se opatří adhezním ochranným nátěrem.

  - Stupeň 2 – lehce viditelná poškození

Malé vypoukliny, otěru málo vzdorná povrchová plocha, vápenaté výkvěty, trhlinky menší než 0,4 mm, nerovnoměrně pevná povrchová vrstva, karbonatizace betonu je do hloubky větší než 75% krytí výztuže, obsah chloridů je v rozpětí 0,6% až 1%, pevnost odtrhuje 1,0 až 1,5 N/mm2.

Opatření:

Odstranění karbonizované části opískováním, případně tlakovou vodou až na nosný jádrový beton, podklad nechat dobře proschnout. Nanést vrstvu jemné vysprávkové malty na betony s hydraulickými pojivy, s přísadami syntetických živic, poškozená opravovaná místa přetřít adhezním ochranným nátěrem.

  - Stupeň 3 – pokročilé viditelné poškození

Ojedinělá vydutá místa s vypadanou výplní, viditelná koroze výztuže, trhliny podél výztuže, zpískovatělá povrchová plocha, trhliny menší než 0,8 mm, karbonatizace betonu je až po výztuž, obsah chloridů je větší než 1% hmoty.

Opatření:

V oblasti koroze výztuže odstranění betonu, opískování výztuže, dokonalé odstranění rzi opískováním, odstranění uvolněných částí. Očištěnou výztuž a pevný betonový podklad opatřit adhezním ochranným nátěrem, nechat vyschnout. Nanést hrubou vysprávkovou maltu, k dosažení hladkého povrchu po vyschnutí hrubé malty vyspravit jemnou maltou. Po vyschnutí realizovat konečný nátěr nátěrem na beton.

  - Stupeň 4 – silné poškození v ohraničeném rozsahu

Souvisle vypadaná místa v ploše více armovacích prvků, povrchová plocha betonu je drsná a částečně spadaná, trhliny betonu podél výztuže, trhlinky ve velikosti 0,8 až 2,0 mm, značné dutiny v betonu, hloubka karbonatace sahající až za výztuž, obsah chloridů je větší než 1% hmoty.

Opatření:

Vypouklá a korozí poškozená místa v celé ploše otlouci, pak opískovat, opískováním očistit výztuž od koroze, odstranit všechny nepevné části, ocelovou výztuž ošetřit adhezním ochranným nátěrem, (při použití nástřikové malty natřít adhezním nátěrem i betonový podklad a za mokra nanést stříkanou omítku), nanést jemnou vysprávkovou maltu. Po vyschnutí přetřít sanovanou plochu nátěrem na beton.

  - Stupeň 5 – značně viditelné poškození

Velkoplošné vypoukliny a výpadky betonu až za rovinu armatury, hrubé trhliny větší než 2,0 mm, hloubka karbonatace je až za rovinou výztuže, obsah chloridů je větší než 1% hmoty, hlavní armatura se silně zkorodovaná.

Opatření:

Poškozené zbytky zkarbonatizovaného betonu otlouci až po vrstvu nosného betonu, odstranit všechny nenosné části, očistit opískováním, případně doplnit silně zkorodované části ocele, stav řešit dle statika. Očištěnou výztuž a opískovaný beton opatřit adhezním ochranným nátěrem, na vlhký nátěr nanést nástřikovou maltu (1 vrstva cca 2 cm tloušťky), minimální překrytí armatury v tloušťce 3,5 cm, po vyschnutí přetřít sanovanou plochu nátěrem na beton.

Popis úpravy podkladu

Aby reprofilační malty přilnuly v potřebné míře, je nutné povrch připravit - zbavit všech odpadávajících a nedostatečně soudržných částí, betonu porušeného trhlinami, degradovaného betonu, z povrchu odstranit kaly, prach, mastnotu, nátěry, povrch osekat až na nosný podklad. Podklad musí být mechanicky pevný s přídržností min. 0,8 MPa, příp. 1,5 MPa. Maximální povolené nerovnosti jsou 10 mm na 2 m délky. Podklad musí mít pouze svou ustálenou vlhkost.

Viditelná, nebo po osekání odhalená výztuž, se obnaží na každou stranu ve směru prutu ještě o 20 mm do nekorodující oblasti. V případě, že přední strana výztuže je zkorodovaná přes polovinu svého povrchu, pak se musí výztužné vložky obnažit kolem celého obvodu a beton je nutno odstranit ještě do hloubky nejméně 10 mm za zadní stranu betonářské vložky. Obnažené výztužné pruty se dokonale očistí, povrch betonu se očistí od cementového kalu, nesoudržných částí a otevře se struktura povrchu betonu pro dokonalé přilnutí reprofilačních malt.

Po pečlivě provedené úpravě podkladu a přesné lokaci sanovaných míst před nanesením reprofilačních malt a dalším zakrývání konstrukce budou provedené práce převzaty odpovědným zástupcem investora (z hlediska objemu sanačních prací a z hlediska kvality přípravy podkladu).

Antikorozní ochrana výztuže

Obnažená, dokonale očištěná opískovaná výztuž od všech zplodin koroze dle předpisů uvedených výše, se opatří ochranným antikorozním nátěrem. Nátěr nechat zaschnout – při následném krytí výztuže vysprávkovou maltou a stejně při ručním nanášení nástřikové malty se musí v závislosti na okolních teplotních a povětrnostních podmínkách dodržet časový odstup na zavadnutí nátěru cca 30-45 minut. (V případě, že se použije stejně nanášená nástřiková malta, nanáší se na ještě vlhký nátěr – bezprostředně po natření!)

Reprofilační práce

Reprofilace (zpětná výplň) porušených míst do původního tvaru betonového dílce bude provedena reprofilačními materiály – reprofilačními maltami ve dvou zrnitostech, případně pro celoplošné vysprávky betonu lze použít i nástřikovou maltu. (Nástřiková malta má vysoké mechanické parametry, které jsou ovlivněny obsahem výztužných vláken, je možné ji zpracovávat strojově.)

Reprofilace se provede nejprve hrubou vysprávkovou maltou na betony s hydraulickými pojivy, s přísadami syntetických živic. Nanáší se od tl. cca 3 mm, a v maximální tloušťce cca 20 mm v jedné pracovní operaci. Je-li potřeba vyplnit místa hlubší, musí se malta nanášet ve více vrstvách, po předepsaných technologických přestávkách. Případně je možné přidáním nepatrného množství vody při zpracování vytvořit maltu husté konzistence, se kterou je možné vyplnit najednou i hluboké otvory. Tato malta se nanáší bez předchozího navlhčení ocelovou špachtlí, velké plochy ocelovým hladítkem.

Pokračuje se jemnou vysprávkovou maltou na betony s hydraulickými pojivy, s přísadami syntetických živic. Používá se k výplni mělkých prohlubní (cca 3-10 mm) a pro dorovnání povrchu, který byl již vyspraven maltou hrubou. V jednom pracovním cyklu je možné nanášet vrstvu malty až do síly 10 mm bez toho, aby vznikaly trhlinky. Nanáší se na suchý povrch.

Vyspravená plocha se může po zaschnutí (nejdříve však po 6 dnech) vyhladit vybroušením.

Před provedením povrchové úpravy nátěrem na beton musí být reprofilované betonové plochy vždy povrchově zahlazeny jemnou reprofilační maltou.

Jestliže se na reprofilovaný beton bude provádět zateplení deskami tepelné izolace, není třeba povrch vyspravený hrubou maltou vyhlazovat jemnou maltou.

- SYSTÉM PLOŠNÉ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZATEPLENÍM

Obvodová konstrukce objektu dílen bude plošně sanována – bude provedeno kontaktní zateplení. Tímto celkovým „obalením“ bude stávající konstrukce chráněna před srážkovou vlhkostí.

Zateplení objektu bude provedeno v systémovém řešení ETICS.

4.1. Zateplovací systém

Pro provedení zateplovacího systému objektu budou použity technologie kontaktních zateplovacích systémů.

Jako tepelná izolace se použijí fasádní desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu šedého, tl. 160 mm na objekt dílen.

Materiálová skladba systému:

- Stávající obvodová konstrukce

- Lepicí tmel

- Tepelná izolace – zateplení izolací fasádní polystyren šedý ( λ = 0,033 W/mK) tl. 160 mm

- Kotvení systémovými talířovými hmoždinkami 6/8 ks/m2

- Armovací vrstva – lepicí tmel tl. 4mm + skelná tkanina 9900 (po zahlazení tl. 1mm)

- Podkladní nátěr v příslušné barevnosti

- Tenkovrstvá omítka

Materiálová skladba systému S1 (vnitřní část objektu):

- Stávající obvodová konstrukce

- Lepicí tmel

- Tepelná izolace – zateplení izolací fasádní polystyren šedý ( λ = 0,031 W/mK) tl. 160 mm

- Kotvení systémovými talířovými hmoždinkami 6/8 ks/m2

- Armovací vrstva – lepicí tmel tl. 4mm + skelná tkanina 9900 (po zahlazení tl. 1mm)

- Penetrační nátěr

- Štuková stěrka

Zateplovaní systémy je nutno provádět dle technologických předpisů výrobce.

4.2. Rozsah provádění zateplovacích systémů

Obklad obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem bude realizován od oken technického podlaží nahoru (zakládací soklová lišta bude v jedné rovině s nadpražím oken technického podlaží), pod touto úrovní bude proveden obklad z extrudovaného polystyrenu. Zateplení se provede až ke střešnímu plášti.

Tloušťka tepelného izolantu bude dle výpočtu 160 mm, extrudovaný polystyren soklové části pak tl. 50mm (polystyren zatažen 500 mm pod terén a cca 300-400 mm nad terénem).

Tloušťka tepelného izolantu ostění a nadpraží oken musí být realizována co největší, min. však 20-40 mm.

Barevné řešení viz výkresová dokumentace. Přesné odstíny omítek budou vybrány ze vzorníků dodavatele, který bude vybrán na základě výběrového řízení.

.

4.3. Příprava podkladu pro zateplovací systémy

Aby bylo možné kontaktní zateplovaní systém přikotvit, musí být odstraněna mastnota, prach a nečistoty. Pevnost v tahu povrchových vrstev musí být minimálně 0,25 MPa (přídržnost stanovena dle ČSN 73 2577).

Před zahájením provádění tepelně izolačního obkladu musí být dodrženy tyto předpoklady:

- demontáž oplechování parapetů, dešťových svodů

- demontáž svislých částí hromosvodů

Celá fasáda se očistí, odstraní se všechny nedostatečně lpící části. Fasáda se omyje tlakovou vodou (dle potřeby s odmašťovacím prostředkem).

Při všech pracích, provádějících kontaktní zateplovací systém, musí být dodrženy technické podmínky, technologické předpisy a materiálové listy výrobce.

4.4. Založení tepelně izolačního obkladu

Systém se založí na přesně osazený systémový soklový profil s okapním nosem. Tento profil se do vyschlého připraveného podkladu připevní nerezovým připevňovacím materiálem, spoje distančními spojkami nebo vynecháním mezery š. 1-2 mm, na nárožích upravit seříznutím do potřebného úhlu.

4.5. Připevňování tepelně izolačního obkladu

Tepelně izolační desky budou osazovány odspodu. Budou kladeny vodorovně na vazbu, v první řadě na připravenou zakládací lištu. Uložení desek bude kontrolováno vodováhou, svislost olovnicí, rovinnost uložení dvoumetrovou latí.

Před lepením izolačních desek podklad impregnujeme. Styky jednotlivých desek musí být od spáry mezi panely obvodového pláště vzdáleny nejméně 100 mm. Od rohů otvorů min. 150 mm. Je povoleno použití pouze takových přířezů desek, jejichž nejmenší rozměr je větší než 2x tloušťka desky, minimálně však 100 mm.

Desky se vedle sebe kladou na sraz, spáry mezi jednotlivými deskami musí být těsné. Jen výjimečně lze připustit výplň spáry mezi deskami pěnovým polyuretanem, resp. pásky z tepelně izolační desky. V žádném případě není možné mezery vyplňovat lepicím tmelem!

Desky tepelné izolace se budou k podkladu připevňovat lepením a hmoždinkami. Desky se potřou lepicím tmelem, tl. dle potřeby vyrovnání podkladu, lepí předepsaným způsobem bodově uprostřed desky a v nepřerušovaných pruzích po okrajích desky. Po zaschnutí lepicího tmelu (cca za 1 až 2 dny) se povrch desek přebrousí za účelem dodržení předepsané rovinnosti a pro odstranění drobných nerovností a výstupků. Broušení se provede pomocí hoblíku opatřeného brusným papírem. Broušení je třeba věnovat patřičnou pozornost, protože při dalších pracích se již pouze kopíruje povrch tepelně izolačních desek.

Desky se dále přikotví talířovými hmoždinkami (přibližně 2 až 4 hodiny po nalepení desek – lepicí tmel musí být zatuhnutý, ale ne suchý) v počtu 6 nebo 8 ks/m2, po krajích a uprostřed desky. Hlava hmoždinek musí být vždy zapuštěna tak, aby nepřečnívala před rovinu povrchu desek (cca 2 mm). Navrtaný otvor pro hmoždinku musí být o min. 20 mm hlubší než je hloubka zapuštění hmoždinky a hmoždinky musí být ukotveny v pevném zdivu. Délky hmoždinek závisí na tloušťce tepelné izolace.

4.6. Provedení armovací vrstvy

Na plochu tepelné izolace se pro zpevnění lícní vrstvy desek tepelné izolace vytvoří základní omítka - armovací vrstva, která je chrání před poškozením a přeražením, přenáší mechanická napětí, vznikající při tepelném zatížení zateplovacího systému.

Základní omítka se nanáší ve dvou vrstvách, celková tloušťka vrstvy je 4 mm. Na zabroušený povrch tepelně izolačních desek se nanese lepicí tmel. Připraví se pásy síťoviny v délce cca 3 až 5 m, pro snadnější manipulaci. Do nanesené vrstvy tmelu se vtlačí síťovina (skelná tkanina) pomocí nerez hladítka. Pak se nanese vrchní vrstva základní omítky tak, aby síťovina v konečné fázi ležela přibližně v ½ tloušťky armovací vrstvy, nebo blíže k vnějšímu povrchu. (Druhá vrstva se nanáší na ještě čerstvou spodní vrstvu!) Síťovina se klade tak, aby se vzájemně překrývala o 100 mm. Všechny plochy polystyrénu musí být obaleny síťovinou uloženou do tmelu. Při ukládání síťoviny okolo okenních a dveřních otvorů se obalí síťovinou plochy ostění, pak plochy nadpraží a nakonec rovinu fasády, na každý roh okna se položí pás síťoviny délky cca 300 mm, šířky 200 mm pod úhlem 45°.

Po zahlazení a stáhnutí přebytečného tmelu bude tloušťka (nezesílené vrstvy) armovací vrstvy cca 4 mm.

Na zvláště namáhaných místech fasády, jako např. sokly, fasády 1.NP, okolí oken, nároží  v 1.NP apod., se doporučuje vytvořit armovací vrstvu z pevnější síťoviny nebo použít dvojnásobné uložení síťoviny. V tomto případě se druhá vrstva lepicího tmelu nanáší na zcela vyschlou původní armovací vrstvu (po 24-48 hodinách). Do druhé vrstvy se opět uloží skelná tkanina, zahladí se antikorovým hladítkem a přebytečný tmel se stáhne.

Proto v nároží budovy, na předsazení lodžiových stěn, hranách vstupu, nároží ostění a nadpraží oken a balkonových dveří apod. mohou být hrany zesíleny „natuženým rohovníkem pro hrany“ 140x140 nebo Al lištami nebo lištami z PVC kašírovanými mřížkou.

4.7. Penetrace podkladní vrstvy

Po dokonalém zaschnutí armovací vrstvy (zpravidla minimálně 24 hod) je nutné ji napenetrovat – opatřit obarvovacím nátěrem. Penetrace se provádí příslušně zbarveným podkladním nátěrem (dle odstínu vrchní omítky), štětkou nebo vlněným válečkem. Tento nátěr slouží nejen k penetraci, ale právě také k částečnému sjednocení barvy podkladu s barvou povrchové úpravy, ředí se vodou 1 : 1.

4.8. Povrchová úprava systémů

Konečnou povrchovou úpravou kontaktního zateplovacího systému bude tenkovrstvá akrylátová hlazená omítka, velikost zrna 1,5 mm. Tato omítka je povrchovou vrstvou zateplovacího systému, zaručuje jeho vodoodpudivost, odolnost proti zplodinám a kyselým dešťům, ochranu proti mechanickému poškození a proti povětrnostním vlivům.

Před nanesením tenkovrstvé omítky musí být podkladní nátěr dokonale suchý. Před zahájením prací se zakryjí všechny parapety, krepovou krycí páskou zakryjeme okenní rámy, a okna plastikovou fólií.

Rozmíchaná omítka se nanáší nerezovým hladítkem a konečná úprava se provede po cca 5-10 minutách – uhladí se umělohmotným hladítkem.

4.9. Provedení detailů

Detaily oken a dveří

Zateplení ostění a nadpraží oken a balkónových dveří a oken v průčelí objektu se musí provést v co největší míře, v min. tloušťce 20 mm. Skutečná tloušťka tepelné izolace bude záviset na možnostech konkrétních konstrukcí oken a dveří a jejich odsazení. Ostění a nadpraží se musí zateplit v maximální možné šířce tepelné izolace, tak, aby byla zachována otevíravost oken.

Nadpraží se provede se sklonem cca 1,5 až 2 % směrem od okenního rámu. Ostění bude kolmé k rovině fasády.

Desky tepelného izolantu se připevní pouze plnoplošným nalepením k podkladu. Ostění a nadpraží oken bude vyztuženo natuženým rohovníkem pro hrany 140x140 nebo Al lištami nebo lištami z PVC kašírovanými mřížkou..

Návaznost tepelné izolace zateplovacího systému na rám okna bude dotěsněna pomocí expanzního těsnícího pásku (do tl. cca 4 mm) nebo polymerového tmelu. Také lze použít systémový umělohmotný profil s výztužnou tkaninou.

Spára mezi tepelnou izolací zateplovacího systému a rámem okna z vnější strany se dotěsní polymerovým tmelem.

Z betonové mazaniny se pod oplechování parapetu provede spádová vrstva se spádem cca 3 % směrem od okenního rámu.

Oplechování parapetu se provede až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkování armovací vrstvou na parapetech a ostěních oken. Oplechování bude pozink plechem tl. 0,7 mm, připevnění vruty 3x25 mm a 60 mm do předem vyvrtaných děr v plechu a příponkami připevněnými fasádními hmoždinkami.

Okapová hrana musí být předsazena před rovinu omítky o min. 35 mm.

Otvory v zateplovacím systému po lešení

Lešení pro práce na fasádě je ukotveno až do nosné konstrukce. Otvory po odstranění kotev v tepelně izolačním systému se vyspraví tak, že se zátka z polystyrenu natře akrylátovou těsnící hmotou a vtlačí do otvoru. Uzavře se tenkovrstvou omítkou.

Navazující a doplňkové konstrukce

Klempířské prvky

Z důvodu provádění vnějších zateplovacích systémů musí být klempířské prvky navazujících konstrukcí upraveny, protože konečná rovina fasády bude předsazená před původní o tloušťku zateplovacího systému.

Také z důvodu koroze a potřeba demontáže pro umožnění provedení sanace bude nutné provést výměnu některých doplňkových konstrukcí.

Stávající oplechování parapetů oken a atik bude demontováno.	Nové oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu, dle ČSN 73 3610, včetně jeho kotvení. Oplechování se k nosné konstrukci připevní v souladu s ČSN 73 3610 drátěnými příponkami o průměru 2 mm v rámci armovací vrstvy. Tyto drátěné příponky se přiletují k připojovacímu plechu a přikotví se pomocí talířových hmoždinek. Vzdálenost drátěných příponek bude max. 330 mm.

Parapety se opatří oplechováním až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkování armovací vrstvou na parapetech a ostěních oken.

Okapová hrana oplechování parapetů oken musí být předsazena před rovinu omítky o min. 35 mm, okapová hrana oplechování atik musí být předsazena o min. 50 mm.

Každý okenní otvor bude před osazením nového parapetního plechu zaměřen a parapetní plech bude vyroben podle skutečných naměřených rozměrů.

Všechna oplechování parapetů budou provedena se sklonem od objektu.

Atiky na objektu budou provedeny všechny nové, z poplastovaného plechu. Je nutné, aby přesah atik byl dostatečný a nedocházelo k okapům vody na fasádu, nebo dvířka (jedná se v místě vstupu na boční stěně o skříně elektro).

Dodržovat pokyny výrobce uvedené v technickém listu.

Hromosvody

Aby bylo možné provést zateplovací systémy, je nutné demontovat vertikální části hromosvodné soustavy, vč. úchytů. Po provedené sanaci obvodového pláště se hromosvody s úpravou namontují zpět. Hromosvody se budou odstraňovat postupně tak, aby byl vždy nejméně jeden zemnící svod připojen a uzemněn. Pro zpětné namontování hromosvodů se použijí nové úchytky, z pozinkované oceli. Úchytky se připevní na fasádu před prováděním tepelně izolačního obkladu. Před provedením zateplovacího systému se zpět namontují vertikální části hromosvodů, v původním rozsahu.

Předpokládá se výměna max. 30% hromosvodné sítě. Systém a rozmístění hromosvodné sítě se nezmění, demontované svislé prvky se osadí na původní místa do netříštivých ochranných trubek.

Po opětovném osazení hromosvodné sítě v původním rozsahu autorizovaná osoba provede výchozí revizní zkoušku a vypracuje revizní zprávu. Hromosvodná síť se musí dále revidovat ve lhůtách dle ČSN 34 1390 a po zjištěném zásahu bleskem.

Shrnutí

Po celou dobu realizace musí být dodržovány všechny závazné normy, vyhlášky a předpisy v plném platném znění, včetně všech změn, dále je nutno postupovat dle technických podmínek, technologických předpisů a materiálových listů výrobců jednotlivých materiálů.

V průběhu celé stavby (nejen po ukončení jednotlivých technologických fází a na závěr) je nutno kontrolovat všechny práce, zejména dodržení technologických postupů a dodržení projektové dokumentace. Kontrolu provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technický poradce dodavatele materiálů.

Dodrženo musí být předepsané použití materiálů a výrobků, montáž kontaktních zateplovacích systémů a provádění sanace betonových dílců, kvalita a jakost všech prací, dodržování technologických lhůt.

Pro dopravu a skladování materiálů se dodrží také předpisy výrobce.

Výsledky kontrol po ukončení jednotlivých fází (ukončení přípravy podkladu před reprofilací, provedení reprofilace, provedení obkladu tepelně izolačními deskami s přikotvením hmoždinkami, provedení armovací vrstvy, provedení povrchové úpravy) se zaznamenávají do stavebního deníku.

Projektová dokumentace byla zpracována na základě místního šetření a vizuální prohlídky objektu a fotodokumentace a dle konzultací a požadavků dodavatele a investora.

- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ

Část oken byla již vyměněna za plastová a ta budou ponechána. Nově osazovaná okna budou mít tyto parametry:

Stavební hloubka – šíře rámu:

Počet komor:				min. 6 komor

Barva:					bílá

Profil:					zaoblený

Sklo:					4/16/4/16/4

Těsnění:				šedé

Kování:				G – U

Tepelná prostupnost celé okno:	0,8 W/m2K

Vnitřní parapet:			plastový komůrkový

Vnější parapet:			poplastovaný plech

- SYSTÉM REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  - ZATEPLENÍM

Nejprve bude demontována stávající hromosvodná síť. Sejme se stávající hydroizolační plášť, vč. klempířských lišt a plechů, demontují se odvětrávací hlavice VZT a trub odvětrání kanalizace, demontují se veškeré nefunkční prvky, které by bránily dokonalému řešení opravy střechy.

Zateplení střechy bude provedeno polystyrénovými deskami o tl. 250 mm.

Stávající střecha objektu je plochá, jednoplášťová. Skladba stávající jednoplášťové střešní konstrukce bude ponechána. Na stávající střešní konstrukci bude dodatečně položena tepelná izolace na bázi  pěnového polystyrenu v tl. 250 mm (λ = 0,036 W/mK).

Na podkladní desky bude položena geotextilie podkladní 300 g/m² a jako vrchní hydroizolační vrstva bude folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm.

Stabilizace a uchycení podkladních desek EPS, geotextilie a hydroizolační vrstvy (folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm) k podkladu se provádí mechanickým kotvením do konstrukce stávajících stropních panelů. Typ, počet a rozmístění mechanických kotev bude upřesněn po provedení odtrhovací zkoušky, kterou provede prováděcí firma před započetím prací.

Oblast střešní vpusti musí být zapuštěna min. 5 mm pod sousedící plochu střechy.

Po dokončení nového souvrství střešního pláště se provedou následující související a doplňkové práce, detaily:

Atika: Z důvodu navýšení skladby střechy je nutné provést zvýšení atiky o 250 mm. Bude provedena nadezdívka atiky z tvarovek ztraceného bednění, o rozměru 200x200x500 mm. Skladba navýšení atiky viz. detail – výkres č. 4.D.9.2.

Střešní vpusti: Provede se revize stávajících střešních vpustí, vč. navazujícího odpadního potrubí, dle potřeby výměna. Osadí se nové vpusti o průměru min. 100 mm, s prodloužením odpadního potrubí, hydroizolace se na nataví na manžetu vtoku, osadí se ochranný koš proti splaveninám.

Na závěr sanace střešního pláště se instaluje hromosvodná síť dle platných předpisů. Vzhledem k celoplošné sanaci se předpokládá kompletní výměna hromosvodu. Uzemňovací vedení se provede po celém obvodu atiky a napříč plochou střechou tak, aby žádný bod střešního pláště nebyl od jímacího vedení dále než požaduje norma ČSN 34 1390 69. Křižování vedení budou vzájemně propojena, vedení nesmí být přerušované. Vzdálenost podpor na ploché střeše nemá být větší než 1,5 m, použijí se systémové podpory, fixované k střešnímu povrchu. Hromosvod se opatří krycím nátěrem. Po instalaci hromosvodu je nutné jeho revize.

Veškeré zbytky sutě a stavebního materiálu budou po skončení prací ze střechy odstraněny.

Poznámka:

Opravou střešního pláště nesmí dojít ke zhoršení požární bezpečnosti stavby. Pokud se na stávající střeše nachází nějaká protipožární opatření, musí být zachována nebo dle potřeby obnovena v původním rozsahu.

Po dokončení stavebních prací je nutná revize komínů.

Stavební práce vyžadují velmi pečlivé vyhotovení konstrukčních detailů, a to při všech řemeslných pracích podílejících se na konstrukci střechy.

Je nutné dbát pokynů udaných výrobcem, dodržovat pokyny výrobce uvedené v technickém listu a dodržovat platné normy.

- ZPEVNĚNÉ PLOCHY U PATY OBJEKTU

- Stávající betonová dlažba částečně odebrána, bude provedeno zateplení soklu (tepelná izolace XPS bude zatažena min. 0,50 m pod upravený terén), bude vložena nopová folie. Terén u paty se upraví tak, aby byl vyspádován od objektu. Stávající betonová zámková dlažba bude vrácena nazpět. Předpokládá se výměna 30 % betonové dlažby.

- V místě vstupů nebude provedeno zateplení soklů.

- ZÁMEČNICKÉ PRVKY, DOKONČOVACÍ PRÁCE

Nové oplechování (parapetů oken a napojovacího plechu na stávající atikové oplechování) bude opatřeno vhodnou ochranou proti atmosférické korozi.

Na původní místa budou osazeny větrací mřížky.

Na původní místo bude opět instalováno původní bleskosvodné vedení, vč. příchytek.

závěr

Návrh technických opatření na sanaci objektu vychází z jeho současného stavu. Provedením všech úprav bude obyvatelům objektu zajištěno dlouhodobé a plnohodnotnější  užívání objektu. Prodlouží se tak životnost objektu a komfort užívání. Barevné ztvárnění přispěje k lepšímu estetickému vzhledu objektu.

Technické řešení bylo navrženo optimálně za daných finančních možností investora.

Všechny odchylky od předpokládaných skutečností v projektu je nutné konzultovat s projektantem.

Všechny uvedené materiály v projektové dokumentaci jsou doporučující a ustanovují minimální úroveň kvality.

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Veškerý odpad vzniklý při provádění stavby bude odvezen na nejbližší řízenou skládku. Zbytky odpadových surovin budou převezeny do sběrny. Za odpady při výstavbě a nakládání s nimi odpovídá stavbyvedoucí.

bezpečnost práce

Příprava stavby a organizování vlastních prací podléhá Vyhl. č. 309/2006 Sb. dle vládního nařízení 591/2006 Sb.(Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce).

Všechna zařízení umělého osvětlení musí být bezpečně přístupná a snadno čistitelná.

Odpadní části musí být odstraňovány z místa vzniku, aby se zabránilo jejich nepříznivému vlivu na bezpečnost při práci.

V Holicích, 03/ 2013

Vypracoval : Ing. Karel Vrbický