## Titulni list
BKBMetal, a.s.
 Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava
Rozpočet
Budget
ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:
REV.: | ÚPRAVA / DESCRIPTION | DATUM / DATE | VYPRACOVAL / MADE BY
OBJEDNATEL / CLIENT: |  | TENTO DOKUMENT JE NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
AKCE / ACTIVITY: |  | VYPRACOVAL / MADE BY | ING. PETRA STIBOROVA
Gymnázium Pardubice, Mozartova - rekonstrukce kuchyňského provozu D.1.4.2 Vzduchotechnika |  | KONTROLOVAL / CHECKED | ING. JAN ŠPUNDA
|  | SCHVÁLIL / APPROVED | ING. DUŠAN LEDERER
|  | DATUM / DATE | 07/2016
|  | STUPEŇ / STAGE | DPS
|  | ZAKÁZKA / CONTRACT | 16-3478
|  | POČET A4 / NUMBER A4 | 11
OBSAH / TITLE: |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No.:
Rozpočet |  | BKB-RO-2126

## VZT
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s.
V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce REMAK a.s.
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně
1.1 |  | Vzduchotechnická jednotka v sestavě: přívod - ventilátor (9.500m3/hod), vodní ohřívač (46,3kW, voda 60/50°C), volná komora pro přímý výparník/kondenzátor (46,8kW), rekuperátor - ZZT 62%, filtr, klapka, odvod - tukový filtr, filtr, rekuperátor, ventilátor (9.500m3/hod) Obecné požadavky: - shoda s ErP 2016 - Ekodesign - standardně určena pro vnitřní, venkovní a hygienické prostředí - sendvičové panely s 50mm minerální izolace - mechanická stabilita třídy D2 (M) dle EN 1886 - termická izolace třída T3 dle EN 1886 - ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech | ks | 1 |  | 0
1.2 |  | Protidešťová žaluzie 800/500 | ks | 2 |  | 0
1.3 |  | Protidešťová samočinná žaluzie d315 | ks | 2 |  | 0
1.4 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 800/800-900 | ks | 2 |  | 0
1.5 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 800/500-1000 | ks | 2 |  | 0
1.6 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí 1250/630-900 | ks | 2 |  | 0
1.7 |  | Kruhový tlumič hluku d315-1,0m | ks | 2 |  | 0
1.8 |  | Regulační klapka čtyřhranná těsná 800/630, ovládání servopohonem 24V | ks | 4 |  | 0
1.9 |  | Servopohon 24V pro pol.1.8 se signalizací jedné polohy | ks | 4 |  | 0
1.10 |  | Regulační klapka čtyřhranná 800/630, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
1.11 |  | Regulační klapka čtyřhranná 800/450, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
1.12 |  | Regulační klapka čtyřhranná 800/400, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
1.13 |  | Regulační klapka čtyřhranná 630/355, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
1.14 |  | Regulační klapka čtyřhranná 500/400, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
1.15 |  | Regulační klapka kruhová d315, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
1.16 |  | Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání | ks | 4 |  | 0
1.17 |  | Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
1.18 |  | Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
1.19 |  | Vyústka nastavitelná 825x325 do čtyřhranného potrubí, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 6 |  | 0
1.20 |  | Vyústka nastavitelná 625x325 do čtyřhranného potrubí, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 3 |  | 0
1.21 |  | Vyústka nastavitelná 625x125 do čtyřhranného potrubí, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 16 |  | 0
1.22 |  | Vyústka nastavitelná 625x125 do čtyřhranného potrubí, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 16 |  | 0
1.23 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 2 |  | 0
1.24 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2 |  | 0
1.25 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 2 |  | 0
1.26 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2 |  | 0
1.27 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 4 |  | 0
1.28 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 4 |  | 0
1.29 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 3 |  | 0
1.30 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 3 |  | 0
1.31 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 2 |  | 0
1.32 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2 |  | 0
1.33 |  | Radiální potrubní ventilátor 800m3/h, 230V/50Hz, 197W, 0,87A, ErP2016 | ks | 2 |  | 0
1.34 |  | Regulátor otáček pro ventilátor pol.1.33 | ks | 2 |  | 0
1.35 |  | Spojovací manžeta d315 pro pol.1.33 | ks | 4 |  | 0
1.36 |  | Zpětná klapka d315 | ks | 2 |  | 0
1.37 |  | neobsazeno
1.38 |  | Montáž pozice 1.1-1.37 | kpl | 0.25 |  | 0
|  | Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.39 |  | Potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 (15%tvar), vč.montáže | bm | 7 |  | 0
1.40 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. montáže | bm | 24 |  | 0
1.41 |  | Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. montáže | bm | 56 |  | 0
1.42 |  | Potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2 (15%tvar), vč. montáže | bm | 53 |  | 0
|  | Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.43 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže | bm | 31 |  | 0
1.44 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže | bm | 44 |  | 0
1.45 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže | bm | 40 |  | 0
1.46 |  | Flexipotrubí d315, vč. montáže | bm | 2 |  | 0
|  | Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
DIGESTOŘE - víz výkres D.2.1 - Technologie kuchyně
G.81 |  | Digestoř závěsná, tukové lamelové filtry, osvětlení a nádobka na sběr kondenzátu. Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). D. 4000 mm, š. 2400 mm, v. 400 mm | ks | 1 |  | 0
G.91 |  | Digestoř nad konvektomat nerez vč. tukových lamelových filtrů a nádobky na sběr kondenzátu. Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). D. 1200 mm, š. 1100 mm, v. 500 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Digestoře - technologie kuchyně (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika skladů
2.1 |  | Kompaktní vzduchotechnická jednotka v sestavě: přívod - ventilátor (1.650m3/hod), ohřívací komora (8,35kW, voda 60/50°C), rotační rekuperátor ZZT 76%, filtr, klapka, odvodní část - filtr, rekuperátor, ventilátor 1.650m3/hod) vč.MaR - směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž Obecné požadavky: - shoda s ErP 2016 - Ekodesign - mechanická stabilita třídy D1 dle EN 1886 - termická izolace třída T2 dle EN 1886 - ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech | ks | 1 |  | 0
2.2 |  | Protidešťová žaluzie d355 | ks | 2 |  | 0
2.3 |  | Kruhový tlumič hluku d355-1,0m | ks | 4 |  | 0
2.4 |  | Regulační klapka kruhová těsná d355, ovládání servopohonem 24V | ks | 1 |  | 0
2.5 |  | Servopohon 24V pro pol.2.4 se signalizací jedné polohy | ks | 1 |  | 0
2.6 |  | Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
2.7 |  | Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
2.8 |  | Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
2.9 |  | Regulační klapka kruhová d100, ruční ovládání | ks | 6 |  | 0
2.10 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 3 |  | 0
2.11 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 6 |  | 0
2.12 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 4 |  | 0
2.13 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 4 |  | 0
2.14 |  | Talířový ventil d100, přívod, montáž do pevného kruhového potrubí | ks | 5 |  | 0
2.15 |  | Talířový ventil d100, odvod, montáž do pevného kruhového potrubí | ks | 5 |  | 0
2.16 |  | neobsazeno
2.17 |  | Montáž pozice 2.1-2.17 | kpl | 0.25 |  | 0
|  | Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.18 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 100 mm, vč.montáže | bm | 21 |  | 0
2.19 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže | bm | 25 |  | 0
2.20 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže | bm | 25 |  | 0
2.21 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže | bm | 55 |  | 0
|  | Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.2 - Vzduchotechnika skladů - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.3 - Vzduchotechnika hygienického zázemí
3.1 |  | Kompaktní rekuperační jednotka pro instalaci pod strop v sestavě: přívod - předehřívač, filtr, diagonální protiproudý rekuperátor, ventilátor (610 m3/hod), odvodní část - filtr, rekuperátor, ventilátor (610 m3/hod) vč.ovládacího panelu s regulací otáček, podomítkového sifonu pro odvod kondenzátu Obecné požadavky: - shoda s ErP 2016 - Ekodesign | kpl | 1 |  | 0
3.2 |  | Těsná regulační klapka 250mm | ks | 1 |  | 0
3.3 |  | Servopohon pro klapku pol.č.3.2, dvoupolohový výkon, 24V | ks | 1 |  | 0
3.4 |  | Spojovací manžeta | ks | 5 |  | 0
3.5 |  | Kruhový tlumič hluku d250-1,0m | ks | 4 |  | 0
3.6 |  | Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání | ks | 4 |  | 0
3.7 |  | Stěnová vyústka přívod/odvod pro rekuperační jednotku, průměr napojení 250mm | ks | 1 |  | 0
3.8 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 4 |  | 0
3.9 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 6 |  | 0
3.10 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 3 |  | 0
3.11 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 1 |  | 0
3.12 |  | Stěnová mřížka Aef=0,211m2 (700x500mm) | ks | 1 |  | 0
3.13 |  | Stěnová mřížka Aef=0,127m2 (500x400mm) | ks | 1 |  | 0
3.14 |  | Oboustranná dveřní mřížka 490x55 | ks | 2 |  | 0
3.15 |  | neobsazeno
3.16 |  | Montáž pozice 3.1-3.15 | kpl | 0.25 |  | 0
|  | Zařízení č.3 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.17 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže | bm | 32 |  | 0
3.18 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže | bm | 33 |  | 0
|  | Zařízení č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.3 - Vzduchotechnika hyg.zázemí - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Měření a regulace VZT
MaR 1 |  | kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka, směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m | kpl | 1 |  | 0
MaR 2 |  | napojení pol.č.1.33 - napojení ventilátorů na nástěnné ovladače | kpl | 2 |  | 0
MaR 3 |  | napojení pol.č.2.1 - propojení mezi MaR a ovladačem | kpl | 1 |  | 0
MaR 4 |  | napojení pol.č.3.1 - propojení mezi MaR a ovladačem | kpl | 1 |  | 0
|  | Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáže VZT
|  | Demontáž stávajících VZT jednotek a komponentů, vč.stávajících MaR skříní apod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Demontáž stávajícího VZT potrubí čtyřhranného | bm | 100 |  | 0
|  | Demontáž VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
|  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 450 |  | 0
|  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 350 |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Izolace
|  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) - přívodní a odvodní potrubí po VZT jednotku pol.č.1.1 | m2 | 35 |  | 0
|  | Izolace VZT potrubí tepelná pro kruhové potrubí (lamelová rohož tl 3cm včetně Al folie) - přívodní a odvodní potrubí KR355 po VZT jednotku pol.č.2.1, odtahové potrubí KR315 od digestoří nad konvektomaty vedené v budníku, přívodní potrubí KR250 pro VZT jednotku pol.č.3.1 | m2 | 83 |  | 0
|  | Izolace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
HZS (hodinové zúčtovací sazby)
|  | Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd. | hod | 24 |  | 0
|  | Komplexní vyzkoušení | hod | 24 |  | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0