## List5
Kód:
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kuchyně – Mozartovo gymnázium Pardubice
JKSO: | [11 empty] | CC-CZ:
Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 2016-05-12
Objednatel: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
Projektant: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
Zpracovatel: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0
Cena bez DPH | [11 empty] | 0
DPH | základní |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| snížená |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| zákl. přenesená |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| sníž. přenesená |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| nulová |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
Cena s DPH | [5 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | Zpracovatel
Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
Objednavatel | [8 empty] | Zhotovitel
Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
Rekonstrukce kuchyně – Mozartovo gymnázium Pardubice
[11 empty] | Datum: |  |  | 2016-05-12
Projektant:
Zpracovatel:
|  | Objekt | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK]
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
objekt: 1-úprava HR rozvaděče. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
objekt: 2-Rozvaděč RM1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
objekt: 3-Světelné a zásuvkové obvody | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
objekt: 4-Motorová instalace | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
Objekt: 5-Slaboproudé instalace | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0

## RH
název akce: Rekonstrukce kuchyně
Mozartovo gymnázium Pardubice
objekt: 1-úprava HR rozvaděče.
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | materiál elektromontážní |  |  | 0 | 0
2 | elektromontáže |  |  | 0 | 0
3 | ostatní náklady |  |  | 0 | 0
4 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0
5 | DPH základní sazba |  | 21 | 0 | 0
6 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  | 0 | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Materiál elektromontážní
1 | R00000001 | oceloplechová skříň 2200x600x400 | ks | 1 |  | 0
2 | R00000002 | podstavec pod rozváděč 100x600x400mm. | ks | 1 |  | 0
3 | R00000003 | boční zákryt 2200x400mm | ks | 2 |  | 0
4 | R00000004 | montážní adaptér, sada 4 ks | ks | 1 |  | 0
5 | R00000005 | elektroměrová vana š 600mm | ks | 2 |  | 0
6 | R00000006 | pásovina CU 30x10 mm, 4m/10,752kg | ks | 2 |  | 0
7 | R00000007 | montážní materiál jinde neuvedený celkem | ks | 1 |  | 0
8 | 358226700 | jistič MODEION BD250NE305 3-pól. spínací blok pevného provedení bez nadproudových spouští - NORMAL | ks | 2 |  | 0
9 | 358226850 | spoušť nadproudová SE-BD-0250-DTV3 spoušť DTV3 pro BD - char. D - distribuční, Ir = 100-250 A | ks | 2 |  | 0
10 | 358227480 | příslušenství MODEION CS-BD-B012 připoj. sada BD, 3 ks blokové svorky do 250 A pro 2x Al/Cu kabel 120-240mm2 | ks | 2 |  | 0
11 | 358227660 | příslušenství MODEION OD-BD-VP01 plombovací vložka šroubu pro BD250N(S) | ks | 8 |  | 0
12 | 358227670 | příslušenství MODEION OD-BD-VP02 přídavný plombovací kryt nadproudové spouště pro BD250N(S) | ks | 2 |  | 0
13 | R00000008 | Měřící transformátor proudu 200/5A, 5VA, tř.p.0,5 | ks | 6 |  | 0
14 | R00000009 | zkušební svorkovnice ZS1 s krytem | ks | 2 |  | 0
15 | R00000010 | Pojistkový odpínač OPVP 10-3-S | ks | 2 |  | 0
16 | R00000011 | pojistka PV 10-4A gG | ks | 6 |  | 0
17 | R00000012 | popisové štítky sada | ks | 1 |  | 0
18 | R00000013 | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
19 | 358254460 | pojistka výkonová PNA2 250A provedení normální charakteristika aM | ks | 6 |  | 0
20 | 341132350 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x185+95 mm2 | m | 90 |  | 0
21 | 140511070 | Trubka ocelová svařovaná závitová pozink jakost 11 343, 3“ (DN 80) | m | 25 |  | 0
22 | 140110700 | Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 102x4,0mm | m | 6 |  | 0
23 | R00000014 | držák trubky kompletní, závit. tyč 8mm, ocel. Kotva | ks | 25 |  | 0
24 | R00000015 | žlab drátěný 150/100mm „GZ“, včetně držáků, závit. Tyčí, a ocelových kotev, protikoroz. úprava | m | 65 |  | 0
25 | 358224030 | jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3 | ks | 1 |  | 0
26 | R00000016 | vodič CYA 120mm2 černý | m | 9 |  | 0
27 | R00000017 | vodič CYA 95 mm2 žlutozelený | m | 3 |  | 0
28 | 341408270 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 | m | 5 |  | 0
29 | 341408230 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,5 mm2 | m | 8 |  | 0
30 | 345616640 | svornice řadová RSA 10 | ks | 4 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | #REF!
Elektromontáže
31 | R00000018 | přizpůsobení a sestavení skříně | hod | 10 |  | 0
32 | 210120486 | Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A | ks | 2 |  | 0
33 | R00000019 | nastavení, montáž nadproudové spouště | ks | 2 |  | 0
34 | R00000020 | Montáž připojovací sada | ks | 2 |  | 0
35 | 747651140 | Montáž transformátor měřící proudový nn se zapojením vodičů | ks | 6 |  | 0
36 | R00000020 | montáž zkušební svorkovnice, zapojení | ks | 2 |  | 0
37 | 210112705 | Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů | ks | 2 |  | 0
38 | 747233150 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | ks | 1 |  | 0
39 | R00000021 | vnitřní zapojení pole rozváděče | hod | 10 |  | 0
40 | 210290481 | Výměna pojistkových vložek nožových velikosti do 400 A | ks | 6 |  | 0
41 | 745441160 | Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně | m | 65 |  | 0
42 | R00000022 | zatažení AYKY 3X185+95 do trubky DN 80mm | m | 25 |  | 0
43 | 746425112 | Ukončení vodičů do 1 kV celoplastových staniční koncovkou KSe žíla do 240 mm2 | ks | 6 |  | 0
44 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 4 |  | 0
45 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | ks | 8 |  | 0
46 | R00000023 | odzkoušení pole | hod | 2 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | #REF!
Ostatní náklady
47 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 1 |  | 0 | 1.765 | 1.765
48 | 219990013 | zajištění bezproudí | hod | 2 |  | 0 | 1.765 | 3.53
49 | 219990027 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
50 | R00000024 | zámečnické práce (ohýbání, spojování trubek) | hod | 20 |  | 0
51 | R00000025 | Montáž žlab 150/100mm na stěně/stropě. | m | 90 |  | 0
52 | 460680322 | Vybourání otvorů stropech želbet do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm | ks | 2 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 5.295
Datum: 25.4.2016
Vypracoval: P. Šroll

## RM1
název akce: Rekonstrukce kuchyně
Mozartovo gymnázium Pardubice
objekt: 2-Rozvaděč RM1
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | materiál elektromontážní |  |  | 0 | 0
2 | elektromontáže |  |  | 0 | 0
3 | ostatní náklady |  |  | 0 | 0
4 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0
5 | DPH základní sazba |  | 21 | 0 | 0
6 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  | 0 | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Materiál elektromontážní
1 | R00000026 | Skříňový rozvaděč oceloplechový IP 40, 800x2250x400, včetně přístrojového štítu, DIN lišt,apod. | ks | 1 |  | 0
2 | R00000027 | Skříňový rozvaděč oceloplechový IP 40, 1000x2250x400, včetně přístrojového štítu, DIN lišt,apod. | ks | 1 |  | 0
3 | R00000028 | podstavec pod rozvaděč 800 x 100 x 400 | ks | 1 |  | 0
4 | R00000029 | podstavec pod rozvaděč 1000 x 100 x 400 | ks | 1 |  | 0
5 | R00000030 | vypínač 3-P – 250A s možností výbavy MC2 | ks | 1 |  | 0
6 | R00000031 | vypínací napěťová spoušť 208-250V AC-DC pro MC2 | ks | 1 |  | 0
7 | R00000032 | Hřib. tlačítko s aretací vestavné, ozn. „Total. Stop“ | ks | 1 |  | 0
8 | R00000033 | Hl. ochr. přípojnice HOP-Cu25/3 | ks | 1 |  | 0
9 | R00000034 | propojovací lišta třípólová In 100A, 1000mm | ks | 3 |  | 0
10 | R00000035 | Svorkovnice N/PE, šroubovací systémová, dle rozvaděče | ks | 8 |  | 0
11 | 358221060 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 4B/1 | ks | 2 |  | 0
12 | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 | ks | 2 |  | 0
13 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 | ks | 16 |  | 0
14 | 358221110 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 | ks | 29 |  | 0
15 | 358892220 | chránič proudový 4pólový OFI 63/4/030 typ AC | ks | 1 |  | 0
16 | R00000036 | chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC | ks | 1 |  | 0
17 | 358223970 | jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/3 | ks | 1 |  | 0
18 | 358223990 | jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 | ks | 1 |  | 0
19 | 358224010 | jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 | ks | 7 |  | 0
20 | 358224260 | jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 25C/3 | ks | 1 |  | 0
21 | 358224240 | jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/3 | ks | 6 |  | 0
22 | 358224280 | jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 40C/3 | ks | 1 |  | 0
23 | 358224300 | jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 63C/3 | ks | 1 |  | 0
24 | R00000037 | jistič 3P char.C,80A typ. LTN 80C | ks | 2 |  | 0
25 | R00000038 | jistič 3P char.C,125 A typ. LTN 125C | ks | 1 |  | 0
26 | R00000039 | otočný stmívač 1-10V na DIN lištu | ks | 5 |  | 0
27 | 551440410 | zdroj 12V až 5 baterií senzorových | ks | 2 |  | 0
28 | 374221010 | transformátor zvonkový 16VA 240V 8/12/24V | ks | 1 |  | 0
29 | R00000040 | Paměťové relé MR-41/230 | ks | 4 |  | 0
30 | R00000041 | Instalační stykač ESB40-40-230AC/DC | ks | 4 |  | 0
31 | 345621480 | svornice řadová RSA 4 | ks | 140 |  | 0
32 | 345622000 | svornice řadová RSA 10 | ks | 20 |  | 0
33 | 345622300 | svornice řadová RSA 16 | ks | 8 |  | 0
34 | R00000042 | svornice řadová RSA 35 | ks | 6 |  | 0
35 | R00000043 | štítek pro označení přístrojů | ks | 77 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
36 | 742111400 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | ks | 2 |  | 0
37 | 210112033 | Montáž vypínač nn vestavný kloubový 400 A | ks | 1 |  | 0
38 | 210100012 | Ukončení vodičů v rozv.včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2 | ks | 4 |  | 0
39 | R00000044 | Montáž napěťové spouště ve skříni | ks | 1 |  | 0
40 | 210110142 | Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení | ks | 1 |  | 0
41 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | ks | 5 |  | 0
42 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 58 |  | 0
43 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 5 |  | 0
44 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | ks | 2 |  | 0
45 | 210100005 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2 | ks | 1 |  | 0
46 | 747231150 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | ks | 49 |  | 0
47 | 747233150 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | ks | 17 |  | 0
48 | 747233250 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | ks | 2 |  | 0
49 | 747233330 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni | ks | 2 |  | 0
50 | R00000045 | montáž modulární přístroj včetně zapojení | ks | 5 |  | 0
51 | R00000046 | síťový zdroj 230/12V, 50VA upevnění, přezkoušení funkce | ks | 3 |  | 0
52 | R00000047 | Montáž paměťové relé na DIN lištu včetně zapojení | ks | 4 |  | 0
53 | 747312123 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A | ks | 4 |  | 0
54 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 280 |  | 0
55 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 40 |  | 0
56 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | ks | 16 |  | 0
57 | 210100005 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2 | ks | 6 |  | 0
58 | R00000048 | vnitřní zapojení rozváděče | hod | 10 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
59 | 219990024 | demontážní práce | hod | 10 |  | 0
60 | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
61 | R00000049 | Zřízení dočasného přívodu na staveniště | ks | 1 |  | 0
62 | 219990027 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Datum: 25.4.2016
Vypracoval: P. Šroll

## svetelne_a_zasuvkove_obvody
název akce: Rekonstrukce kuchyně
Mozartovo gymnázium Pardubice
objekt: 3-Světelné a zásuvkové obvody
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | materiál elektromontážní |  |  |  | 0 | 0
2 | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
3 | ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0
4 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 0
5 | DPH základní sazba |  |  | 21 | 0 | 0
6 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Materiál elektromontážní
1 | R00000050 | Svít.A – lineární LED 4700lx, 1500mm, 230V, IP44, záv/přisaz. | ks | 10 |  | 0
2 | R00000051 | Svít.B – lineární LED 3100lx, 1200mm, 230V, IP44, záv/přisaz. | ks | 31 |  | 0
3 | R00000052 | Svít.C – Kruhové LED 1400lx, ∅300mm, 230V, IP20, přisaz. | ks | 12 |  | 0
4 | R00000053 | Svít.D – čtvercové LED 3000lx, 600x600mm, 230V, IP20, URG<19, přisazené | ks | 2 |  | 0
5 | R00000054 | Svít. E – Závěsné dekorativní svítidlo, polokoule žlutá, E27, IP20 | ks | 6 |  | 0
6 | R00000055 | Svít. F přisazené nástěnné LED svítidlo, IP 44, 1200lx, ∅=300mm | ks | 1 |  | 0
7 | R00000056 | Svít.G – lineární LED 4700lx, 1500mm, 230V, IP44, záv/přisaz. Stmívatelné, 1-10V | ks | 76 |  | 0
8 | R00000057 | Svít. Nouz. nástěn.svítící jen při výp. sítě E101601N 230V / 8 W | ks | 7 |  | 0
9 | 345355160 | spínač jednopólový 10A ostatní barvy, IP44 | ks | 27 |  | 0
10 | 345355760 | spínač řazení 5 10A ostatní barvy, IP44 | ks | 3 |  | 0
11 | 345355560 | spínač řazení 6 10A ostatní barvy, IP44 | ks | 10 |  | 0
12 | 345357140 | spínač řazení 7 10A ostatní barvy, IP44 | ks | 1 |  | 0
13 | R00000058 | tlačítko jednopólové 10A ostatní barvy, se sign. Dout., IP44 | ks | 8 |  | 0
14 | 345551040 | zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy, IP44 | ks | 64 |  | 0
15 | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy | ks | 8 |  | 0
16 | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | ks | 121 |  | 0
17 | 345715190 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 | ks | 41 |  | 0
18 | 345626940 | svorkovnice bezšroubová, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A | ks | 100 |  | 0
19 | 345626950 | svorkovnice bezšroubová, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A | ks | 20 |  | 0
20 | R00000059 | IZS 1653 zásuvka nástěnná 400V / 16 A 5P, IP 44 SEZ | ks | 6 |  | 0
21 | 341111300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 | m | 48 |  | 0
22 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 460 |  | 0
23 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 650 |  | 0
24 | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 524 |  | 0
25 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 90 |  | 0
26 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 380 |  | 0
27 | 341421580 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 | m | 110 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
28 | 748122111 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj | ks | 10 |  | 0
29 | 748122111 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj | ks | 31 |  | 0
30 | 748112112 | Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem | ks | 12 |  | 0
31 | 748112112 | Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem | ks | 2 |  | 0
32 | 748112121 | Montáž svítidlo žárovkové průmyslové závěsné na hák 1 zdroj s košem | ks | 6 |  | 0
33 | 748112211 | Montáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1zdroj s košem | ks | 1 |  | 0
34 | 748122111 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj | ks | 76 |  | 0
35 | 748112211 | Montáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1zdroj s košem | ks | 7 |  | 0
36 | 747112111 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | ks | 27 |  | 0
37 | 747112451 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení | ks | 3 |  | 0
38 | 747112461 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý | ks | 10 |  | 0
39 | 747112471 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový | ks | 1 |  | 0
40 | 747112222 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0S -zapínací se signální doutnavkou | ks | 8 |  | 0
41 | 747161230 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 20 |  | 0
42 | 747161240 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | ks | 44 |  | 0
43 | 747161250 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná | ks | 8 |  | 0
44 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | ks | 120 |  | 0
45 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | ks | 41 |  | 0
46 | 210010522 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby | ks | 40 |  | 0
47 | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 | ks | 300 |  | 0
48 | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 | ks | 80 |  | 0
49 | 747161350 | Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů | ks | 6 |  | 0
50
51
52 | R00000060 | montáž CYKY 12x1,5 mm2 pod omítku ve stěně | m | 48 |  | 0
53 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 460 |  | 0
54 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 650 |  | 0
55 | 210800101 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 220 |  | 0
56 | 210800121 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 370 |  | 0
57 | 210800135 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 380 |  | 0
58 | 210800005 | Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve stěně | m | 110 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
59 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 2 |  | 0
60 | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,... | hod | 3 |  | 0
61 | 219990027 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0
62 | 219990024 | demontážní práce | hod | 30 |  | 0
63 | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
64 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 150 |  | 0
65 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 250 |  | 0
66 | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | ks | 161 |  | 0
67 | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 48 |  | 0
68 | 460680595 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm | m | 38.9 |  | 0
69 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 957.7 |  | 0
70 | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 470 |  | 0
71 | 460710042 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 48 |  | 0
72 | 460710045 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm | m | 38.9 |  | 0
73 | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 957.7 |  | 0
74 | 460710001 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 470 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Datum: 25.4.2016
Vypracoval: P. Šroll

## motorové_obvody
název akce: Rekonstrukce kuchyně
Mozartovo gymnázium Pardubice
objekt: 4-Motorová instalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | materiál elektromontážní |  |  |  | 0
2 | elektromontáže |  |  |  | 0
3 | ostatní náklady |  |  |  | 0
4 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
5 | DPH základní sazba |  | 21 | 0 | 0
6 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Materiál elektromontážní
1 | R00000061 | spinač vačkový S16 JPD 1103 A6, včetně krabice, IP44 | ks | 12 |  | 0
2 | R00000062 | spinač vačkový S25 JPD1103 A6, včetně krabice, IP44 | ks | 1 |  | 0
3 | R00000063 | spínač vačkový S100 JPD 1103 A6, včetně krabice, IP44 | ks | 2 |  | 0
4 | R00000064 | spínač vačkový S63 JPD 1103 A6, včetně krabice, IP44 | ks | 1 |  | 0
5 | R00000065 | spinač vačkový S160 JPD 1103 A6, včetně krabice, IP44 | ks | 1 |  | 0
6 | R00000066 | pryžový kabel H05RR-F 5G1,5 | m | 10 |  | 0
7 | R00000067 | pryžový kabel H05RR-F5G2,5 | m | 50 |  | 0
8 | R00000068 | pryžový kabel H05RR-F 5G6 | m | 8 |  | 0
9 | R00000069 | pryžový kabel H07RN-F 5Gx10 | m | 20 |  | 0
10 | R00000070 | Pryžový kabel H05RR-F 3Gx1,5 | m | 68 |  | 0
11 | R00000071 | pryžový kabel H07RN-F 5G25 | m | 15 |  | 0
12 | 345711090 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8032 | m | 120 |  | 0
13 | 345711070 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8020 | m | 120 |  | 0
14 | 341421580 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 | m | 260 |  | 0
15 | 345714280 | Krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58mm se svorkovnicí | ks | 4 |  | 0
16 | 354420110 | svorka uzemnění SU a Cu univerzální s 1 příložkou | ks | 124 |  | 0
17 | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 160 |  | 0
18 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
19 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
20 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
21 | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 160 |  | 0
22 | R00000072 | kabel CYKY J 5 x 10 | m | 28 |  | 0
23 | R00000073 | kabel CYKY J 5 x 16 | m | 35 |  | 0
24 | R00000074 | kabel CYKY J 5 x 35 | m | 13 |  | 0
25 | R00000075 | žlab drátěný 150/100mm „GZ“, včetně držáků, závit. Tyčí, a ocelových kotev, protikoroz. úprava | m | 58 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
26 | 747121110 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí obyčejné nebo vlhké | ks | 12 |  | 0
27 | 748122111 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí obyčejné nebo vlhké | ks | 1 |  | 0
28 | 748112112 | Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 100 A typ S 01 až 06 | ks | 2 |  | 0
29 | 747123222 | Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 63 A typ S VP, VL, 03 až 06 | ks | 1 |  | 0
30 | 747123241 | Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 200 A typ S 01 až 06 | ks | 1 |  | 0
31 | 744341111 | Montáž šňůra Cu lehká sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložená pevně | m | 10 |  | 0
32 | 744341111 | Montáž šňůra Cu lehká sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložená pevně | m | 50 |  | 0
33 | 747112112 | Montáž šňůra Cu lehká sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložená pevně | m | 8 |  | 0
34 | 744341114 | Montáž šňůra Cu lehká sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložená pevně | m | 20 |  | 0
35 | 744341111 | Montáž šňůra Cu lehká sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložená pevně | m | 68 |  | 0
36 | 743112117 | Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně | m | 120 |  | 0
37 | 743112115 | Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně | m | 120 |  | 0
38 | 744211112 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny | m | 260 |  | 0
39 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | ks | 4 |  | 0
40 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozv. včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 77 |  | 0
41 | 743611121 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 100 mm na povrchu | ks | 124 |  | 0
42 | 210800101 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 160 |  | 0
43 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 80 |  | 0
44 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 80 |  | 0
45 | 210800115 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 15 |  | 0
46 | 210800116 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 160 |  | 0
47 | 744411950 | Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stěn | m | 28 |  | 0
48 | 744411960 | Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn | m | 35 |  | 0
49 | R00000076 | Montáž kabel Cu do 1 kV do 2,50 kg pod omítku stěn | m | 13 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
50 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 2 |  | 0
51 | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,... | hod | 3 |  | 0
52 | 219990027 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0
53 | 219990024 | demontážní práce | hod | 5 |  | 0
54 | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
55 | R00000076 | Montáž žlab 150/100mm na stěně/stropě. | m | 58 |  | 0
56 | 460680322 | Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,09m2, tloušťky do 20cm | ks | 51 |  | 0
57 | 460680403 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm | ks | 20 |  | 0
58 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 10 |  | 0
59 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 50 |  | 0
60 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 8 |  | 0
61 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 20 |  | 0
62 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 68 |  | 0
63 | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 120 |  | 0
64 | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 120 |  | 0
65 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 260 |  | 0
66 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 160 |  | 0
67 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 80 |  | 0
68 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 80 |  | 0
69 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 15 |  | 0
70 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 160 |  | 0
71 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 28 |  | 0
72 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 35 |  | 0
73 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 13 |  | 0
74 | 460710042 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 240 |  | 0
75 | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 987 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Datum: 25.4.2016
Vypracoval: P. Šroll

## Slaboproudé instalace
název akce: Rekonstrukce kuchyně
Mozartovo gymnázium Pardubice
objekt: 3-Slaboproudé instalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | materiál elektromontážní |  |  |  |  | 0
2 | elektromontáže |  |  |  |  | 0
3 | ostatní náklady |  |  |  |  | 0
4 | NÁKLADY celkem |  |  |  |  | 0
5 | DPH základní sazba |  |  | 21 | 0 | 0
6 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  |  |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Materiál elektromontážní
1 | 374141300 | zvonek bytový SB 4FN 605 17 | ks | 2 |  | 0
2 | 345317350 | ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný | ks | 1 |  | 0
3 | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 23 |  | 0
4 | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | ks | 15 |  | 0
5 | 345715500 | víčko krabic z PH KO 68 D80 mm | ks | 10 |  | 0
6 | R00000077 | UTP kabel cat 6 drát. | m | 113.2 |  | 0
7 | R00000078 | EZS kabel CC-01 (CU 2x0,5+2x0,8) | m | 134.5 |  | 0
8 | R00000079 | rozbočovací sběrnice EZS | ks | 4 |  | 0
9 | R00000080 | šňůra lehká s CU jádrem CYH H03 VH-H 2x1,5mm2 | m | 22 |  | 0
10 | R00000081 | zásuvka datová kompletní CAT6, 2xRJ45 | ks | 1 |  | 0
11 | R00000082 | žlab drátěný 50/50mm „GZ“, včetně držáků, závit. Tyčí, a ocelových kotev, protikoroz. Úprava | m | 118 |  | 0
12 | 345710500 | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2316/16/LPE-1 D16mm | m | 26 |  | 0
13 | R00000083 | Switch 8port, 1Gbit | ks | 1 |  | 0
14 | R00000084 | konektor RJ45, CAT6 | ks | 10 |  | 0
15 | R00000085 | USB čtečka výdejních čipů k PC | ks | 1 |  | 0
16 | R00000086 | výdejní terminál pro hlavní výdej, včetně čtečky čipů s možností zobrazení oprávněnosti výdeje, zobrazení jména strávníka, zobrazení místa a času provedené objednávky, zobrazení počtu zbývajících porcí k výdeji, zobrazení historie minimálně posledních 3 výdejů, zvuková signalizace "pípnutím" nebo lidským hlasem, možnost výdeje bez karty na jméno, zadání jména na dotykovém na displeji, možnost pozastavení terminálu při nepřítomnosti obsuhy u výdeje | ks | 2 |  | 0
17 | R00000087 | výdejní terminál pro cizí strávníky včetně čtečky čipů s možností: zobrazení oprávněnosti výdeje, zobrazení druhu 1 a 2, zobrazení počtu zbývajících porcí k výdeji (oba druhy) | ks | 1 |  | 0
18 | R00000088 | kontrolní terminál pro strávníka (který oběd má objednaný) | ks | 1 |  | 0
19 | R00000089 | převodník PE20-8 HUB eth/3xRS485n | ks | 1 |  | 0
20 | R00000090 | Napájecí a záložní zdroj AWS333 12V/3A/7,2Ah | ks | 2 |  | 0
21 | R00000091 | software výdejního systému | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
22 | 747512112 | Montáž zvonek domovní střídavý se zapojením vodičů | ks | 2 |  | 0
23 | 747512161 | Montáž bytové dorozumívací zařízení 1 až 3 tlačítkové se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0
24 | 210860201 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených volně | m | 23 |  | 0
25 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | ks | 15 |  | 0
26 | 210010522 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby | ks | 10 |  | 0
27 | 744741110 | Montáž kabel Cu sdělovací 2-19x1mm umístěný pevně | m | 113.2 |  | 0
28 | 744741110 | Montáž kabel Cu sdělovací 2-19x1mm umístěný pevně | m | 134.5 |  | 0
29 | R00000092 | montáž rozpočovací sběrnice včetně zapojení | ks | 4 |  | 0
30 | 744422110 | montáž vodič Cu sk1. Do 0,4kg trubka nebo lišta zatažená | m | 22 |  | 0
31 | 747165130 | montáž zásuvka do 12 polů se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0
32 | R00000093 | Montáž žlab 50/50mm na stěně/stropě. | m | 118 |  | 0
33 | 743111113 | Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pevně | m | 26 |  | 0
34 | 220450002 | Montáž switche | ks | 1 |  | 0
35 | R00000094 | montáž konektor RJ45 | ks | 10 |  | 0
36 | R00000095 | montáž výdejní terminál včetně zapojení | ks | 2 |  | 0
37 | R00000096 | montáž výdejní terminál včetně zapojení | ks | 1 |  | 0
38 | R00000097 | montáž kontrolní terminál včetně zapojení | ks | 1 |  | 0
39 | R00000098 | montáž napájecí a záložní zdroj včetně zapojení | ks | 2 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
40 | R00000099 | demontáž slaboproudých instalací | hod | 5 |  | 0
41 | R00000100 | likvidace elektroodpadu včetně dopravy a rec. Poplatku | t | 0.1 |  | 0
42 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů, konfigurace sítě | hod | 2 |  | 0
43 | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,... | hod | 2 |  | 0
44 | 219990027 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0
45 | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | ks | 15 |  | 0
46 | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 26 |  | 0
47 | 460680322 | Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,09m2, tloušťky do 20cm | ks | 13 |  | 0
48 | 460710042 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 26 |  | 0
49 | R00000100 | zapojení, konfigurace výdejního systému, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Datum: 25.4.2016
Vypracoval: P. Šroll