Technická zpráva zařízení vzduchotechniky

Popis objektu

Jedná se rekonstrukci stávající budovy cestmistrovství v Moravské Třebové. Projektová dokumentace řeší pouze podtlakové větrání garáží m.č. 130-134 a větrání nabíjárny baterií m.č. 129.

Větrání garáží

Větrání garáží je navrženo jako podtlakové. Výměna vzduchu je stanovena dle ČSN 73 6058 odstavce A.2.1. na 1/h, z důvodu nepřesnosti zaregulování vyústek bylo k průtoku přičteno 10% rezervy, průtoky jsou uvedeny na výkrese pod číslem místnosti.

Odtah z garáží je zajištěn dvěma potrubními ventilátory umístěnými nad vraty. Sání vzduchu z místností je provedeno pomocí pozinkované vyústky a je vyvedeno na fasádu objektu, kde je zakončeno protidešťovou žaluzií. Přívod čerstvého vzduchu je proveden vzduchovodem přes stěnu, umístěným pod oknem na protější stěně.

Spínání ventilátoru bude zajištěno dle pohybového čidla umístěného v prostoru garáže. Ventilátor bude doplněn doběhem nastaveným na 15 min. Doběh i čidlo pohybu budou dodávkou elektro.

Upřesnění spínání viz projektová dokumentace elektro.

Větrání garáží

Větrání nabíjárny je navrženo jako podtlakové. Odvod škodlivin bude zajišťovat nástěnný axiální ventilátor o min. výkonu 50 m3/h, výfuk bude proveden přes obvodovou stěnu a zakončen protidešťovou žaluzií. Přívod vzduchu bude proveden přes obvodovou stěnu a bude osazený termostatickým ventilem regulujícím teplotu přívodního vzduchu v rozsahu -5° až 10°C.

Spínání ventilátoru bude zajištěno dle samostatného tlačítka umístěného v prostoru garáže. Ventilátor bude doplněn doběhem nastaveným na 15 min. Doběh i tlačítko spínání budou dodávkou elektro.

Upřesnění spínání viz projektová dokumentace elektro.

Trubní rozvod

Větrání je navrženo jako podtlakové. Pro rozvod potrubí je použito ocelové pozinkované spiro potrubí spojované na vsuvky.

Distribuční prvky

Vzduch bude z místnosti odváděn distribučními prvky popsanými na výkrese. Po montáži a zprovoznění jednotky budou distribuční prvky zaregulovány na hodnoty uvedené ve výkrese.

Zabezpečení požadavků požární ochrany

Celé zařízení je navrženo v souladu s požárním zabezpečením objektu a s ČSN 73 0802, ČSN 73 0872 a dalšími. Zařízení se nacházejí v rámci jediného požárního úseku, nicméně procházejí SDK, chránícím stropní a střešní konstrukci, a proto jsou na nich navržena následující opatření:

- prostupy potrubí, příp. vyústek, ve stropech končících (čl.11.1.3 ČSN 73 0802), mají plochu do 40000 mm2, jejich   vzdálenost je větší než 500 mm a plocha menší než 1/100 plochy celé konstrukce

- Otvory pro sání a výfuk vzduchu jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0872, potrubí a zařízení z nehořlavých materiálů.

Požadavky na ostatní profese

Elektro a MaR:

- Přívod el. energie k ventilátorům v garážích 230 V a zajištění jejich spínání dle pohybového čidla

- Přívod el. energie k ventilátoru v nabíjárně 230 V a zajištění jeho spínání dle samostatného tlačítka

Stavba:

- Zhotovení prostupů pro vedení potrubí

- Koordinace vedení přiznaného potrubí s mechanismem vrat

Vypracoval:										Filip Stráček