Zápis jednání č. 5 ze dne 11. 1. 2016

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

Zpracování projektové dokumentace na stavbu

„Realizace úspor energie – Gymnázium Ústí nad Orlicí“

Přítomni:

Mgr. Marek Hoffmann – ředitel školy

702 292 281, hoffmann@gymuo.cz

Ing. Pavel Vacek – projekční kancelář – dodavatel

732 502 480, vacek@cominnet.cz

Ing. Libor Barvínek – projekční kancelář - dodavatel

776 841 104, barvinek@cominnet.cz

Průběh jednání:

- Byla projednána možnost obnovení původního větracího systému v objektu:

Byl proveden průzkum původního větracího systému budovy. Podle dostupných dokumentu a zbytků (fragmentů) tohoto systému lze usuzovat, že tento větrací systém fungoval na základě přirozeného přívodu vzduchu v suterénu z venkovního prostředí. Nasávacími otvory byl přiveden vzduch pomocí kanálu pod podlahou suterénu a přes kotelnu předehřáty byl rozváděn do jednotlivých podlaží a učeben pomocí systému průduchů. Odvod byl zajištěn sběrnou soustavou, která byla zakončena v půdním prostoru sběrnými kanály a odvedena nad střechu  do vnějšího prostředí přes odvětrávací věže.

Z průzkumu přímo na stavbě bylo zjištěno, že z tohoto větracího systému jsou zachovány pouze odvětrávací věže a sběrné kanály na půdě. Přívodní kanál z venkovního prostředí byl již v minulosti (několik úprav a změny způsobu vytápění) zrušen a nelze jednoznačně určit kde byl umístěn. Dále je prokazatelné, že kanál pod podlahou suterénu je využíván jako instalační (umístění instalačních rozvodů vytápění a vody). Další navazující svislé průduchy ve stěnách nelze identifikovat, protože v učebnách nejsou v dnešní době patrné náznaky přívodních ani odvodních prvků (zřejmě jsou zasypány sutí a zazděny ze stavebních úprav v minulosti). Některé jsou využity pro rozvody stoupacího potrubí (voda, kanalizace).

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tento historický systém větrání byl v dané době funkční, i když lze jeho účinnost zpochybnit v určitých ročních obdobích (za určitých teplotních a tlakových poměrů).

Z těchto skutečností je možné konstatovat, že tento systém nelze obnovit.

V Ústí nad Orlicí 11. 1. 2016							Ing. Vacek Pavel

projektant