Zápis jednání č. 4 ze dne 14. 10. 2015

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

Zpracování projektové dokumentace na stavbu

„Realizace úspor energie – Gymnázium Ústí nad Orlicí“

Přítomni:

Mgr. Zuzana Vařeková – památkářka NPU

724 663 778, varekova.zuzana@npu.cz

Ing. Dana Kličková – MěÚ Ústí nad Orlicí – odbor školství a kultury – památková péče

465 514 306, klickova@muuo.cz

Mgr. Marek Hoffmann – ředitel školy

702 292 281, hoffmann@gymuo.cz

Ing. Pavel Vacek – projekční kancelář – dodavatel

732 502 480, vacek@cominnet.cz

Ing. Libor Barvínek – projekční kancelář - dodavatel

776 841 104, barvinek@cominnet.cz

Průběh jednání:

- Byla projednána možnost nuceného větrání v objektu:

Pro řešení nuceného větrání je několik možných systémů:

- větrání každé učebny samostatně(větrací jednotka umístěna přímo v učebně)

výhody – odpadají složité rozvody větracího potrubí

-  možnost větrat každou učebnu nezávisle (samostatně)

nevýhody – zajištění přívodu a odvodu vzduchu do fasády pro každou jednotku (není možné z důvodu

památkově chráněného objektu )

-  možná hlučnost

-  umístění v prostoru učebny

- větrání učeben jednotlivých podlaží

výhody – možnost větrání učeben po podlažích

-  jednotka mimo učebny

nevýhody – problém umístění jednotky v každém podlaží (v každé podlaží strojovna)

- opět zajištění přívodu vzduchu do fasády (není možné z důvodu

památkově chráněného objektu )

- problematické rozvody potrubí v učebnách nebo po chodbách

- umístění protipožárních klapek při průchodu každou dělící konstrukcí

- nutnost každoročních revizí protipožárních klapek (finanční náklady)

- nutnost řešení měření a regulace jednotlivých zařízení

- centrální větrání jednou jednotkou umístěnou např. v půdním prostoru

výhody – pouze jedno zařízení

- možnost přívodu a odvodu vzduchu ve střeše

nevýhody – složité a rozměrné potrubí do všech podlaží (památkově chráněný objekt)

-  potrubí cca 800x 315 mm, vždy dvě vedle sebe (nevzhledné rozvody v každém podlaží –   esteticky rušivé v historické budově)

- průchod stropní konstrukcí pro potrubí 800x800 mm dvakrát (přívod a odvod vzduchu)

- velký počet protipožárních klapek (cca 60 ks)

- každoroční revize protipožárních klapek (finanční náročnost provozních nákladů cca                                                                                                       18 000,- Kč/rok jen revize klapek)

- nutnost řešení složitého systému měření a regulace

- vytvoření strojovny v půdním prostoru

- přívod elektrické energie a tepla z kotelny (suterén) přes 4 podlaží

- vysoké pořizovací náklady

Předpokládané pořizovací náklady na centrální nucené větrání:

Větrací jednotka……………………………………………………..  550 000,- Kč

Protipožární klapky………………………………………………….  220 000,- Kč

Regulátory průtoku vzduchu………………………………………… 500 000,- Kč

Měření a regulace……………………………………………………. 400 000,- Kč

Rozvody potrubí……………………………………………………... 500 000,- Kč

Elktro………………………………………………………………….200 000,- Kč

Přívod topení………………………………………………………….150 000,- Kč

Stavební úpravy……………………………………………………….850 000,- Kč

Celkem							         3 370 000,- Kč

Z hlediska pořizovacích  a provozních nákladu jednoznačně vychází, že pořízením zařízení z hlediska vynaložených prostředků a minimálních úspor, převažují negativní dopady na budovu a její architektonickou a historickou hodnotu. Není možné v každém podlaží vytvořit z chodby výrobní objekt.

Poznámka z ČSN EN 15665 Z1

Větrání infiltrací resp. přívod vzduchu spárami zavřených oken lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).

Stanovisko NPU:

Chápeme potřebu uspoření energie a potřebu větrání místností. Ovšem v tomto případě je nutné zvažovat přínosy nejen z hlediska ekonomie a hygieny, ale posoudit navržené práce především i z hlediska dopadu na hodnoty předmětné stavby, která je chráněna jako kulturní památka. Objekt gymnázia je výraznou dominantou města Ústí nad Orlicí a zajímavou pozdně secesní stavbou v rámci regionu.  "Proděravění" fasády množstvím otvorů pro větrání jednotlivých tříd je z hlediska vzhledu stavby nepřijatelné. Došlo by k výraznému poškození vzhledu stavby. Druhé řešení, s umístěním rekuperační jednotky na půdě a rozvodem potrubí, se může zdát jako přijatelnější řešení, ale není tomu tak. Kulturní památka není chráněná pouze jako obálka, ale jako celek, tedy včetně interiéru. Interiér gymnáziem řešen jednoduše a v případě stropních konstrukcí lze říci, že v podstatě technicistním přístupem, ale jedná se o promyšlené řešení s odpovídajícím vývratným působením. Jakýkoliv zásah v navrhovaných intencích by toto vnímání prostoru poškodil. S ohledem na veřejný zájem zachování stavby v původní podobě, proto považujeme navrhované řešení umístění rekuperace v předložených variantách za nepřijatelné.

Za NPU Mgr. Zuzana Vařeková

V Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015							Ing. Vacek Pavel

projektant