Ing. Pavel Vacek, projekční kancelář pro pozemní stavby, IČ: 49312570

Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel.: 465523662, fax.: 465525224, e-mail: vacek@cominnet.cz

Záměr

„REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - GYMNÁZIUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ“

(Instalace řízeného větrání učeben se zpětnou rekuperací tepla)

Investor  : Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

V Ústí nad Orlicí							Ing. Pavel Vacek

leden 2016

Úvod:

V rámci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy ústeckého gymnázia je jedním z možných opatření návrh řízeného větrání učeben s využitím zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperace). Toto opatření nepovede jen ke zlepšení bilance hospodaření s energií, ale také ke zlepšení vnitřního mikroklimatu v učebnách (nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu pro studenty).

Pro řešení nuceného větrání je několik možných systémů:

- větrání každé učebny samostatně(větrací jednotka umístěna přímo v učebně)

výhody – odpadají složité rozvody větracího potrubí

-  možnost větrat každou učebnu nezávisle (samostatně)

nevýhody – zajištění přívodu a odvodu vzduchu do fasády pro každou jednotku (není možné z důvodu

památkově chráněného objektu )

-  možná hlučnost

-  umístění v prostoru učebny

- větrání učeben jednotlivých podlaží

výhody – možnost větrání učeben po podlažích

-  jednotka mimo učebny

nevýhody – problém umístění jednotky v každém podlaží (v každé podlaží strojovna)

- opět zajištění přívodu vzduchu do fasády (není možné z důvodu

památkově chráněného objektu )

- problematické rozvody potrubí v učebnách nebo po chodbách

- umístění protipožárních klapek při průchodu každou dělící konstrukcí

- nutnost každoročních revizí protipožárních klapek (finanční náklady)

- nutnost řešení měření a regulace jednotlivých zařízení

- centrální větrání jednou jednotkou umístěnou např. v půdním prostoru

výhody – pouze jedno zařízení

- možnost přívodu a odvodu vzduchu ve střeše

nevýhody – složité a rozměrné potrubí do všech podlaží (památkově chráněný objekt)

-  potrubí cca 800x 315 mm, vždy dvě vedle sebe (nevzhledné rozvody v každém podlaží –   esteticky rušivé v historické budově)

- průchod stropní konstrukcí pro potrubí 800x800 mm dvakrát (přívod a odvod vzduchu)

- velký počet protipožárních klapek (cca 60 ks)

- každoroční revize protipožárních klapek (finanční náročnost provozních nákladů cca                                                                                                       18 000,- Kč/rok jen revize klapek)

- nutnost řešení složitého systému měření a regulace

- vytvoření strojovny v půdním prostoru

- přívod elektrické energie a tepla z kotelny (suterén) přes 4 podlaží

- vysoké pořizovací náklady

Předpokládané pořizovací náklady na centrální nucené větrání:

Větrací jednotka……………………………………………………..  550 000,- Kč

Protipožární klapky………………………………………………….  220 000,- Kč

Regulátory průtoku vzduchu………………………………………… 500 000,- Kč

Měření a regulace……………………………………………………. 400 000,- Kč

Rozvody potrubí……………………………………………………... 500 000,- Kč

Elktro………………………………………………………………….200 000,- Kč

Přívod topení………………………………………………………….150 000,- Kč

Stavební úpravy……………………………………………………….850 000,- Kč

Celkem							         3 370 000,- Kč

Z hlediska pořizovacích  a provozních nákladu jednoznačně vychází, že pořízením zařízení z hlediska vynaložených prostředků a minimálních úspor, převažují negativní dopady na budovu a její architektonickou a historickou hodnotu.

V Ústí nad Orlicí  							Ing. Pavel Vacek