## Neoceněný výkaz výměr
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: SPŠ STAVEBNÍ PARDUBICE, REALIZACE ÚSPOR ENERGIE, SOKOLSKÁ 148, 533 54 RYBITVÍ
Objekt: SO 03 - DÍLNY
Profese: D.1.4.c - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Počet stránek: 2 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávka+montáž | Dodávka+montáž
|  |  | jed. | jednot. cena | celková cena
Položky technické specifikace a rozpočtu byly vykázány výčtem množství z výkresů
D.1.4.c-02, D.1.4.c-03!!
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ DÍLEN, ODVOD VZDUCHU
1 01 | Potrubní radiální ventilátor s kruhovým napojením, DN 200, Qv=450 m3/h, pex.=240 Pa, P=115 W; 230 V; I=0,51 A; vč. upevňovacích spon DN 200 - 2 ks | 3 | ks | 0 | 0
1 02 | Potrubní radiální ventilátor s kruhovým napojením, DN 160, Qv=350 m3/h, pex.=140 Pa, P=101 W; 230 V; I=0,44 A; vč. upevňovacích spon DN 160 - 2 ks | 4 | ks | 0 | 0
1 03 | Potrubní radiální ventilátor s kruhovým napojením, DN 160, Qv=300 m3/h, pex.=160 Pa, P=101 W; 230 V; I=0,44 A; vč. upevňovacích spon DN 160 - 2 ks | 2 | ks | 0 | 0
1 04 | Kruhový tlumič hluku DN 200, délka 900 mm, hlukový útlum na frekvenci 1000 Hz - 32 dB, pro potrubí SPIRO | 6 | ks | 0 | 0
1 05 | Kruhový tlumič hluku DN 160, délka 600 mm, hlukový útlum na frekvenci 1000 Hz - 37 dB, pro potrubí SPIRO | 12 | ks | 0 | 0
1 06 | Odsávací průmyslová vyústka pro kruhové potrubí, regulace R1, pro potrubí DN 200, množství vzduchu 150 m3/h, rozměr 525x75 | 13 | ks | 0 | 0
1 07 | Odsávací průmyslová vyústka pro kruhové potrubí, regulace R1, pro potrubí DN 160, množství vzduchu 120 m3/h, rozměr 425x75 | 12 | ks | 0 | 0
1 08 | Volná pozice
1 09 | Plastová přetlaková žaluzie pro potrubí DN 200 | 3 | ks | 0 | 0
1 10 | Plastová přetlaková žaluzie pro potrubí DN 160 | 6 | ks | 0 | 0
1 11 | 1.11 ÷ 1.19 volné pozice |  |  |  | 0
1 20 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část |  |  |  | 0
| do DN 200 - 0% tvarovek | 30 | bm | 0 | 0
| do DN 160 - 0% tvarovek | 40 | bm | 0 | 0
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ DÍLEN - PŘÍVOD VZDUCHU
2 01 | Větrací stěnový set pro přívod vzduchu vč. filtrace a regulace množství přisávaného vzduchu, potrubí DN 100, mřížky 150x150 | 74 | ks | 0 | 0
Zařízení č. 3 - POMOCNÝ MATERIÁL
3 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro potrubní ventilátory a kruhové potrubí | 32 | kg | 0 | 0
3 02 | Závěsový a kotvící systém pro potrubní ventilátory, potrubní rozvody | 48 | kpl | 0 | 0
2 06 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 110 | kg | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka + montáž |  |  | 0
| Doprava | 1 | kpl | 0
| Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 0
| Lešení a pomocné konstrukce | 1 | kpl | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování | 1 | kpl | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 04/2016