## Neoceněný výkaz výměr
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: SPŠ STAVEBNÍ PARDUBICE, REALIZACE ÚSPOR ENERGIE, SOKOLSKÁ 148, 533 54 RYBITVÍ
Objekt: SO 02 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
Profese: D.1.4.c - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Počet stránek: 3 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávka+Montáž | Dodávka+montáž
|  |  | jed. | jednot. cena | celková cena
Položky technické specifikace a rozpočtu byly vykázány výčtem množství z výkresů
D.1.4.c-02, D.1.4.c-03!!
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY, ŠATEN A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
1 01a | Rekuperační jednotka ve venkovním provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky vcelku, dveře s panty, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. F7, deskový křížový rekuperátor s účinností 91%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2950 m3/h, pex.=450 Pa, Pprov.=1,28 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov=1,98 A, Ijmen=3,80 A, 400 V, akustický výkon sání-56 dB(A), akustický výkon výtlak-86 dB(A), akustický výkon plášť-59 dB(A), hrdlo sání 400x400 vč. protidešťového krytu a klapky, hrdlo výtlak 400x400 vč. tlumící vložky, vč. integrované regulace, vč. externí rozvodníce umístěné v jednotce, vč. čidel, kabeláže, dálkového ovladače CP Touch apod. | 1 | ks | 0 | 0
1 01b | Rekuperační jednotka vč. regulace ve venkovním provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky vcelku, dveře s panty, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana odvodu: filtrace tř. M5, deskový křížový rekuperátr s účinností 91%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2950 m3/h, pex.=400 Pa, Pprov.=1,07 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov=1,60 A, Ijmen=3,80 A, 400 V, akustický výkon sání-57 dB(A), akustický výkon výtlak-84 dB(A), akustický výkon plášť-59 dB(A), hrdlo sání 400x400 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 400x400 vč. tlumící vložky | 1 | ks | 0 | 0
1 01c | Infračervené čidlo CO2 umístěné v tělocvičně - součást dodávky regulace jednotky, elektricky napájeno z rozvodnice rekuperační jednotky, prokabelování provedeno profesí VZT v rámci kabeláže regulace jenotky | 1 | ks | 0 | 0
1 02 | Elektrický ohřívač do potrubí DN 315/3,0, topný výkon 3 kW, provozní výkon 1,6 kW, 400 V, vč. veškerých regulačních, spínacích a bezpečnostních prvků, kabelově propojen s externí rozvodnicí rekuperační jednotky, vč. čidla teploty vzduchu - kabel SYKFY 2x2x0,5 | 1 | ks | 0 | 0
1 03 | Tlumič hluku 500x500x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 2 ks, náběhy na jednom konci tlumící buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 2 | kpl | 0 | 0
1 04 | Tlumič hluku 500x500x1500 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1500 - 2 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 38 dB, 1000 Hz - 41 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 1 | kpl | 0 | 0
1 05 | Tlumič hluku 500x500x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 2 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 1 | kpl | 0 | 0
1 06 | Šikmý výfukový kus s pletivem, zkosení 45°, oka 10x10 mm, rozměr 500x500/650 | 1 | ks | 0 | 0
1 07 | Látková vytěsňovací vyústka, kruhové provedení DN 355 - DN 280, délka 20500 mm, vč. závěsového lanka lišt a ostatního kotvícího materiálu, jeden konec zaslepen, tlaková rezerva pro vyústku 65 Pa | 1 | ks | 0 | 0
1 08 | Odsávací průmyslová vyústka pro kruhové potrubí, regulace R1, pro potrubí DN 400, množství vzduchu 715 m3/h, rozměr 1025x125 | 3 | ks | 0 | 0
1 09 | Přívodní průmyslová vyústka pro kruhové potrubí, regulace R1, pro potrubí DN 225, množství vzduchu 200 m3/h, rozměr 825x75 | 3 | ks | 0 | 0
1 10 | Přívodní komfortní (hliníková) vyústka pro čtyřhranné potrubí, regulace R1, množství vzduchu 200 m3/h, rozměr 400x140 | 1 | ks | 0 | 0
1 11 | Odsávací průmyslová vyústka pro kruhové potrubí, regulace R1, pro potrubí DN 225, množství vzduchu 360 m3/h, rozměr 1025x75 | 1 | ks | 0 | 0
1 12 | Odsávací průmyslová vyústka pro kruhové potrubí, regulace R1, pro potrubí DN 225, množství vzduchu 120 m3/h, rozměr 625x75 | 2 | ks | 0 | 0
1 13 | Odsávací komfortní (hliníková) vyústka pro čtyřhranné potrubí, regulace R1, množství vzduchu 200 m3/h, rozměr 400x140 | 1 | ks | 0 | 0
1 14 | Stěnová mřížka hliníková s rovnými listy, rozteč lamel 20 mm, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 600x150, bez regulace | 2 | ks | 0 | 0
1 15 | Stěnová mřížka hliníková s rovnými listy, rozteč lamel 20 mm, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x150, bez regulace | 2 | ks | 0 | 0
1 16 | Hliníková neprůhledná dveřní oboustranná mřížka, šikmé listy, vč. vyříznutí otvoru do dveří, rozměr 400x200 | 2 | ks | 0 | 0
1 17 | Regulační klapka s ručním ovládáním, pro potrubí SPIRO, rozměr DN 400 | 1 | ks | 0 | 0
1 18 | Regulační klapka s ručním ovládáním, pro potrubí SPIRO, rozměr DN 225 | 1 | ks | 0 | 0
1 19 | Regulační klapka s ručním ovládáním, pro potrubí SPIRO, rozměr DN 355 | 1 | ks | 0 | 0
1 20 | Regulační klapka s ručním ovládáním, pro potrubí SPIRO, rozměr DN 225 | 1 | ks | 0 | 0
1 21 | 1.21 ÷ 1.29 volné pozice |  |  |  | 0
1 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | 19 | m2 | 0 | 0
1 31 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část |  |  |  | 0
| do DN 400 - 60% tvarovek | 12 | bm | 0 | 0
| do DN 355 - 100% tvarovek | 2 | bm | 0 | 0
| do DN 225 - 40% tvarovek | 89 | bm | 0 | 0
1 32 | Tepelná a hluková izolace potrubí VZT pro venkovní prostředí - čedičová vata tl. 100 mm s hliníkovou fólií, připevňováno na trny a přebaleno AL plechem, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | 34 | m2 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
2 01 | Potrubní axiální ventilátor velikost DN 400 | 2 | ks | 0 | 0
2 02 | Kruhový tlumič hluku DN 400, délka 1 bm | 4 | ks | 0 | 0
2 03 | Demontáž stávajícího kruhového potrubí SPIRO DN 400 vč. závěsového materiálu apod. | 8 | bm | 0 | 0
2 04 | Přeložení potrubí ÚT na chodbě před tělocvičnou, potrubí bude přeloženo tak, aby v místě kolize vedlo pod potrubím VZT | 1 | kpl | 0 | 0
2 05 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 72 | kg | 0 | 0
2 06 | Závěsový a kotvící systém pro rekuperační jednotku, potrubní rozvody | 54 | kpl | 0 | 0
2 07 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 42 | kg | 0 | 0
2 08 | Ocel na pomocnou konstrukci pro umístění rekuperační jednotky na střeše, ocelové profily budou kotveny na konstrukci připravenou stavbou, materiál pozinkovaná ocel, spoje budou šroubovány | 145 | kg | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka + montáž |  |  | 0
| Doprava | 1 | kpl | 0
| Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 0
| Lešení a pomocné konstrukce | 1 | kpl | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování | 1 | kpl | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 04/2016