PD019/2017

SOU Opravárenské Králíky – rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách

II. etapa

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

# Technická zpráva

Silnoproudá elektrotechnika (EL)

Předmětem projektu je vypracování dokumentace pro „SOU Opravárenské-rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách“ II. etapa ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby). Jedná se o elektroinstalaci v administrativní budově SO-01 administrativní budova a hala dílen.

Projekt řeší kompletní napájení hlavní budovy (SO-01) ze stávající trafostanice a dále napájení jednotlivých objektů školy z hlavního rozvaděče RH po areálu školy včetně venkovního areálového osvětlení. Kromě toho PD řeší venkovní rozvod a napojení určených objektů pomocí optických a metalických kabelů. Dále jsou předmětem PD světelné, zásuvkové a datové rozvody v admin. budově a v dílnách (SO-01). Projekt neřeší el. Instalaci v ostatních  stávajících  budovách školy.

Podkladem pro zpracování jsou výkresy půdorysů  a stávající stav elektroinstalace.

Dokumentace je zpracovaná ve stupni DPS.

Projekt je proveden a odpovídá platným předpisům a normám ČSN. Zařízení musí být provedeno dle těchto norem ČSN.

Základní údaje

Soustava napětí :

3 PEN,AC,50Hz,400/230V / TN-C – hlavní napájecí rozvody

3 NPE,AC,50Hz,400/230V / TN-S – koncové rozvody

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Základní ochrana při provozu je zajištěna

-     izolací,kryty,přepážkami.

Základní ochrana před při poruše je zajištěna

-    ochranným pospojováním automatickým odpojením od zdroje.

Doplněná ochrana při poruše je zajištěna

- proudovými chrániči

- pospojením a připojením na hlavní ochrannou přípojnici

Ochrana proti přepětí :

Svodiči přepětí umístěnými v jednotlivých rozváděčích.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

Protokol vnějších vlivů je stanoven nově pod číslem 8/2017 ( ze dne 10.8. 2017).

Stanoveni základních charakteristik :

Pro účely projektu je využito stanovení vnějších vlivů, využití a konstrukce budov

dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, a jsou detailně stanoveny v protokolu o určení vnějších vlivů

č. 8/2017

- sprchové kouty v sociálních zařízeních :

Elektroinstalace je provedena podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Jsou zde instalovány pouze světelné obvody výhradně za proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA.

- umývací prostory :

Elektroinstalace je provedena podle ČSN 33 2130 ed.3. V běžných učebnách musí být zásuvky umístěny min. 1,5 m od umyvadla.

Při jakékoliv změně v užívání jednotlivých místností bude určení vnějších vlivů znovu přehodnoceno a vystaveno pro archivaci.

Budou-li některé vnější vlivy stanoveny přísněji, než je zde uvedeno, elektroinstalace se přiměřeně upraví tak, aby odpovídala ČSN 33-2000-5-51ed.3 a ochraně před dotykem.

Výkonová bilance

Příkon osvětlení :

Instalovaný příkon osvětlení			36kW

Instalovaný příkon-ostatní spotřeba		10kW

Instalovaný příkon celkem : 			46kW

Koeficient soudobosti : 				0,7

Soudobý příkon celkem : 			32kW

Příkon kuchyně :

Instalovaný příkon technologie			150kW

Koeficient soudobosti : 				0,5

Soudobý příkon celkem : 			75kW

Příkon technologie :

Instalovaný příkon BOX 1 (RP1.1)		  	45,23kW

Instalovaný příkon BOX 2 (RP1.2)		  	39,56kW

Instalovaný příkon BOX 3 (RP1.3)		  	38,16kW

Instalovaný příkon BOX 4 (RP1.4)		    	  8,35kW

Instalovaný příkon mezi BOXY (RP1.4.1)	  	15,60kW

Instalovaný příkon truhlárna (RP1.5.1)		  	16,25kW

Instalovaný příkon svařovna 1 (RP1.9)		           311,59kW

Instalovaný příkon svařovna 2+BOX 5 (RP1.5)	  	44,08kW

Instalovaný příkon BOX 6 (RP1.6)		  	11,60kW

Instalovaný příkon kovárna + kompresor (RP1.11)	12,70kW

Instalovaný příkon zámečnická dílna 1 (RP1.134)	22,56kW

Instalovaný příkon zámečnická dílna 2 (RP1.156)	  4,17kW

Instalovaný příkon strojní dílna (RP1.10)		54,90kW

Instalovaný příkon celkem :			           624,75kW

Koeficient soudobosti : 					0,2

Soudobý příkon celkem : 			           124,95kW

Soudobý příkon osvětlení + zásuvky		  32kW

Soudobý příkon kuchyň			  75kW

Soudobý příkon technologie			125kW

Součet						232kW

Koeficient soudobosti mezi odběry		  0,7

Celkový soudobý příkon 	       162,40kW (247A)

Koeficient soudobosti byl stanoven dle ČSN 341610 a dle místních podmínek náročnosti jednotlivých technologických celků na soudobý příkon. Ve zvláště náročných částech technologie (svařovny el. obloukem, strojní dílna, truhlárna, kovárna s kompresorem a kuchyň) bude instalován dostatečný průřez přívodní kabeláže a příslušného jištění tak, aby vydržela krátkodobé přetížení, které by mohlo nastat při plném obsazení jednotlivých pracovišť.

Napojení na elektrickou energii, měření

Napojení uvedených objektů na distribuční síť  bude provedeno ze stávající trafostanice      UO 0747 22/0,4kV, stávající kabeláž bude odpojena a na uvolněné stávající pojistkové sady bude připojena nová kabeláž. Kabelová trasa bude vedena v zemi, ve stávající trase, k objektu školy. Uvnitř budou kabely uloženy na kabelovém roštu – trasa uvnitř budovy bude zakryta po celé trase krytem z SDK . Kabeláž bude přivedena do 1. pole hlavního rozváděče RH, každý kabel bude samostatně ukončen na pojistkových odpínačích, umístěného u vstupu do prostoru dílen č.1.34. Měření spotřeby el. energie bude umístěno vedle hlavního rozváděče RH. Měřící transformátory proudu budou umístěny v hlavním rozváděči RH (1.pole). Rekonstrukcí el. instalace  nedochází k navýšení rezervovaného příkonu.

Trasa a uložení viz výkresová část.

Hlavní napájecí rozvody

Připojení objektů (administrativní objekt a hala dílen) bude provedeno ze stávajícího transformátoru UO 0747 22/0,4kV, třemi kabely AYKY-J 3x240+120mm2 na stávající pojistkové sady uvolněné odpojením stávajících kabelů. Počet kabelů je volen vzhledem k požadavku provozovatele na možné budoucí navýšení rezervovaného příkonu. Kabelová trasa bude vedena v zemi k objektu školy, uvnitř budou kabely uloženy na kabelovém roštu. Kabeláž bude přivedena do 1. pole hlavního rozváděče RH, každý kabel bude samostatně ukončen na pojistkových odpínačích, umístěného u vstupu do prostoru dílen č.1.34. Z tohoto rozvaděče RH budou instalovány nové kabelové vývody pro napojení ostatních stávajících budov a rozvaděče venkovního osvětlení. Kabely budou ukončeny v přípojkových skříních nebo hlavních rozvaděčích budov. Stávající přípojkové skříně budou demontovány a nahrazeny novými.  Trasy zemních kabelových rozvodů jsou zřejmé z přiloženého situačního výkresu. Spolu s těmito napájecími kabely budou do výkopů podle možností uloženy i kabely venkovního osvětlení a v předepsaných souběhových vzdálenostech i sdělovací kabely včetně rezervních chrániček KF 09110. Dále bude provedena demontáž stávajícího vrchního přívodního vedení pro „vilu“ č.p.428 a provedena montáž nového přívodního vedení kabelovým výkopem spolu s ostatním vedením v zemi. Napojení bude provedeno ze stávajících pojistkových pozic v TR a na budovu bude osazena nová přípojková skříň SS100 na místo stávající skříně.

Kabeláž bude uložena ve výkopu v chráničkách v hloubce 1,0m pod vozovkou v pískovém loži o síle 0,25m, dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005. Kabelová trasa bude zakryta výstražnou fólií červené barvy cca 0,4m nad kabely (konstrukce zásypu kabelové rýhy bude provedena dle požadavku správce křižované plochy). Při křižování s ostatním podzemním vedením a zařízením musí být kabely 1kV uloženy v chráničkách, které musí přesahovat křižované zařízení o 1m na každou stranu od místa křížení (ČSN 73 6005 tabulka A2). Při souběhu musí být kabely 1kV uloženy dle ČSN 73 6005 tabulka A1. Před zahájením zemních prací je nutné vyžádat přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit jejich dozor při provádění výkopových prací.

Způsob zapojení viz schéma ve výkresové části.

Jádra kabelů budou měděná, kromě hlavní kabeláže z TR UO 0747 do HR. Kabely, které procházejí mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami. Tyto požární ucpávky budou stejné požární odolnosti jako stavební konstrukce, kterou kabely procházejí.

Hlavní napájecí kabely jsou navrženy s ohledem na :

-	úbytek napětí

-	teplotní součinitel

-	součinitel uložení kabelů

-	jmenovitou hodnotu jističe

- impedanci smyčky

- 20% rezerva

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení bude vybudováno nově ve třech větvích osvětlovacími body na sloupech 5 a 6m svítidly LED 54W/6000lm. Kabelové vývody jednotlivých větví CYKY 5Cx10 budou instalovány z místa stávajícího rozvaděče RVO, jehož náplň bude vyměněna. Napájení tohoto rozvaděče bude nově instalováno z rozvaděče RH. Pro řízení osvětlení bude použito spínacích hodin se soumrakovým spínáním. Kabely budou chráněny proudovými chrániči s reziduálním proudem 30mA. Trasy kabelů venkovního osvětlení jsou zřejmé z výkresu „Situace areálového osvětlení“, který je součástí projektové dokumentace. Osvětlenost je řešena pro osvětlení vnitřních obslužných komunikací (není na ně stanovena kategorie komunikace). Kabely jsou vedeny pokud možno v jednom výkopu s napájecími kabely nn. V případě samostatného vedení jsou kabely uloženy v hloubce 0,7m v pískovém loži podle ČSN 33 2000-5-52 ed.3 pokud možno v zelených pruzích  cca 0,5m od obrubníků nebo krajnice komunikací. V přechodech přes komunikace, pokud bude vyžádáno provozem, budou provedeny protlaky, jinak budou přechody řešeny překopem. Spolu s kabely bude ve výkopech veden uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm, z něhož budou instalovány přes 2 svorky vývody FeZn 10 pro přizemnění jednotlivých stožárů.

Uzemnění

Ve stejné trase s hlavními napájecími kabely bude vedeno uzemnění FeZn 30x4 (toto nebude připojeno ke stávajícímu uzemnění TS), bude připojeno ke stávajícímu již zbudovanému uzemnění a  bude zataženo na HOS objektu m.č.1.19, ze které bude vodičem Cy 25 zž připojeno uzemnění, hlavní přívod vody, plynu, rozvody ÚT, VZT, dále na přípojnici POS1 Cy 70 zž) hlavního rozváděče RH (m.č.1.34). Z  této bude vedeno uzemnění vodičem Cy 70 zž mm2 do podružných rozváděčů v jednotlivých BOXECH dílen, u každého podružného rozváděče se umístí svorkovnice POS2-13. Z ochranných přípojnic bude provedeno ochranné pospojování, ocelové konstrukční prvky, pevně instalované stroje a zařízení, rozvody plynu a vody vi. Výkres EL-38.  Ochranné pospojování bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Uzemnění bude uloženo ve společném výkopu s hlavní přívodní kabeláží v hloubce 1,0m pod vozovkou odděleně od přívodních kabelů (cca 10cm pod uloženými kabely), dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005. Kabelová trasa bude zakryta výstražnou fólií červené barvy cca 0,4m nad kabely (konstrukce zásypu kabelové rýhy bude provedena dle požadavku správce křižované plochy). Při křižování s ostatním podzemním vedením a zařízením musí být kabely 1kV uloženy v chráničkách, které musí přesahovat křižované zařízení o 1m na každou stranu od místa křížení (ČSN 73 6005 tabulka A2). Při souběhu musí být kabely 1kV uloženy dle ČSN 73 6005 tabulka A1. Před zahájením zemních prací je nutné vyžádat přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit jejich dozor při provádění výkopových prací a je nutno písemně požádat na ČEZ distribuce a.s. o povolení prací v ochranném pásmu stávající trafostanice OÚ 0747.

Způsob zapojení viz schéma ve výkresové části.

Úpravy elektroinstalace - administrativní budova 1.NP

1.01 – vstup + schodiště

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou napojeny z nového rozváděče RP1.21 umístěného na chodbě 1.02. Kabeláž bude vedena převážně pod omítkou a částečně bude možno využít prostoru nad minerálním podhledem, který bude instalován na chodbě 1.02. Pro osvětlení chodby bude použito vestavných LED svítidel modul 600x600. Na schodišti budou pro osvětlení instalována nástěnná svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u všech vstupů - viz. výkres EL-05; EL-06.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby.

1.02 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.21, umístěného na chodbě v blízkosti vstupu do haly dílen. Nový rozváděč RP1.21 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnosti 1.01 – 1.03; 1.07 – 1.14 a 0.01 - 014. Kabeláž bude vedena převážně pod omítkou a částečně bude možno využít prostoru nad minerálním podhledem, který bude instalován na chodbě 1.01. Pro osvětlení chodby bude použito vestavných LED svítidel modul 600x600. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u všech vstupů - viz. výkres EL-05; EL-06.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby chodby.

1.03 – úklidová komora

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06.  Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.05 – kuchyň

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.K, umístěného na chodbě v blízkosti vstupu do kuchyně. Nový rozváděč RP1.K bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnosti 1.03;04;05 a 06.  Některá kabeláž je již nově realizovaná (přívody k některým spotřebičů vč. ochranného pospojení), tyto budou zachovány a přepojeny do nového rozváděče. Nová kabeláž bude vedena přes prostor suterénu a skrz strop k spotřebičům. Ostatní rozvody budou realizovány pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Osvětlení je již realizováno v rámci projektu úspor el. energie firmou SIEMES-toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.K umístěného na chodbě 1.02. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. Stávající osvětlení bude prověřeno a případně doplněno dle potřeb provozu. (v rozpočtu i VV je s tímto počítáno).

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby kuchyně.

1.07 – nákladní výtah

Bude provedeno napojení nového přívodního kabelu pro stávající nákladní výtah z rozváděče RP1.21 umístěného na chodbě č. 1.02. Samotná technologie výtahu není součástí tohoto projektu.

1.08 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použita přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.09 – sklad potravin

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použita přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.10 – sklad potravin

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použita přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.11 – umyvárna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. V prostoru budou napojeny dva stávající ohřívače vody-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. El. instalace bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed.3.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně výmalby.

1.12 – technická místnost

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Bude provedeno napojení stávajícího plynového kotle. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně výmalby.

1.13 – WC muži

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Přes místnost 1.13 bude vedena hlavní přívodní kabeláž (3x Ayky-J 3x240+120) na kabelových roštech. Tato trasa bude zakryta pomocí krytu z SDK. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně výmalby.

1.14 – WC ženy

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Přes místnost 1.14 bude vedena hlavní přívodní kabeláž (3x Ayky-J 3x240+120) na kabelových roštech. Tato trasa bude zakryta pomocí krytu z SDK. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně výmalby.

Úprava elektroinstalace hala dílen 1.NP

1.15 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. Kabeláž bude vedena pod omítkou. Přes chodbu 1.15 bude vedena hlavní přívodní kabeláž (3x Ayky-J 3x240+120) na kabelových roštech. Tato trasa bude zakryta pomocí krytu z SDK. Pro osvětlení chodby bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u všech vstupů.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně výmalby.

1.16 – klubovna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.18, umístěného u vstupu do místnosti. Nový rozváděč RP1.18 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 1.18. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Bude provedena výměna stávajícího heraklitového stropu za nový (minerální podhled-rastr 600x600). Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito vestavných LED svítidel. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.17 + 1.18 – učebna + kabinet

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.17, umístěného u vstupu do místnosti. Nový rozváděč RP1.17 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 1.17 a 1.18. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Bude provedena montáž nového minerálního podhledu v obou místnostech. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito vestavných LED svítidel. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby.

1.19 + 1.20 – jídelna + technická místnost

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele – viz. výkres EL-05; EL-06. Bude provedeno doplnění napájení pro elektricky ovládané zatemňovací rolety. V rohu místnosti 1.19 je instalována hlavní ochranná svorka (HOS) z ní bude provedeno napojení ochranné svorky umístěné u hlavního rozváděče RH (hala 1.34). Osvětlení je již realizováno školou toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.20 umístěného v m.č. 1.39. Bude provedeno doplnění svítidel před výdejní pult a před vstup do jídelny z chodby 1.21. Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.21 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou a napojeny budou z rozváděče RP1.19. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.22 – kabinet

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použita přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně  kompletní výmalby místnosti.

1.23 – kancelář

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použita přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.24 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.19, umístěného na chodbě u vstupu. Nový rozváděč RP1.19 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 1.21 – 1.30. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajícího vysílače signálu WIFI umístěného na obvodové zdi zhruba uprostřed chodby.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.25 – technická místnost

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Bude provedeno napojení stávajících plynových kotlů. Bude provedeno dostatečné odvětrání místnosti pomocí odtahového ventilátoru. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně výmalby.

1.26 – učebna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků na nové rozvody.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.27 – učebna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků na nové rozvody.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.28 – učebna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků na nové rozvody.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.29 – učebna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků na nové rozvody.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.30 – učebna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků na nové rozvody.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.31 – učebna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků na nové rozvody. El. instalace bude napojena z rozváděče RP1.7 umístěného v BOXU 8.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.72 – sklad

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použita přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.33 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. El. instalace bude napojena z rozváděč RP1.7 umístěného v BOXU 8.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.34 – hala dílen

U vstupu do haly dílen je umístěn stávající hlavní rozváděč RH. Tento bude odpojen a demontován. Na stejné místo bude osazen nový rozváděč RH – tento bude dimenzován s dostatečnou rezervou pro možné budoucí navýšení instalovaného příkonu. Bude osazena 1x skříň 800x2200x500 pro možnost budoucí instalace kompenzace. Propojení stávajícího zařízení kompenzace a optimalizace el. energie od firmy SIEMENS bude odpojeno a demontována stávající propojovací kabeláž (Cyky-J 3x50+35), tato bude nahrazena novou kabeláží (Cyky-J 3x120+70) do nového rozváděče. Zapojení nové propojovací kabeláže do stávající skříně E-CONT musí být před započetím prací konzultováno s firmou SIEMENS (p. Prosman 731 431 498). Z hlediska bezpečnosti a i ochrany el. zařízení bude prostor hlavního rozváděče oddělen od prostoru dílny přepážkou z SDK v ploše stěn 12m2. Celá stěna vlevo od hlavního rozváděče bude otlučena a znovu nahozena. V celém prostoru haly dílen provedena nová výmalba stěn, stropů a ocelových konstrukcí.

BOX 1

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.1, umístěného na obvodové stěně místnosti. Nový rozváděč RP1.1 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro BOX 1. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Bude provedeno napojení stávajícího topení umístěného pod stropem (světlíkem) místnosti. Dále bude provedeno napojení stávajícího odvětrání.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.1 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace. Oprava ostění-rýh stávajících stropních světlíků.

BOX 2

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.2, umístěného na obvodové stěně místnosti. Nový rozváděč RP1.2 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro BOX 2. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Bude provedeno napojení stávajícího topení umístěného pod stropem (světlíkem) místnosti. Dále bude provedeno napojení stávajícího odvětrání.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.2 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace. Oprava ostění-rýh stávajících stropních světlíků.

BOX 3

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.3, umístěného na obvodové stěně místnosti. Nový rozváděč RP1.3 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro BOX 3. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Bude provedeno napojení stávajícího topení umístěného pod stropem (světlíkem) místnosti. Dále bude provedeno napojení stávajícího odvětrání.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.3 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace. Oprava ostění-rýh stávajících stropních světlíků.

BOX 4

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.4, umístěného na obvodové stěně místnosti. Nový rozváděč RP1.4 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro BOX 4. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Bude provedeno napojení stávajícího topení umístěného pod stropem (světlíkem) místnosti. Dále bude provedeno napojení stávajícího odvětrání.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.4 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace. Oprava ostění-rýh stávajících stropních světlíků.

BOX 5 + svařovna 2

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.5, umístěného na obvodové stěně místnosti. Nový rozváděč RP1.5 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro BOX 5 a svařovnu 2. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Bude

provedeno napojení stávajícího topení umístěného pod stropem (světlíkem) místnosti. Dále bude provedeno napojení stávajícího odvětrání.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.5 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace. Oprava ostění-rýh stávajících stropních světlíků.

BOX 6

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.6, umístěného na obvodové stěně místnosti. Nový rozváděč RP1.6 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro BOX 6 a místnost 1.48 a 1.49. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Bude provedeno napojení stávajícího topení umístěného pod stropem (světlíkem) místnosti. Dále bude provedeno napojení stávajícího odvětrání.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.6 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace. Oprava ostění-rýh stávajících stropních světlíků.

BOX 7

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.8, umístěného na obvodové stěně místnosti. Nový rozváděč RP1.8 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro BOX 7 m.č.132 a 1.37. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Bude provedeno napojení stávajícího topení umístěného pod stropem (světlíkem) místnosti. Dále bude provedeno napojení stávajícího odvětrání.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.8 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace. Oprava ostění-rýh stávajících stropních světlíků.

BOX 8

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.7, umístěného na obvodové stěně místnosti. Nový rozváděč RP1.7 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro BOX 8 m.č.1.35,1.31, 1.33. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Bude provedeno napojení stávajícího topení umístěného pod stropem (světlíkem) místnosti. Dále bude provedeno napojení stávajícího odvětrání.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.7 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. Bude připraven samostatně jištěný přívod včetně vodiče Cy 6 zž (pospojení) pro budoucí napojení rozváděče RACK, ukončený zásuvkou s PO.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace. Oprava ostění-rýh stávajících stropních světlíků.

1.35 – kancelář (školník)

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.36 – kancelář (výdejna nářadí)

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.37 – šatna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.38 – učebna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06.  Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků a zatemňovací rolety na nové rozvody.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.39 – učebna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.20, umístěného u vstupu do místnosti. Nový rozváděč RP1.20 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnosti 1.37 – 1.40 a 1.19, 1.20. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06.  Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků a zatemňovací rolety na nové rozvody.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.40 – kancelář

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06.  Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajících el. ovládaných světlíků, zatemňovací rolety a stávající klimatizační jednotky na nové rozvody. Bude provedeno zabudování stávající klimatizační jednotky.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.41 – kancelář mistr

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.42 – kancelář mistr

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.43 – kancelář mistr

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.44 – kancelář mistr

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.45 – kancelář mistr

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.46 – kovárna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.11, umístěného u vstupu do místnosti. Nový rozváděč RP1.11 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 1.46;1.47;1.49+R-kompresor. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03.  Pro osvětlení bude použito přisazených (závěsných) svítidel. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u vstupů do místnosti. U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.11 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek, prostupů v potřebném rozsahu včetně výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace.

1.47 – kancelář mistra

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; el-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.48 – WC muži

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně výmalby.

1.49 – technická místnost

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče R-komp, umístěného u vstupu do místnosti. Nový rozváděč R-komp. bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude napojen stávající kompresor umístěný v místnosti 1.49. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06.  Pro osvětlení bude použito přisazených (závěsných) svítidel. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače umístěného u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů v potřebném rozsahu včetně kompletní výmalby místnosti tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace.

1.50 – strojní dílna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.10, umístěného na obvodové stěně poblíž kanceláře mistra. Nový rozváděč RP1.10 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 1.50. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03.  Bude provedeno napojení stávajícího plynového kotle. Osvětlení je již realizováno v rámci projektu úspor el. energie firmou SIEMES-toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.10 umístěného v m.č. 1.50. Stávající osvětlení bude prověřeno a případně doplněno dle potřeb provozu. (v rozpočtu i VV je s tímto počítáno).

Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u vstupů do místnosti. U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.10 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek, prostupů a oprava poškozené stropní konstrukce v potřebném rozsahu včetně kompletní výmalby místnosti tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace.

1.51 – kancelář mistra

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.52 – svařovna 1

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.9, umístěného na obvodové stěně místnosti . Nový rozváděč RP1.9 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 1.52 – 1.55. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06; EL-03.  Bude provedeno napojení stávajícího ohřívače vody. Pro osvětlení bude použito přisazených (závěsných) svítidel. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u vstupů do místnosti. Bude provedena instalace odtahového ventilátoru, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání místnosti. Bude provedeno doplnění napájení pro elektricky ovládanou zatemňovací roletu. U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.9 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.53 – svařovna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. Bude provedena napojení stávajícího odtahového ventilátoru, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.54 – svařovna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. Bude provedena napojení stávajícího odtahového ventilátoru, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.55 – kancelář mistra

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. Bude provedeno napojení stávajícího ohřívače vody.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.56 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.5.1, umístěného u vstupu do místnosti 1.57. Nový rozváděč RP1.12 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 1.57. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená (závěsná) svítidla s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.57 – truhlárna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06.  Pro osvětlení bude použito přisazených (závěsných) svítidel. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u vstupů do místnosti. U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.12 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Dimenzování přívodního kabelu pro rozváděč RP1.5.1 bude provedeno s ohledem na možné budoucí navýšení příkonů s dostatečnou rezervou tak, aby tento vyhověl i možnému budoucímu navýšení a nebylo nutné ho měnit za nový.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.58 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.134, umístěného u vstupu do místnosti 1.64. Nový rozváděč RP1.134 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 1.60 – 1.65. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Osvětlení je již realizováno v rámci projektu úspor el. energie firmou SIEMES-toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.134 umístěného na chodbě 1.58.  Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů u vstupů do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.59 – šatna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u všech vstupů.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.60 – umyvárna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. V prostoru budou napojeny dva stávající ohřívače vody-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. El. instalace bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed.3.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.61; 1.62 – technická místnost + WC muži

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.63 – sklad

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.64 – zámečnická dílna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.1 bude instalován stykač tak, aby systém (technologické obvody) při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení zůstane funkční. Osvětlení je již realizováno v rámci projektu úspor el. energie firmou SIEMES-toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.134 umístěného na chodbě 1.58. Bude doplněno osvětlení nad rýsovací a svářecí stůl. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně kompletní výmalby místnosti tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace.

1.65 – kancelář mistra

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Bude provedeno napojení stávajícího el. ohřívače vody umístěného v kanceláři poblíž umyvadla a stávajícího plynového kotle. Osvětlení je již realizováno v rámci projektu úspor el. energie firmou SIEMES-toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.34 umístěného na chodbě 1.58.

Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně kompletní výmalby místnosti.

1.66 – sklad

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05; EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně výmalby.

1.67 – 1.71 prostor bývalé kotelny

Bude provedena demontáž stávající el. instalace. Do prostoru bude instalováno pouze svítidlo do m.č.1.67 a 1.68, napojeno z rozváděče RP1.134. Do m.č. 1.68 bude přiveden nový přívodní kabel Cyky-J 4x25 + vodič Cy 25 zž, ukončeny v instalační krabici jako rezerva pro budoucí napojení el. instalace.

Úpravy elektroinstalace - administrativní budova 2.NP

2.01 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče R1, umístěného naproti schodišti. Nový rozváděč R1 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 2.01 – 2.13 a půda. Kabeláž bude vedena převážně pod omítkou a částečně bude možno využít prostoru nad minerálním podhledem, který bude instalován na chodbě 2.01 a místnostech 2.02;2.03;2.05;2.06;2.07. Pro osvětlení chodby bude použito vestavných LED svítidel modul 600x600. Na schodišti budou pro osvětlení instalována nástěnná svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u všech vstupů.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby chodby.

2.02 – sborovna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou, částečně pak v prostoru nad novým minerálním podhledem. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení místnosti budou použity vestavné LED svítidla modul 600x600. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.03 – kancelář, sekretariát

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou, částečně pak v prostoru nad novým minerálním podhledem. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Bude provedeno napojení stávající ústředny školního zvonku, telefonní ústředny a rozvodnice R21. Pro osvětlení místnosti budou použity vestavné LED svítidla modul 600x600. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.04 – ředitelna

Bude provedeno napojení stávající zásuvkové a světelné el. instalace na novou přívodní kabeláž z nového rozváděče R1 umístěného na chodbě 2.01. Napojení bude provedeno ve stávajících rozvodných krabicích. Stávající el. instalace zůstává beze změn. Stávající slaboproudé zásuvky (SK) budou napojeny přes prostor půdy pomocí stávajících instalačních trubek osazených od zásuvek do prostoru půdy.

Není nutno provádět žádné stavební práce.

2.05 – kancelář

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou, částečně pak v prostoru nad novým minerálním podhledem. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení místnosti budou použity vestavné LED svítidla modul 600x600. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.06 – kancelář

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou, částečně pak v prostoru nad novým minerálním podhledem. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Bude připraven samostatně jištěný přívod včetně vodiče Cy 6 zž (pospojení) pro budoucí napojení rozváděče RACK, ukončený zásuvkou s PO. Pro osvětlení místnosti budou použity vestavné LED svítidla modul 600x600. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.07 – kancelář

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou, částečně pak v prostoru nad novým minerálním podhledem. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení místnosti budou použity vestavné LED svítidla modul 600x600. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.08 – chodba

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou, částečně pak v prostoru nad novým minerálním podhledem. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení místnosti budou použity vestavné LED svítidla modul 600x600. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.09 – 2.13 – sociální zařízení

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou, částečně pak v prostoru nad novým minerálním podhledem. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně kompletní výmalby místností.

Úpravy elektroinstalace hala dílen 2.NP

2.14 – chodba, schodiště

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávajícího podružného rozváděče RP1.156, umístěného na chodbě. Nový rozváděč RP1.156 bude osazen na stejné místo. Z tohoto rozváděče bude provedena nová el. instalace pro místnost 2.14 – 2.21. Kabeláž bude vedena pod omítkou. Osvětlení je již realizováno v rámci projektu úspor el. energie firmou SIEMES-toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.156 umístěného na chodbě 2.14. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u všech vstupů.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby chodby a schodiště.

2.15 – šatna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení bude použito přisazených svítidel s LED zdroji. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u všech vstupů.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek, oprava poškozených omítek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.16 – umyvárna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. V prostoru budou napojeny dva stávající ohřívače vody-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti. El. instalace bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed.3.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.17; 2.18 – technická místnost + WC muži

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.19 – sklad

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů včetně kompletní výmalby místnosti.

2.20 – zámečnická dílna

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny na omítce pomocí kabelových žlabů, vkládacích lišt a instalačních trubek. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Bude provedeno napojení stávajícího plynového kotle umístěného v rohu místnosti.  U vstupu do místnosti bude umístěno bezpečnostní vyrážecí tlačítko nouzového vypnutí el. instalace v dílně – do rozváděče RP1.156 bude instalován hlavní jistič s vybavovací cívkou tak, aby systém při výpadku el. energie vypnul napájení a v tomto stavu zůstal i při následném obnovení napětí v sítí. Osvětlení je již realizováno v rámci projektu úspor el. energie firmou SIEMES-toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.156 umístěného na chodbě 2.14. Bude provedeno doplnění osvětlení nad rýsovací stůl. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení demontáže stávající el. instalace bude provedena stavební oprava stávajících omítek a prostupů  v potřebném rozsahu včetně kompletní výmalby tak, aby bylo možno provést instalaci nových rozvodů el. instalace.

2.21 – kancelář mistra

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou. Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07;EL-08. Bude provedeno napojení stávajícího el. ohřívače vody umístěného v kanceláři poblíž umyvadla. Osvětlení je již realizováno v rámci projektu úspor el. energie firmou SIEMES-toto zůstává stávající, pouze bude provedena nová přívodní kabeláž  z nového rozváděče RP1.156 umístěného na chodbě 2.14. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně kompletní výmalby místnosti.

Úprava elektroinstalace administrativní budova 1.PP

1. PP – suterén

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace včetně stávající rozvodné skříně RS1. Nové rozvody budou napojeny z nového podružného rozváděče RP1.21, umístěného na chodbě č. 1.02. Nové rozvody el. instalace budou provedeny pod omítkou, kromě kabeláží vedených po stropě ke svítidlům (montáž do instalačních trubek). Rozvody nové el. instalace budou prováděny s ohledem na stávající keramický obklad tak, aby došlo k co nejmenším zásahům do obkladů. Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-10. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených omítek a obkladů včetně výmalby.

Slaboproudé rozvody

Školní zvonek a přesný čas

- Přesný čas – 24V ss

- Školní zvonek – 75V st.

V administrativní budově 2.NP jsou v místnosti č. 2.03 umístěné hlavní hodiny, které řídí hodiny přesného času a školní zvonky. Školní zvonky budou rozděleny na dvě samostatně ovládané části (zvonky-učebny; sirény-dílny). Bude provedeno nové napojení na přívodní kabeláž z nového rozváděče R1 umístěného na chodbě č. 2.01 samostatným přívodním kabelem. Kabeláž (času, zvonků a sirén) bude provedena na všechna koncová místa ukončena instalační krabicí KU 68-1901 tak, aby bylo možno na kterékoliv určené místo kdykoliv osadit požadované zařízení(školní zvonek a sirénu, přesný čas. Konkrétní místa. Která budou osazena jsou patrna z výkresové části.

Nové rozvody přesného času a školního zvonku a sirén budou provedeny kabely Cyky-O 3x1,5mm2 – viz. výkres č. EL-04; EL-11 a EL-12. Nové rozvody budou provedeny z části pod omítkou a  z části v kabelových žlabech. V rámci venkovních rozvodů bude provedeno propojení budov (SO-03 tělocvična; SO-04 budova teoretické výuky a SO-05 budova odborné výuky) kabelem Cyky-J 7x2,5 pro možné budoucí propojení zvonků a sirén do těchto budov včetně rezervních chrániček KF 09110 pro možnost budoucího rozšíření slaboproudých rozvodů.

Při souběhu sdělovacích kabelů a kabelů popř. vodičů NN musí být dodržena vzdálenost min. 30mm při souběhu do 5m a min. 100mm při souběhu nad 5m. Při křižování lze tuto vzdálenost snížit.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně výmalby.

Datové rozvody (strukturovaná kabeláž)

Stávající stav:

V areálu je vybudována stávající strukturovaná kabeláž bez instalace centrálního datového rozváděče. Některé části datové sítě jsou řešeny pomocí bezdrátových prvků WIFI.

Technické řešení:

V rámci rekonstrukce bude nahrazen stávající rozvod strukturované kabeláže. Stávající rozvody a datové zásuvky budou demontovány. Nově bude instalován systém strukturované kabeláže Cat6 v souladu s normami ISO11801, EN 51173, EIA/TIA. Rozmístění a počet datových zásuvek je patrný z výkresů č. EL-04;EL-11; EL-12. Datové zásuvky budou v provedení 2x RJ45 Cat6. Pro uvažované kamery a přístupový systém bude kabeláž zakončená v datových zásuvkách v provedení 1x RJ45 Cat6.

Wifi zařízení pro přístup na internet bude zachováno na stávajícím místě (střecha objektu; chodba 1.24). Jako hlavní uzel kabeláže bude instalován hlavní datová rozváděč RACK 1 umístěný v administrativní budově 2.NP m.č. 2.06 (RACK1-19“/42U), ve kterém budou instalovány propojovací panely (patch panely) s konektory RJ45 Cat6 a aktivní prvky datové sítě. Do něho bude provedeno propojení ze stávající telefonní přípojky umístěné v obvodovém zdivu budovy SO-04 tak, aby bylo zajištěno propojení telefonních linek do ostatních budov viz. výkres EL-02. V prostoru dílen „Příruční sklad“ bude umístěn podružný datový rozváděč RACK 2, který bude napojen z hlavního datového rozváděče RACK 1 optickým kabelem Single mode SM 12 vláken a 3x FTP Cat.6. Pro napojení slaboproudých rozvodů v ostatních budovách (SO-02;SO-04;SO-05;vila;trenažér;garáže) bude proveden hvězdicový rozvod optickým kabelem Single mode SM 12 vláken a kabelem TCEPKPLE 5x4x0,8 z hlavního datového rozváděče RACK 1 viz. výkres č. EL-04 a EL-02. Kabeláž bude uložena v chráničkách optických kabelů a ukončena v rozváděčích RACK umístěných na chodbách jednotlivých budov viz. výkres č. EL-02. Bude provedeno propojení od stávajícího ROUTERU (půda-admin. budova) do hlavního datového rozváděče RACK 1 kabelem 2x FTP Cat.6. V datovém rozváděči (RACK 1 a RACK 2) bude instalován aktivní prvek (SWITCH) 48p 10/100/1000Mbps s SFP party, do kterých budou osazeny optické moduly prostřednictvím kterých bude vytvořena síť mezi budovami. File server, zálohovací zařízení a další aktivní prvky nejsou předmětem této PD.

Napájení aktivních prvků v datových rozváděčích bude provedeno z rozvodu NN v objektu. Zásuvky pro napájení datového rozváděče budou opatřeny svodičem přepětí III. stupně a samostatným jištění v podružném rozváděči NN.

Kabeláž slaboproudých rozvodů bude uložena pod omítkou v elektroinstalačních žlabech nebo pomocí nosičů kabelových svazků. V prostorách dílen v drátěných kabelových žlabech. Při instalaci kabeláže musí být dodržen souběh s ostatními rozvody dle platných ČSN, minimálně však dle

ČSN 33 2000-5-52. Při přechodu kabelové trasy mezi různými požárními úseky bude v celé tloušťce prostupu stěnou zajištěno protipožárním utěsněním dle příslušných norem (hmotami s třídou reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1, s požadovanou požární odolností dle konstrukce, kterou prochází.

U hlavního a bočního vstupu do objetu bude umístěn el. vrátný s kódovou volbou tel. linky. Napájení el. vrátného bude provedeno z podružného rozváděče RP1.21, dále bude propojen kabelem UTP 4x2x0,5 do tel. ústředny (m.č.2.03). Z el. vrátného bude možno provést spojení od vchodu do zvolené telefonní linky a pomocí el. zámku bude možno dveře dálkově otevřít.

Při provádění veškerých montážních prací je nutné dodržovat zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. Při provádění veškerých prací je nutno se řídit příslušnými technickými předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby.

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením.

Uvedené konkrétní typy prvků, předmětů a použitých materiálů slouží k definování konstrukčního a kvalitativního standardu provedení stavby. Případný dodavatel může navrhnout alternativní provedení při zachování základních funkčních a normových parametrů.

Ochrana proti přepěti

Bude provedena ochrana silnoproudých zařízení svodiči přepětí. Na vstupu hlavního napájecího rozváděče (HR) bude osazena přepěťová ochrana I. a II. Stupně SPC25/3+0. Do jednotlivých podružných rozváděčů bude osazena přepěťová ochrana PIII-275/3+1. Na určené zásuvkové obvody bude osazen svodič přepětí III. Stupně.

Vypnutí elektrické energie

V zádveří m.č.1.01 bude osazeno bezpečnostní tlačítko TOTAL-STOP. Tímto tlačítkem bude odstaven veškerý rozvod elektrické energie v objektu (hlavní vypínač v rozváděči RH). Pod napětím zůstanou pouze přívodní svorky v rozváděči RH. Tlačítko bude napojeno kabelem s funkční schopností při požáru (1-CXKH-V180, B2CaS1,d0). Kabel bude uložen pod omítkou v hloubce min.10mm.

Rozvody pro napojení stávajících objektů v areálu školy

Z hlavního rozváděče RH bude provedeno napojení stávajících objektů školy. Nové kabely budou vedeny vnitřkem hlavní budovy ven a v zemi budou pokračovat tak, jak je uvedeno v situačním výkresu rozvodů nn v areálu. Ukončení jednotlivých kabelů bylo určeno místním šetřením buď v jednotlivých přípojkových skříních  nebo v hlavních rozvaděčích připojovaných objektů. Stávající přípojkové skříně budou odpojeny a demontovány a na jejich místo budou osazené skříně nové.

Vnitřní rozvody

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající elektroinstalace v administrativní budově a v hale dílen (SO-01). Veškerý elektro odpad bude ekologicky zlikvidován.

Hlavní kabelové rozvody v hale dílen budou vedeny v kabelových žlabech a na kabelových lávkách ve výšce cca 5,5m od čisté podlahy. Rozvody v jednotlivých boxech a pracovištích budou provedeny v drátěných kabelových žlabech zavěšených ze stropu. Rozvody k zásuvkám a spínačům budou uloženy v instalačních lištách popř. trubkách.

Rozvody v administrativní části a v učebnách budou provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Na chodbách a určených místnostech budou rozvody vedeny nad rastrovým podhledem.

Nouzové osvětlení

Proti panikové nouzové osvětlení (0,5lx) bude instalované hlavní hale, v učebnách a v dílnách (nad 60m2). Osvětlení únikových cest a východů bude provedeno nouzovými svítidly s vlastním zdrojem 1hod s piktogramem směru úniku.

Umělé osvětlení

Hodnoty osvětlenosti jsou navrženy dle ČSN EN 12464-1.

Stanovená intenzita osvětlení kanceláře			500 lx

Stanovená intenzita osvětlení učebny			300 lx

Stanovená intenzita osvětlení dílny			500 lx

Stanovená intenzita osvětlení hala 1.34			500 lx

Stanovená intenzita osvětlení soc. zařízení		200 lx

Stanovená intenzita osvětlení chodby, schodiště	100 lx

Výměna světelných zdrojů bude prováděna po ukončení jejich životnosti, interval čištění svítidel je 6 měsíců a interval obnovy maleb je 3 roky.

Hlavní osvětlení v hale dílen bude rozděleno do skupin dle rozčlenění jednotlivých BOXŮ a pracovišť. Dále bude v hale instalováno pochůzkové osvětlení, které bude ovládáno od jednotlivých vchodů. Veškeré ovládací prvky osvětlení v halách a skladech budou umístěny 1,5m na podlahou. V administrativní budově budou spínače umístěny 1,2m nad podlahou.

Pro osvětlení jsou uvažována svítidla se zdroji LED. Krytí svítidel musí odpovídat prostředí, ve kterém budou osazeny. V prostoru stávajících garáží u rampy bude provedeno prověření stavu stávajícího osvětlení a napájecí kabeláže – případně bude provedena montáž nové napájecí kabeláže včetně nových svítidel. (v rozpočtu a VV je s tímto počítáno).

Rozváděče

Před všemi rozváděči musí být volný prostor min. 0,8m s rovnou podlahou. Rozváděče jsou navrženy v provedení na omítku-podružné a v oceloplechovém, volně stojícím provedení - hlavní rozváděč objektu (HR). Konkrétní vybavení rozváděčů jistícími prvky a jejich zapojení je patrno z výkresové části jednotlivých rozváděčů EL- 15 – EL37.

Kompenzace jalového výkonu zůstává stávající. Stávající kompenzace bude přemístěna do 4.pole hlavního rozváděče RH tak, aby byla zajištěna prostorová rezerva pro budoucí doplnění popř. montáž nové kompenzace dle potřeb provozu školy.

Zásuvkové rozvody

Zásuvkové rozvody zahrnují napojení zásuvek pro konkrétní spotřebiče a pro spotřebiče připojované nahodile. Krytí a napojení zásuvek musí odpovídat prostředí ve kterém jsou instalovány.

Zásuvkové obvody pro obecné použití do 20A budou napojeny přes proudový chránič.

Kabely budou uloženy pod omítkou.

Výška umístění viz popis ve výkresové části.

Jednotlivé okruhy a vývody jsou patrné ve schématech rozváděčů, trasy vedení viz půdorysy ve výkresové části, viz. další stupeň PD.

Trasy vedení budou upraveny dle zvyklostí prováděcí firmy, musí však odpovídat doporučeným trasám dle ČSN a stanovení příslušné PBŘ.

Vytápění a příprava TÚV

Vytápění haly zůstává stávající, plynovými zářiči. Bude provedeno nové připojení stávajících rozváděčů pro napájení a regulaci vytápění.

Vytápění administrativní části, učeben a jídelny, zůstává stávající plynovými kotli. Bude provedeno nové napojení plynových kotlů na nové el. rozvody. Regulace bude zachována stávající.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnická zařízení zůstávají stávající. Bude provedeno nové napojení stávajících rozváděčů pro napájení a regulaci VZT. Rozvodnice pro otvírání světlíků budou zachovány stávající, pouze bude provedeno jejich nové napájení novou kabeláží.

## Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění montážních prací musí být dbáno všech bezpečnostních předpisů a norem pro práce na elektrickém zařízení, zejména provádět práce na vypnutém, zajištěném a řádně označeném pracovišti. Při práci ve výškách je nutné dbát bezpečnosti i u ostatních pracovníků jiných firem. Při práci používat osobní ochranné pomůcky.

Provoz elektrického zařízení

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace a vydána výchozí revizní zpráva s vyhovujícím hodnocením, bez závad. Revizní zpráva bude předána investorovi k uložení včetně projektové dokumentace se zakreslenými změnami při provádění montážních prací.

Elektrické spotřebiče musí být zapojeny v souladu s montážními pokyny, montážní pokyny jsou nedílnou součástí dodávky každého spotřebiče.

Rozvody musí být provedeny dle doporučení ČSN (vymezené trasy) a musí se provést koordinaci s vedeními ostatních profesí.

Veškeré vývody před definitivním umístěním musí být konzultovány s investorem, vedoucím projektu  a projektantem profese, pro kterou je vývod určen.

Užívání a údržba zařízení:

Uživatel může sám provádět následující obsluhu a údržbu instalovaného zařízení:

- vypínat a zapínat k tomu určené spínače jednotlivých vývodů

- napojovat do zásuvkových vývodů spotřebiče vybavené odpovídající vidlicí a obsluhovat je v souladu s jejich návodem k obsluze

Uživatel zařízení nesmí provádět následující:

- nesmí sám připojovat a odpojovat pevně připojené spotřebiče a zařízení (pokud k tomu nemá potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci)

- nesmí přetěžovat jednotlivé obvody připojováním velkého množství spotřebičů nebo připojováním spotřebičů velkého výkonu.

Uživatel zařízení musí provádět následující:

2 x ročně provést vyzkoušení funkci proudového chrániče stisknutím zkušebního tlačítka TEST. V zapnutém stavu musí chránič vypnout

Životní prostředí

Demontované elektrické zařízení bude z místa rekonstrukce odvezeno a ekologicky zlikvidováno.

Provoz nového zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Požadavky bezpečnosti práce :

1. Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět pouze v rozsahu, odpovídajícím jejich odborné

způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978.

2. Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu na el. zařízeních a

činnosti nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.3.

3. Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

4. U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým uvedením do provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav.

5. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna.

6. Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený.

7. 	Elektrická zařízení se musí přezkušovat a revidovat ve lhůtách a

rozsahu stanoveném příslušnými normami zejména ČSN 33 1500 a směrnicemi výrobce.

8. K zajištění bezpečnosti při práci slouží bezpečnostní tabulky a nápisy (podle původní ČSN 34 3510), které upozorňují na stav elektrického zařízení, sdělují příkazy nebo zákazy nutné k zajištění bezpečnosti nebo upozorňují na bezpečnostní zařízení.

9. Pokud se při obsluze a práci na elektrickém zařízení používá ochranných a pracovních pomůcek, musí být udržovány v dobrém stavu, v předepsaných lhůtách zkoušeny a o provedených zkouškách musí být vedeny záznamy.

Firmy, stejně jako všichni pracovníci, zabývající se činností na elektrických zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti BOZ a zároveň respektovat níže uvedené předpisy a normy včetně předpisů a norem souvisejících:

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.,o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb.

Projekt je vypracován zejména dle následujících ČSN:

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3,

ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2310 ed.2, ČSN 33 3210 ed.2, ČSN 33 3320 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN EN 50110-1 ed.3, aj.

Před uvedením do provozu je nutné podrobit navržené zařízeni výchozí revizi elektro. Navržené el. zařízeni nemá negativní vliv na životni prostředí. Po zkušebním provozu je nutné přehodnotit protokoly o určení vnějších vlivů.

Zakázka č. PD 019/2017 – technická dokumentace

SOU Opravárenské Králíky – rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách II. etapa

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

EL-00

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA

-     Úvodní údaje

-     Technické údaje

-     Ochrana proti požáru

-     Požadavky bezpečnosti práce

Pardubice září 2017

Vypracoval: Ing. Vladislav Vízner   tel. 608479389

Karla IV. 2591,  Pardubice