## TABULKA ZAŘÍZENÍ
|  |  |  | přívod | odvod | externí | chladící | Elektr. | el.energ. | proud | napětí | jištění | pracov. | popis, ovládání
zařízení | typ | místnost | účel | vzduchu | vzduchu | tlak | výkon | ohřívač | jmen. | prov/jm. |  |  | hmotn.
|  |  |  | m3/hod | m3/hod | Pa | kW | (kW) | kW | A | V | A | kg
1.01 | AHU | 005 | Větrání dílny elektro m.č. 005 | 400 | 400 | 250 | 0 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 230 | elektro | 72 | Rekuperační jednotka pro byty a rodinné domy, umístěna pod stropem, vlastní regulace, profese elektro zajistí silový jištěný přívod do rozvodnice jednotky, která je umístěna v jednotce a prokabelování mezi jednotkou a vzdáleným ovladačem, profese elektro dále osadí spouštěcí tlačítka umístěná v místnostech 006 a 007, profese ZTI zajistí odvod kondenzátu, účinnost deskové rekuperace 92%
1.02 | AHU | 030 | Větrání dílny OZT - m.č. 024 | 400 | 400 | 250 | 0 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 230 | elektro | 72 | Rekuperační jednotka pro byty a rodinné domy, umístěna pod stropem, vlastní regulace, profese elektro zajistí silový jištěný přívod do rozvodnice jednotky, která je umístěna v jednotce a prokabelování mezi jednotkou a vzdáleným ovladačem, profese elektro dále osadí spouštěcí tlačítka umístěná v místnostech 006 a 007, profese ZTI zajistí odvod kondenzátu, účinnost deskové rekuperace 92%
1.03 | AHU | 030 | Větrání dílny zámečnické dílny udržby - m.č. 027 | 400 | 400 | 250 | 0 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 230 | elektro | 72 | Rekuperační jednotka pro byty a rodinné domy, umístěna pod stropem, vlastní regulace, profese elektro zajistí silový jištěný přívod do rozvodnice jednotky, která je umístěna v jednotce a prokabelování mezi jednotkou a vzdáleným ovladačem, profese elektro dále osadí spouštěcí tlačítka umístěná v místnostech 006 a 007, profese ZTI zajistí odvod kondenzátu, účinnost deskové rekuperace 92%
2.01 | AHU | 030 | Větrání šatny m.č. 015 a sociálních zařízení m.č. 016 ÷ 021 - přívod vzduchu | 650 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0.385 | 2.5 | 230 | M+R | 72 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení - přívodní část, součástí jednotky je systém M+R, el. rozvodnice je umístěna jako extarní na zdivu pod jednotkou, profese elektro zajistí silový jištěný přívod do rozvodnice jednotky, P=0,9 kW, 230 V, prokabelování mezi jednotkou a vzdáleným ovladačem (provede elektro) osazeným v šatně, profese elektro dále zajistí spouštěcí tlačítka umístěná v m.č. 017, 020 a 021, profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od rekuperátoru, účinnost deskové rekuperace 86%
2.01 | AHU | 030 | Větrání šatny m.č. 015 a sociálních zařízení m.č. 016 ÷ 021 - odvod vzduchu | 0 | 650 | 300 | 0 | 0 | 0.39 | 2.5 | 230 | M+R | 0 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení, odvodní část
2.04 | EH | 030 | Ohřev vzduchu pro jednotku poz. 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1x10 | 230 | elektro | 5 | Elektrický ohřívač silové napájení zajistí profese elektro, ovládání z regulace jednotky pozice 2.01
3.01 | EF | 003 | Provětrání m.č. 002, 003, 004 a 013 | 0 | 750 | 140 | 0 | 0 | 0.12 | 0.5 | 230 | elektro | 4.9 | Odvodní potrubní ventilátor DN 250, tepelná pojistka ve vinutí motoru, zapojit nejvyšší otáčky, ovládat cyklicky pomocí spínacích hodin a pomocí tlačítka umístěného v m.č. 003 (doběh zajistí elektro), bude zapojeno paralélně
4.01 | EF | 029 | Odvětrání úklidové komory m.č. 029 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 200 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru vázat na rozsvícení světla v m.č. 029
4.02 | EF | 110 | Odvětrání WC m.č. 110 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 125 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí tlačítka umístěného v m.č. 109
4.03 | EF | 112 | Odvětrání WC m.č. 112 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 125 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí tlačítka umístěného v m.č. 111
4.04 | EF | 119 | Odvětrání WC imobilních m.č. 119 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 125 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí tlačítka umístěného v m.č. 119
4.05 | EF | 120 | Odvětrání nácvikové koupelny m.č. 120 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 230 | elektro | 1.25 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 160 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí vypínače umístěného v m.č. 120
4.06 | EF | 128 | Odvětrání WC žen m.č. 126 ÷ 128 | 0 | 240 | 170 | 0 | 0 | 0.05 | 0.22 | 230 | elektro | 2.7 | Odvodní potrubní ventilátor DN 160, tepelná pojistka ve vinutí motoru, ovládat pomocí pohybových čidel (dodávka elektro), umístěných v předsíní m.č. 126 a sprše m.č. 128, ventilátor má vestavěný časový doběh (zajistí VZT)
4.07 | EF | 127 | Odvětrání WC mužů m.č. 122 a 125 | 0 | 280 | 165 | 0 | 0 | 0.05 | 0.22 | 230 | elektro | 2.7 | Odvodní potrubní ventilátor DN 160, tepelná pojistka ve vinutí motoru, ovládat pomocí pohybového čidela (dodávka elektro), umístěného v předsíní m.č. 122, ventilátor má vestavěný časový doběh (zajistí VZT)
4.08 | EF | 227 | Odvětrání WC žen m.č. 221 ÷ 223 | 0 | 240 | 170 | 0 | 0 | 0.05 | 0.22 | 230 | elektro | 2.7 | Odvodní potrubní ventilátor DN 160, tepelná pojistka ve vinutí motoru, ovládat pomocí pohybových čidel (dodávka elektro), umístěných v předsíní m.č. 222 a sprše m.č. 221, ventilátor má vestavěný časový doběh (zajistí VZT)
4.09 | EF | 127 | Odvětrání WC mužů m.č. 224 ÷ 226 | 0 | 140 | 185 | 0 | 0 | 0.05 | 0.22 | 230 | elektro | 2.7 | Odvodní potrubní ventilátor DN 160, tepelná pojistka ve vinutí motoru, ovládat pomocí pohybového čidla (dodávka elektro), umístěného v předsíní m.č. 224, ventilátor má vestavěný časový doběh (zajistí VZT)
4.10 | EF | 211 | Odvětrání WC m.č. 211 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 125 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí tlačítka umístěného v m.č. 210
4.11 | EF | 203 | Odvětrání WC m.č. 203 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 125 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí tlačítka umístěného v m.č. 202
4 .12 | EF | 204 | Odvětrání sprchy m.č. 204 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 230 | elektro | 1.25 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 160 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí tlačítka umístěného v m.č. 204
4.13 | EF | 103 | Odvětrání WC m.č. 103 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 125 vč. vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí tlačítka umístěného v m.č. 103
5.01 | ACO | Severní fasáda objektu | Chlazení serveru m.č. 004 - venkovní jednotka | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2.38 | 12.23 | 230 | elektro | 0 | Venkovní chladící jednotka split systém, jištění 1x20 A, regulace pro provoz chlazení při nízkých venkovních teplotách, vnitřní jednotka je napájena z jednotky venkovní
5.02 | ACI | 004 | Chlazení serveru m.č. 004 - vnitřní jednotka | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Vnitřní podstropní chladící jednotka, silové napájení z venkovní jednotky, bez kondenzátního čerpadla, profese ZTI zajistí odvod kondenzátu do kanalizace přes suchou zápachovou uzávěru
5.04 | ACO | Severní fasáda objektu | Chlazení serveru m.č. 004 - venkovní jednotka (záloha) | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2.38 | 12.23 | 230 | elektro | 0 | Venkovní chladící jednotka split systém, jištění 1x20 A, regulace pro provoz chlazení při nízkých venkovních teplotách, vnitřní jednotka je napájena z jednotky venkovní
5.05 | ACI | 004 | Chlazení serveru m.č. 004 - vnitřní jednotka (záloha) | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Vnitřní podstropní chladící jednotka, silové napájení z venkovní jednotky, bez kondenzátního čerpadla, profese ZTI zajistí odvod kondenzátu do kanalizace přes suchou zápachovou uzávěru
6.01 | EF | 023 | Nárazové odvětrání skladu m.č. 023 | 0 | 2150 | 40 | 0 | 0 | 0.13 | 0.6 | 230 | elektro | 9 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor bez vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí vypínače umístěného u vstupu do skladu m.č. 023, ochrana motoru pomocí termokontaktů - nutno zapojit
6.02 | EF | 025 | Nárazové odvětrání skladu m.č. 025 | 0 | 400 | 30 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 230 | elektro | 6.5 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor bez vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí vypínače umístěného u vstupu do skladu m.č. 025, ochrana motoru pomocí termokontaktů - nutno zapojit
6.03 | EF | 027 | Nárazové odvětrání skladu m.č. 027 | 0 | 2500 | 55 | 0 | 0 | 0.13 | 0.6 | 230 | elektro | 9 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor bez vestavěného časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí vypínače umístěného u vstupu do skladu m.č. 027, ochrana motoru pomocí termokontaktů - nutno zapojit
6.04 | EF | 028 | Nárazové odvětrání skladu m.č. 028 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 230 | elektro | 1.25 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor DN 160 bez časového doběhu, chod ventilátoru ovládat pomocí vypínače umístěného v m.č. 028
Celkem
AHU - rekuperační jednotka vč. přívodní a odvodní části
ACI - vnitřní klimatizační jednotka
ACO - venkovní klimatizační jednotka
EF - odtahový ventilátor
KL - uzavírací klapka se servopohonem Belimo, 230 V, servopohon v dodávce VZT
SF - přívodní ventilátor
CL - dveřní clona s elektrickým ohřevem

## TABLE OF EQUIPMENTś
|  |  |  | air flow | air | cooling | pressure | heat demand | pressure | external | el.power | current | el.power | air flow | external | el.power | current | el.power | invertor | description
group | type | room | purpose | supply | amount | capacity | drop (w) | with heat rec. | drop (w) | pressure | supply | supply | E.G. | exhaust | pressure | exhaust | exhaust | E.G.
|  |  |  | m3/hod | x 1,2 | W | kPa | W | kPa | Pa | kW | A | kW | m3/hod | Pa | kW | A | kW
01.01
Total | [5 empty] | W: 0; W: 0; kW: 0; kW: 0 |  |  | 0 |  | 0
| AHU | Air Handling Unit
| EF | Exhaust Fan
| CB | Cooling Beam
| FCU | Fan Coil Unit
| DC | Door Courtain
| AH | Air Heater
| AC | Air Conditioning
01… | Office
02… | Lobby
03… | Tenant
04… | Restaurant
05… | Garage
06… | Electrical rooms
07… | Staff area
08… | Technical rooms
09… | Toilets
10… | Kitchens
11… | Fire ventilation
12… | Door courtains
13… | Cooling