## D.1.4.501.2_ENERGETICKA_BILANCE
ENERGETICKÁ BILANCE
|  |  | DISTRIBUČNÍ - SÍŤ |  |  |  | DA - SÍŤ
ŘADA | ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | cosϕ | Pi [kW] | ß | Ps [kW] | Ip [A] | Pi [kW] | ß | Ps [kW] | Ip [A] | POZNÁMKY
100 | OSVĚTLENÍ | 0.9 | 16 | 0.6 | 9.6 | 15.392
200 | ZÁSUVKY ÚKLIDOVÉ | 0.9 | 9 | 0.3 | 2.7 | 4.329
300 | ZÁSUVKY KUCHYŇKY (LEDNICE, MYČKY, MIKRO. TROUBY, EL. TROBY, VARNÉ DEKY, KUCH. LINKY) | 0.9 | 33 | 0.4 | 13.2 | 21.164
400 | ZÁSUVKY VLASTNÍ SPOTŘEBA | 0.9 | 37 | 0.6 | 22.2 | 35.594
500 | ZÁSUVKY ICT (VÝPOČETNÍ TECHNIKA, DATOVÉ ROZV. MDF, TISKÁRNY, AV TECHNIKA, ATD.) | 0.9 | 45 | 0.8 | 36 | 57.7201 | 45 | 0.8 | 36 | 57.7201
600 | ZÁSUVKY ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE | 0.9 | 4 | 1 | 4 | 6.4133
700 | VZT, ZTI, TZB (ELEKTRICKÉ DVEŘE) | 0.7 | 11 | 0.5 | 5.5 | 11.3379
800 | DÍLNY | 0.7 | 42 | 0.8 | 33.6 | 69.2641
900 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE (PZTS) | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.6033
- | STÁVAJÍCÍ VÝTAH | 0.55 | 3.5 | 0.6 | 2.1 | 5.5096
- | REZERVACE | 0.9 | 10 | 0.6 | 6 | 9.62
| BUDOVA CELKEM |  | 211.5 |  | 135.9 | 237.9474 |  |  | 36 | 57.7201