## D.1.4.509_NEOCENENY_VYKAZ_VYMER
D.1.4.509 NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
PARDUBICKÁ NEMOCNICE - REKONSTRUKCE BUDOVY Č. 10
D.1.4.500 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
Poř. | Cenová soust. | Název | Jedn. | Množ. | Výkaz výměr | JC mat. | CC mat. | JC mont. | CC mont. | Celkem
|  | ROZVÁDĚČE RIS1, RIS2 | [8 empty] | 19.6 | 1.3
1 | vlastní | Pojistková vložka, velikost 1, 250A, charakteristika gG | ks | 3 | Viz. výkres D.1.4.508 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | vlastní | Pojistková vložka, velikost 1, 100A, charakteristika gG | ks | 3 | Viz. výkres D.1.4.508 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČE RFV1, RFV2
3 | vlastní | Typová rozvodnicová skříň z termosetu, s přepěťovou ochrannou I. a II. stupně, pro zapuštěnou montáž (do výklenku), 615x320x250mm, IP44 | ks | 2 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČE RH, RS, RT
4 | vlastní | Rozváděč RH s EI30DP1 | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.508 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | vlastní | Rozváděč RS0.1 | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.508 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | vlastní | Rozváděč RS1.1 s EI30DP1 | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.508 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | vlastní | Rozváděč RS2.1 s EI30DP1 | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.508 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | vlastní | Rozváděč RT0.1 | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.508 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | vlastní | Zásuvková panelová rozvodnice, proudový chránič, 2x230VAC/16A, 2x400VAC/16A, IP54 | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.508 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVODNICE HOP
10 | vlastní | Elektroinstalační krabice na omítku s víčkem, 255x205x68mm | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | vlastní | Elektroinstlační krabice pod omítku s víčkem, 132x132x72mm | ks | 21 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | vlastní | Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu | ks | 22 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KOMPONENTY
13 | vlastní | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N, 250VAC, 10A | ks | 91 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | vlastní | Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače, 230VAC, 0,5mA, oranžová | ks | 77 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | vlastní | Ovládač zapínací s čirým průzorem, 250VAC, 10A, IP66, nástěnný, šedý | ks | 5 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | vlastní | Přístroj spínače jednopólového, řazení č. 1, 250VAC, 10A | ks | 76 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | vlastní | Přístroj přepínače střídavého, řazení č. 6, 250VAC, 10A | ks | 27 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | vlastní | Přístroj přepínače křížového, řazení č. 7, 250VAC, 10A | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | vlastní | Přepínač střídavý, řazení č. 1/6, 250VAC, 10A, zapuštěný, IP44 (včetně rámečku a krytu) | ks | 21 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | vlastní | Přístroj spínače jednopólového, řazení č. 1, 250VAC, 10A, IP66, nástěnný, šedý | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | vlastní | Přepínač střídavý, řazení č. 6, 250VAC, 10A, zapuštěný, IP66, nástěnný, šedý | ks | 8 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | vlastní | Snímač pohybu, povrchová montáž, oblast zachycení: kuželová (kruh Ø 24 m při montážní výšce 2,5 m, prahové osvětlení (10 - 2 000 lx), zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., příp. 1 s), 230VAC, včetně krabice pro IP54 | ks | 8 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | vlastní | Snímač pohybu, vestavný, oblast zachycení: kuželová (kruh ∅ 7 m při montážní výšce 2,5 m), prahové osvětlení (1 - 1 000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.), 230VAC, IP23 | ks | 18 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC/16A, bílá | ks | 302 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem,s clonkami, 250VAC/16A, hnědá | ks | 6 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE,s clonkami a ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy, 250VAC, 16A, hnědá | ks | 24 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem a clonkami, 250VAC/16A, IP44, zapuštěná, bílá | ks | 76 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem a clonkami, 250VAC/16A, IP44, zapuštěná, hnědá | ks | 4 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, clonkami a ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy, 250VAC, 16A, IP44, zapuštěná, hnědá | ks | 4 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, 250VAC/16A, IP55, nástěnná, šedá | ks | 14 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | vlastní | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC, 16A, bílá | ks | 164 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | vlastní | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC, 16A, hnědá | ks | 43 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | vlastní | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy, 250VAC, 16A, hnědá | ks | 43 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | vlastní | Zásuvka průmyslová, 3P+N+PE, 380-415VAC, IP67, nástěnná | ks | 7 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | vlastní | Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem, bílý | ks | 77 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | vlastní | Kryt spínače kolébkového, bílý | ks | 118 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | vlastní | Rámeček, jednonásobný, bílý | ks | 283 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | vlastní | Rámeček vodorovný, dvojnásobný, bílý | ks | 123 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | vlastní | Tlačítko nouzového zastavení, 1x červené hřibové tlačítko s aretací, 1xCO, 250VAC, 10A | ks | 6 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | vlastní | Tlačítko s krabicí se sklem, 120x120x50mm, 1xCO, 250VAC, 10A, IP55 | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | vlastní | Spínač trojpólový páčkový zapuštěný, 400VAC, 16A | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | vlastní | Spínač trojpólový, nástěnný, 400VAC, 40A, IP65 | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | vlastní | Elektroinstalační krabice přístrojová | ks | 633 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | vlastní | Elektroinstalační krabice přístrojová, 80,5x80,5x28mm | ks | 8 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | vlastní | Svorka bezšroubová, 3x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení) | bal | 6 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | vlastní | Svorka bezšroubová, 5x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení) | bal | 3 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | vlastní | Krabice rozbočovací, IP54 | ks | 40 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | vlastní | Zemnící svorka | ks | 50 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | vlastní | Páska měděná uzemňovací pro ZSA 16 - svitek 50 m | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA
50 | vlastní | A - LED svítidlo, přisazené, 60W, 5800lm, 50000h, Ra=80, IP20 | ks | 97 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | vlastní | B - LED svítidlo, přisazené, 38W, 4400lm, 50000h, Ra=80, IP40 | ks | 84 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | vlastní | C - LED svítidlo, přisazené, 40W, 5500lm, 50000h, Ra=80, IP65 | ks | 65 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | vlastní | D - LED svítidlo, přisazené, 27W, 2400lm, 50000h, Ra=80, IP40 | ks | 42 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | vlastní | E - LED svítidlo, přisazené, 20W, 2750lm, 50000h, Ra=80, IP65 | ks | 23 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | vlastní | F - LED svítidlo, přisazené, 32W, 4000lm, 50000h, Ra=80, IP65 | ks | 18 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | vlastní | G - LED svítidlo, přisazené, 10W, 1000lm, 50000h, Ra=80, IP43 | ks | 8 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | vlastní | H - LED svítidlo, přisazené, 23W, 3100lm, 50000h, Ra=80, IP54 | ks | 3 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | vlastní | N1 - LED Nouzové svítidlo, přisazené, 3W, 320lm, 30000h, IP41, výdrž baterie 1h | ks | 28 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | vlastní | N2 - LED Nouzové svítidlo, přisazené, 3W, 340lm, 30000h, IP41, výdrž baterie 1h | ks | 5 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | vlastní | N3 - LED Nouzové svítidlo, přisazené, 3W, 340lm, 30000h, IP65, výdrž baterie 1h | ks | 9 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | vlastní | N4 - LED Nouzové svítidlo, přisazené, 1W, 30000h, IP65, výdrž baterie 1h | ks | 28 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | vlastní | N5 - LED Nouzové svítidlo, přisazené, 1W, 30000h, IP65, výdrž baterie 1h | ks | 7 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | vlastní | Praporek ke svítidlu (plexi) s držáky | ks | 7 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | vlastní | Stropní držák | ks | 7 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | vlastní | Nástěnný držák | ks | 28 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | vlastní | Piktogram se směrem úniku | ks | 35 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | vlastní | Recyklační poplatek | ks | 417 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ TRASY
68 | vlastní | Drátěný kabelový žlab, 300x100, galvanický zinek, včetně přepážky, spojovacího a nosného materiálu, uzemňovací sady | m | 200 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | vlastní | Drátěný kabelový žlab, 100x50, galvanický zinek, včetně spojovacího a nosného materiálu, uzemňovací sady | m | 70 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | vlastní | Parapetní kanál, dvoukomorový, 160x65mm, nástěnný, bílá (1ks=2m) | ks | 78 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | vlastní | Stínící kanál 40x33mm (1ks=2m) | ks | 78 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | vlastní | Propojovací lanko stínícího kanálu | ks | 80 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | vlastní | Kryt spojovací | ks | 78 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | vlastní | Kryt koncový | ks | 27 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | vlastní | Roh vnitřní | ks | 16 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | vlastní | Elektroinstalační trubka, tuhá, průměr 32, včetně příchytek | m | 80 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | vlastní | Elektroinstalační trubka, ohebná, průměr 90 | m | 40 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | vlastní | Elektroinstalační trubka, ohebná, průměr 32 | m | 150 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | vlastní | Grip svorka | ks | 1200 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | vlastní | Protipožární příchytka, kovová | ks | 60 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | vlastní | Elektroinstalační drážky ve zdi, v podlaze 40x40mm | m | 3400 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | vlastní | Vykružování instalačních krabiček | ks | 633 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | vlastní | Vysekání nik pro zapuštěné rozváděče | ks | 5 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | vlastní | Vysekání otvorů pro instalační krabice 132x132x72mm | ks | 21 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | vlastní | Průraz 400x150mm | ks | 16 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | vlastní | Průraz 80x170mm | ks | 12 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | vlastní | Průraz do průměru 63mm | ks | 24 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | vlastní | Průraz do průměru 40mm | ks | 110 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | vlastní | Vyvazovací pásky | bal | 10 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | vlastní | Sádra, sádrování | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | vlastní | Podružný, spojovací materiál, natloukačky, hmoždinky, šrouby | kpl | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELÁŽE
92 | vlastní | Zemní kabel, PVC izolace, 0,6/1kV, PVC plášť, Cu jádro plné, 3x150+70mm2 | m | 20 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | vlastní | Zemní kabel, PVC izolace, 0,6/1kV, PVC plášť, Cu jádro plné, 3x35+25mm2 | m | 16 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | vlastní | Zemní kabel, PVC izolace, 0,6/1kV, PVC plášť, Cu jádro plné, 5x25mm2 | m | 170 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 5x16mm2 | m | 75 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 5x10mm2 | m | 135 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 5x6mm2 | m | 170 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, pryžová izolace, Cu jádro z jemných drátků, 5x6mm2 | m | 3 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 3x4mm2 | m | 80 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 5x2,5mm2 | m | 300 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 3x2,5mm2 | m | 15200 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 5x1,5mm2 | m | 350 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 3x1,5mm2 | m | 9640 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 3x1,5mm2, ovládací | m | 450 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, 2x1,5mm2, ovládací | m | 1600 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | vlastní | Bezhalogenový, ohniodolný kabel, RNFC polymer izolace, Cu jádro plné, 3x1,5, P60-R | m | 20 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | vlastní | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, 1x35mm2 | m | 4 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | vlastní | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, 1x25mm2 | m | 80 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | vlastní | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, 1x16mm2 | m | 220 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | vlastní | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, 1x10mm2 | m | 1100 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | vlastní | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, 1x6mm2 | m | 1500 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | vlastní | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, 1x4mm2 | m | 800 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | vlastní | Sdělovací kabel, vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro plné, stočené, 2x2x0,5 | m | 150 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | vlastní | Ukončená vodičů v rozávděči RFV | kpl | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | vlastní | Ukončená vodičů v rozávděči RH | kpl | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | vlastní | Ukončená vodičů v rozávděčích RS | kpl | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | vlastní | Ukončená vodičů v rozávděči RT | kpl | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | vlastní | Kabelová oko, lisovací, pro vodiče do 150mm2 | ks | 8 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | vlastní | Kabelová oko, lisovací, pro vodiče do 35mm2 | ks | 8 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | vlastní | Smršťovací bužírka, černá, pro kabely do průřezu 150mm2 | m | 2 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | vlastní | Smršťovací bužírka, zelenožluzá, pro kabely do průřezu 150mm2 | m | 2 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | vlastní | Popisovací kabelové štítky | bal | 5 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
POŽÁRNÍ UCPÁVKY 60min
123 | vlastní | Požárně ochranná stěrková hmota | bal | 2 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | vlastní | Minerální vlna, objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000 °C: tloušťka 100 mm | m2 | 10 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | vlastní | Identifikační štítky | ks | 10 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
INŽENÝRSKÉ PRÁCE
126 | vlastní | Rekognoskace stávajících rozvodů | hod | 20 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | vlastní | Demontážní práce stávajících rozvodů, včetně rozváděčů, svítidel a koncových prvků | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | vlastní | Rozměření tras, krabic a svítidel | hod | 50 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | vlastní | Dílenská, výrobní dokumentace | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | vlastní | Koordinační práce s ostatníma profesema | hod | 60 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | vlastní | Komplexní (funkční) zkoušky, včetně uvedení do provozu | hod | 30 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | vlastní | Měření intenzity umělého a nouzového osvětlení, dle ČSN EN 12 464-1, ČSN EN 1838, včetně protokolu | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | vlastní | Funkční zkouška nouzového osvětlení, ve smyslu §7 odstavec 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., včetně protokolu | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | vlastní | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | vlastní | TIČR, zkoušky elektrických zařízení, zajištění odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru k uvedení do provozu (dle vyhlášky 73/2010sb.) | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | vlastní | Revize elektroinstalace, včetně dopravy a vypracování protokolu | hod | 100 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | vlastní | Doprava materiálu, montáže | ks | 1 | Viz. výkres D.1.4.503-506 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
C e l k e m bez DPH | [9 empty] | 0
POZNÁMKA:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.