## Neoceněný výkaz výměr
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE - REKONSTRUKCE BUDOVY Č. 10
Objekt: SO 01 - REKONSTRUKCE BUDOVY
Profese: D.1.4.800 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 5 A4
Pozice | Číslo | Popis elementů | Cenová | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
| položky |  | soustava |  | jednot. | jednot. | celková | jednot. | celková
Položky oceněného a neoceného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresů D.1.4.-802, 803, 804.
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ DÍLEN V 1.PP, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Malá rekuperační jednotka ve vnitřním a podstropním provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky vcelku, dveře na šrouby, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 90%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=450 m3/h, pex.=250 Pa, Pprov.=111 W, Pjmen.=170 W, Iprov.=0,87 A, Ijmen=1,4 A, 230 V, akustický výkon sání-55 dB(A), akustický výkon výtlak-79 dB(A), akustický výkon plášť-52 dB(A), hrdlo sání DN 250, bez tlumící vložky, hrdlo výtlak DN 250 bez tlumící vložky, hmotnost 72 kg, vestavěný elektrický ohřívač P=0,50 kW, bypass, vč. kopletního systému regulace, vč. dálkového ovladače, čidel apod.
1 01 ÷ 1 03 | 800-751 | strana odvodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 90%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=450 m3/h, pex.=250 Pa, Pprov.=113 W, jmen.=170 W, Iprov.=0,90 A, Ijmen=1,40 A, 230 V, akustický výkon sání-55 dB(A), akustický výkon výtlak-77 dB(A), akustický výkon plášť-52 dB(A), hrdlo sání DN 250 bez tlumící vložky, hrdlo výtlak DN 250 bez tlumící vložky | Vlastní | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | 800-751 | Tlumící vložka pro potrubí SPIRO DN 250 | Vlastní | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | 800-751 | Přetlaková motýlková klapka do potrubí Spiro, rozměr DN 160 | Vlastní | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | 800-751 | Kruhový tlumič hluku pro potrubí SPIRO, DN 160, délka 600 mm, např. typ MAA 160/600 | Vlastní | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pevné listy, DN 160 | Vlastní | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | 800-751 | Vyústka pro kruhové potrubí, přívod vzduchu, dvouřadé provedení vč. regulace R1, rozměr 425x75 | Vlastní | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | 800-751 | Vyústka pro kruhové potrubí, pro odvod vzduchu, jednořadé provedení vč. regulace R1, rozměr 425x75 | Vlastní | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 10 | 800-751 | Vyústka pro čtyřhranné potrubí, pro odvod vzduchu, jednořadé provedení vč. regulace R1, rozměr 280x100 | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 11 | 800-751 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x200 | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 12 | 800-751 | Dveřní mřížka - součást dodávky dveří, zajistí stavba | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 13 | 800-751 | 1.13 ÷ 1.29 volné pozice
1 30 | 800-751 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
|  | do DN 160 - 100% tvarovek | Vlastní | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do DN 160 - 0% tvarovek | Vlastní | 76 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1 31 | 800-751 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část - 100% tvarovek | Vlastní | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 32 | 800-751 | Tepelná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | Vlastní | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ ŠATNY, SOC. ZAŘÍZENÍ A UMYVÁREN V 1.PP, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
| 800-751 | Malá rekuperační jednotka ve vnitřním a podstropním provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky vcelku, dveře na šrouby, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 90%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=450 m3/h, pex.=250 Pa, Pprov.=111 W, Pjmen.=170 W, Iprov.=0,87 A, Ijmen=1,4 A, 230 V, akustický výkon sání-55 dB(A), akustický výkon výtlak-79 dB(A), akustický výkon plášť-52 dB(A), hrdlo sání DN 250, bez tlumící vložky, hrdlo výtlak DN 250 bez tlumící vložky, hmotnost 72 kg, vestavěný elektrický ohřívač P=0,50 kW, bypass, vč. kopletního systému regulace, vč. dálkového ovladače, čidel apod.
2 01 | 800-751 | strana odvodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 90%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=450 m3/h, pex.=250 Pa, Pprov.=113 W, jmen.=170 W, Iprov.=0,90 A, Ijmen=1,40 A, 230 V, akustický výkon sání-55 dB(A), akustický výkon výtlak-77 dB(A), akustický výkon plášť-52 dB(A), hrdlo sání DN 250 bez tlumící vložky, hrdlo výtlak DN 250 bez tlumící vložky | Vlastní | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | 800-751 | Provedení kabeláže mezi jednotlivými čidly, servopohony, el. ohřívačem apod. | Vlastní | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | 800-751 | Kouřové čidlo pro umístění do sacího potrubí VZT, kabelově propojeno s externí rozvodnicí rekuperační jednotky | Vlastní | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | 800-751 | Elektrický ohřívač o topném výkonu 2 kW, 230 V, jištění 1x10 A, DN 200, vč. vlastní regulace | Vlastní | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 05 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pevné listy DN 250 | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 06 | 800-751 | Kruhový tlumič hluku pro potrubí SPIRO, DN 250, délka 600 mm | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 07 | 800-751 | Vyústka pro kruhové potrubí, přívod vzduchu, dvouřadé provedení vč. regulace R1, rozměr 425x75 | Vlastní | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 08 | 800-751 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu vč. upevňovacího kroužku a zděře, vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 127, délka 1,5 bm | Vlastní | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 09 | 800-751 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu vč. upevňovacího kroužku a zděře, vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 203, délka 1,5 bm | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 10 | 800-751 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x200, na výkrese uvedeno pod pozicí 2.04 | Vlastní | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 11 | 800-751 | Dveřní mřížka - součást dodávky dveří, zajistí stavba | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 12 | 800-751 | Vyústka pro kruhové potrubí, pro odvod vzduchu, jednořadé provedení vč. regulace R1, rozměr 225x75 | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 12 | 800-751 | 2.12 ÷ 2.29 volné pozice
2 30 | 800-751 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
|  | do DN 250 - 100% tvarovek | Vlastní | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do DN 250 - 0% tvarovek | Vlastní | 35 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - CYKLICKÉ VĚTRÁNÍ PRO ODVOD VLHKOSTI, ODVOD VZDUCHU
3 01 | 800-751 | Potrubní diagonální ventilátor DN 250 do kruhového potrubí, bez doběhu, Qv=750 m3/h, pex.=140 Pa, P=120 W, 0,50 A, 230 V, vč. upevňovacích manžet DN 250 - 2 ks | Vlastní | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | 800-751 | Kruhový tlumič hluku pro potrubí SPIRO, DN 250, délka 900 mm | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pohyblivé listy, DN 250 | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 04 | 800-751 | Vyústka pro kruhové potrubí, pro odvod vzduchu, jednořadé provedení vč. regulace R1, rozměr 425x75 | Vlastní | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 05 | 800-751 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 600x200 | Vlastní | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 06 | 800-751 | 3.06 ÷ 3.29 volné pozice
3 30 | 800-751 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
|  | do DN 250 - 100% tvarovek | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do DN 250 - 0% tvarovek | Vlastní | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V 1.NP A 2.NP
4 01 ÷ 4.04 | 800-751 | Nástěnné axiální ventilátory DN 125, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=80 m3/h, pex.=30 Pa, P=20 W, 230 V | Vlastní | 4 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 05 | 800-751 | Nástěnné axiální ventilátory DN 160, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=200 m3/h, pex.=40 Pa, P=30 W, 230 V | Vlastní | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 06 ÷ 4.09 | 800-751 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=140÷280 m3/h, pex.=150 Pa, P=50 W, 0,22 A, 230 V, vč. upevňovacích manžet DN 160 - 2 ks | Vlastní | 4 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 10 ÷ 4.11 | 800-751 | Nástěnné axiální ventilátory DN 125, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=80 m3/h, pex.=30 Pa, P=20 W, 230 V | Vlastní | 2 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 12 | 800-751 | Nástěnné axiální ventilátory DN 160, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=200 m3/h, pex.=40 Pa, P=30 W, 230 V | Vlastní | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 13 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pohyblivé listy, typ DN 160 | Vlastní | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 14 | 800-751 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x150 | Vlastní | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 15 | 800-751 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 127, vč. upevňovacího kroužku a zděře, vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 127, délka 1,5 bm | Vlastní | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 16 | 800-751 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 200, vč. upevňovacího kroužku a zděře, vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 203, délka 1,5 bm | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 16 | 800-751 | Výfuková hlavice VHO 200 | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 30 | 800-751 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
|  | do DN 200 - 100% tvarovek | Vlastní | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do DN 200 - 0% tvarovek | Vlastní | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 5 - CHLAZENÍ SERVERU
5 01 | 800-751 | Venkovní chladící jednotka pro chlazení při nízkých venkovních teplotách, restart, Qch=6,9 kW; P=0,92 kW; jištění 16 A, 230 V, např. typ MITSUBISHI PUHZ-ZRP35VKA | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 02 | 800-751 | Podstropní chladící jednotka vč. kondenzátního čerpadla, Qch=6,9 kW, vč. dálkového ovladače, např. typ MITSUBISHI PCA-RP35KAQ | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 03 | 800-751 | Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace, kapalina - 10 mm, plyn - 16 mm | Vlastní | 46 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 6 - LOKÁLNÍ ODVĚTRÁNÍ SKLADŮ
6 01 | 800-751 | Nástěnný axiální ventilátor, DN 400, Qv=2150 m3/h, pex.=40 Pa, P=124 W, 0,60 A, 230 V, | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 02 | 800-751 | Nástěnný axiální ventilátor, DN 250, Qv=400 m3/h, pex.=30 Pa, P=42 W, 0,20 A, 230 V, | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 03 | 800-751 | Nástěnný axiální ventilátor, DN 450, Qv=2500 m3/h, pex.=55 Pa, P=138 W, 0,60 A, 230 V, | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 04 | 800-751 | Nástěnný axiální ventilátor DN 160, bez vestavěného časového doběhu, Qv=200 m3/h, pex.=40 Pa, P=30 W, 230 V | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 05 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pohyblivé listy, DN 400 | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 06 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pohyblivé listy, DN 450 | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 07 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pohyblivé listy, DN 250 | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 08 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pohyblivé listy, DN 160 | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 30 | 800-751 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
|  | do DN 450 - 100% tvarovek | Vlastní | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do DN 450 - 0% tvarovek | Vlastní | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 7 - ODVĚTRÁNÍ KUCHYŇKY V 1.NP
7 01 | 800-751 | Odsavač par nerezový nástěnný, rozměr 600x500 | Vlastní | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
7 02 | 800-751 | Plastová protidešťová žaluzie, pohyblivé listy, typ DN 160 | Vlastní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 30 | 800-751 | Nerezové potrubí do DN 127 | Vlastní | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 8 - PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ
8 01 | 800-751 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x150 | Vlastní | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 9 - POMOCNÝ MATERIÁL
9 01 | 800-751 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | Vlastní | 38 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
9 02 | 800-751 | Závěsový a kotvící systém pro ventilátory, klapky, potrubní rozvody apod. | Vlastní | 52 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
9 03 | 800-751 | Ocel pro vnitřní pomocné konstrukce, konzole apod. | Vlastní | 72 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
9 04 | 800-751 | Provedení požárních ucpávek u zařízení č.4 - potrubí DN 160 | Vlastní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 05 | 800-751 | Provedení prostupu do DN 200 ve zdivu vč. začištění a zapravení | Vlastní | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
9 06 | 800-751 | Revizní dvířka 300x300 osazená v podhledu, bez požární odolnosti | Vlastní | 3 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
9 07 | 800-751 | Samolepící hliníková páska šíře 75 mm | Vlastní | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 08 | 800-751 | Spojovací pástky QIP 125÷215 | Vlastní | 64 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CENA celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
|  | Doprava |  |  |  | 0
|  | Přesun hmot po staveništi |  |  |  | 0
|  | Stavební přípomoce (prostupy do DN 200) |  |  |  | 0
|  | Lešení a pomocné konstrukce |  |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 0
|  | Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  |  | 0
|  | VZT celkem |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | VZT celkem s daní |  |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 10/2017