## Oceněný výkaz výměr
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOLÉČBY REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ
Profese: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 3 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Položky oceněného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresů D.1.4.2-02.
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ VODOLÉČBY, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Rekuperační jednotka podstropním provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky vcelku, dveře na šrouby, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu a cirkulační klapky , strana přívodu: filtrace tř. M5, deskový křížový rekuperátor s účinností 92%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2100 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,73 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov=1,17 A, Ijmen=4,00 A, 400 V, akustický výkon sání-59 dB(A), akustický výkon výtlak-79 dB(A), akustický výkon plášť-65 dB(A), hrdlo sání 400x300 vč. tlumící vložky a uzavírací klapky, hrdlo výtlak 250x355 vč. tlumící vložky, vč. integrované regulace, vč. el. rozvodníce umístěné přímo na jednotce, vč. teplotních čidel, vč. dálkového ovladače CP Touch apod., např. typ DUPLEX 2500 Multi Eco
1 01a | strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový křížový rekuperátor s účinností 92%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2100 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,64 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov=1,03 A, Ijmen=4,00 A, 400 V, akustický výkon sání-53 dB(A) vč. uzavírací klapky, akustický výkon výtlak-76 dB(A), akustický výkon plášť-65 dB(A), hrdlo sání 400x300 vč. tlumící vložky, hrdlo výtlak 710x450 vč. tlumící vložky, např. typ DUPLEX 2500 Multi Eco | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1 01b | Prostorové čidlo relativní vlhkosti, napájení 24 V, napájeno z jednotky, zapojení a napájení provede profese VZT, čidlo umístěno v místnosti van a v recepci | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 01c | Kabeláž mezi rozvodnicí jednotky a jednotlivými periferiemi - servopohony klapek, čidly, vzdáleným ovladačem apod. | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Sací oblouk 400x400 vč. pozinkované mřížky proti ptactvu, oka 10x10 mm, pozinkované provedení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Výfukový oblouk 400x400 vč. pozinkované mřížky proti ptactvu, oka 10x10 mm, pozinkované provedení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Tlumič hluku 500x400x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000 - 2 ks, buňka obsahuje oba náběhy, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 4 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Tlumič hluku 500x400x1500 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1500 - 2 ks, buňka obsahuje oba náběhy, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 38 dB, 1000 Hz - 41 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Vícelistá regulační klapka 450x250, délka 160 mm, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | Vícelistá regulační klapka 400x250, délka 160 mm, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | Vícelistá regulační klapka 250x250, délka 160 mm, ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu 600x600, 24 lamel, přívod vzduchu, pohyblivé lamely, vč, regulační klapky, vč. plenum boxu, vč. ohebného a hlukově tlumícího připojovacího potrubí DN 254, délka 2 bm | 5 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1 10 | Komfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu, hliníkové provedení, vč. regulace R1, 400x200 vč. ohebného připojovacího potrubí DN 203, délka 2 bm | 6 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1 11 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DVS 200, vč. upevňovacího kroužku a zděře, vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 203, délka 1,5 bm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 12 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DVS 160, vč. upevňovacího kroužku a zděře, vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 160, délka 1,5 bm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 13 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 500x200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 14 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x150 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 15 | Dveřní plastová oboustranná mřížka 450x90, vč. vyříznutí otvorů do dveří | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část - 50% tvarovek | 78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 31 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část do DN 315 | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1 32 | Tepelná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | 33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 33 | Požární klapka s tavnou pojistkou 630x315 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI SUCHÝCH VAN
2 01a | Oběhová mezistropní jednotka bez opláštění vč. teplovodního výměníku, vč. filtrace vzduchu, Qvmax.=460 m3/h, pex.=36 Pa, P=60 W, 230 V, např. typ FLEX GEKO GF31 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 01b | Výdechová komora s kruhovými nátrubky, vč. pružného nástavce výdechu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 01c | Regulační paket MATRIX vč. vzdáleného ovladače, trojcestného reverzibilního ventilu s pohonem, vč. prostorového čidla | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu 600x600, 24 lamel, přívod vzduchu, pohyblivé lamely, vč, regulační klapky, vč. plenum boxu, vč. ohebného a hlukově tlumícího připojovacího potrubí DN 315, délka 5 bm | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 600x600, umístěná do podhledu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 30 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část do DN 315 | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - ZDROJ CHLADU PRO ZAŘÍZENÍ č.1
3 01 | Venkovní chladící jednotka pro VZT, ivertorové provedení, tepelné čerpadlo, vč. betonových dlaždic pro umístění na střeše, vč. komunikační a řídící sady pro ovládání 0÷10 V, vč. potřebné kabeláže, Qch=2,8÷7,8 kW; P=2,22 kW; jištění 25 A, 230 V, např. typ LG UU24WU44 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace, kapalina - 9,52 mm, plyn - 15,88 mm a propojovacího kabelu | 13 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - POMOCNÝ MATERIÁL A OSTATNÍ POMOCNÉ PRÁCE
4 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 76 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4 02 | Závěsový a kotvící systém pro ventilátory, potrubní rozvody, tlumiče hluku apod. | 115 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 155 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4 04 | Hliníková samolepící páska šíře 75 mm | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 05 | Revizní dvířka pod rekuperační jednotku 2,4x1,7 do SDK obkladu, umožňující přístup k jednotce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 06 | Revizní dvířka umožńující přístup k regulačním klapkám 300x300, osazeno do SDK obkladu | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 07 | Vybourání prostupu střechou pro potrubí 400x500, zazdění prostupu, opravení hydroizolace a oplechování | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 08 | Vybourání prostupů stěnou do rozměru 400x400 mm, včetně dozdění prostupu po montáži potrubí | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 09 | Vybourání prostupů stěnou do rozměru 630x315 mm, včetně dozdění prostupu po montáži potrubí | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 10 | Přeložení potrubí vytápění v délce cca 6,0 m, dimenze potrubí do DN 65, včetně uzavření dané sekce, vypuštění vody a zpětného napuštění, odvzdušnění systému a opravy izolace. Na potrubí bude doplněn odvzdušňovací ventil. Jedná se o výškový odskok o cca 0,5 m nad VZT jednotkou. | 4 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 11 | Přeložení potrubí SV a TV DN 50 a cirkulace DN 25, včetně uzavření dané sekce, vypuštění vody a opravy izolace. Jedná se o výškový odskok o cca 0,5 m nad VZT jednotkou. | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 12 | Přeložení kabelové trasy v délce 6,0 m. Jedná se o výškový odskok o cca 0,5 m nad VZT jednotkou. | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4 13 | Vybourání prostupů pro chladící potrubí | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Stavební přípomoce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 10/2017