PD042/2018

SOU Opravárenské Králíky – rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách

II. etapa

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

# Technická zpráva

Silnoproudá elektrotechnika (EL)

Předmětem projektu je vypracování doplnění projektové dokumentace pro „SOU Opravárenské-rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách“ II. etapa ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby). Jedná se o elektroinstalaci venkovního areálového osvětlení umístěného na plášti budovy SO-01 a SO-02.

Projekt řeší kompletní napájení a ovládání venkovního areálového osvětlení umístěného na plášti budovy SO-01 a SO-02. Stávající rozvody venkovního osvětlení budou odpojeny a demontovány včetně stávajících stožárů. Nové rozvody budou napájeny a ovládány z podružných rozváděčů RVO1 (budova SO-01) a R1VO (budova SO-02). Projekt neřeší el. Instalaci v ostatních  stávajících  budovách školy.

Podkladem pro zpracování jsou výkresy půdorysů  a stávající stav elektroinstalace.

Dokumentace je zpracovaná ve stupni DPS.

Projekt je proveden a odpovídá platným předpisům a normám ČSN. Zařízení musí být provedeno dle těchto norem ČSN.

Základní údaje

Soustava napětí :

3 PEN,AC,50Hz,400/230V / TN-C – hlavní napájecí rozvody

3 NPE,AC,50Hz,400/230V / TN-S – koncové rozvody

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Základní ochrana při provozu je zajištěna

-     izolací,kryty,přepážkami.

Základní ochrana před při poruše je zajištěna

-    ochranným pospojováním automatickým odpojením od zdroje.

Doplněná ochrana při poruše je zajištěna

- proudovými chrániči

- pospojením a připojením na hlavní ochrannou přípojnici

Ochrana proti přepětí :

Svodiči přepětí umístěnými v jednotlivých rozváděčích.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

Vychází z již stanoveného protokolu určení vnějších vlivů číslo  8/2017 ( ze dne 10.8. 2017).

Stanoveni základních charakteristik :

Pro účely projektu je využito stanovení vnějších vlivů, využití a konstrukce budov

dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, a jsou detailně stanoveny v protokolu o určení vnějších vlivů

č. 8/2017

- sprchové kouty v sociálních zařízeních :

Elektroinstalace je provedena podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Jsou zde instalovány pouze světelné obvody výhradně za proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA.

- umývací prostory :

Elektroinstalace je provedena podle ČSN 33 2130 ed.3. V běžných učebnách musí být zásuvky umístěny min. 1,5 m od umyvadla.

Při jakékoliv změně v užívání jednotlivých místností bude určení vnějších vlivů znovu přehodnoceno a vystaveno pro archivaci.

Budou-li některé vnější vlivy stanoveny přísněji, než je zde uvedeno, elektroinstalace se přiměřeně upraví tak, aby odpovídala ČSN 33-2000-5-51ed.3 a ochraně před dotykem.

Výkonová bilance

Tímto doplněním projektové dokumentace nedochází k navýšení instalovaného příkonu.

Napojení na elektrickou energii

Napojení venkovního areálového osvětlení bude provedeno z nových podružných rozváděčů RVO1 (budova SO-01) a R1VO (budova SO-02).Stávající kabeláž bude odpojena a demontována včetně stávajících stožárů venkovního osvětlení. Kabelová trasa bude vedena v kabelových žlabech a pod omítkou (budova SO-01), vkládacích lištách a pod omítkou (budova SO-02).

Trasa a uložení viz výkresová část EL-39;EL-40;EL-41.

Jádra kabelů budou měděná. Kabely, které procházejí mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami. Tyto požární ucpávky budou stejné požární odolnosti jako stavební konstrukce, kterou kabely procházejí.

Hlavní napájecí kabely jsou navrženy s ohledem na :

-	úbytek napětí

-	teplotní součinitel

-	součinitel uložení kabelů

-	jmenovitou hodnotu jističe

- impedanci smyčky

- 20% rezerva

Venkovní areálové osvětlení

Venkovní osvětlení bude vybudováno nově ve třech větvích osvětlovacími body na plášti budovy SO-01 a SO-02 svítidly LED 50W/42500lm-SO-01 a svítidly LED 120W/10500lm-SO-02. Kabelové vývody jednotlivých větví CYKY-J 5x2,5 budou instalovány z místa rozvaděče RVO1 pro osvětlení instalované na plášti budovy SO-01 a R1VO pro osvětlení instalované na plášti budovy SO-02. Napájení rozvaděče RVO1 bude nově instalováno z rozvaděče RH. Napájení rozvaděče R1VO bude stávající. Pro řízení osvětlení bude použito spínacích hodin se soumrakovým spínáním v každém rozvaděči samostatně.. Kabely budou chráněny proudovými chrániči s reziduálním proudem 30mA. Trasy kabelů venkovního osvětlení jsou zřejmé z výkresu EL-39 „Situace areálového osvětlení“, který je součástí projektové dokumentace. Stávající svítidlo na budově SO-04 bude demontováno a nahrazeno svítidlem novým LED 120W/10500lm. Osvětlenost je řešena pro osvětlení vnitřních obslužných komunikací (není na ně stanovena kategorie komunikace). Kabely jsou vedeny pokud možno ve společných trasách ostatními rozvody el. instalace. V případě samostatného vedení jsou kabely uloženy v kabelových žlabech, vkládacích lištách popř. pod omítkou.

Způsob zapojení viz schéma ve výkresové části.

Ochrana proti přepěti

Bude provedena ochrana silnoproudých zařízení svodiči přepětí. Na vstupu podružného rozváděče (R1VO) bude osazena přepěťová ochrana I. a II. Stupně SPC12,5/3+0.

Umělé osvětlení

Hodnoty osvětlenosti jsou navrženy dle ČSN EN 12464-1.

Stanovená intenzita osvětlení kanceláře			500 lx

Stanovená intenzita osvětlení učebny			300 lx

Stanovená intenzita osvětlení dílny			500 lx

Stanovená intenzita osvětlení hala 1.34			500 lx

Stanovená intenzita osvětlení soc. zařízení		200 lx

Stanovená intenzita osvětlení chodby, schodiště	100 lx

Výměna světelných zdrojů bude prováděna po ukončení jejich životnosti, interval čištění svítidel je 6 měsíců a interval obnovy maleb je 3 roky.

Rozváděče

Před všemi rozváděči musí být volný prostor min. 0,8m s rovnou podlahou. Rozváděče jsou navrženy v provedení na omítku (RVO1-SO-01) a v oceloplechovém, nástěnném provedení (R1VO-SO-02). V rozváděči R1VO bude osazeny nové jistící prvky pro stávající vývody (nejsou součástí této PD). Konkrétní vybavení rozváděčů jistícími prvky a jejich zapojení je patrno z výkresové části jednotlivých rozváděčů EL- 40; EL41.

## Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění montážních prací musí být dbáno všech bezpečnostních předpisů a norem pro práce na elektrickém zařízení, zejména provádět práce na vypnutém, zajištěném a řádně označeném pracovišti. Při práci ve výškách je nutné dbát bezpečnosti i u ostatních pracovníků jiných firem. Při práci používat osobní ochranné pomůcky.

Provoz elektrického zařízení

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace a vydána výchozí revizní zpráva s vyhovujícím hodnocením, bez závad. Revizní zpráva bude předána investorovi k uložení včetně projektové dokumentace se zakreslenými změnami při provádění montážních prací.

Elektrické spotřebiče musí být zapojeny v souladu s montážními pokyny, montážní pokyny jsou nedílnou součástí dodávky každého spotřebiče.

Rozvody musí být provedeny dle doporučení ČSN (vymezené trasy) a musí se provést koordinaci s vedeními ostatních profesí.

Veškeré vývody před definitivním umístěním musí být konzultovány s investorem, vedoucím projektu  a projektantem profese, pro kterou je vývod určen.

Užívání a údržba zařízení:

Uživatel může sám provádět následující obsluhu a údržbu instalovaného zařízení:

- vypínat a zapínat k tomu určené spínače jednotlivých vývodů

- napojovat do zásuvkových vývodů spotřebiče vybavené odpovídající vidlicí a obsluhovat je v souladu s jejich návodem k obsluze

Uživatel zařízení nesmí provádět následující:

- nesmí sám připojovat a odpojovat pevně připojené spotřebiče a zařízení (pokud k tomu nemá potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci)

- nesmí přetěžovat jednotlivé obvody připojováním velkého množství spotřebičů nebo připojováním spotřebičů velkého výkonu.

Uživatel zařízení musí provádět následující:

2 x ročně provést vyzkoušení funkci proudového chrániče stisknutím zkušebního tlačítka TEST. V zapnutém stavu musí chránič vypnout

Životní prostředí

Demontované elektrické zařízení bude z místa rekonstrukce odvezeno a ekologicky zlikvidováno.

Provoz nového zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Požadavky bezpečnosti práce :

1. Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět pouze v rozsahu, odpovídajícím jejich odborné

způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978.

2. Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu na el. zařízeních a

činnosti nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.3.

3. Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

4. U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým uvedením do provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav.

5. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna.

6. Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený.

7. 	Elektrická zařízení se musí přezkušovat a revidovat ve lhůtách a

rozsahu stanoveném příslušnými normami zejména ČSN 33 1500 a směrnicemi výrobce.

8. K zajištění bezpečnosti při práci slouží bezpečnostní tabulky a nápisy (podle původní ČSN 34 3510), které upozorňují na stav elektrického zařízení, sdělují příkazy nebo zákazy nutné k zajištění bezpečnosti nebo upozorňují na bezpečnostní zařízení.

9. Pokud se při obsluze a práci na elektrickém zařízení používá ochranných a pracovních pomůcek, musí být udržovány v dobrém stavu, v předepsaných lhůtách zkoušeny a o provedených zkouškách musí být vedeny záznamy.

Firmy, stejně jako všichni pracovníci, zabývající se činností na elektrických zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti BOZ a zároveň respektovat níže uvedené předpisy a normy včetně předpisů a norem souvisejících:

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.,o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb.

Projekt je vypracován zejména dle následujících ČSN:

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3,

ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2310 ed.2, ČSN 33 3210 ed.2, ČSN 33 3320 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN EN 50110-1 ed.3, aj.

Před uvedením do provozu je nutné podrobit navržené zařízení výchozí revizi elektro. Navržené el. zařízení nemá negativní vliv na životni prostředí. Po zkušebním provozu je nutné přehodnotit protokoly o určení vnějších vlivů.

Zakázka č. PD 042/2018 – technická dokumentace

SOU Opravárenské Králíky – rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách II. etapa, doplnění PD

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

EL-00

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA

-     Úvodní údaje

-     Technické údaje

-     Ochrana proti požáru

-     Požadavky bezpečnosti práce

Pardubice březen 2018

Vypracoval: Ing. Vladislav Vízner   tel. 608479389

Karla IV. 2591,  Pardubice