Příloha č. 4

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ust. § 60 až § 62 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), na veřejnou zakázku:

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – balíček VIII

Obsah

1.	Popis objektů	2

1.1	Objekt č. A1 – Dětský domov Pardubice	2

1.2	Objekt č. A2 – Domov mládeže a školní jídelna Pardubice	6

1.3	Objekt č. A3 – Domov pod Kuňkou	9

1.4	Objekt č. A4 – Krajský úřad Pardubického kraje	15

1.5	Objekt č. A5 – Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví	20

1.6	Objekt č. A6 – Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí	23

1.7	Objekt č. A7 – Sportovní gymnázium, Pardubice	25

1.8	Objekt č. A8 – Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139	27

1.9	Objekt č. A9 – Střední průmyslová škola chemická, Pardubice	31

1.10	Objekt č. A10 – Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová	34

Popis objektů

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány objekty, uvedena již provedená opatření ke zvýšení energetické účinnosti.

Objekt č. A1 – Dětský domov Pardubice

DD Pardubice

| DD Pardubice | DD Pardubice |
| --- | --- |

Stručný popis objektu

Objekt se nachází uprostřed zahrady v klidové části města Pardubice v ulici Ke Tvrzi 235. Jedná se o vilu postavenou v roce 1898. Objekt byl v roce 1915 zakoupen „Pardubickým okresem“ za účelem přestěhování do objektu sirotčince. V současné době objekt slouží jako dětský domov pro děti ve věku od tří do osmnácti let nebo nejdéle do šestadvaceti let. Zřizovatelem Dětského domova Pardubice je Pardubický kraj.

Ke konci 20. století bylo přistaveno na severní straně pravé části objektu sociální zázemí (WC, koupelna) pro chlapce a dívky. V posledních letech (2014 – 2015) byla vyměněna okna za plastová, kromě oken v kancelářích.

Objekt je připojen na inženýrské sítě: zemní plyn, elektrická energie, teplo, voda, kanalizace.

Objekt má obdélníkový půdorys, celková energeticky vztažná plocha je 1 779 m2. V letech 2014 – 2015 byla vyměněna většina oken za okna plastová. Obvodové zdivo je nezatepleno (jak z venkovní, tak vnitřní strany). Podlahy v podzemních podlažích nejsou zatepleny. Střechy a stropy nejsou zatepleny.

Podle poskytnutého průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako velmi nehospodárná, s měrným ukazatelem pro celkovou dodanou energii 429 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 241 kWh/m2.rok. Podle skutečné spotřeby tepla pro rok 2016 je měrný ukazatel spotřeby tepla pro vytápění 128 kWh/m2.rok, což ukazuje na to, že výměna oken měla kladný vliv na spotřebu tepla.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | dětský domov |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Ke Tvrzi 235, Pardubice, 530 03 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | Dětský domov Pardubice |
| Provozní doba objektu | nepřetržitý provoz |
| Obsazenost | 40 dětí, 27 zaměstnanců |
| Podlahová plocha | 1779 m2 |
| Obestavěný prostor | 6736,2 m3 |
| Energetický audit (rok) | - |
| PENB (rok) | 2013 |

Stručný popis energetického systému

Objekt dětského domova je napojen na výměníkovou stanici umístěnou mimo objekt. Přívod z výměníkové stanice je zaveden do místnosti v suterénu objektu. Množství tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. V suterénní místnosti se nachází rozdělovač se 4 větvemi: suterén, jih, sever a přístavba. Každá větev je samostatně regulována pomocí trojcestného ventilu na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z mirelonu, místy poškozená.

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Soustava není hydraulicky vyvážena. Otopná tělesa (81 ks) jsou litinová článková bez TRV.

Rozdělovač sběrač

V prádelně a sušárně, umístěné v 1PP, je instalován plynový kotel, který je zapínán občas a slouží k vytápění pouze prostoru prádelny a sušárny prádla.

Plynový kotel v prádelně a sušárně prádla

K ohřevu nasávaného vzduchu VZT jednotkou slouží plynový kotel typ NZ 20-40C v.č. T30, 16168, r.v. 1996. Kotel je umístěn v prostorách kuchyně a je používán jen občas.

Plynový kotel pro ohřev vzduchu pro VZT jednotku

Teplá voda (TV) je připravována v centrální výměníkové stanici mimo objekt. Na přívodu teplé vody je instalováno měření spotřeby vody. V objektu je instalován plynový zásobníkový ohřívač TV o objemu 188 l a příkonu 9 kW, který slouží k přípravě TV vody v době odstávky centrálního výměníku. Pro potřeby zaměstnanců jsou instalovány dva elektrické zásobníkové ohřívače o objemu 200 l.

Příprava teplé vody

Zemní plyn je využíván pro kuchyňské plynové spotřebiče, plynové kotle a plynový ohřívač teplé vody.

Vzduchotechnická jednotka s ohřevem vzduchu (plynový kotel) je instalovaná v prostorech kuchyně a slouží k nucené výměně vzduchu v kuchyni.

Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně žárovková (60W a 75W) a zářivková o výkonu 2x36W, 1x58W, 3x58W. Místy jsou instalována žárovková tělesa s úspornými žárovkami popř. LED žárovkami.

Umyvadla jsou osazena pákovými bateriemi bez úsporných výtokových armatur. Záchody mají jednostustupňová splachování. Měrná roční spotřeba vody je 45 m3/osobu a rok.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2014 – 2015 výměna oken

Objekt č. A2 – Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Stručný popis objektu

Domov mládeže se skládá ze dvou objektů. První objekt se nachází v Rožkově ulici a tvoří jej dvě budovy – budova B1 (Rožkova ul. 331) a budova B2 (Rožkova ul. 2432), které jsou propojeny spojovacím krčkem. Druhý objekt je v Gorkého ulici 350 a tvoří jej objekt B3 a kuchyně s jídelnou.

Budova B1 byla postavena v roce 1953. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Nosnou konstrukci tvoří zděný podélný trojtrakt se střední chodbou a oboustranně umístěnými místnostmi. Střecha je sedlová, zateplená, půdní prostor je využíván jako herna. V 1.PP jsou umístěny sklady, předávací stanice. V 1. až 4. NP jsou pokoje internátu, sociální zázemí, kanceláře, čajové kuchyňky, pokoje vychovatelů, společenské místnosti.

Budova B2 byla postavena v roce 1956. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Nosnou konstrukci tvoří zděný podélný trojtrakt se střední chodbou a oboustranně umístěnými místnostmi. Střecha je sedlová, zateplená, půdní prostor je využíván jako herna. V 1.PP jsou umístěny sklady, místnosti pro volnočasové využití, předávací stanice. V 1. až 4. NP jsou pokoje internátu se zázemím jako v budově A.

Budova B3 byla postavena v roce 1956. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Nosnou konstrukci tvoří zděný podélný trojtrakt se střední chodbou a oboustranně umístěnými místnostmi. V 1.PP jsou umístěny sklady, předávací stanice. V 1. až 4. NP jsou pokoje internátu, sociální zázemí, kanceláře, čajové kuchyňky, pokoje vychovatelů, společenské místnosti. Střecha valbová, zateplená, půdní prostor není využit.

Budova kuchyně s jídelnou byla postavena současně s budovou B3. Objekt je částečně podsklepen a má 1 NP. Nosnou konstrukci tvoří zděné stěny a ŽB i zděné sloupy a pilíře. V budově je jídelna, kuchyň se zázemím. Střecha valbová, zateplená, v půdním prostoru je umístěny VZT jednotky.

Objekty jsou připojeny na inženýrské sítě: zemní plyn (kuchyně), elektrická energie, teplo, voda, kanalizace.

Objekt B1 má obdélníkový půdorys, celková energeticky vztažná plocha je 3 912 m2. Okna plastová. Obvodové zdivo je zatepleno. Podlahy v podzemních podlažích nejsou zatepleny. Střecha je zateplena. Zateplení a výměna oken byla provedena před cca 20 lety. Podle poskytnutého průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako hospodárná, s měrným ukazatelem pro celkovou dodanou energii 101,4 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 55,8 kWh/m2.rok.

Objekt B2 má obdélníkový půdorys, celková energeticky vztažná plocha je 3 339 m2. Okna plastová. Obvodové zdivo je zatepleno. Podlahy v podzemních podlažích nejsou zatepleny. Střecha je zateplena. Zateplení a výměna oken byla provedena před cca 20 lety. Podle poskytnutého průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako úsporná, s měrným ukazatelem pro celkovou dodanou energii 120,8 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 35,5 kWh/m2.rok.

Objekt B3 má obdélníkový půdorys, celková energeticky vztažná plocha je 6 434 m2. Okna plastová. Obvodové zdivo je zatepleno. Podlahy v podzemních podlažích nejsou zatepleny. Střecha není zateplena, zateplen strop pod půdou. Podle poskytnutého průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako hospodárná, s měrným ukazatelem pro celkovou dodanou energii 163,2 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 79 kWh/m2.rok.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | ubytování studentů a žáků |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Rožkova 331 Pardubice, 530 02 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | Domov mládeže a školní jídelna |
| Provozní doba objektu | neděle 17 hodin – pátek 15 hodin |
| Obsazenost | 700 lůžek, 54 zaměstnanců |
| energeticky vztažná plocha | 13 685 m2 |
| Obestavěný prostor | 34 748 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2014 |

Stručný popis energetického systému

Zdrojem tepla pro objekt B1 je objektová předávací stanice OPS Minitherm číslo 03 r.v. 2008 umístěná v samostatné místnosti v suterénu. OPS je v majetku dodavatele tepla společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Množství tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. Regulace OPS je na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z minerální vaty.

Zdrojem tepla pro spojovací krček je objektová předávací stanice OPS Minitherm číslo 15 r.v. 2008 umístěná v suterénu spojovacího krčku. OPS je v majetku dodavatele tepla společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Množství tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. Regulace OPS je na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z minerální vaty.

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem otopné vody. Otopná tělesa (238 ks) jsou desková plechová a litinová článková s TRV. Otopná soustava je rozdělena do okruhů podle světových stran a je hydraulicky vyvážena. Teplota otopné vody v otopných větvích je regulována ekvitermně pouze základním způsobem, a to v OPS.

Zdrojem tepla pro objekt B2 je objektová předávací stanice OPS Minitherm číslo 12 r.v. 2008 umístěná v samostatné místnosti v suterénu. OPS je v majetku dodavatele tepla společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Množství tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. Regulace OPS je na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z minerální vaty.

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa (161 ks) jsou litinová článková s TRV. Otopná soustava je rozdělena do okruhů podle světových stran a je hydraulicky vyvážena. Teplota topné vody v topných větvích je regulována ekvitermně pouze základním způsobem, a to v OPS.

Zdrojem tepla pro objekt B3 je objektová předávací stanice OPS Minitherm číslo 4 r.v. 2008 umístěná v samostatné místnosti v suterénu. OPS je v majetku dodavatele tepla společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Množství tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. Regulace OPS je na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z minerální vaty.

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa (326 ks) jsou litinová článková s TRV. Otopná soustava je rozdělena do okruhů podle světových stran – sever, jih a je hydraulicky vyvážena. Teplota otopné vody v otopných větvích je regulována ekvitermně pouze v základním způsobem, a to v OPS.

OPS Minitherm

Teplá voda (TV) pro objekt B1 je připravována centrálně pomocí OPS Minitherm. Jako zásobník teplé vody slouží akumulační nádoba Antikor AKU 250 S o objemu 250l r.v. 2008. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní teplotu a dle časového programu.

Teplá voda (TV) pro objekt B2 je připravována centrálně pomocí OPS Minitherm. Jako zásobník teplé vody slouží akumulační nádoba Antikor AKU 250 S o objemu 250l r.v. 2008. Regulace TV je na konstantní výstupní teplotu a dle časového programu.

Teplá voda (TV) pro objekt B3 je připravována centrálně pomocí OPS Minitherm. Jako zásobník teplé vody slouží akumulační nádoba Antikor AKU 300 S o objemu 300l r.v. 2008. Regulace TV je na konstantní výstupní teplotu a dle časového programu.

Zemní plyn je využíván pro kuchyňské plynové spotřebiče.

Vzduchotechnické jednotky výrobní řady Aero Master XP výrobce REMAK r.v. 2016 umístěné v podkroví objektu kuchyně a jídelny (objekt B3) slouží k nucené výměně vzduchu v kuchyni a jídelně.

Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně zářivková o výkonu 2x36W, 1x36W, 2x18W a místy (sklady, technické místnosti) žárovková (60W, 100 W) a LED svítidla.

Baterie u umyvadel jsou pákové a jsou osazeny úspornými výtokovými armaturami. Záchody mají dvoustupňová splachování. Měrná roční spotřeba vody je 13,3 m3/lůžko.rok. V příloze č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody ve výši 15 m3/lůžko a rok.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2008 regulace vytápění, nové OPS ve všech objektech

2008 rekonstrukce přípravy teplé vody

2006 rekonstrukce osvětlení v objektech B1, B2 a B3 – kuchyně

1994 – 1998 výměna oken za plastová na objektu B1, B2 a částečně i B3

1992 – 1994 zateplení vnějších stěn na objektu B1 a B2

1992 až 1996 zateplení střech na objektu B1 a B2

1994 zateplení stropu pod půdním prostorem na objektu B2

1994 a 1998 zateplení stropu pod půdním prostorem na objektu C

1996 zateplení podlahy spojovacího krčku objektu B1 a B2

Objekt č. A3 – Domov pod Kuňkou

Domov pod Kuňkou

| Hlavní budova | Hlavní budova |
| --- | --- |

Pohled z jihu

Stručný popis objektu

Areál, postavený v letech 1997-1998, se skládá z několika propojených budov o 1NP až 3NP. Kapacita domova je 100 klientů, aktuální stav je 67.

- Konstrukce obvodového pláště a střech jsou zatepleny, okna jsou s izolačním zasklením. Konstrukce odpovídají tepelně technickými vlastnostmi požadavkům v období výstavby.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | Domov pro osoby mentálně postižené |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Ráby 162, Staré Hradiště, 53352 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | Domov pod Kuňkou |
| Provozní doba objektu | nepřetržitě |
| Obsazenost | kapacita 100, stav 67 |
| Podlahová plocha | 2350 m2 |
| Obestavěný prostor | 12245 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| PENB (rok) | 2013 |

Stručný popis energetického systému

Areál je zásobován teplem z vlastní plynové kotelny. V kotelně jsou instalovány stacionární plynové kotle Viessmann Paromat Triplex o instalovaném výkonu 2*285 kW.

Kotelna

| Plynové kotle | Rozdělovač/sběrač |
| --- | --- |

Kotle jsou z roku 1999. Od roku 2020 jsou na provozované zdroje tepla na zemní plyn s výkonem nad 300 kW kladeny přísnější požadavky, zejména v oblasti emisí NOx (100 mg.m-3) a CO. S ohledem na stáří instalovaných plynových kotlů a emisních ukazatelů v rámci periodicky prováděného měření (á 125 mg.m-3) bude nutné zaujmout stanovisko k řešení a to:

- Akceptovat případnou sankci (pokuty ve výši 0 ÷ 10 mil. Kč)

- Výměna hořáků ve stávajících kotlích

- Instalace nových kotlů

Vzhledem ke stáří kotlů doporučujeme jejich výměnu za kotle kondenzační.

Kotelna

| Ohříváky TV | Rozdělovač/sběrač |
| --- | --- |

Z rozdělovače jsou vyvedeny 3 větve pro UT (zázemí a rehabilitace, prostory pro ubytování a třetí větev do prostor hospodářského zázemí). Jedná se o teplovodní dvoutrubkový systém s teplotním spádem 90/70 °C. Prostory jsou osazeny litinovými otopnými tělesy, v sociálních zařízeních trubkovými ocelovými tělesy různých rozměrů. Asi 40% otopných těles má osazeny ventily s termostatickými hlavicemi. V suterénu (dřívější rehabilitace je podlahové vytápění, pouze pro temperaci.

Z rozdělovače tepla jsou vyvedeny dvě větve pro ohřev VZT. Jedna pro 5 VZT jednotek pro ubytovací prostory, chodby a prostory rehabilitace. Druhá větev je pro VZT kotelny. VZT kuchyně má pouze odtah.

Přehled VZT jednotek:

VZT 1 - pro ubytovací prostory v 1PP v buňce B výkon ohřívače 45 kW

VZT 2 - pro ubytovací prostory v 1PP v buňce C výkon ohřívače 33 kW

VZT 3 - pro  prostory rehabilitace v 1PP výkon ohřívače 39 kW

VZT 4 - pro větrání chodeb výkon ohřívače 38 kW

VZT 5 - pro větrání varny  výkon ohřívače 40 kW

z topné větve VZT 3 je napojen ohřívák bazénové vody o výkonu 40 kW

ohřev kotelny 2 teplovzdušné jednotky - 2x16,4 kW

Ohřev VZT se využívá velmi omezeně. VZT jednotky nejsou vybaveny zařízením pro zpětné získávání tepla.

V prostoru skladu potravin a v kancelářích jsou lokální klimatizační jednotky.

Ohřev teplé vody je centrální z kotelny (dvě větve pro TV, a to pro varnu a pro sociální zařízení) v nepřímo ohřívaných zásobníkových ohřívačích Viessmann o objemu 3x500l.

Solární předehřev TV

| Deskové výměníky pro předehřev TV | Akumulační zásobníky |
| --- | --- |

Pro předehřev TV je instalován solární systém (2011), 13 kolektorů 2,19 m2, dva deskové výměníky s dvěma akumulačními zásobníky o objemu 2x1000 l. Projekt byl podpořen z OPŽP, úspora vyčíslena v auditu činí 95 GJ/rok, náklady na projekt byly 500 tis. Kč.

Teplá voda slouží k hygienickým a léčebným účelům a pro zajištění provozu kuchyně a prádelny.

V 1.PP v prostorech vodoléčby je bazén. Ohřívák bazénové vody o výkonu 40 kW je napojený na větev VZT3.V létě je mimo provoz, používá se venkovní bazén.

Zařízení prádelny

| Pračky z r.1998 | Osvětlení v prádelně |
| --- | --- |

V prádelně jsou původní spotřebiče:

Žehlič rovného prádla IM3316/2 E, 1 ks o příkonu 19 kW

Vysokoobrátková pračka, odstředivka FLE 220 MPE, 1 ks o příkonu 17 kW

Bubnový sušič TT 300 E, 2 ks o příkonu 2x15 kW

Vysokoobrátková pračka-odstředivka WE 106 MPE, 3 ks o příkonu 3x10 kW

Napařovací žehlička o příkonu 3 kW.

V prostoru kuchyně jsou instalovány elektrické a plynové spotřebiče. Fakturační měřidlo EE a ZP je společné pro domov včetně kuchyně a prádelny.

Osvětlení v domově je původní a je převážně řešeno pomocí svítidel se zářivkovými 58 W trubicemi bez elektronického předřadníku. Pro noční osvětlení jsou instalovány svítidla s trubicemi 18 W. V kuchyni bylo v nedávné době osvětlení rekonstruováno, bez elektronických předřadníků.

Osvětlení

| Tělocvična | Osvětlení chodby |
| --- | --- |

Osvětlení

| Noční osvětlení | Osvětlení kanceláře |
| --- | --- |

Osvětlení kuchyně je novými zářivkovými svítidly bez elektronických předřadníků.

Jsou osazeny pákové baterie u umyvadel a jednostupňové splachování na WC.

Výtoková armatury

| Umyvadlová baterie | WC |
| --- | --- |

Zrealizovaná úsporná opatření:

2011 instalace solárního předehřevu TV

2015 rekonstrukce osvětlení kuchyně

Objekt č. A4 – Krajský úřad Pardubického kraje

Budovy KU

| Budova A | Budova B |
| --- | --- |

Budovy KU

| Budova A | Budova C |
| --- | --- |

Stručný popis objektu

Areál KU se skládá z objektů:

Budova A – propojené budovy č.p. 124,125,127 4.NP, 1.PP (

Budova B – č.p. 12 - 4.NP, 1.PP Budova kuchyně – 2. NP, 1. PP (nevytápěné);

Budova C  – č.p. 120 - 4. NP, 1. PP.

- Budovy A a B byly postaveny v roce 1924.

- Budova A prošla rekonstrukcí v roce 2001, kdy byla provedena vestavba v půdním prostoru.

- Budova B byla rekonstruovaná naposled v 60. letech minulého století. V roce 2016 byla bývalá kuchyně rekonstruovaná na zasedací místnosti.

- Budova C byla rekonstruovaná a vybudovaná nástavba v roce 2011.

- V objektech jsou nová okna dvojitá, v budově A s jednoduchým zasklením.

- Objekt jsou předmětem památkové ochrany.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | administrativní budova |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Komenského nám. 125, Pardubice –Staré Město, 530 02 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | Pardubický kraj |
| Provozní doba objektu | Po-Pá 6.00-18.00 |
| Obsazenost |  |
| Podlahová plocha | 24220 m2 |
| Obestavěný prostor | 91274 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| PENB (rok) | 2013 |

Stručný popis energetického systému

Do objektů je dodáváno teplo pro vytápění a pro ohřev teplé vody z Elektrárny Opatovice. Cena tepla je dvojsložková, a to za rezervovanou kapacitu a za spotřebu. V nákladech na teplo činí 21% stálá složka (v roce 2016).

VS objektu B (čp.12)

Z VS jsou z rozdělovače vyvedeny následující topné větve: sever 1, sever 2, jih 1, jih 2, západ a prostory doktorů. Každá větev je samostatně ekvitermně regulovaná, s dvojicí oběhových čerpadel (jedno jako záloha).

Ohřev TV je prováděn v zásobníkovém ohřívači o objemu 470 l, výkonu 64 kW. Druhý menší boiler o objemu 210 l je mimo provoz. Ohřívače byly instalovány v roce 2014. Měření spotřeby SV pro ohřev TV chybí.

Otopná tělesa v budově B jsou osazena TRV. Nově rekonstruované zasedací místnosti jsou vytápěny teplovzdušně a podlahovým vytápěním.

VS v čp. 12

| R/S | Větev pro vytápění |
| --- | --- |

VS v čp. 12

| Ohřívač TV | Větev pro vytápění |
| --- | --- |

VS v objektu A čp. 127

VS byla rekonstruovaná spolu s objektem v roce 2001.

Z rozdělovače jsou vyvedeny topné větve: sever, 1 PP jih, VZT (pro sál zastupitelstva). Jednotlivé topné větve jsou vybavené trojcestným směšovacím ventilem s pohonem a oběhovým čerpadlem Wilo.

Armatury ve VS nejsou izolované.

Ohřev TV je prováděn v deskovém výměníku s vyrovnávací nádrží o objemu 250 l.

VS v čp. 127

| Ohřívač TV | Zásobník TV |
| --- | --- |

SV pro ohřev TV je měřena.

Otopná tělesa v budově jsou převážně litinová článková, osazena TRV, ve 4.NP ocelová desková s TRV.

VS v objektu A čp. 125

VS byla rekonstruovaná spolu s objektem v roce 2001.

Z rozdělovače jsou vyvedeny topné větve: jedna pro objekt čp. 124, a 5 větví pro čp. 125: 1 PP, sever-západ, jih, východ, a ohřev TV. Jednotlivé topné větve jsou vybavené trojcestným směšovacím ventilem s pohonem a oběhovým čerpadlem Grundfos s plynulou regulací otáček.

Armatury ve VS nejsou izolované.

Ohřev TV je prováděn v deskovém výměníku s vyrovnávací nádrží o objemu 250 l.

VS v čp. 125

| Rozdělovač | Ohřev TV |
| --- | --- |

SV pro ohřev TV je měřena.

Otopná tělesa v budově jsou převážně litinová článková, osazena TRV ve 4.NP ocelová desková s TRV.

VS v objektu A čp. 120

VS byla rekonstruovaná spolu s objektem v roce 2011.

Z rozdělovače jsou vyvedeny topné větve: 1NP sever, II,III,IV NP jih, II,III,IV NP sever. Jednotlivé topné větve jsou vybavené trojcestným směšovacím ventilem s pohonem a oběhovým čerpadlem Grundfos s plynulou regulací otáček.

Armatury ve VS nejsou izolované.

Ohřev TV je prováděn v ohřívači o objemu 200 l, výkonu 34 kW.

VS v čp. 120

| Rozdělovač | Zásobník TV |
| --- | --- |

SV pro ohřev TV je měřena.

Otopná tělesa v budově jsou převážně ocelová desková s TRV.

Ve výměníkových stanicích je zajištěna základní regulace soustavy ÚT (v závislosti na venkovní teplotě. Další regulace je umožněna termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi, v některých prostorech jsou ventily nastaveny a hlavice poté odstraněny kvůli ochraně před neoprávněným zásahem ze strany uživatelů. Topné větve z jednotlivých regulačních uzlů již rozvádí topnou vodu k jednotlivým otopným tělesům, systém je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem. Jako koncových otopných spotřebičů je použito celkem cca 747 otopných těles.

Příprava TV je zajišťována centrálně s trvalou cirkulací. Měrný ukazatel 1,1, až 1,6 GJ/m3 je trojnásobně vyšší, než je hodnota obvyklá 0,3-0,35 GJ/m3 (vyhláška 194/2007 Sb.).

Výtokové armatury

| Umyvadlová baterie s fotobuňkou | WC |
| --- | --- |

Osvětlení prostor je zajištěno převážně pomocí zářivkových osvětlovacích těles. V místech s menším využitím jsou osazeny žárovky. V suterénu budovy A jsou stávající úsporné zářivky o příkonu 26 W postupně nahrazovány LED žárovkami s příkonem 8,5 W.

V hygienických prostorách (po rekonstrukci v roce 2015) jsou většinou osazeny pákové baterie s fotobuňku nebo výtokové baterie s časovým spínačem. Splachování WC je většinou dvoustupňové.

Zrealizovaná úsporná opatření

2016 rekonstrukce prostor kuchyně na zasedací místnosti, nová VZT

2015 rekonstrukce sociálek v objektu B

2014 nový ohřívák TV v budově B

2011 Kompletní rekonstrukce budovy C s osazením nových oken a s nástavbou budovy C

2001 Kompletní rekonstrukce budovy A s osazením nových oken a s půdní vestavbou

Objekt č. A5 – Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Stručný popis objektu

Bývalá škola postavena v 80. letech 20. století, v roce 2003 zřízena krajem LDN.

Kapacita 105 lůžek LDN a 27 lůžek pro seniory. Pokoje jsou většinou 6 lůžkové, část 4 lůžkové. V přízemí jsou zatím pouze kanceláře a zázemí LDN, plánuje se zřídit i zde lůžkové pokoje.

Hlavní budova byla postavena v 60. letech 20. století. Budova má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Jedná se o podélný dvoutrakt, obvodové zdilo z plných cihel tl. 450 mm. Střecha je sedlová s nevyužívaným podkrovím.

Druhá budova byla postavena v 80. letech 20. století. Budova má 3 nadzemní podlaží a je nepodsklepena. Zdivo cihelných bloků. Střecha je sedlová s nevyužívaným podkrovím.

V polovině roku 2015 bylo dokončeno komplexní zateplení objektu. Zrealizována byla výměna oken, zateplení obvodového pláště a stropu nad posledním podlažím, bez rekonstrukce samotné střechy, do které místy zatéká. Zateplení mělo přinést úsporu 1500 GJ/rok, celkové uznatelné náklady byly cca 10 mil.Kč.

Po zateplení splňují budovy požadavky na energetickou náročnost budovy.

V lednu 2017 bylo rekonstruováno osvětlení včetně elektroinstalace (rozvodů) a instalace úsporných svítidel - zářivek s elektronickým předřadníkem a LED moduly. Nebyly instalovány ovládací prvky. Ovládání - tlumení osvětlení je ruční.

V léčebně není kuchyň ani prádelna.

Do objektu je přivedený plyn, ale není instalován žádný plynový spotřebič. Počítá se s tím, že v budoucnu bude přistavěn další objekt se samostatným plynovým zdrojem tepla.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | nemocnice |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Činžovních domů 139-140, Rybitví, 533 54 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | LDN |
| Provozní doba objektu | nepřetržitě, kanceláře Po-Pá 7.00-15,30 |
| Obsazenost | 122 lůžek (100% využití kapacity) |
| Podlahová plocha | 3 675,5 m2 |
| Obestavěný prostor | 13 631 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2004, 2013 |
| PENB (rok) | 2015 |

Výměníková stanice

| Rozvody, armatury | Rozdělovač/sběrač |
| --- | --- |

Rozvody

| Přívodní potrubí | Otopné těleso |
| --- | --- |

Stručný popis energetického systému

Objekt je zásobován teplem pro vytápění i ohřev TV ze soustavy CZT - Opatovické elektrárny. Teplo je dodáváno na sekundární straně. Teplo je přivedeno na opačném konci budovy, než je výměníková resp. předávací stanice a je vedeno potrubím průlezným kanálem v suterénu pod celou budovou do VS, kde je fakturační měřidlo. Rozvody od předávacího místa k VS jsou pravděpodobně v majetku dodavatele tepla a ztráty v potrubí přispívají k vytápění objektu. Rozvody a výměníková stanice je z roku 1995, s výjimkou ohřívače TV, který byl nově instalován v polovině roku 2017 o objemu 300 l. TV je ohřívaná na 55-60◦C  (kvůli Legionelle). Ve výměníkové stanici jsou poškozené izolace rozdělovače a sběrače, rozvodů a armatur. Oběhová čerpadla Grundfos s plynulou regulací otáček. Z rozdělovače jsou vyvedeny větve: pro ohřev TV, sekce I, ambulance, sekce II, sekce III a sekce V (oddělení C a D). Otopná tělesa převážně litinová typu Slavia osazena TRV (asi před 15 lety), v suterénu trubkové registry, na. Po zateplení nebylo provedeno vyregulování otopné soustavy. Ekvitermní regulace dle jednoho venkovního čidla.

Rozvody SV a TV jsou plastové vyměněné asi před 10 lety. Problémy jsou s cirkulací TV. Problémy s nedotápěním nejsou.

Rozvody a výměníková stanice je z roku 1995;

Rozvody ve vnitřních prostorech jsou z ocelových trubek s tepelnou izolací ležatých rozvodů, místy chybí;

Z rozdělovače jsou vyvedeny větve: pro ohřev TV, sekce I, ambulance, sekce II, sekce III a sekce V (oddělení C a D);

Oběhová čerpadla Grundfos s plynulou regulací otáček;

Vytápění teplovodním dvoutrubkovým systémem s teplotním spádem 90/70 °C;

Otopný rozvod i tělesa jsou původní – jako otopné plochy jsou instalována převážně litinová článková tělesa, v malé míře nová ocelová desková otopná tělesa různých rozměrů typu Radik, v suterénu trubkové registry;

Otopná tělesa jsou osazena ventily s termostatickými hlavicemi stáří asi 15 let, často jsou poškozována klienty;

Po zateplení nebylo provedeno vyregulování otopné soustavy;

Ohřev TV ve VS v zásobníku z roku 2017, množství není měřeno, TV slouží k hygienickým účelům;

Pro udržování teploty TV v místech odběru je rozvod vybaven standardním zařízením – cirkulačním potrubím;

Osvětlení bylo rekonstruováno v lednu 2017, včetně elektroinstalace (rozvodů) a instalace úsporných svítidel - zářivek s elektronickým předřadníkem a LED moduly. Nebyly instalovány ovládací prvky. Ovládání - tlumení osvětlení je ruční.

Technické zařízení – nové instalace

| Nové osvětlení | Sociální zařízení |
| --- | --- |

Zrealizovaná úsporná opatření:

2015 komplexní zateplení

2017 instalace ohřívače TV

2017 nové osvětlení

2016 chemické vyčištění otopné soustavy

Objekt č. A6 – Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

SZŠ Ústí nad Orlicí

| Škola | Internát |
| --- | --- |

Stručný popis objektu

Areál se skládá ze dvou propojených budov.

První z nich – budova A byla postavena v polovině 20. století, kolem roku 1940. Budova má 3NP. V průběhu devadesátých let prošla tato budova modernizací a v současné době je v 1. NP umístěna kuchyně jídelna a další provozní prostory. Druhé a třetí NP slouží jako internát školy. V roce 1996 byl obvodový plášť zateplen 50mm PPS.

Druhá budova – škola (budova C) byla postavena v roce 1983 jako dvoupodlažní, bez podsklepení. Podélná osa budovy je orientována ve směru severovýchod – jihozápad. Středem obou podlaží, souběžně s podélnou osou budovy, jsou vedeny chodby, podél chodeb jsou umístěny třídy pro školní výuku. V této budově byla realizovaná nová šikmá střecha v roce 2000, zateplení stropu nad posledním podlažím 100mm.

Současně s 2.hlavní budovou školy byly mezi touto budovou a budovou internátu s kuchyní a jídelnou vybudovány jednopodlažní šatny a hlavní vchod, jimiž prochází hlavní chodba spojující 1.NP budovy internátu s 1. NP druhé hlavní budovy (budova B). V roce 1992 byl zateplen strop nad posledním podlažím 100 mm izolací

V objektu školy byla postupně vyměněna okna za plastová, v současné době (2017) probíhá výměna oken v budově internátu.

Ve škole je kuchyň, elektrické spotřebiče v kuchyni, plyn není zavedený.

Ve škole není tělocvična, pouze gymnastický sál.

Školnický byt ve škole není, byl předělán na třídu.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | škola |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, 562 01 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | Spec. ZŠ a MŠ |
| Provozní doba objektu | Po-Pá 7.00-17.00 |
| Obsazenost | 125 dětí, 34 lůžek |
| Podlahová plocha | 4 500 m2 |
| Obestavěný prostor |  |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| PENB (rok) | - |

Stručný popis energetického systému

Budovy jsou vytápěny lokálními elektrickými akumulačními kamny (87 ks).

Ohřev TV v el. boilerech (23 ks) a průtokovými ohřívači (4 ks).

Škola má vlastní trafostanici, odběr EE v kategorii VO na primáru. V roce 2005 byla TS zrekonstruovaná.

Plyn není do objektu zavedený, přípojka vzdálená cca 300 m.

Osvětlení zářivkové, cca 450 - 500 trubic, bez předřadníku, klasické - startér, tlumivka, trubice.

Umyvadlové baterie pákové, WC s 2 stupňovým splachováním.

Vytápění a ohřev TV

| Aku kamna | El. boiler |
| --- | --- |

Osvětlení převážně zářivky bez elektronických předřadníků.

Umyvadlové baterie převážně pákové, WC dvojstupňové splachování.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2017 nová plastová okna – internát

2015-2017 nová plastová okna - škola

2005 nová trafostanice

2000 zateplení střechy v budově školy

Objekt č. A7 – Sportovní gymnázium, Pardubice

Sportovní gymnázium, Pardubice

Stručný popis objektu

Objekt sportovního gymnázia je tvořen budovou školy s tělocvičnou postavenou před rokem 1945, objekt šaten, objekt kabinetů a sportovní hala postavená v roce 1987.

V současné době navštěvuje školu 225 žáků, počet zaměstnanců je 40.

Objekty jsou připojeny na inženýrské sítě: zemní plyn, elektrická energie, teplo, voda, kanalizace.

Školní objekt s tělocvičnou a přístavbami je postaven z klasického cihelného zdiva, vodorovné konstrukce jsou záklopové, železobetonové a jednoduché dřevěné. Objekt školy má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Šatny a kabinety jsou jednopodlažní. Okna plastová s izolačním sklem. Objekt je kompletně zateplený. Energeticky vztažná plocha je 4 445 m2 a obestavěný objem je 18 244 m3.

V suterénu školního objektu je nově vybudovaná sauna včetně sociálního zázemí a odpočívárny.

Sportovní hala je postavena z keramických bloků a plynosilikátových tvárnic, vodorovné konstrukce jsou železobetonové. Hala má jedno nadzemní podlaží o různých výškách. Otvorové výplně jsou ocelové dvojité, kopility, dřevěné zdvojené. Energeticky vztažná plocha je 1 076 m2 a obestavěný objem je 7 812 m3.

Energetický průkaz je zpracován pro oba objekty, jak pro školu, tak i sportovní halu. Poskytnuté PENB byly vyhotoveny v roce 2013, před zateplením budovy školy.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | vzdělávací zařízení |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Dašická 268, Pardubice, 530 03 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | Sportovní gymnázium |
| Provozní doba objektu | Po – Pá, škola 6:30 – 16 hodin, sportovní hala 8 – 22 hodin |
| Obsazenost | 225 studentů, 40 zaměstnanců |
| Podlahová plocha | 5 521 m2 |
| Obestavěný prostor | 26 056 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2014 |
| PENB (rok) | 2013 |

Stručný popis energetického systému

Objekt školy je napojen horkovodní přípojkou na systém SZT. Objektová stanice č. 07 je v majetku dodavatele tepla Elektrárny Opatovice, a.s. Teplota otopné vody je nastavována podle ekvitermní regulace.

Na rozdělovači/sběrači je 5 neregulovaných větví:

budova západ

budova východ

budova sever

sportovní hala

VZT

Otopná soustava původní se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou litinová článková, místy plechová desková s TRV. Teplota topné vody v topných větvích je regulována ekvitermně pouze základním způsobem, a to v objektové stanici.

Z objektu školy je teplem zásobován soukromý objekt „DASTT“. Tento objekt je také zásobován elektrickou energií i studenou vodou z objektu školy. Náklady na energie a vodu jsou soukromému objektu přeúčtovány. Spotřeba elektrické energie soukromého subjektu v roce 2016 tvořila 25,6% z celkové spotřeby elektřiny, spotřeba tepla byla v roce 2016 1,5% z celkové spotřeby tepla a spotřeba vody byla 13,7% z celkové spotřeby vody.

Horkovodní přípojka

Teplá voda (TV) je připravována centrálně v objektové stanici pomocí tepelného výměníku. Je zde instalován akumulační zásobník ANTIKOR AKU 300 S o objemu 300l. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní teplotu. Provoz cirkulace není řízený.

Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně zářivková o výkonu 2x36W, ve sportovní hale 400W výbojky. Osvětlení je provedeno různými typy zářivkových těles. Lokálně jsou svítidla žárovková, resp. s kompaktními zdroji.

V suterénu objektu školy jsou instalovány VZT jednotky DUPLEX 1400 Basic a DUPLEX 3400 Basic výrobce Atrea r.v. 2015 s rekuperací tepla. Jednotky slouží pro saunu a odpočívárnu. Ve sportovní hale je instalována VZT jednotka DUPLEX 2400 Basic výrobce Atrea r.v. 2014 s rekuperací tepla. VZT jednotka slouží k větrání sociálních zařízení.

Zemní plyn je využíván při výuce.

Sociální zázemí je po kompletní rekonstrukci. Baterie u umyvadel jsou s časovačem nebo pákové. Záchody mají dvojstupňové splachování. Měrná roční spotřeba vody je 4 m3/osobu.rok. V příloze č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody ve výši 5 m3/osobu.rok.

Zrealizovaná úsporná opatření:

Kompletní zateplení objektu školy - 2015

Rekonstrukce sociálních zařízení jak v objektu školy, tak i ve sportovní hale

Objekt č. A8 – Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

SOUZ Chvaletice – areál školy

| Budova školy A | Domov mládeže B |
| --- | --- |

SOUZ Chvaletice – areál odborného výcviku

| Hala | Zámečnická dílna |
| --- | --- |

SOUZ Chvaletice – areál odborného výcviku

| Obrobna | Okno v kanceláři |
| --- | --- |

SOUZ Chvaletice – areál odborného výcviku

| Severní fasáda | Severní fasáda |
| --- | --- |

Stručný popis objektu

Jedná se o dva areály, a to areál školy a areál odborného výcviku.

Areál školy je složen ze 4 propojených budov. Budova školy (A), budova kanceláří školy (C), spojovací trakt s kuchyní a jídelnou (D) a budova domova mládeže (B). Jedná se o budovy se třemi nadzemními podlažími a jsou podsklepené, kromě budovy C. Obvodové zdivo je z plných cihel, střechy jsou sedlové.

Celý areál školy byl v roce 2009 komplexně zateplený s výměnou oken. Zateplením bylo dosaženo úspory 939 GJ/rok, uznatelné náklady na zateplení činily 13,2 mil. Kč.

Centrem areálu dílen je montážní hala a svařovna, obklopena přístavky kovárny, zámečnické dílny, obrobny, klempírny, kovárny aj. Budovy jsou částečně podsklepené. Okna na severní fasádě jsou nová plastová (2007), na jižní fasádě původní dřevěná zdvojená, ve velmi špatném stavu.

Kapacita školy je 180 žáků, aktuální stav je 140 žáků.

Kapacita kuchyně je 1000 jídel, aktuálně vaří 400-500 jídel denně.

Kuchyň je v provozu Po- Pá, připravuje 5 jídel denně pro ubytované studenty, obědů je 140 denně.

Kapacita domova mládeže je 73 lůžek, z toho 43 žáci a 30 lůžek jako ubytovna.

Ve škole je školnický byt, s vlastním plynovým zdrojem tepla a s vlastním odběrem elektrické energie.

Škola nemá tělocvičnu.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | škola, dílny, domov mládeže |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Žižkova 139, Chvaletice, 533 12 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | SOUZ |
| Provozní doba objektu | Po-Pá 7.00-16.00, DM Po-Pá 24 hodin, část 2.patro nepřetržitě |
| Obsazenost | 140 žáků, DM 30 ubytovna, 43 žáci |
| Podlahová plocha | 6 659 m2 |
| Obestavěný prostor | 22 727 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2005, 2008 |
| PENB (rok) | 2014 |

Stručný popis energetického systému

Škola je zásobovaná teplem pro vytápění a teplou vodou se soustavy SZT (Chvaletické elektrárny), přes výměníkovou stanci umístěnou v areálu dílen, odkud je dále vedeno do VS areálu školy. VS je v majetku školy, rovněž přívodní primární potrubí v délce asi 1 km. Fakturační měřidlo je na vstupu do VS odborného výcviku a měří teplo pro oba areály.

Dodávka tepla v létě je pouze kvůli ohřevu teplé vody ve VS školy pro 10 pokojů ubytovny. Ostatní části obou areálu jsou o prázdninách nevyužívané.

VS v objektu díle odborného výcviku je instalován deskový výměník o výkonu 550 kW pro vytápění areálu odborného výcviku. Ve VS  areálu dílen není prováděn ohřev teplé vody. Z rozdělovače jsou vyvedeny větve pro vytápění: hala-západ, hala-východ, garáže, dílny a suterén registry. Pro vytápění haly slouží teplovodní sahary, v přístavcích jsou převážně trubkové registry, zřídka otopná tělesa.

Výměníková stanice v areálu dílen je z roku 1994.

Izolace rozvodů a armatur ve VS areálu dílen odborného výcviku jsou ve špatném stavu.

Otopná tělesa v areálu dílen odborného výcviku nejsou osazena TRV.

SOUZ Chvaletice – areál odborného výcviku

| Rozvody ve VS | Větve pro vytápění |
| --- | --- |

SOUZ Chvaletice – areál odborného výcviku

| Sahary v hale | Registry |
| --- | --- |

Výměníková stanice školy je z roku 2006.

Jedná se o kompaktní předávací stanici KPS z roku výroby 2006 umístěnou v 1. PP budovy C. Stanice je osazena dvěma moduly deskových výměníků, a to pro vytápění a přípravu teplé vody. Deskový výměník pro vytápění má jmenovitý výkon 400 kW. Deskový tepelný výměník pro přípravu teplé vody je o výkonu 101 kW.

Ve VS chybí izolace armatur.

Z rozdělovače jsou vyvedeny větve pro vytápění: objekt C, internát B – jih, internát B – sever, internát WC, budova A – jih třídy, budova A - sever WC, budova D – jídelna +kuchyň.

Otopná soustava v objektu A a C je rekonstruovaná s otopnými tělesy typu Radik osazenými TRV Heimeier. Otopná soustava v objektu B je původní s otopnými tělesy litinovými článkovými osazeným TRV.

Teplá voda je rozvedena na sociální zařízení, do jídelny, kuchyně a kanceláří a do domova mládeže (sociální zařízení). Množství SV pro ohřev TV není měřeno.

VZT kuchyně s ohřevem a s rekuperací byla do kuchyně instalovaná v roce 2017.

U tělocvičen je 8 sprch a 8 umyvadel. Na každém patře jsou dvě sociální zařízení.

Ve škole je školnický byt, s vlastním plynovým zdrojem tepla a s vlastním odběrem elektrické energie.

V létě je dodáváno teplo pouze pro ohřeb teplé vody v areálu školy, o prázdninách pouze pro 30 ubytovaných v ubytovně domova mládeže.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2017 rekonstrukce VZT v kuchyni a jídelně

2016 rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovně (pouze jedno patro DM)

2008 oprava sociálního zařízení

2008 komplexní zateplení areálu školy

2008 rekonstrukce výměníkové stanice a otopné soustavy v objektu školy a kanceláří

2007 výměna oken na severní fasádě objektu dílen

2007 výměna TRV

2006 rekonstrukce VS v areálu školy

Objekt č. A9 – Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

Stručný popis areálu

Areál SPŠCH je tvořen komunikačně propojenými nevytápěnými přízemními krčky. Jedná se o následující objekty:

objekt 1 (jídelna)

objekt 2 (učebny)

objekt 3 (dostavba)

objekt 4 (dílny)

objekt 5 (montážní hala)

objekt 7 (laboratoře)

objekt 8 (tělocvična)

Areál byl postaven na přelomu 60. a 70. let dvacátého století. V roce 1988 byl vybudován objekt 3. V roce 2014 bylo provedeno kompletní zateplení.

Objekty jsou připojeny na inženýrské sítě: zemní plyn, elektrická energie, teplo, voda, kanalizace.

Objekt 1 (jídelna) je přízemní, se suterénem, obdélníkového půdorysu. Objekt je zateplen. V 1NP se nachází kuchyň s jídelnou, zázemí kuchyně, sociální zařízení. V 1PP sklady potravin, přípravny základních potravin, výměníková stanice. Vytápěná plocha 1 226 m2.

Objekt 2, 3, 4 (učebny, dostavba, dílny) je třípodlažní obdélníkového půdorysu. Objekty jsou zatepleny. V objektech se nacházejí kanceláře, učebny, sociální zařízení, dílny, šatny. Vytápěná plocha 5 612 m2.

Objekt 5 (montážní hala) je převážně jednopodlažní obdélníkového půdorysu. Objekt je zateplen. V objektu se nachází výuková montážní hala, dílny, kanceláře, skladové prostory, šatna, sociální zařízení. Vytápěná plocha 1 004 m2.

Objekt 7 (laboratoře) je třípodlažní obdélníkového půdorysu. Objekt je zateplen. V objektu se nachází kanceláře, laboratoře, sklady, sociální zařízení, učebny, šatny. Vytápěná plocha 1 821 m2.

Objekt 8 (tělocvična) je jednopodlažní obdélníkového půdorysu, tvořený vlastní tělocvičnou a přístavbou se šatnami a sociálním zařízením. Objekt je zateplen. Vytápěná plocha 618 m2.

Základní údaje o areálu

| Účel objektu | vzdělávací zařízení |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Poděbradská 94, Pardubice, 530 09 |
| Vlastník objektu | Pardubický kraj |
| Provozovatel/nájemce objektu | Střední průmyslová škola chemická Pardubice |
| Provozní doba objektu | Po – Pá: 7- 20 hodin |
| Obsazenost | 950 studentů, 140 zaměstnanců |
| Podlahová plocha | 10281 m2 |
| Obestavěný prostor | 48045 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2012 |
| PENB (rok) | 2014 |

Stručný popis energetického systému

Areál je napojen na horkovodní přípojku systému SZT. Výměníková stanice voda/voda z roku 2004 je umístěna v 1 PP objektu 1 a je v majetku školy. Výměníková stanice je osazena dvěma paralelně zapojenými výměníky Alfa-Laval H o jmenovitém výkonu 1 100 kW. Teplota topné vody je nastavována podle ekvitermní regulace.

Oběh sekundární topné vody je nucený. Otopná soustava je na sekundární straně rozdělena na čtyři větve:

Laboratoře, dílny, montážní hala

Učebny A, B

jídelna

jídelna VZT – kalorifery (není využíváno)

Jednotlivé hlavní větve, kromě větve jídelna VZT, jsou řízeny ekvitermně pomocí 3-cestného ventilu. Na hlavních větvích se nacházejí podružné rozdělovače pro jednotlivé objekty. Na těchto rozdělovačích již není další regulace topné vody.

Otopná soustava dvoutrubková teplovodní, uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou různého typu (desková, článková, topné registry, teplovzdušné vytápění) většinou opatřena TRV. Otopná soustava je hydraulicky vyvážena.

Výměníková stanice

Teplá voda (TV) je připravována centrálně ve VS. Zdrojem tepla je výměník Alfa Laval o výkonu 400 kW. Způsob ohřevu teplé vody je koncipován jako rychloohřev ve výměníku s akumulací teplé vody ve dvou zásobnících ANTIKOR AKU 400 S o objemu 2x400l, r.v. 2006. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní teplotu. Provoz cirkulace není řízený.

Příprava TV

Zemní plyn je odebírán ze STL přípojky. Odběr je realizován na několika odběrných místech – kuchyň, laboratoře. Zemní plyn je používán pro vaření a pro školní výuku v laboratořích.

Osvětlení je tvořeno převážně zářivkovými svítidly různého typu a výkonu, žárovková svítidla jsou převážně na sociálním zařízení. V montážní hale a tělocvičně jsou použita výbojková svítidla. Je připravován projekt na výměnu osvětlení v tělocvičně. Stávající osvětlení bude nahrazeno moderními výbojkovými svítidly.

Baterie u umyvadel jsou pákové, výtokové armatury osazeny perlátory. Záchody mají dvojstupňové splachování. Pisoáry mají aquaventily.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2014 kompletní zateplení objektů

2004 rekonstrukce výměníkové stanice

Objekt č. A10 – Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

VOŠ

| Budova školy | Budova školy |
| --- | --- |

Stručný popis objektu

Celý areál školy byl v roce 2014-2015 komplexně zateplený s výměnou oken. Zateplením bylo dosaženo úspory 1 343 GJ/rok, uznatelné náklady na zateplení činily 19,2 mil. Kč.

Budova je tvořena pěti objekty postavenými v různém časovém období. Nejstarší objekt C je z roku 1934. Panelové přístavby A, B a E jsou z roku 1991 – 1993. Jednotlivé objekty k sobě přiléhají a navzájem na sebe navazují.

Označení objektu a specifikace využití objektu:

Část A Učebny, hlavní vstup do školy, vrátnice, kabinety, sociální zařízení

Část B Tělocvična, posilovna, gymnastický sál, malý sál, šatní, kabinety, sociální zařízení

Část C Učebny a kabinety, administrativní část školy, technické místnosti

Část D Strojírenské dílny, učebny, kabinety, knihovna

Část E Obchod, sklady, učebny, kabinety

Část A – objekt se nachází na st. parcele č. 3037, číslo popisné 2096. Jedná se o čtyřpodlažní panelový montovaný objekt systému S 1.2 s dvouplášťovou plochou střechou. Objekt obdélníkového půdorysů 49, 6 x 18,8 m o výšce 14 m.

Část B - objekt se nachází na st. parcele č. 3412, 4105, číslo popisné 2096. Objekt se skládá z dvoupodlažní části (posilovna, gymnastický sál, malý sál, šatní, kabinety, sociální zařízení) a dále z jednopodlažní části (tělocvična). Jedná se o panelový montovaný objekt systému S 1.2 s dvouplášťovou plochou střechou. Objekt rozměry objektu 11,6 x 19,4 m a 13,2 x 25,4 m o výšce 6,6 m, půdorys objektu viz situační plánek.

Část C – objekt se nachází na parcele č. 1585, číslo popisné 1540. Objekt je částečně podsklepený v klasické zděné technologii s pěti nadzemními podlažími a členitějším půdorysem. Objekt o rozměrech 11,2 x 40 m a 9,2 x 13,5 m o výšce 19,2 m. Střecha je sedlová s polovalbami. Střecha nad schodištěm je plochá.

Část D – objekt se nachází na parcele č. 1585, číslo popisné 1540. Jedná se o dvojpodlažní objekt v klasické zděné zástavbě. Objekt obdélníkového půdorysů 16,9 x 15,4 m o výšce 8,4 m a 6 x 13,5 m o výšce 7,2 m. Střecha dřevěná trámové stropy s rovným podhledem. Při rekonstrukci zde byl proveden podhled ze sádrokartonových desek a tepelná izolace.

Část E – objekt se nachází na parcele č. 1584/1, číslo popisné 1503. Objekt je zděný podsklepený, který má tři nadzemní podlaží a plochou dvouplášťovou střechou. Objekt obdélníkového půdorysů 16,2 x 11 m o výšce 14 m a 5,4 x 10 m o výšce 14 m.

V objektech je 171 místností.

Základní údaje o objektu

| Účel objektu | škola |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Habrmanova 1540, Česká Třebová, 560 02 |
| Vlastník objektu |  |
| Provozovatel/nájemce objektu | VOA a SST ČT |
| Provozní doba objektu | Po-Pá 6.00-15.30, tělocvična do 21.00 |
| Obsazenost | 700 (včetně učitelů) |
| Podlahová plocha | 8870 m2 |
| Obestavěný prostor | 21120 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2013 |
| PENB (rok) | 2016 |

Stručný popis energetického systému

Objekt školy je zásobován teplem lokálního rozvodu tepla externího dodavatele TEZA, s.r.o.

Přívod tepla pro objekty (kromě tělocvičny) je veden v zemi části D, kde je umístěno měření tepla a hlavní armatury. Teplovod dále pokračuje pod stropem 1.NP do prostoru bývalé kotelny, kde je napojovací uzel. Samostatná tepelná přípojka vede do objektu tělocvičny (místnosti nevyužívané vzduchotechniky), kde je napojovací uzel tohoto objektu. Předávací stanice tepla (PS) je v budově B, a to pouze pro tělocvičnu, posilovnu a zázemí. Z rozdělovače jsou vyvedeny 3 větve: VZT (nepoužívá se), UT tělocvična a UT sociálky. Druhá předávací stanice tepla je v budově D, pro ostatní objekty. Z rozdělovače jsou vyvedeny větve dílny elektro (D), dílny levé (D), přístavba (E), stará budova levá (C), stará budova pravá (C) nová budova (A).

Obě předávací stanice jsou v majetku školy.

Ohřev TV v PS v budově C je zajištěn el. boilerem o objemu 500 l. Teplá voda s cirkulací je rozvedena do tělocvičny a do sociálních zařízení objektu A.

Jinde je ohřev TV lokální v elektrických ohřívačích: 200 l v budově A, a 14 průtokových ohřívačů o příkonu 38,6 kW v budovách C, D a E.

Otopná tělesa – jsou většinou litinová článková Kalor, z části topné registry. Většina otopných těles je opatřena dvojregulačními ventily, případně termostatickými ventily (TRV) avšak bez termostatických hlavic. V objektech (mimo tělocvičny) je aplikován systém regulace vytápění programovaným individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Etatherm. Systém je aplikován v zjednodušené formě, tj. jsou samostatně regulovány skupiny radiátorů, případně celé stoupačky (regulace teploty ve více místnostech). Výkon stoupačky je regulován ventilem s elektrickým pohonem dle teploty místnosti ve druhém patře.

Osvětlení je převážně zářivkové – trubice 36, W, bez elektronických předřadníků. Osvětlení tělocvičny výbojky 400 W.

Umyvadlové baterie jsou kohoutkové, bez spořičů - perlátorů. WC jednostupňové splachování.

PS v objektu B

| Sběrač | Směšovací ventil |
| --- | --- |

Armatury v PS jsou neizolované, izolace potrubí poškozené.

PS v objektu D

| Sběrač | Rozvody, stoupačka, radiátory |
| --- | --- |

Výtokové armatury

| Sociální zařízení | Sprchy |
| --- | --- |

Osvětlení

| Osvětlení ve třídě | Osvětlení v tělocvičně |
| --- | --- |

Zrealizovaná úsporná opatření:

2015 komplexní zateplení, včetně výměny oken

2015 rekonstrukce přípravy a rozvodů TV

2013-2015 částečná rekonstrukce osvětlení