# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# REALIZACE ÚSPOR ENERGIE

# SOŠ A SOU TECHNICKÉ

# TŘEMOŠNICE

Investor:   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice

Stupeň projektové dokumentace:    DSP

a) popis a umístění stavby a jejích objektů

Projekt řeší zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS obvodového a střešního pláště stávajícího objektu SOŠ a SOŠ v Třemošnici.

Objekt haly je jednopodlažní (přízemní) a souvisící objekt s učebnami, sklady, kabinety učitelů a sociálním zařízením je dvoupodlažní.

Součástí prováděného zateplení je výměna stávajících střešních světlíků za nové rozměrově zcela shodné s hliníkovou konstrukcí a elektrickým ovládáním otevírání některých oken (zasklení celých světlíků je navrženo z bezpečnostního trojskla) s ovládáním umístěným v místnosti učitelé (m.č.1.12), modernizace stávající VZT – prostorové přemístění potrubí pro výfuk i pro sání vzduchu na střeše; instalace nových mřížek na potrubí – mřížky (vyústky)  nesmí být z hmot třídy reakce na oheň B, C, D, E, F; jedná se o VZT sloužící pouze pro halu; umístění těchto potrubí plně odpovídá požadavkům ČSN 730872 stejně jako celá VZT; VZT potrubí ve dvoupodlažním objektu je nově navržené a plně odpovídá požadavkům ČSN 73 0872. Všechny prostupy VZT potrubí stěnami jsou průřezu do 40.000mm2; veškeré VZT potrubí je v celé své trase navrženo z hmot třídy reakce na oheň A1;  nový hromosvod, v učebnách a hale budou instalována čidla CO2 se signalizací překročení hygienického limitu, nad vstupy do objektu bude instalováno LED osvětlení s pohybovými čidly, zateplení kanálu a potrubí v něm před objektem v zeleni, výměna a nátěr oplocení, nově provedená vsakovací studna pro dešťové vody ze zpevněných ploch. V rámci realizace úspor energie bude zazděno okno na štítové stěně haly.

V objektu nedochází k žádným dispozičním změnám ani k změně využití jakékoliv místnosti, není měněna technologie vybavení haly.

K obvodovým stěnám objektu jsou přistavěny stávající a neměnné přízemní přístavky – sklad, kompresorovna a sklad olejů. Pouze v přístavku pro sklad olejů je nově instalována záchytná vana svým obsahem odpovídající množství skladovaného oleje.

Účelem navrhovaných úprav je provedení energeticky úsporných opatření vycházejících z předpokladů uvedených v energetickém výpočtu.

Podrobný popis stavebních konstrukcí viz stavební část projektové dokumentace.

Použité ČSN: 73 0802, 73 0810, 73 0873, 73 0872, 73 0834, vyhláška č.23/2008Sb.

Požadovaný  rozsah  prací :

Zateplení obvodových stěn objektu ETICS z EPS GrayWall Plus tl.180mm. Sokl zateplen XPS  v tl.140mm. Izolace je protažena až pod upravený terén kolem objektu.

Střecha je nově zateplena EPS 200S tl.350mm + PVC střešní krytina. Střechou haly prochází odtah ze svařovny a tento prostup musí v místě průchodu střešní skladbou důkladně tepelně izolován minerální vlnou aby nedošlo k vznícení EPS (bod vznícení EPS S je 285°C) izolace ve střeše haly. Střešní světlíky jsou provedeny pouze nad střechou haly a neprochází do střechy objektu dvoupodlažního.

Bude použit certifikovaný kontaktní zateplovaní systém. Vybraný zhotovitel stavby musí být z provádění vybraného systému proškolen a musí dodržovat jeho zásady, technologické postupy, návody a předpisy.

Velký důraz při kontrole klást na počet a umístění kotevních hmoždin podle polohy tepelné izolace na objektu, na provedení odtrhových zkoušek a ověření únosnosti hmoždin před zahájením prací (provedení odtrhových zkoušek a stanovení počtu hmoždin provede dodavatel v rámci své dílenské dokumentace).

V nezbytném rozsahu bude provedeno nové oplechování z plechů v bezúdržbovém provedení.

Součástí prováděného zateplení je výměna stávajících střešních světlíků za nové rozměrově zcela shodné s elektrickým ovládáním otevírání některých oken (zasklení světlíků je navrženo z bezpečnostního trojskla) s ovládáním umístěným v místnosti učitelé (m.č.1.12), modernizace stávající VZT – prostorové přemístění potrubí pro výfuk i pro sání vzduchu na střeše; instalace nových mřížek na potrubí – mřížky (vyústky)  nesmí být z hmot třídy reakce na oheň B, C, D, E, F; jedná se o VZT sloužící pouze pro halu; umístění těchto potrubí plně odpovídá požadavkům ČSN 730872 stejně jako celá VZT; VZT nikde neprostupuje požárně dělícími konstrukcemi; VZT potrubí je v celé své trase z hmot třídy reakce na oheň A1;  nový hromosvod, v učebnách a hale budou instalována čidla CO2 se signalizací překročení hygienického limitu, nad vstupy do objektu bude instalováno LED osvětlení s pohybovými čidly, zateplení kanálu a potrubí v něm před objektem v zeleni, výměna a nátěr oplocení, nově provedená vsakovací studna pro dešťové vody ze zpevněných ploch. V rámci realizace úspor energie bude zazděno okno na štítové stěně haly.

V objektu nedochází k žádným dispozičním změnám ani k změně využití jakékoliv místnosti. K obvodovým stěnám objektu jsou přistavěny stávající a neměnné přízemní přístavky – sklad, kompresorovna a sklad olejů. Pouze v přístavku pro sklad olejů je nově instalována záchytná vana svým obsahem odpovídající množství skladovaného oleje.

Celková plocha střechy (bez světlíků) je 1329m2. Plocha světlíků je 456m2. Střešní konstrukce (střešní pláště) jsou s výjimkou nového přiteplení neměnné a jejich provedení a odolnosti vyhovovaly pro příslušný SPB objektu který zůstává neměnný.

Střešní plášť u dvoupodlažní budovy je nad požárním stropem. Vzhledem k tomu že tento střešní plášť je v požárně nebezpečném prostoru světlíků haly musí být jeho střecha provedena s klasifikací BROOF (t3).

b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Požární výška objektu: h = v části objektu (hala) 0,0m a v části objektu (dvoupodlažní objekt) 3,00m < 12,0m.

Rozdělení stavby do požárních úseků zůstává proti stávajícímu stavu neměnné. Vnitřní dispozice objektu a využití jednotlivých místností není žádným způsobem měněno a zůstává stávající a neměnné.

Zateplení je řešeno dle čl. čl.8.4.5, 8.4.11 a 8.4.12 ČSN 730802, čl. 3.1.3 ČSN 730810, čl.3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.5 a 3.1.8 ČSN 730810/Z1.

Tyto články příslušných norem pouze předepisují v závislosti na výšce objektu technické provedení jednotlivých stavebních konstrukcí a příslušnou třídu reakce na oheň zateplovacího systému jako uceleného výrobku a tepelně izolační části, index šíření plamene po povrchové vrstvě.zateplovacího systému a zda není povrch obvodových stěn považován za povrch z hořlavých hmot.

Dle čl. 8.4.5 ČSN 730802 na základě množství uvolněného tepla z tepelně izolační části určuje zda obvodové stěny jsou považovány za otevřené nebo částečně otevřené plochy.

c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Zateplení je řešeno dle čl. čl.8.4.5, 8.4.11 a 8.4.12 ČSN 730802, čl. 3.1.3 ČSN 730810, čl.3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.5 a 3.1.8 ČSN 730810/Z1.

Tyto články příslušných norem pouze předepisují v závislosti na výšce objektu technické provedení jednotlivých stavebních konstrukcí a příslušnou třídu reakce na oheň zateplovacího systému jako uceleného výrobku a tepelně izolační části, index šíření plamene po povrchové vrstvě.zateplovacího systému a zda není povrch obvodových stěn považován za povrch z hořlavých hmot (výrobků). Dle čl. 8.4.5 ČSN 730802 na základě množství uvolněného tepla z tepelně izolační části určuje zda obvodové stěny jsou považovány za otevřené nebo částečně otevřené plochy.

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti se neprovádí. SPB všech požárních úseků a dělení objektu do požárních úseků zůstávají neměnné.

Dle čl.3.3b)c) ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny I.

d) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí (stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí)

Zateplení je řešeno dle čl. čl.8.4.5, 8.4.11 a 8.4.12 ČSN 730802, čl. 3.1.3 ČSN 730810, čl.3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.5 a 3.1.8 ČSN 730810/Z1.

Tyto články příslušných norem pouze předepisují v závislosti na výšce objektu technické provedení jednotlivých stavebních konstrukcí a příslušnou třídu reakce na oheň zateplovacího systému jako uceleného výrobku a tepelně izolační části, index šíření plamene po povrchové vrstvě.zateplovacího systému a zda není povrch obvodových stěn považován za povrch z hořlavých hmot (výrobků). Dle čl. 8.4.5 ČSN 730802 na základě množství uvolněného tepla z tepelně izolační části určuje zda obvodové stěny jsou považovány za otevřené nebo částečně otevřené plochy.

Veškeré použité materiály a výrobky budou běžně používané homologované výrobky s certifikáty. Materiály, které budou použity na zateplování musí mít certifikaci dle norem ETA (ETAG 004).

Použitý kontaktní zateplovací systém musí být vybaven, podle nařízení EP a rady EU č.305/2011 o stavebních výrobcích, „Prohlášením o vlastnostech“.

Jsou použity tyto tloušťky zateplení a druhy tepelné izolace :

- obvodová  stěna               	tl. 180mm EPS GreyWall Plus

- sokl                                    	tl. 140mm XPS

-    střecha                                  tl. EPS 200S tl.350mm

Konstrukční systém objektu nehořlavý.

Vytápění není touto PD řešeno a zůstává stávající a neměnné.

Navržené stavební úpravy řešené z hlediska požární ochrany:

Požadované požárně technické parametry zateplovacího systému dle čl.8.4.11 ČSN 730802 a jeho zpřesnění dle Poznámky k čl.3.1.3 ČSN 730810 a čl.3.1.3.2 ČSN 730810/Z1:

Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h < 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky.

Doporučuje se:

Dle čl.3.1.3 ČSN 730810 se konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva,tepelná izolace,nosné rošty,upevňovací prvky,popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky:

- konstrukce mající třídu reakce na oheň B, přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojen se zateplovanou stěnou

- povrchová vrstva zatepl. systému musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1

Střecha :

Bude provedeno nové zateplení z EPS 200S položené na stávající střešní krytinu. Bude položena nová střešní PVC krytina.

Celková plocha střechy (bez světlíků) je 1329m2. Plocha světlíků je 456m2. Střešní konstrukce  jsou s výjimkou nového přiteplení a nové střešní krytiny neměnné a jejich provedení a odolnosti vyhovovaly pro příslušný SPB objektu který zůstává neměnný. Střešní plášť u dvoupodlažní budovy je nad požárním stropem. Vzhledem k tomu že tento střešní plášť je v požárně nebezpečném prostoru světlíků haly musí být jeho střecha provedena s klasifikací BROOF (t3).

Střechou haly prochází VZT odtah ze svařovny a tento prostup musí v místě průchodu střešní skladbou důkladně tepelně izolován minerální vlnou aby nedošlo k vznícení EPS S (bod vznícení EPS S je 285°C) izolace ve střeše haly.

Oplechování :

Klempířské konstrukce budou spočívat v provedení oplechování parapetů oken, oplechování střešních detailů, ... Oplechování je navrženo bezúdržbové z plechů  s plastovou povrchovou úpravou. Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610.

Hromosvod

Budou provedeny nové vertikální svody propojené na stávající zemnič. Svislé svody budou vedeny po ploše zateplovacího systému. Celý střešní jímací systém bude nový.

Ochrana před bleskem musí být provedena dle ČSN EN 62305 a musí být provedena nová revize celého uzemňovacího systému.

Vytápění :

Zůstává stávající a neměnné. Objekt je připojen na dálkový zdroj horkovodem.

Elektroinstalace :

Všechny nově prováděné elektroinstalace musí být provedeny dle ČSN 332130 a ČSN EN 60079-14. Elektrické instalace musí být navrženy do určeného druhu elektrického prostředí dle ČSN 332000. Všechny nově prováděné elektroinstalace musí mít předepsanou revizi.

Konstrukce ve kterých se vyskytují prostupy elektroinstalací musí být  dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a musí být utěsněny hmotou alespoň stejné třídy reakce na oheň jako je konstrukce kterou prostupuje a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce kterou prostupuje.

Větrání :

Větrání objektu zůstává stávající s výjimkou modernizace VZT v hale, jejího přizpůsobení požadavkům školy a požadavkům ČSN 730872.

Kanalizace a vodovod :

Rozvody vody a kanalizace zůstávají stávající.

e) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, počet a umístění požárních výtahů

Druh, délka, šířka a kapacita únikových cest zůstávají stávající a neměnné. Počet osob v objektu oproti původnímu stavu je neměnný. Požární výtah v objektu není a ani nemusí být umístěn.

f) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Obvodové stěny nejsou dle čl.8.4.5 ČSN 730802 považovány za otevřené ani částečně otevřené plochy a nemusí být považovány za povrchy obvodových stěn z hořlavých výrobků:

Tl. polystyrenu 180mm - Q = 1,9 kg/m2 . 39,0 MJ.kg-1 = 140,4 MJ.m-2 < 150,0 MJ.m-2

Tl. polystyrenu 140mm - Q = 2,28 kg/m2 . 39,0 MJ.kg-1 = 109,2 MJ.m-2 < 150,0 MJ.m-2

(platí pro obj.hmotnost EPS a XPS max 20,0kg/m3)

Odstupové vzdálenosti se nezvětšují a proti stávajícímu stavu zůstávají neměnné.

Otvorové výplně na obvodových stěnách zůstávají rozměrově neměnné a žádný se nezvětšuje.

Střecha je zateplena EPS 200S tl.350mm. Dle čl.8.15.1a) a 8.15.4b)1) ČSN 730802 se střešní plášť nepovažuje za požárně otevřenou plochu.

g) zajištění potřebného množství požární vody popřípadě jiného hasiva

Vnější odběrné místo (podzemní hydrant) je stávající. Je osazeno na veřejném vodovodním DN100 ve vdálenosti do 150m od posuzovaného objektu. Na hydrantu musí být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa.

Vnitřní odběrná místa v objektu zůstávají neměnná. Výše popsané stavební práce nemají vliv na dosah vnitřních odběrních míst.

Zateplením obvodového pláště a prováděnými dalšími pracemi v objektu nedochází ke zvýšení požadavku na odběr požární vody v objektu.

Označení vnitřních odběrních míst bezpečnostními luminiscenčními značkami dle ČSN ISO 3864 zůstává neměnné.

stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

Zateplením obvodového pláště a prováděnými dalšími úpravami objektu nedochází ke zvýšení požadavku na počet přenosných hasicích přístrojů v objektu a jejich počet a umístění zůstává neměnný.

Označení přenosných hasicích přístrojů bezpečnostními luminiscenčními značkami dle ČSN ISO 3864 zůstává neměnné.

h) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

Přístupové komunikace i zásahové cesty nejsou stavbou nijak dotčeny a zůstávají neměnné.

Objekt je umístěn v Sportovní ulici – jedná se o dvoupruhovou průjezdnou komunikaci šířky cca 5,2m ve vzdálenosti cca 60m od posuzovaného objektu.

Z této příjezdové komunikace je dále přes vstupní bránu šířky cca 4,80m vjezd na areálu školy zpevněnou komunikací šířky cca 5m která vede přímo k posuzovanému objektu. Před posuzovaným objektem je zpevněná plocha o rozměru cca 25x9-16m.

Na střechu je možný výstup po stávajícím žebříku.

i) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Modernizace stávající VZT v hale spočívá v prostorovém přemístění potrubí pro výfuk i pro sání vzduchu na střeše; instalací nových mřížek na potrubí. Jedná se o VZT sloužící pouze pro halu.

Provedení celé VZT a umístění a provedení potrubí je řešeno v souladu se všemi požadavky ČSN 73 0872. VZT nikde nově neprostupuje požárně dělícími konstrukcemi. Veškeré vzduchotechnické potrubí je navrženo z hmot třídy reakce na oheň A1 a jedná se o nechráněné vzduchotechnické potrubí.

Všechny otvory VZT potrubí pro výfuk vzduchu jsou a musí být nejméně 1,5m od východů z únikových cest na volné prostranství a od nasávacích otvorů VZT zařízení.

Otvory pro sání vzduchu do VZT potrubí, které jsou umístěny pouze na střeše a nikde jinde, musí být alespoň 1m nad rovinou střešního pláště.

Místa prostupu VZT zařízení všemi stěnami musí být utěsněny hmotou alespoň stejné třídy reakce na oheň jako je konstrukce kterou prostupuje a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce kterou prostupuje.

V objektu není umístěná žádná strojovna VZT.

Ve dvoupodlažním objektu je veškerá VZT řešená v souladu se všemi požadavky ČSN 73 0872. Veškeré vzduchotechnické potrubí je navrženo z hmot třídy reakce na oheň A1 a jedná se o nechráněné vzduchotechnické potrubí. Všechny prostupy VZT potrubí stěnami jsou o průřezu do 40.000mm2 a nemusí být zabezpečeny požárními klapkami.

Vzájemná vzdálenost prostupů VZT potrubí musí být nejméně 500mm.

Místa prostupu VZT zařízení všemi stěnami musí být utěsněny hmotou alespoň stejné třídy reakce na oheň jako je konstrukce kterou prostupuje a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce kterou prostupuje.

V objektu není umístěná žádná strojovna VZT, pouze pod stropem jsou zavěšené rekuperační jednotky.

Případné zvukové nebo tepelné izolace VZT potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 (minerální vata).

Vyústky VZT potrubí uvnitř budovy nesmí být z hmot třídy reakce na oheň B, C, D, E, F.

VZT potrubí nad střešním pláštěm musí být z z hmot třídy reakce na oheň A1 a vzdálenost případného horizontálního potrubí od střešního pláště musí být rovna délce strany potrubí která může sdílet teplo na střešní plášť, nejméně však 500mm – viz čl.4.1.6 a obr.1 ČSN 730872.

Místa prostupu VZT zařízení všemi stěnami musí být utěsněny hmotou alespoň stejné třídy reakce na oheň jako je konstrukce kterou prostupuje a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce kterou prostupuje.

Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být  dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě  a se stejnou požární odolností jakou má konstrukce kterou zařízení prostupuje.

j) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba nemusí být zabezpečena požárně bezpečnostními zařízeními.

k) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Příslušnými bezpečnostními luminiscenčními značkami dle ČSN ISO 3864 musí být označeny hlavní uzávěry vody, el.energie, plynu.

Příslušnými bezpečnostními luminiscenčními značkami dle ČSN ISO 3864 musí být označeny dveře na únikových cestách a směry úniku.

Příslušnými bezpečnostními luminiscenčními značkami dle ČSN ISO 3864 musí být označen venkovní sklad olejů.

l) zhodnocení technických zařízení stavby

Objekt není vybaven osobním výtahem.

Ochrana před bleskem je provedena dle všech požadavků ČSN EN 62305 včetně revize celého uzemňovacího systému.

m) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Objekt nemá žádné speciální požadavky pro hašení požáru a záchranné práce.

Vypracoval: Durda R.

Hradec Králové, říjen 2015