Technická zpráva

ke statické  části realizační dokumentace

na akci :

VČG – stavební úpravy objektu SOU Ohrazenice

- Pavilon č.3

# Úvod

Tato část projektu navazuje na rozpracovanou stavební část dokumentace pro stavební řízení zpracované fy Atelier-S Hradec Králové. Podkladem bylo dále místní šetření stávajícího stavu objektu provedené zpracovatelem této části projektu dne ve dnech 08.08.2011-12.08.2011 a zjištění stavu konstrukce dle sond provedených fy Kmoch s.r.o. průběžně v srpnu 2011. Zčásti byly použity podklady z průzkumu Ústavu stavebního zkušebnictví, s.r.o. (Zpráva 2010/113) – pouze kvalita betonu (údaje o tl. desky, výztuži apod. se značně lišily od zjištěného stavu.

Předmětem této části dokumentace je statické posouzení stropů z hlediska použitelnosti pro depozit VČG Pardubice s požadovaným užitným zatížením 3.0 kN/m2 (odpovídá 300 kg/m2) a případně návrh úpravy nosné konstrukce pro výše uvedené zatížení.

Popis objektu obecně

Stávající objekt pavilonu č. 3 SOU Ohrazenice je situován v západní části areálu a je propojen s ostatními pavilony spojovací chodbou.

Jedná se o objekt půdorysných rozměrů 40,140 x 12,250 m a má jedno podzemní (jen část) a tři nadzemní podlaží. Konstrukční výška podlaží je 3.0m , podzemní podlaží má konstrukční výšku 2.75m.

Dispozičně i konstrukčně je objekt navržen jako podélný dvoutakt s obvodovými stěnami a střední podélnou stěnou zděnými tl. 450mm z plných cihel (nadzemní část), suterénní část  má obvodovou jižní stěnu tl. 900mm, štítové a střední tl. 600 a 750mm, severní část je podsklepena pouze v místě schodiště (a budoucí výtahové šachty).

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická trámová stropní deska zpravidla tl. 120 až 140mm s podlahovými vrstvami tl. 140 až 120mm (jižní část prostý beton + 25mm xylolitu, severní část beton. mazanina a dlažba).

Popis stropních konstrukcí a jejich zatížitelnost

1. stropní deska nad suterénem - ±0.000 – podlaha je tvořena následující skladbou :

- xylolit litý s povrchovou úpravou – podlahová krytina PVC (25mm)

- betonová mazanina nezhutněná mezerovitá tl. cca 105mm

- stropní deska z betonu C20/25 tl. 120mm vyztužená øE10 po 200mm provedená současně s trámky (stropní deska má pouze spodní výztuž!!!)

- trámky profilu 250/300mm po 1200mm z betonu C20/25 vyztužené ve střední části 4øE20 + 2øE16 a třmínky øE5 po 200mm.

Stropní trámky jsou na světlost 4800mm.

Nad chodbovou částí je zastropení provedeno monolitickou deskou tl. 120mm  na rozpětí 1150mm s nadbetonováním podlahovou mazaninou s keramickou dlažbou v celkové tl. 80mm.

V místě chodby před schodištěm (a budoucím výtahem) a vstupem do spojovacího koridoru je provedena monolitická stropní deska na rozpětí 2.60m tl. 150mm vyztužená profily E8 po 125mm v nosném směru (jen spodní výztuž). Nadbetonování je provedeno betonovou mazaninou s keramickou dlažbou v celkové tl. 130mm.

Přepočtem bylo zjištěno, že stropní desku resp. podlahu lze v celém rozsahu podlaží zatížit min. 5.0kN/m2 (resp. nad nepodsklepenou částí a nad částí s trámovým stropem a podélnou chodbou až 10 kN/m2 – byl to patrně bývalý kryt CO). Toto zatížení není možné v části desky před budoucím výtahem.

Proto bylo navrženo odbourání dlažby s betonovou mazaninou a využití stávající desky jako bednění s tím, že na toto bude provedena nová deska z betonu C20/25 v tl. 130mm (se zatřeným horním povrchem a následně upraveným stěrkou), která bude vyztužena sítí Kari (Sz 6/100 x 6/100) při spodním povrchu (krytí min. 10mm).

Po této úpravě je možno zatížit chodbu před výtahem požadovaným užitným zatížením : 5.0 kN/m2 (500kg/m2) a zbylou část podlahy užitným zatížením 10.0 kN/m2 (1000kg/m2).

Výše uvedené údaje je nutno uvést na informačních tabulkách vedle vstupu do jednotlivých prostorů 1. nadzemního podlaží (±0.000).

2. stropní deska nad 1. n. p. - +3.000 – podlaha jižní části je tvořena následující skladbou :

- xylolit litý s povrchovou úpravou – podlahová krytina PVC (25mm)

- betonová mazanina nezhutněná mezerovitá tl. cca 115mm

- stropní deska z betonu C20/25 tl. 140mm vyztužená øE10 po 150mm provedená současně s trámky (stropní deska má pouze spodní výztuž!!!)

- trámky profilu 220/360mm po 3600mm z betonu C20/25 vyztužené ve střední části 4øE22 a třmínky øE6 po 200mm (světlé rozpětí trámků je 5400 mm).

Zároveň bylo provedena kontrola rovinnosti podlahy a zjištěno, že v polovině rozpětí desky mezi jejím uložení na trámky je pokles 30 až 40mm !!!

Přepočtem bylo zjištěno, že stropní deska na požadované užitné zatížení 3.0kN/m2 nevyhoví !!!

Proto  bylo dohodnuto, že sanace desky bude spočívat ve snížení stálého zatížení výměnou podlahových vrstev (viz výše)  a podepřením stropní desky vložením mezilehlých ocelových nosníků IPE270 (vždy do poloviny vzdálenosti mezi stávající betonové trámy). Nosníky budou kotveny zavěšením na horní hranu obvodového a středního betonového věnce. Po osazení nosníků (styk horní pásnice nosníku a spodní plochy betonové desky stropu je nutno řešit jako těsný po celé délce - vyplnit betonem nebo cem. maltou s min. zatížením v tlaku 2.0Mpa) bude provedena výměna podlahy nad deskou za novou ve skladbě :

- cementový potěr se stěrkou tl. 25mm (spáry po max. 6m, oddělit od stěn poddajnou vložkou tl. min. 5mm)

- sypaný a vibrovaný Liapor fr. 8-16mm s cementovou stabilizací (20kg cementu/10 l vody na 1m2) v tl. cca 100 až 110mm

3. stropní deska nad 1. n. p. - +3.000 – podlaha severní části je tvořena následující skladbou v polovině půdorysné délky obdobně jako jižní část s tím, že osová vzdálenost stropních trámků je pouze 1800mm (profil a výztuž trámků – viz dále), východní polovina v části býv. sociálních zařízení je tvořena skladbou :

- keramická dlažba do cem. malty (25- 50mm)

- betonová mazanina nezhutněná tl. cca 90 až 100mm

- stropní deska z betonu C20/25 tl. 100mm vyztužená øE8 po 150mm provedená současně s trámky (stropní deska má pouze spodní výztuž!!!)

- trámky profilu 180/350mm po 1800mm z betonu C20/25 vyztužené ve střední části 2øE20+2øE18 a třmínky øE6 po 150 až 200mm (světlé rozpětí trámků je 5400 mm).

Poznámka : V současné době již byla odbourána podlaha na cca polovině podlahy (pod bývalým soc. zařízením)

Přepočtem bylo zjištěno, že stropní deska na požadované užitné zatížení 3.0kN/m2 nevyhoví !!!

Proto  bylo dohodnuto, že sanace desky bude spočívat ve snížení stálého zatížení výměnou podlahových vrstev (jako na jižní straně)  a :

- mimo prostor bývalého sociálního zařízení -  podepřením stropní desky vložením mezilehlých ocelových nosníků IPN200 do poloviny každého sudého pole (tedy po 3600mm), čímž bude sníženo zatížení stropních trámků, které jsou stěžejní pro zatížení stropu.

- v prostoru bývalého soc. zařízení bude využito dispoziční oddělení podélné chodby stěnou tím, že podélná stěna v 1.n.p. (tedy na úrovni přízemí bude provedena v tl. 250mm (jako nosná) a tím bude zkráceno světlé rozpětí stropních trámků (při kontrole bylo zjištěno, že vyztužení třmínky je větší než uvádí průzkum – tedy øE6 dvojstřižný po 150 až 200mm –  trámek po podepření vyhoví i na smyk). Styk mezi stávajícím trámkem a podélnou stěnou je nutno provést přes roznášecí bet. blok (viz výkres). Stěnu je nutno vyzdít po odstranění podlahové vrstvy přízemí na stávající suterénní stěnu (ppod. tl. 600mm).

Po této úpravě je možno zatížit celý půdorys požadovaným užitným zatížením : 3.0 kN/m2 (300kg/m2) .

Výše uvedený údaj je nutno uvést na informačních tabulkách vedle vstupu do jednotlivých prostorů 2. nadzemního podlaží (+3.000).

4. stropní deska nad 2. n. p. - +6.000 – podlaha jižní části je tvořena následující skladbou :

- xylolit litý s povrchovou úpravou – podlahová krytina PVC (25mm)

- betonová mazanina nezhutněná mezerovitá tl. cca 105mm

- stropní deska z betonu C20/25 tl. 120mm vyztužená øE10 po 150mm provedená současně s trámky (stropní deska má pouze spodní výztuž!!!)

- trámky profilu 220/380mm po 3600mm z betonu C20/25 vyztužené ve střední části 4øE20 a třmínky øE6 po 200mm (světlé rozpětí trámků je 5400 mm).

Zároveň bylo provedena kontrola rovinnosti podlahy a zjištěno, že v polovině rozpětí desky mezi jejím uložení na trámky je pokles 30 až 40mm – podle pokynů investora tato eventualita nebyla řešena.

Přepočtem bylo zjištěno, že stropní deska na vyhoví na užitné zatížení pouze 0.24kN/m2 – což není v použitelné !!!

Proto  bylo dohodnuto, že sanace desky bude spočívat v úpravě tak, aby bylo dosaženo alespoň min. užitného zatížení (jako bytové prostory – 1.50kN/m2.

Na základě výše uvedených požadavků byla sanace navržena podepřením stropní desky vložením mezilehlých ocelových nosníků IPE270 (vždy do poloviny vzdálenosti mezi stávající betonové trámy). Nosníky budou kotveny lepenými kotvami (2x M20 na každou podporu) do obvodového a středního betonového věnce. Při osazení nosníků je nutno styk horní pásnice nosníku a spodní plochy betonové desky stropu řešit jako těsný po celé délce - vyplnit betonem nebo cem. maltou s min. zatížením v tlaku 2.0Mpa).

Následně byl proveden přepočet užitného zatížení podlahy na úrovni +6.000 a bylo konstatováno, že zatížitelnost je min. 2.0 kN/m2. (Poznámka : snížením na min. 1.50 kN/m2  se nedocílí snížení spotřeby oceli. )

5. stropní deska nad 2. n. p. - +6.000 – podlaha severní části je tvořena následující skladbou v polovině půdorysné délky obdobně jako jižní část s tím, že osová vzdálenost stropních trámků je pouze 1800mm (profil a výztuž trámků – viz dále), východní polovina v části býv. sociálních zařízení je tvořena skladbou :

- keramická dlažba do cem. malty (25- 50mm)

- betonová mazanina nezhutněná tl. cca 90 až 100mm

- stropní deska z betonu C20/25 tl. 100mm vyztužená øE8 po 150mm provedená současně s trámky (stropní deska má pouze spodní výztuž!!!)

- trámky profilu 180/350mm po 1800mm z betonu C20/25 vyztužené ve střední části 2øE20+2øE18 a třmínky øE6 po 150 až 200mm (světlé rozpětí trámků je 5400 mm).

Poznámka : V současné době již byla odbourána podlaha na cca polovině podlahy (pod bývalým soc. zařízením)

Přepočtem bylo zjištěno, že stropní deska vyhoví na užitné zatížení max. 2.0kN/m2 bez úprav.

Po úpravě na jižní straně je možno zatížit celý půdorys maximálním užitným zatížením : 2.0 kN/m2 (200kg/m2) .

Výše uvedený údaj je nutno uvést na informačních tabulkách vedle vstupu do jednotlivých prostorů 3. nadzemního podlaží (+6.000).

6. další nutné úpravy stropních konstrukcí :

- v severní části v místě bývalých sociálních zařízení došlo vlivem nesprávně provedených hydroizolace k devastaci železobetonových stropních konstrukcí hlavně v místech prostupů potrubí stropní deskou,

Jedná se hlavně o poškozenou desku a jeden trám na úrovni +3.000, kde deska bude vybourána vždy v poškozené šířce pruhu v délce od osy sousedních trámů (před vybouráním je nutno trámy ve střední části podepřít stojkou), při čemž zůstane stávající nosná výztuž zachována alespoň do vzdálenosti cca 200mm od líce trámu a rozdělovací výztuž (ve směru trámů) v desce min. 100mm od okraje vybourání.

Následně bude spodní výztuž desky doplněna sítí Sz6/100 x 6/100 (od středu trámu ke středu trámu) a po podbednění bude provedena betonáž (krytí sítě min. 15mm) desky betonem C20/25.

Poškozený trám bude pouze očištěn od zbytků koroze a začištěn cementovou omítkou a vedle něj bude umístěna náhrada ocelovým nosníkem IPN200 kotveným do obvodového věnce a uloženým na novou stěnu tl. 250mm (viz výkres).

Sanace částí desky na úrovni +6.000 bude provedena stejně jako na úrovni +3.000 .

Upozornění : při montáži některých stropních nosníků (IPN200) je nutno provést navaření trnu ve střední části rozpětí a vsunout jej do předvrtaného otvoru v desce (zajištění klopení nosníku).

Materiály a provedení

Nové betonové konstrukce budou provedeny z betonu C20/25 konzistence málo měkké až měkké (VeBe 5-8) a vyztuženy ocelí B500B (10505- R) popř. sítěmi KARI (Sz). Ocelové konstrukce jsou provedeny z oceli S235 opatřené základním antikorozním nátěrem.

Styčná spára mezi novými ocelovými nosníky a stávající betonovou deskou bude provedena vhodnou výplní na bázi cementu s min. pevností v tlaku 2.0 Mpa.

Nové podlahové vrstvy budou provedeny v navrhované skladbě nebo obdobné se zaručenou plošnou hmotností max. 130 kg/m2 !

Kotevní prvky budou použity podle návrhu, nebo budou zaměněny za obdobné se stejnými nebo lepšími parametry.

Statický výpočet

Statický výpočet byl proveden podle platných ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 1993, ČSN EN 1996. Zatížení bylo určeno dle skladeb konstrukcí uvedených ve stavební části dokumentace, užitné zatížení bylo navrženo dle požadavků VČG pro účely použití jako depozitum sbírek. Toto užitné zatížení bude uvedeno v každé místnosti na tabulce umístěné na viditelném místě u vstupu do místnosti.

Při eventuálním požadovaném zvýšení únosnosti podlahy v 3.n.p. je možno tuto provést výměnou stávajících podlahových vrstev na úrovni +6.000 .

Poznámka

Veškeré změny a doplňky odlišné od návrhu konstrukce je nutno předem konzultovat s projektantem této části.

Pokud bude při realizaci konstrukce zjištěn odlišný stav od popisovaného, je nutno ihned uvědomit zpracovatele této části projektu a provést upřesnění nebo náhradní řešení.

Ve stavební části dokumentace je nutno řešit protipožární ochranu ocelových konstrukcí podle vypracované požární zprávy.

V Pardubicích dne 24.08.2011

Ing.Klíma Jaroslav

Kancelář autorizovaných inženýrů v oboru

statika a pozemní stavby

Masarykovo nám.1544

530 02 PARDUBICE

tel: 466530715

mobil: 603552918