Stavba:	Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko,

budova školy a domov mládeže – objekt SO 01

Místo stavby:	parcely č. 322, 175/2, 175/10

ul. A.K.Vitáka

k.ú. Jevíčko – Předměstí

Investor:		GYMNÁZIUM JEVÍČKO; IČ: 620 32 011

A.K. Vitáka 452

569 43 Jevíčko

Stupeň PD:		pro stavební povolení

# D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, září 2015

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. Zahradníček, L., Ing. arch. Chytilová, M.: Projektová dokumentace pro akci „Realizace úspor energie – Gymnáziu Jevíčko, budova domova mládeže SO 01“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[3] Vyhláška Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

[6] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE, POPIS OBJEKTU

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) jsou stavební úpravy stávajícího objektu školy. Konkrétně se jedná o energeticky úsporná opatření (regenerace obvodového pláště, střechy, výměna oken a dveří).

Dále bude provedena úprava v 1.NP vestibulu hlavní budovy – mezi chodbou a vstupním schodištěm bude provedena prosklená stěna s posuvnými dveřmi.

Hlavní budova SO 01 – je tvořena komplexem částí, které tvoří jeden celek. Budova je rozdělena na část A, B, C, D a E. V části A jsou především měřící laboratoře a dílny, v části B a D jsou učebny a provozní zázemí školy, v suterénních prostorách jsou šatny. Část C tvoří vstupní vestibul a v části E je aula a tělocvična. V budově školy v části B jsou dva služební byty, a to dvou a třípokojový. Součástí budovy je i kotelna, která tvoří samostatný přístavek – kotelna není předmětem PD.

Domov mládeže budova A+B SO 02 – jedná se o dvě třípodlažní budovy, ve kterých jsou ubytováni studenti školy. Ubytovací kapacita internátu je 160 lůžek. Obě budovy jsou propojeny jednopodlažním objektem, ve kterém je jídelna a kuchyň. Domov mládeže, jídelna a kuchyň je vytápěn z vlastní plynové kotelny, kde je taktéž připravována TV.

  - Stavební úpravy

Bourací práce

Před započetím bouracích prací budou vyřízeny zábory veřejného prostranství, vymezeny hranice staveniště a postaveno ochranné lešení a ochranné stříšky nad vstupy. Před montáží lešení bude provedeno rozprostření ochranné geotextílie min. 200g/m2 pod lešení v pásu o šířce min. 2 metry.

Stávající fasádní nátěr bude rozrušen ocelovým kartáčem a celá fasáda bude omyta tlakovou vodou. Místa, kde bude omítka odstraněna z důvodu špatné soudržnosti nebo přilnavosti k podkladu bude vyspravena a vyrovnána jádrovou omítkou MVC.

Budou demontovány vybrané okenní a dveřní výplně i s venkovním a vnitřním parapetem a mřížemi. Bude provedeno vybourání sklobetonových výplní. Provede se demontáž veškerého oplechování (dilatační spáry přímé, oplechování schodišťových zídek, oplechování atiky, okapových svodů,) a zámečnických výrobků (držáky vlajek, satelitní antény, stříšky vstupu, kotvení branek a ocel. mříží, výlezů na střechu) a bleskosvodů.

Schodiště a rampy

Vnitřní schodiště nejsou předmětem PD.

Venkovní schodiště v rozsahu PD budou vyspraveny. Nejprve se provede očištění a odstranění nesoudržných částí. Očištěný odmaštěný a prachu zbavený podklad se napenetruje a provede vyspravení sanační a vysprávkovou maltou na betonové konstrukce. Po opravě bude sjednoceno celé schodiště stěrkou na bázi epoxidu s křemičitým plnivem.

Zastřešení

Podlaha půdního prostoru nad 3.NP bude zateplena minerální vlnou v celkové tloušťce 300 mm. Před provedením zateplení se provede vyčištěný apod. Tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách (140+160 mm) s překrytím spár. Pro přístup ke střešním výlezům budou vytvořeny komunikační lávky z OSB III desek tl. 25mm provedených dle PD.

Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení nového okna a dveří provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená při výměně oken nebo dveří na přilehlých stěnách. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 0,3 m na každou stranu od hrany ostění otvorů.).

Úpravy povrchů vnějších

Vzhledem k složité reliéfní výzdobě na 3 čelních fasádách, bude zateplení provedeno jen ze dvorní části, kde tyto prvky nejsou. Na třech čelních fasádách dojde pouze k vyspravení soklové části a sice s použití kontaktního zateplovacího systému perimetr tl. 30 mm a následnou vrstvou kamenné omítky. Tento sokl bude proveden 20 cm pod terén a na výšku 1-3 m  dle výšky terénu. Zbývající plocha fasády bude pouze opatřena novou malbou dle výkresu barevného řešení.

Ve dvorní části, bude objekt zateplen kontaktním zateplovacím systémem PUR v tl. 100 mm.

Nadzemní soklová část bude zateplena perimetrem TL. 80 mm a cca 200 mm pod terén. Jako ochrana před mechanickým poškozením stěrky se použije nopová fólie, která bude přiložena k vyschlé stěrce před zahrnutím drceného kameniva.

Podlahy

Vnitřní podlahy – bude provedeno vyspravení podlah v místě výměny dveří a prosklených stěn. Podlaha bude vyspravena vč. podkladních vrstev. V případě poškození hydroizolace při bouracích pracích bude hydroizolace vyspravena.

Výplně otvorů

Nová okna budou provedeny dřevěná Eurookna z vícekomorového systému s izolačním zasklením, s celkovou hodnotou max. Uw = 0,7 W/(m2K).

Vstupní dveře budou dle PD repasovány, nové dveře z dvorní části budou taktéž v provedení Euro.

Podrobně jsou dveře definovány v technické specifikaci a ve výpisu oken a dveří.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a) a c) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti:

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt hodnocený dle ČSN 73 0802

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 e) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2 ani navýšení počtu osob, dle čl. 3.2.b).

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 73 0834.

ad a)	budou měněny stavební konstrukce, resp. jejich prvky – okna a dveře, požární odolnost stavebních konstrukcí nosných a konstrukcí ohraničujících únikové cesty nebude snížena pod původní hodnotu. Stávající dřevěná okna budou nově na objektu vyměněna za eurookna.

ad b) 	nové stavební konstrukce (nosné, ohraničující únikové cesty) budou instalovány – prosklená stěna s posuvnými dveřmi v chodbě vestibulu hlavní budovy. Třída reakce na oheň stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F. Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému.

ad c)	zásah do fasády objektu bude proveden (výměna oken), nezmění se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy o více než 10 %. Odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	prostupy rozvodů stěnami – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072).

ad f)	prostupy rozvodů stropy – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad g)	únikové cesty jsou stávající, nedochází k jejich prodloužení či zúžení a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu. Stavebními úpravami se nezvyšuje počet osob v objektu.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno. Uvedenými úpravami nevzniká požadavek na zvýšení (nebo změnu) počtu přenosných hasicích přístrojů v objektu.

  - Zateplení

Jedná se o objekty výšky h < 12 m

Požadavky ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 jsou tedy pouze doporučené.

- Použitý PUR a PIR bude stabilizovaný samozhášivý třídy reakce na oheň E podle ČSN EN 13501-1. Systém zateplení třídy reakce na oheň je C – jedná se o objekty požární výšky h < 12 m, uvedený systém zateplení není v rozporu s čl. 3.1.3 ČSN 73 0810.

- Povrchovou vrstvu tvoří tenkovrstvá minerální omítka s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1 (dle ČSN 73 0810 třída reakce na oheň – A1).

Unikající osoby při případném požáru nebudou ohroženy odkapáváním a odpadáváním tepelně izolační vrstvy z plastových hmot, v souladu s ČSN 73 0802 čl. 10.4.6 - jedná se o objekt požární výšky h < 12 m a z objektu jsou k dispozici min. 2 východy ven na volné prostranství. Výše uvedené je v souladu s ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.3.

V souladu s ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.4 budou veškeré vnější horizontální konstrukce, kde pás zateplené plochy podél obvodové stěny je šířky > 0,3 m, nebo kde je plocha > 1 m2 zatepleny z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – vyhovující.

Ke kolaudaci požaduji doložit certifikát a prohlášení o shodě výše uvedené konstrukce zateplení.

  - Úniková cesta – evakuace osob

Instalací prosklené stěny spolu s posuvnými dveřmi dojde ke zúžení části únikové cesty. Stávající chodba u schodiště je šířky 2 x 1,55 m a 2,34 m. Nově bude průchod dveřmi (posuvné dveře) 2,5 m. Ostatní prostory a dveře na únikových cestách, resp. jejich průchozí šířka jsou stávající.

V objektu gymnázia se dle informace investora může nacházet až 440 osob (400 studentů a 40 zaměstnanců).

Pro zhodnocení kapacity nechráněných únikových cest je pro objekt stanoven počet osob na E = max. 440 osob. Dle ČSN 73 0802 tab. 19 vzhledem k součiniteli a = 0,8 (tab. A.1 pol. 2.8) je kapacita jednoho únikového pruhu po rovině K = 140 osob a po schodišti směrem dolů K = 100 osob při více směrech úniku. Nové dveře jsou šířky 2500 mm, tj. u = 4,5 únikového pruhu, kapacita nového východu je až pro 630 osob. Dále jsou k dispozici troje dveře ven na volné prostranství (otevřené atrium školy) a dveře z prostoru schodiště v pravé části objektu. Zasklením části schodiště k hlavnímu vstupu do objektu gymnázia nedojde k omezení kapacity únikových cest z objektu.

Dveře na únikových cestách, které budou vyměněny, požaduji, aby tyto byly opatřeny kováním, které umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810.

Dle projektu bude šířka jednoho křídla u měněných dveří vždy min. 800 mm, což je vyhovující.

Dle ČSN 73 0802 čl. 9.13.5  dveřní křídla, která jsou při běžném provozu uzavřena, ale je s nimi počítáno do kapacity únikových cest, musí mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření křídla - např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou, otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku. Není nutné dávat dveřní uzávěr ve smyslu ČSN EN 1125, postačující dle ČSN EN 179.

Jedná se o dveře:

- D01/L (troje dveře)

- D04/P

U měněných oken je zachována jejich velikost. Dle projektu je otevíravá plocha oken na chodbách vždy min. So = 2 m2. Podmínky evakuace osob na nechráněných únikových cestách, nejsou zhoršeny, v souladu s ČSN 73 0834 čl. 5.6.5 je pro přirozené odvětrání únikové cesty postačující otevíravá plocha oken So = 1,5 m2.

U měněných dveří ven z objektu bude přechod mezi podlahou uvnitř objektu a prahem dveří bude proveden do stejné výškové úrovně. Dveře ven na volné prostranství nebudou mít prahy, což je v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.4.

Dveře uvnitř objektu se nemění.

Nové dveře v 1.NP vestibulu gymnázia – dveře posuvné z hlediska požární bezpečnosti staveb požaduji, aby

- posuvné dveře – v případě vzniku požáru byly mechanicky otevíratelné ze strany směru úniku. Požaduji transparentně označit místo ručního otevírání dveří.

- v případě mechanického otevření dveře zůstaly ve stavu „otevřeno“

- vyznačení směru úniku fotoluminiscenčními značkami v souladu s

nařízením vlády c.11/2002 Sb. Únikové východy musí být označeny značkami podle ČSN ISO 3864-1. Značky musí být viditelné i při výpadku elektrického proudu (svítidla nouzového osvětlení, luminiscenční značky a pásy, apod.). Značky požaduji umístit přímo nad posuvnými dveřmi (nad otevíranou částí). V ostatních částech objektu – na únikových cestách a nad únikovými východy doporučuji značky doplnit.

Jedná se o dveře:

- D 05

Tyto posuvné dveře budou napojeny na záložní zdroj (např. vlastní baterie), aby byla zachována jejich funkčnost i v případě výpadku el. energie.

- Závěr

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou stavební úpravy – zateplení obvodových stěn, zateplení půdního prostoru, výměna oken a dveří v objektu gymnázia, vyhovující po splnění výše uvedených požadavků.

Ke kolaudaci bude předložen doklad certifikát o třídě reakce na oheň použitého materiálu – polystyrénu a prohlášení o shodě – zkušební vzorek musí zahrnovat i tepelně izolační vrstvu.

=============================