Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

##### Č.j. KHSPA   10317/2018/EPID-UO		               V Ústí nad Orlicí  dne   13. července  2018

Závazné stanovisko

Na základě žádosti investora Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupeného Projekční architektonickou kanceláří, spol. s r.o., Ing. Arch. V. Steinhauserovou, Gorkého 61/11, Brno, doručené dne 12. 6. 2018,  posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený  správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci stavby  pro  stavební řízení stavby  „NPK, a.s., centrální příjem, včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby  „NPK, a.s., centrální příjem, včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“   s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených  podmínek:

- V průběhu stavby budou provedena veškerá protihluková opatření navrhovaná v  Návrhu akustických opatření na stávajících zdrojích, hlukové parametry stávajících i nově navrhovaných zdrojů hluku nepřekročí hodnoty akustického výkonu Lw  uvedené v tab.             č.  4  hlukové studie – revize 05/2018.

- Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen rozbor pitné vody v kráceném rozsahu, odebraný z nové vodovodní přípojky na oddělení JIP nebo ARO.

- Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou KHS předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou (nerez potrubí, šoupátka, vodoměr, těsnění, armatury … aj.)

- Ve zkušebním provozu bude předložen výsledek rozboru teplé vody, odebraný ze sprchy  z nejvzdálenějšího místa rozvodu teplé vody.

- Ve zkušebním provozu pro ověření hlučnosti a účinnosti provedených protihlukových opatření bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby čp. 846 jak ze stacionárních zdrojů ve 2.NP tak i z dopravy v 1.NP. Měření bude provedeno v denní i noční době. Dále bude provedeno měření hluku ze stacionárních zdrojů  v chráněném venkovním prostoru lůžkových pokojů budovy B (nejhlučnější bod) v době noční  a  měření hluku z dopravy v době denní i noční v chráněném venkovním prostoru stavby RD čp. 769.

Odůvodnění: Předmětem projektové dokumentace doručené KHS dne 12.6. 2018 je výstavba centrálního příjmu, energobloku, skladu tlakových lahví, nových sjezdů, výstavba komunikací a zpevněných ploch, automatických závor, opěrných zdí, terénních a sadových úprav, nové vodovodní přípojky, zrušení dvou stávajících vodovodních přípojek, vybudování areálového vodovodu, areálové dešťové a splaškové kanalizace, retenční nádrže dešťových vod, odlučovače ropných látek, oplocení, venkovního osvětlení, přípojky plynu, venkovních kabelových rozvodů 0,4 kV, venkovních kabelových rozvodů elektronických komunikací, venkovních rozvodů a přeložek medicinálních plynů, přeložek stávajících venkovních silnoproudých rozvodů, přeložky VN 35 kV, stavební úpravy stávajícího objektu B a podzemního koridory mezi objekty B a G, demolice stávajících objektů technického zázemí

Výstavba bude realizována v areálu Orlickoústecké nemocnice při ulici Jana a Josefa Kovářů. Bude probíhat ve dvou etapách a to  po demolici stávajících objektů bude nejdříve  vybudováno technické zázemí a  napojení na komunikace s parkovištěm. Ve druhé etapě bude vybudována budova vlastního urgentního příjmu napojená na všech úrovních na pavilon B.

Stavba zahrnuje stavební objekty:

SO 01 – Centrální příjem

Čtyřpodlažní objekt (1.PP +  3.NP) urgentního příjmu je kompletně řešen jako bezbariérový,  se třemi vstupy v úrovni 1.NP:

- Vysokoprahový-  pro příjezd vozidel ZZS - krytý přístřeškem, z ul. Bří Kovářů

- Hlavní - nízkoprahový – od parkoviště z východní strany objektu,  se zálivem umožňujícím krátkodobé odstavení vozidla pro vyložení pacienta, přístupný i z areálu nemocnice

- Zásobovací – ze severní strany u nově budovaných výtahů

SO 02 - Energoblok

Naproti hlavnímu objektu – na SV hranici, jednopodlažní novostavba, bez trvalého pracoviště, obsahující rozvodny NN, VN, trafostanici a dieselagregát - bude sloužit jako náhradní zdroj pro celý areál nemocnice, stávající agregát bude umístěn za nový a sloužit jako náhradní pro případ poruchy. Předpokládaná doba provozu za rok 10 hodin, včetně zkoušek. Vzduchotechnika - nucené odvětrání všech technických místností a odvod tepelné zátěže z technologií.

SO 03 - Sklad tlakových lahví

Jednopodlažní přístavba na severní straně pavilonu B při ul. J. a J. Kovářů,  zdrojová stanice N2O

SO 04 - Stanice medicinálních plynů

Na p.p.č. 1804/1- zdroj kyslíku a stlačeného vzduchu - přemístěna na jižní stranu areálu, na zpevněnou plochu s příjezdem z ul. Čs. Armády, z důvodu eliminace kamionové dopravy z ul. Bří Kovářů.

SO 05 – Příprava území

Demolice zahrnující objekt patologie p.č. 1171, dispečink p.č. 2708, garáže p.č. 1562,2175, zdrojové stanice kyslíku p.č. 3036, trafostanice p.č. 3035 - stavební průzkumy staveb neprovedeny, dle vizuální prohlídky stavby neobsahují výrobky z azbestu.

SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy

Navržené komunikace napojeny na místní obslužnou komunikaci ul. J. a J. Kovářů.

Parkoviště – mezi objektem centrálního příjmu a energocentrem, kapacita 47  stání (4 imobilní). Bude od areálu odděleno oplocením - drátěné pletivo 1,8 m.

V centrální části areálu, naproti pavilonu B - stání pro sanitky 8 + 7 stání pro osobní automobily, 4 před pavilonem C. U navržených sjezdů u příjezdu sanitek a výjezdu z parkoviště bude vyznačen jednosměrný  provoz.

SO 07-  Areálová kanalizace

SO 08-  Přípojka vodovodu

SO 09-  Areálový vodovod

Dispozice hlavní budovy centrálního příjmu

Hlavní budova je řešena jako třípodlažní objekt se suterénem, se třemi komunikačními vertikálami - 5 lůžkových výtahů.

1.PP

technické provozní zázemí nové budovy- strojovna vzduchotechniky, chlazení, vytápění, vakuová a kompresorová stanice, rozvodny

sanitární zařízení personálu - šatny  Ž a M se zázemím-WC, umývárny, sprchy

chladící prostory pro  ukládání zemřelých - chladící boxy

skladové zázemí - čisté prádlo, použité prádlo, sklad  pro mimořádné události

úklidová místnost s výlevkou

1.NP

Pracoviště centrálního příjmu

Vstup z venkovního prostoru - parkoviště přes zádveří  do prostor  vstupní haly - čekárny, k centrální recepci s příjmem a navazující pokladnou, prostor pro čekající pacienty na lůžku ve výklenku vpravo, vlevo  lůžkový výtah + schodiště, prostor pro matky s dětmi.

Sanitární zázemí pacientů - vpravo za příjmem  – Ž - imobilní + předsíň - 2 umyvadla, 2 WC, úklidová místnost s výlevkou, vlevo – M  - imobilní + předsíň, 2 umyvadla, 2WC, 2x pisoár

2 vyšetřovny chirurgie s navazující sádrovnou

Vpravo - vyšetřovna ORL, 2 vyšetřovny chirurgie se svlékacím boxem pro pacienta s centrálně umístěnou navazující sádrovnou

2 samostatné RTG vyšetřovny se dvěma svlékacími průchozími boxy pro pacienta, s centrálně umístěnou ovladovnou

Pracoviště CT - ovladovna, přípravna, technická místnost, pohotovostní WC pacientů, vlastní vyšetřovna

Vlevo -  3 všeobecné vyšetřovny, 1x samostatné WC muži s předsíní s umyvadlem

Pracoviště ultrazvuku se svlékacím boxem pro pacienta průchozím, s navazující popisovnou. 1x samostatné WC ženy s předsíní s umyvadlem

2x lůžkový výtah

V centrální dispozici vpravo - za prostorem pro pacienty čekající na lůžku umývárna - 2x umyvadlo před sálkem, vlastní sálek s přístupem přes přípravnu

Zleva přípravna CT, vlastní CT vyšetřovna s navazující ovladovnou. Sklad odpadu, sklad použitého prádla, úklidová místnost s výlevkou.

Pracoviště urgentního příjmu

Samostatný vstup  z ul. Bří Kovářů zvenčí pro transport pac. z vozů ZZS, přímo nebo  přes prostor hrubé očisty přístupná hala s 5 expektačními lůžky a jeden samostatný jednolůžkový box, stejně přístupný prostor crash room –  2 transportní lůžka.

Pracovna sester v rámci haly - dřez umyvadlo, hrubá očista pacienta - s mobilním lůžkem, sprchovým panelem s desinfekcí, umyvadlem, na halu navazuje čistící místnost - dezinfektor pomůcek, sklad a sanitární zázemí pacienta –WC, umyvadlo.

Vlevo za urgentním příjmem sanitární zázemí personálu – pohotovostní pokoj, WC s umyvadlem a sprchou, denní místnost, hovorna.

Spojovací koridor s návazností na 2 lůžkové výtahy v rámci pavilonu B.

2. NP

Oddělení ARO

V jižní (levé) časti – schodiště, výtahy, inspekční pokoje lékařů - 4x, vždy se sanitárním zázemím –umyvadlo, sprcha, WC,  pracovna primáře se zázemím a jednací místnost -  přístupné z chodby před oddělením, schodiště, výtah, úklidová místnost s výlevkou.

Vlastní oddělení přístupné přes 2 filtry - pro pacienty - přelůžkování a pro materiál, přístup personálu a návštěv přes průchozí šatny - M + sanita, Ž + sanita, návštěvy, přes 2 průchozí sklady transport použitého materiálu a prádla.

Kapacita – 12 lůžek - 8 jednolůžkových pokojů, 2 dvoulůžkové pokoje - po obvodu oddělení.

Na západní straně - samostatný sklad materiálu, umývárna nástrojů, sklad nástrojů

Na východní straně - pracovna lékaře, pracovna staniční sestry a denní místnost personálu.

Centrálně - pracoviště sester, sanitární zázemí pacientů  – WC, sprcha, umyvadlo, sklad, úklidová místnost s výlevkou, čistící místnost, sklad čistého prádla, přípravna, sklad léků, čajová kuchyně, koupelna pacientů, WC personál – předsíň s umyvadlem, WC - M a Ž.

3. NP

Oddělení intenzivní péče (JIP)

Podobná dispozice jako ve 2.NP, stejný počet lůžek - 12 s rezervou na 14, bez pracovny primáře.

Zdravotnická pracoviště ve všech podlažích  budou vybavena dle běžných standardů, dle účelu příslušných prostor, stejně tak i další prostory.

Zásobování pitnou vodou – napojením na veřejný vodovod,  původní přípojky z ul. Bří. Kovářů budou zrušeny, nahrazeny nově vybudovanou přípojkou s vodoměrnou šachtou, celková délka k vodoměrné šachtě 12 m. Před objektem dětského pavilonu bude provedeno propojení stávajícího a nového areálového vodovodu.  Areálový vodovod od vodoměrné šachty k dětskému pavilonu je navržen z potrubí  DN 100,  v délce 34,5 m a DN 80 v délce 13,5 m  na napojení  budovy centrálního příjmu, z potrubí DN 80 v délce 16,5 m a přípojka 1,5 m pro osazení nového hydrantu.

Příprava TUV- ohřev zajištěn v 1. PP objektu centrálního příjmu v plynové kotelně - 2 nepřímotopné zásobníkové ohřívače. Ochrana před přítomností Legionel je navržena dávkováním chlordioxidu na přívodním potrubí studené vody do systému ohřevu TV dávkovacím čerpadlem. Hlavní páteřový rozvod v pitné a teplé vody bude veden pod stropem v 1.PP s napojením na centrální stoupačky vod.Materiálem rozvodů vody bude nerez spojovaný lisovanými spoji.

Kanalizace – navržen nový systém odvodnění území, po svedení vod dešťových do retenční nádrže o objemu 65,5 m3 dojde k napojení na stávající jednotnou areálovou kanalizaci. Dešťové vody budou odváděny regulovaně , odtok 15 l/s. Z objektu centrálního příjmu a části pavilonu B je navržena nová jednotná areálová kanalizace. Ta bude napojena na stávající areálovou šachtu. Dále pak bude využívána stávající jednotná areálová kanalizace DN 300. Stávající přípojka kanalizace bude zrušena.

Vytápění – nemocnice je napojena na venkovní plynovod DN 200 v ul. Bří Kovářů přípojkou DN 150,

Zdroj tepla - plynová kotelna v 1. PP centrálního příjmu, 3 plynové stacionární kondenzační kotle, výkon 789 kW, s nasáváním spalovacího vzduchu samostatným potrubím z venkovního prostředí a odvodem spalin pomocí kouřovodů z nerez plechu nad střechu objektu. Otopná tělesa ocelová desková,  ve vybraných místnostech v hygienickém provedení s hladkou čelní deskou.

Osvětlení – přirozené okny + umělé,  součástí PD je výpočet osvětlení.

Zásobování elektrickou energií - bude zajištěno z nové trafostanice

Větrání + vzduchotechnika - pobytové prostory – ambulance, pracoviště lékařů a sester budou větrány přirozeně okny, doplněné nuceným odvětráním, prostory ve vnitřní dispozici nuceně. Diferencovaně přetlak v prostorech s požadavky na čisté prostředí, podtlak v nečistých částech provozu.

Povrchy:  stěny – vápenocementová omítka, keramické obklady, hydroizolační stěrky, sádrokartony opatřeny paropropustnými nátěry, omyvatelné nátěry s odolností proti dezinfekčním prostředkům, sálek- stěny a stropy nerezové panely

podlahy - PVC, keramická dlažba, stěrky, lité teraco, koupelny protiskluzná dlažba.

Zařizovací předměty – standardní vybavení,  vyšetřovny- linka s dřezem a umyvadlo, šatny - šatní dvojskříňky pro každého zaměstnance.

HLUK - součástí projektu je návrh akustických opatření 4 zdrojů hluku v areálu Orlickoústecké nemocnice, navržené společností Grif-akustika, s.r.o., Praha 8 v květnu 2018, hluková studie – revize 05/2018 – DSP a hluková studie ze stavební činnosti zpracované Ing. Dagmar Donaťákovou, Lelekovice v květnu 2018.

Dne 16.5.2018 bylo provedeno přeměření stávajících zdrojů hluku, ze kterého vyplynula  nutná protihluková opatření na zdrojích:

1. ventilace strojovny chlazení BLUEBOX o 6 dB z naměřených 41,8 – 46,8 dB (již byla provedena oprava ventilátoru),je navržena výstavba pomocné stavební zástěny  o výšce 5 – 6 m s akustickým obkladem z minerální vlny a instalací tlumiče hluku na výdechu

2. chladící jednotky ASCON o 2 dB ze stávajících 68,3 dB, instalace akustické zástěny o 1 m vyšší a širší na každou stranu než je výška chladící jednotky

3. výdechu ventilace ambulance ARO o 8 dB z naměřené hodnoty 56,1 dB, instalace tlumiče hluku délky 1500 mm nad přístavek uzávěru plynu v ul. J. a J. Kovářů

4. sání vzduchu do prostoru kotelny o 4 dB z naměřené hodnoty 48,3 dB, před stávající protihlukové žaluzie z vnitřního prostoru budou instalovány 2 přídavné tlumiče hluku o délce každý 500 mm

5. odfuk medicinálních plynů, naměřená hladina  akust.tlaku 58,3 dB, doporučené snížení o 20 dB, trubičky budou zaústěny do speciálního tlumiče hluku který bude instalován na střeše, alternativně na fasádě v místě vyvedení odfuku plynu (provoz pouze v době provozu operačních sálů)

6. centrální výdech VZT objektu B na střeše, snížení ze stávající hodnoty 65,9 dB o cca 15 dB, bude řešeno instalací tlumiče hluku délky 2000 – do celého profilu kanálu

7. výdech vzduchu z prostoru kotelny objektu B, snížení o 2 dB, flexohadice z vnitřní strany akusticky pohltivá.

Opatření na nových zdrojích hluku:

-  venkovní chladící a kondenzační jednotky budou navrženy v tichém provedení.

- kolem nově osazených jednotek chlazení, kondenzačních jednotek a ventilátorů  na střeše novostavby centrálního příjmu bude instalována protihluková stěna  do výšky min 1,2 m nad horní plochou jednotky, bude uzavřena se vstupními dveřmi, třída pohltivosti A4 – min. 15 dB, neprůzvučnosti B3 – min. 26 dB.

Revize 05/2018 hlukové studie počítala s výše navrhovanými protihlukovými opatřeními a s protihlukovou stěnou  kolem nově osazených jednotek chlazení, kondenzačních jednotek a ventilátorů na střeše budovy. Výpočet proveden pro 22 výpočtových bodů - chráněný venkovní prostor  staveb okolní obytné zástavby, lůžkových oddělení, ambulance, vyšetřoven a mateřské školy v areálu nemocnice, a pro chráněný vnitřní prostor staveb – lůžkové pokoje v 1., 2. a 3.NP budovy B. Hluková studie byla validována dle výsledků měření hluku z května 2018. Hluk z dopravy po komunikaci  J. a J. Kovářů k parkovišti a urgentnímu příjmu byl řešen již v hlukové studii k územnímu řízení.

Dle výsledků výpočtu by při dodržení všech navrhovaných protihlukových opatřeních na stávajících i nových zdrojích hluku měly být hygienické limity hluku ve všech výpočtových bodechze stacionárních zdrojů v  době denní i noční splněny. Oproti  původní studii po provedení opatření  je předpokládáno snížení hlučnosti u výp.bodů o 2,2 – 8 dB v noční době. Nejvyšší vypočtené hodnoty jsou ve výp.bodě 1 – RD čp. 846 ve 2. NP  (43,7 dB v denní době a 36,6 dB v noční době) a ve výp.bodě 12 – lůžkové pokoje ve 2.NP – 34,2 dB v noční době.

Hygienické limity hluku pro vnitřní chráněné prostory lůžkových pokojů by při minimální předpokládané neprůzvučnosti stávajících oken Rw = 27 dB na budově B měly být dodrženy a na novostavbě při minimální neprůzvučnosti okenních otvorů lůžkových pokojů  centrálního příjmu Rw = 31 dB.

Hluk z liniového zdroje – dopravy po komunikaci J. a J.Kovářů předpokládá zvýšení dopravní zátěže po této komunikaci o příjezd cca 40 sanit a 35 vozů RZP a 2-3 násobnou obměnou parkovacích míst. Hygienické limity hluku pro dobu denní i noční  v chráněných venkovních prostorech staveb – RD a lůžkových oddělení nemocnice by měly být dodrženy. Max. hodnoty z dopravy vypočteny ve výp.bodě 5 (RD čp. 769)  – 44,8 dB v době noční.

Hluk v chráněném vnitřním prostoru stavby nemocniční pokoje a vyšetřovny - VB 13 – operační sál budovy B a VB 22 a 23 – lůžkové pokoje na centrálním příjmu po provedených navrhovaných protihlukových opatřeních bude dodržen.

Navrhovaná protihluková opatření v PD -  jsou uvedena opatření proti hluku a vibracím, a to:

-  instalace tlumičů hluku ve VZT potrubí

- pružné uložení ventilátorů a napojení vzduchovodů k ventilátorům přes pružné vložky

- pružné uložení závěsů potrubí ke stavebním konstrukcím.

-  nebude instalováno žádné zařízení s výrazným tónovým charakterem

-  kolem  nově osazených jednotek chlazení, kondenzačních jednotek a ventilátorů  na střeše novostavby centrálního příjmu bude instalována protihluková stěna  do výšky min 1,2 m nad horní plochou jednotky, pohltivosti A4 – min. 12 dB, neprůzvučnosti B3 – min. 24 dB

- DA ukotven  pružnými silentbloky, do výfukového potrubí vložen účinný tlumič výfuku  s celkovým útlumem 55 dB (v 7 m uvedeno max. 50 dB)

-  veškerá zařízení, která jsou zdrojem vibrací budou opatřena tlumiči chvění

- hladina akustického výkonu A LAw  chlazení, kondenzačních jednotek venkovních ventilátorů  na střeše novostavby centrálního příjmu a energobloku nepřesáhne hodnotu pro denní a noční dobu zadanou ve výpočtovém modelu

- mezi novými stacionárními zdroji - technickými zařízeními nesmí být instalováno žádné zařízení s tónovou složkou

Hluk ze stavební činnosti byl dle předpokládané hlukové zátěže rozdělen do 4 etap: 1. etapa – demolice, 2.etapa – výkopové práce, 3. etapa vrtané piloty, 4. etapa – plošné základy. Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti budou dodrženy pouze za předpokladu, že hlučné stroje budou v provozu pouze v časových intervalech uvedených ve studii a způsob demolice bude prováděn v maximální možné míře ručním rozebíráním  konstrukcí s nezbytně nutným použitím strojního zařízení.

Stanovené podmínky opírám o následující ustanovení předpisů z oblasti ochrany veřejného zdraví:

Podmínka č. 1 a 5 - vychází z 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 -  vychází z  § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného  zdraví  a § 4 odst.7  písm. a) vyhlášky  č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu  a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.3 - vychází z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví                        a § 3 odst.1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.4 – vychází z § 3 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na § 8 a příl. č. 2 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu  a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

MUDr. Marta  Pavlová

KHS Pardubického kraje

Příloha:  PD adresátovi

Na vědomí: KHS –HOK zde