## Neoceněný výkaz výměr
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE, ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE, ZÁMEK č.p. 1, CHROUSTOVICE
Objekt: SO 01 - STROJOVNA TRUHLÁRNY
Profese: D.1.4. - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo přílohy: D.1.4. VZT.04 - NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Počet stránek: 2 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Položky oceněného a neoceného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresu D.1.4.VZT.02 a 03!!
Zařízení č. 1 - ODSÁVANÍ OD DŘEVOOBRÁBĚJÍCÍCH STROJŮ, FILTRACE VZDUCHU
1 01 | Filtrační zařízení ve venkovním provedení, vzduchová průtočnost do 8000 m3/h, vč. automatické vibrační regenerace během přestávak, vč. ocelové konstrukce pro umístění filtračního zařízení, vč. rotačního podavače pro výpad pilin, rozměrový standard - viz výkresová část | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Transportní radiální ventilátor vč. rámu, podstavy a izolátorů chvění, provedení pohonu - napřímo, Qv=7500 m3/h, pc=2500 Pa, P=11 kW, 19,9 A, 400/690 V, 2911 ot/min, IP55, hmotnost 242 kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Tlumící vložka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí, strana sání DN 355 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Tlumící vložka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí, strana výtlaku, rozměr 355x280 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Výfuková látková kruhová vyústka do prostoru strojovny, DN 630, délka 7,0 m, se zaslepením | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Uzavírací čtyřhranná vícelistá klapka vč. ručního ovládání, rozměr 800x630 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | Zpětná klapka do potrubí B-Flap, pro zabránění šíření tlakové vlny zpět do potrubí, osazeno na vratném potrubí zpět do strojovny | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | Mřížka na konec potrubí 800x630, průtočná plocha mřížky 75% | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | Prostorové čidlo oxidu uhličitého, optický princip NDIR, napájení 24 V, měřící rozsah 0÷2000 ppm, spínaný proud 16 A, analogový napěťový výstup 0÷10 V, proudový výstup 0÷20 mA, příkon 2,5 W, hystereze spínání 150 ppm, signalizace překročení koncentrace CO2 umístěna na čidle, alternativně lze volit čidlo s napájením na 230 V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 10 | Napájení čidla CO2 ze stávajícího rozváděče, napájecí napětí 24 V - alternativně 230 V, vč. jištění kabelového propojení apod. | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1 11 | 1.11 ÷ 1.19 volné pozice
1 20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek - 90%, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 21 | Čtyřhranné svařované potrubí SK II., úhelníkové příruby, opatřeno základním nátěrem, vč. tvarovek - 20%, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 22 | Kruhové svařované potrubí SK II., úhelníkové příruby, opatřeno základním nátěrem, vč. tvarovek - 60%, DN 355 orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1 23 | Tepelná a hluková venkovní izolace potrubí - minerální vata tl. 80 mm na trny s hliníkovou fólií, přebalena plechem popř. plastovou fólií odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | 32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - ELEKTRO ZAŘÍZENÍ PRO FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ
2 01 | Elektrorozvaděč pro filtrační zařízení a transportní ventilátor, rozměr rozvaděče 600x600x250, vstupní jištění v rozvaděči 40 A, 400 V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Kabeláž vč. nosné konstrukce mezi rozvaděčem a filtračním zařízením, mezi rozvaděčem a transportním ventilátorem a ostatními perifériemi, ovladání zařízení na rozvaděči, kompletní uzemnění veškerého zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Výchozí revize elektro | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
3 01 | Demontáž stávajícího transportního ventilátoru TV 350 vč. odborného odpojení el. motoru ventilátoru od el. napájení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Demontáž stávajícího cyklonového odlučovače vč. zásobníku na dřevný opad o velikosti 6 m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | Demontáž stávající nosné ocelové konstrukce pod cyklonový odlučovač a zásobník | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 04 | Demontáž stávajícího ocelového svařovaného potrubí do DN 355 | 11 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - POMOCNÝ MATERIÁL
4 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro kruhové potrubí | 32 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4 02 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole, kotvící zařízení apod., vč. povrchové úpravy pro venkovní prostředí (nátěr) | 260 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Montážní plošina, jeřáb pro vyložení a instalaci |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění systému, změření, protokol o zprovoznění |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 05/2018