#### Tabulky výrobků požárních – SO 02

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Kování klika-koule bude upřesněno s uživateli při realizaci.

Pokud dveře budou vybaveny samozavírači u dvoukřídlových dveří, budou samozavírače na obou křídlech, s koordinací zavírání křídel i v případě, že pasivní křídlo není započítáno do šířky únikové cesty. Samozavírače budou certifikovány pro použití na požárních uzávěrech a budou vybaveny funkcí „zpoždění zavírání “.

Dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků

Použité normy

ČSN 73 0852	Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů

ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 2611	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ON 73 3630	Zámečnické práce stavební

ČSN 73 0081	Ochrana proti korozi v stavebnictví. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 3440  	Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN EN 179	Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízení s tlačnou plochou pro používání na únik. cestách – Pož. a zkušební metody

ČSN EN 1125	Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem  pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 05 32	Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 05 40	Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2002). Podmínky výrobců skel pro zasklívání

ČSN 73 31 30	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 74 64 01	Dřevěné dveře. Základní ustanovení.

| Ozn. | Popis | Počet ks (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1NP | Celkem |
| 200 | ## Kovové vnější dveře s požární odolností ## Jednokřídlé, otočné, bez prahu ## U≤ 3,5 W/m2K ## Rozměr: 800/2400 mm ## Požární odolnost: EI-15/DP1 Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm ## Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava viz Technické specifikace a standardy, ## Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 5 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří. | - 2L | - 2 ks |
| 201 | ## Kovové vnitřní dveře s požární odolností ## Jednokřídlé, otočné, bez prahu ## Rozměr: 800/1970 mm ## Požární odolnost: EW-15/DP1-C, s funkcí samozavírače ## Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm ## Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava viz Technické specifikace a standardy, ## Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy ## Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), samozavírač Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří. | 1P - | 1 ks - |
| 202 | ## Kovové vnitřní dveře s požární odolností ## Jednokřídlé, otočné, bez prahu ## Rozměr: 900/1970 mm ## Požární odolnost: EW-15/DP1-C, s funkcí samozavírače ## Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm ## Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava viz Technické specifikace a standardy, ## Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy ## Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks, samozavírač Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří. | - 1L | - 1 ks |
| 203 | ## Kovové vnitřní dveře s požární odolností ## dvoukřídlé, otočné, bez prahu ## Rozměr: 1200/2400 mm, šířka aktivního křídla 800mm ## Požární odolnost: EW-15/DP1-C, s funkcí samozavírače ## Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm ## Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava viz Technické specifikace a standardy, ## Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy ## Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 5 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), samozavírač Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří. | 1P - | 1 ks - |
| 204 | ##### Požárně bezpečnostní zařízení Hasicí přístroj sněhový 21 BC, náplň 5kg ## Požární tabulky dle ČSN ISO 3864 | 9ks 12ks | 9 ks 12 ks |