#### Tabulky výrobků zámečnických

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě.  Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Pokud je předepsáno žárové zinkování, bude provedeno v tloušťce min. 80µm.

Schématické přílohy nejsou výrobní dokumentací. Veškeré kóty ověřit před výrobou na místě.

Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži zámečnických výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 2611	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ON 73 3630	Zámečnické práce stavební.

ČSN 74 3305	Ochranná zábradlí

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

ČSN EN 1993-1-3	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN 73 0081	Ochrana proti korozi v stavebnictví. Všeobecné ustanovení

ČSN EN 1125   	Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2011). Podmínky výrobců skel pro zasklívání

| Ozn. | Popis | Počet ks (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1NP | Střecha | Celkem |
| 101/Z | ## Ocelové vrata, plná, hladká, s požární odolností Viz. příloha č.1 Dvojkřídlá ocelová vrata, symetrická, bez prahu ## Požární odolnost: EI 15DP1-C2 Otvor 2100/2100mm Dveře 2000/2050mm Stavební konstrukce – nosné ocelové profily, napojení na fasádní sendvičové panely tl. 100mm Dveřní křídla: z ocelového plechu, kovový hladký rám s přerušeným tepelným mostem, plné, hladké bez viditelných rámů, U ≤ 2,3 W/m2 K, povrchová úprava viz. Technické specifikace a standardy. Obě křídla opatřené stavěčem dveřního křídla Zárubeň: z ocelového plechu s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, kotvení o ocelové podkonstrukci, povrchová úprava viz. Technické specifikace a standardy Dveře umístěny do venkovního líce sendvičových panelů. Kování: dělené na klika-koule a rozety, zámek vložkový, závěsy – 5 ks, na aktivním křídle dveřní stavěč, na pasivním křídle páková rozvora a dveřní stavěč,viz. Technické specifikace a standardy, samozavírač, | 2 | - | 2 ks |
| Ozn. | Popis | Počet ks (m) |  |  |
|  |  | 1NP | Střecha | Celkem |
| 102/Z | Ventilační mřížka s požární odolností ventilační mřížka rozměr 200x200mm. Požární odolnost EI15. Barva RAL 9006 | 3 | - | 3 ks |
| 103/Z | ## Ocelový jäkl ## Sada ocelových jäklů 60x30x4 délek 2x2200mm, 2x1200mm sloužící k uchycení kotvení tlakových lahví. Výškové osazení koordinovat s požadavky umístěných lahví. Jäkly kotveny k ocelové konstrukci. Povrchová úprava žárovým zinkováním | 1 | - | 1ks |

#### Tabulky výrobků klempířských

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě.  Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

ČSN EN 612, ČSN 73 3610, prvky budou s vysokofrekvenčně svařovanými spoji

| Ozn. | Popis | Počet ks (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1NP | Střecha | Celkem |
| 201/K | ## Oplechování nároží stěnových panelů Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný, barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 250 mm Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | 12 | - | 12 m |
| 202/K | ## Oplechování okapu pultové střechy - vrchní Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný, barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 450 mm Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | - | 5,5 | 5,5 m |
| 203/K | ## Oplechování okapu pultové střechy - spodní Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný, barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 150 mm ## Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | - | 5,5 | 5,5 m |
| 204/K | ## Oplechování hřebene pultové střechy – spodní, profilovaný Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný, barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 250 mm ## Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | - | 5,5 | 5,5 m |
| 205/k | ## Oplechování štítu pultové střechy Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný, barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 600 mm ## Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | - | 3,5 | 3,5 m |
| Ozn. | Popis | Počet ks (m) |  |  |
|  |  | 1NP | Střecha | Celkem |
| 206/K | ## Oplechování napojení střešního a stěnového panelu Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný, barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 150 mm Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | - | 5,5 | 5,5 m |
| 207/K | ## Oplechování okapnice pod stěnovými panely Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný, barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 200 mm Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | 10 | - | 10 m |
| 208/K | Neobsazeno | - | - | - |
| 209/K | ## Oplechování prostupů větrání Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný, barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 160 mm ## Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | 2,5 | - | 2,5m |
| 210/K | ## Oplechování hřebene pultové střechy – vrchní Materiál žárově pozinkovaný plech, lakovaný barva RAL 9006 tl.0,7 mm, R.Š. 500 mm ## Včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. | - | 5,5 | 5,5 m |

#### Tabulky výrobků ostatních

| Ozn. | Popis | Počet ks (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1NP | Střecha | Celkem |
| 301/O | ## Přenosný hasicí přístroj # Sněhový hasicí přístroj 5 kg 70B/C | 1 | - | 1 ks |