#### Tabulky výrobků zámečnických – SO 02

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Výrobky budou vzorkovány. Dodavatel předloží vzorky architektovi k odsouhlasení.

Základními požadavky na nátěrové systémy, včetně předúpravy povrchů pod nátěry, jsou záruka 5 roků a životnost 15 roků

Kování klika-koule bude upřesněno s uživateli při realizaci.

Dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků.

Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži zámečnických výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 73 02 02	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 26 11	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.

ON 73 36 30	Zámečnické práce stavební.

ČSN 74 33 05	Ochranná zábradlí.

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

ČSN EN 1093-1-3	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN 73 00 81	Ochrana proti korozi v stavebnictví. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 34 40  	Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN EN 179	Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízení s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1125   	Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 05 32	Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 05 40	Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2002). Podmínky výrobců skel pro zasklívání

| Ozn. | Popis | Počet ks (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1NP | STŘ | Celkem |
| 100 | ## Kovová fasádní vrata s větrací žaluzií ## Viz příloha č.1 ## U ≤ 3,5 W/m2K ## Dvoukřídlé, otočné, bez prahu, šířka aktivního křídla 750mm ## Otvor: 1600/2450 mm Dveře: 1500/2400 mm Větrací žaluzie: 450/800 mm, s průtočností 50%, Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm ## Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, s větrací žaluzií v obou křídlech, s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, ## Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy ## Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 5 ks, na aktivním křídle dveřní stavěč, na pasivním křídle páková rozvora a dveřní stavěč | 3P |  | 3 ks |
| 101 | ## Kovová fasádní vrata s větrací žaluzií ## Viz příloha č.1 ## U ≤ 3,5 W/m2K ## Dvoukřídlé, otočné, bez prahu, šířka aktivního křídla 800mm ## Otvor: 1300/2450 mm ## Dveře: 1200/2400mm Větrací žaluzie: 500/800 mm, s průtočností 50% Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm ## Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, s větrací žaluzií v aktivním křídle, s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, ## Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy ## Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 5 ks, na aktivním křídle dveřní stavěč, na pasivním křídle páková rozvora a dveřní stavěč m.č.N1.001a, N1.006- paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), | 2P 1L |  | ks |
| 102 | ## Kovová fasádní vrata ## U ≤ 3,5 W/m2K ## Dvoukřídlé, otočné, bez prahu, šířka aktivního křídla 1100mm ## Otvor: 2300/2450 mm ## Dveře: 2200/2400mm Stavební konstrukce : zděná stěna tl. 300 mm ## Křídlo : ocelový hladký plech s polodrážkou, s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy, ## Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy ## Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 5 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), na aktivním křídle dveřní stavěč, na pasivním křídle páková rozvora a dveřní stavěč | 1P - |  |  |
| 103 | ## Pevně instalovaný výlezový žebřík na střechu s bezpečnostním jištěním dle normy DIN 18799, EN 353-1 ## Certifikovaný žebřík z galvanizované oceli, se středovou zajišťovací C-lištou. Nainstalovaný na fasádu pomocí dvou kotevních držáků ve vzd. 180mm od obkladu fasády. Držáky budou nainstalovány pomocí chemických kotev do zdiva. ## Barva viz Technické specifikace a standardy. ## K žebříku se uživatel zajistí pomocí speciálního kluzného jezdce. Na žebříku se může, v každém okamžiku, pohybovat pouze jedna osoba. Délka žebříku : 6200mm (přesah střechy 1100mm) ## Včetně uzamykatelné zábrany proti neoprávněnému přístupu ## Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – součást pol.104/Z ## Dodávka v kompletizovaném provedení | 1 |  | 1ks |
| 104 | Kotvicí body na střeše proti pádu, pro zajištění osob dle normy EN 795 včetně ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách dle normy EN 363 Kotvicí sloupek z nerezové oceli, minimalizující tepelné mosty, určený pro montáž kotvícího oka. Sloupek je určen jako kotvicí bod pro 3 osoby. Kotvení bude do nosné ŽB střešní konstrukce pomocí speciálních expanzních kotev určených pro beton. Kotvicí body třídy A a C, testované a certifikované dle ČSN EN 795:2012 a ČSN P CEN/TS 16415:2013 Samostatné kotvicí - 9 ks ## OOPP – 1x zachycovací celotělový postroj + multifunkční jistící systém 15m - zachycovač pádu ## Dodávka v kompletizovaném provedení |  | 9 | 9ks |
| 105 | ## Šachtová stupadla do instalačního prostoru rozvoden Jednořadá ocelová stupadla typu B po stranách vyvýšená pro montáž pomocí hmoždinek do betonu Šířka : 300mm | 40 ks |  |  |
| 106 | ## Zdvojená podlaha do rozvoden ## m.č.N1.001 – Rozvodna 35kV ## Stavební výška - 2000mm ## Subkonstrukce - rámová technologie v rastru stojek 600x1200mm, masivní výškově rektifikovatelné stojky a horizontální C-profily, konstrukce ošetřena proti korozi pasifací a zinkováním ## Panely - Kalciumsulfátový panel 600x600x36mm - třída reakce na oheň A2fl, spodní líc - pozinkovaný plech tl. 0,5mm, boky opatřené plastovou hranou, Panely kladené na rámovou konstrukci, Povrch antistatické PVC ELAST 2mm, barva šedá, Svodový odpor - 108 Ω ## systém šroubovaných panelů do rámů, plošná zatížitelnost 600kg/m2 ## Součástí dodávka dva přípravky na vyjímání panelů ## Před montáží konstrukce zdvojené podlahy bude provedena konzultace s dodavatelem technologie rozvodny. | 32m2 |  | 32m2 |
| 107 | ## Zdvojená podlaha do rozvoden ## m.č.N1.002, N1.006 – Rozvodna 0,4kV ## Stavební výška - 1400mm ## Subkonstrukce - rámová technologie v rastru stojek 600x1200mm, masivní výškově rektifikovatelné stojky a horizontální C-profily, konstrukce ošetřena proti korozi pasifací a zinkováním ## Panely - Kalciumsulfátový panel 600x600x36mm - třída reakce na oheň A2fl, spodní líc - pozinkovaný plech tl. 0,5mm, boky opatřené plastovou hranou, Panely kladené na rámovou konstrukci, Povrch antistatické PVC ELAST 2mm, barva šedá, Svodový odpor - 108 Ω ## systém šroubovaných panelů do rámů, plošná zatížitelnost 600kg/m2 ## Před montáží konstrukce zdvojené podlahy bude provedena konzultace s dodavatelem technologie rozvodny. | 67m2 |  | 67m2 |
| 108 | ## Venkovní zábradlí na únikové lávce se schody ## Viz výkres č. 208 Výplň pole zábradlí – 4x nerezová lanka s rektifikací Sloupky a madlo – profil 40/30/3mm, Sloupky přišroubovány 2x šroubem M12.8.8 k připojovacímu plechu P10 . Připojovací plech je součástí nosné ocelové konstrukci lávky (viz část D.1.2.2.- Stavebně konstrukční řešení) Povrchová úprava: žárově pozinkováno ## Hmotnost – cca 46 kg | 1ks |  | 1ks |
| 109 | ## Krycí plech kanálů ## Viz Příloha č.2 ## m.č.N1.003-N1.004 – Trafo Světlost v kanálu 500x 2200 mm Rozměr plechu : 2220 x 540mm, plocha rozdělena na 2 díly, v jednom díle bude výřez Odnimatelný poklop z podlahového protiskluzného plechu tl.6mm s lístkovým vzorem, s výztužnými žebry z tyčí L 50/50/5mm na spodní straně Povrchová úprava: žárově pozinkováno Hmotnost – cca 65 kg/ks | 2ks |  | 2ks |
| 110 | ## Plastová chránička ## m.č.N1.003-N1.005 – Trafo Plastová ohebná trubka d-160mm. Při montáži bude do chráničky vložen protahovací drát | 19 bm |  | 19 bm |