T E CH N I C K Á  Z P R Á V A

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

STAVBA:		Dětský domov Polička – rekonstrukce rodinného domu 				v Poličce

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINÉHO DOMU

Tyršova 167, 572 01 Polička

INVESTOR:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

530 02 Pardubice

VYPRACOVAL:			Josef MENC

Husova 305

572 01 Polička

tel.: 736 541 772

e-mail: pepro.menc@gmail.com

DATUM:				LISTOPAD 2024

STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

RAZÍTKO, PODPIS:									ČÍSLO PARÉ :

# OBSAH

- PRŮVODNÍ ČÁST

- TECHNICKÁ ČÁST

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

č. výkr. E-01	ELEKTRO ROZVODY 1.NP

č. výkr. D-02	ELEKTRO ROZVODY 2.NP

č. výkr. E-03	ELEKTRO ROZVODY 3.NP

A.	PRŮVODNÍ  ČÁST

STAVBA:			Dětský domov Polička – rekonstrukce rodinného domu v Poličce 					STAVEBNÍ ÚPRAVY RD

Tyršova 167, 572 01 Polička

MÍSTO STAVBY:		město Polička

INVESTOR STAVBY:		Dětský domov Polička

Bezručova 1250

572 01 Polička

PROJEKTANT:		MENC Josef

Husova 305

572 01 POLIČKA

tel.: 736 541 772

e-mail: pepro.menc@gmail.com

IČO 46454101

DIČ CZ7309063487

PROJEKTOVÉ PODKLADY:	Projekt je zpracován na základě jednání s projektantem stavby panem Benešem M., který zadal výchozí požadavky na zpracování projektové dokumentace.

Návrh vychází z podkladů a požadavků stavební části, technologické části a ostatních profesí, dále z požadavků a zvyklostí provozovatele a je zpracován ve smyslu platných ČSN a ostatních bezpečnostních a technických předpisů. Materiál udává základní koncepci a slouží pro projednání v rámci výběrového řízení.

Projekt je řešen na úrovni „Dokumentace pro provedení stavby“.

ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace řeší úpravu elektroinstalace ve stávajícím rodinném domě a novou elektroinstalaci v prostorách skladu v přízemí, ve městě Polička, a to (umělé osvětlení, zásuvkové rozvody, nový rozvaděč RP a úpravu rozvaděče RP - stávající). Jedná se o zděný trojpodlažní objekt. Úpravy elektroinstalace jsou navrženy dle požadavku investora.

Dále byly předány výkonové požadavky pro výpočet energetické náročnosti objektu.

Výkresová část je zpracována v souladu s ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5 52 ed.2, ČSN 33 200-5-54 ed.3, ČSN EN 62305 2,3 ed.2 a normami souvisejícími, platnými v době zpracování tohoto projektu.

STUPEŇ:				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DATUM:									LISTOPAD  2024

## B.	TECHNICKÁ  ČÁST

- HLAVNÍ POUŽITÉ NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY

- TN – C	3+PEN, 50 Hz stř, 230/400 V – přívodní kabel

- TN – S	3+PE+N, 50 Hz stř, 230/400 V – ostatní rozvody

- Místem přechodu soustavy TN-C na TN-S budou podružné rozvaděče RP a RP-stávající. Od tohoto místa budou vodiče PE a N vedeny samostatně a nesmějí být v žádném místě navzájem spojeny.

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Provedena ve smyslu ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.3 a to:

- - neživé části  -  automatickým odpojením od zdroje

- zvýšená ochrana bude provedena proudovými chrániči a ochranným pospojováním

- živé částí  -  izolací, kryty a přepážkami

- OCHRANA PŘED ZKRATEM A PŘETÍŽENÍM

- Ve smyslu ČSN 33 2000 – 4 - 43

- POJISTKAMI

- JISTIČI

- OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Dle EN ČSN 61643 – 11.

- Objekt je opatřen II. a III. stupněm ochrany proti přepětí v RP-stávající.

- Druhý stupeň je osazen v rozváděč RP -stávající a třetí v zásuvkách, bude-li vyžadovat investor.

- VÝKONOVÉ ÚDAJE

| ODBĚR | PinstMAX. (kW) | Pprov.MAX (kW) |
| --- | --- | --- |
| SKLAD | 4,45 | 2,60 |
| OSTATNÍ SPOTŘEBIČE - byt | 4,20 | 2,10 |
| ## CELKEM | 8,65 | 4,70 |

- Hlavní jistič před elektroměrem v objektu rodinného domu bude stávající - 25A/3.

- VNĚJŠÍ VLIVY

Vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a jsou považovány za normální a nebezpečné:

vnitřní prostory – (AA5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC1, BE1, CA1, CB1)

- normální (chodba, kuchyň, pokoje, tech. místnost, sklad)

venkovní prostory – (AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1)

- nebezpečné (závětří, terasa), požadovaný stupeň krytí el. předmětů min. IP 44.

Pro prostory koupelen, normální a el. zařízení v těchto prostorách musí být s ochranou zvýšenou a v souladu s ustanoveními ČSN 33 2000 7-701 ed.2.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- NAPÁJENÍ A ROZVODNÉ ZAŘÍZENÍ

Elektroinstalace v RD je napájena ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE, který je umístěn v průchodu objektu.

Nový rozvaděč RP pro sklad bude napojen kabelem CYKY 5C x 6 mm2 z rozvaděče RE.

Z rozvaděče RP budou napojeny veškeré nové rozvody pro sklad v přízemí, plynový kotel a sociální zařízení.

  - ROZVODY

- SILOVÉ ROZVODY

- V prostorech skladu v přízemí RD budou provedeny rozvody dle předpisů a norem platných pro daný objekt v době realizace. Budou provedeny celoplastovými kabely CYKY, uložené v dutinách cihelného zdiva, v dutinách sádrokartonových příček nebo do podlah. Vně objektu budou uloženy v zemi do pískového lože.

Elektrická instalace musí být provedena výhradně v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.3.

Spínače budou umístěny ve výšce 1200 mm, zásuvky ve výšce 300 mm, pokud není na výkresech uvedeno jinak nad dokončenou podlahou.

Obvody v koupelnách budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a požadavkům jednotlivých zón, včetně umývacích prostorů. Kromě základní ochrany před NDN automatickým odpojením od zdroje bude provedena doplňková ochrana použitím proudového chrániče s jmenovitým reziduálním proudem 30 mA.

Vytápění objektu je řešeno centrálním plynovým kotlem, umístěným v přízemí objektu RD.

Ze stávajícího rozvaděče Rp-stávající budou vedeny 2ks nových obvodů do 3.NP pro zásuvku trouba a zásuvky pračka a sušička.

V RP-stávající budou doplněny nové jistící prvky pro jištění nových obvodů v 3.NP, budou zapojeny za stávající proudový chránič pro 3.NP.

Ze stávajícího světelného obvodu bude vyveden kabel pro napojení digestoře. Svítidlo v koupelně bude přemístěno do nového podhledu.

Na chodbě v 2.NP bude do světelného obvodu doplněn nový vypínač pro ovládání osvětlení chodby, kabel bude veden v přiznané Cu trubce.

- SLABOPROUDÉ ROZVODY

Nejsou řešeny touto projektovou dokumentací.

- ROZVADĚČE

- ROZVADĚČ RP-stávající

Stávající plastová rozvodnice s ocelovými dvířky zapuštěná do zdi a umístěné na chodbě 2.NP.

Do této rozvodnice budou doplněny 2ks jističů 16A/B/1 pro připojení zásuvek pro troubu a pračku, sušičku v 3.NP. Jističe zapojte za stávající proudový chránič pro 3.NP.

- ROZVADĚČ RP – sklad přízemí

Plastový rozvodnice s ocelovými dvířky zapuštěná do zdi.

Rozvodnice RP bude, bude umístěn ve skladu a kolárně objektu a bude připojen kabelem CYKY 5C x 6 mm2 + CY 6 mm2 ze stávajícího elektroměrového rozváděče RE.

Z tohoto rozvaděče budou napojeny jednotlivé obvody pro řešené prostory dle výkr. E-01.

- HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE MET

Bude osazena ve stávajícím rozvaděči RE v nezaplombované části.

Na tuto přípojnici budou připojeny tyto části:

svorkovnice PE v rozv. RP – vodič CY 6 mm2  Z/Ž

kovová potrubí (topení, voda) – vodič CY 6 mm2  Z/Ž

- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

Bude provedeno technické místnosti. Zásuvky budou mít toto pospojování připojeno na jejich ochranné kolíky. Doplňující pospojování bude provedeno Cu vodičem žlutozelené barvy s průřezem 4 a 6 mm2.

- OSVĚTLENÍ

Bude provedeno dle ČSN EN 12464-1 stropními, nástěnnými nebo vestavnými LED svítidly.

Osvětlení v řešených prostorech v přízemí bude ovládáno kolébkovými ovladači.

Osvětlení ve zbylé části bytového domu – stávající včetně ovládání, není řešeno touto dokumentací.

Osvětlení v koupelně 2.NP bude přemístěno do nového podhledu a musí svým provedením, krytím a umístěním vyhovovat ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Přesné umístění vývodů pro svítidla a typy svítidel určí investor nebo architekt.

- HROMOSVOD

Ve smyslu ČSN EN 62305-1-4 ed.2 a 33 2000-5-54 ed.2.

Není řešeno touto dokumentací.

  - VENTILACE

Ventilátor na WC v 1.NP m.č. 1.04 bude ovládán pomocí časového spínače s doběhem po zhasnutí svítidla.

- TOPENÍ v OBJEKTU

- Objekt rodinného domu bude vytápěný plynovým kotlem umístěným v 1.NP, m.č. 1.09, který bude napájen ze zásuvka Zk pro plyn. kotel.

- Z plynového kotle bude veden kabel SYKFY 2x2x05 pro připojení venkovního teplotního čidla.

- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Instalované zařízení i montážní postupy musí zaručovat, aby elektrické zařízení neskýtalo nebezpečí ohrožující zdraví nebo majetek, jak při normálních provozních režimech, tak i při poruchových stavech, běžné údržbě a revizích.

Při provádění montážních prací je nutno dodržet platné bezpečnostní předpisy a normy,

zejména ČSN EN 50110-1 ed.2 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“.

Práce musí provádět oprávněná organizace pracovníky s příslušnou kvalifikací dle Vyhl. č. 250/21 Sb.

- ZÁVĚR

Platnost projektové dokumentace je jeden rok ode dne vyhotovení. Nezačne-li investor se stavbou v tomto termínu, bude nutné projektovou dokumentaci, s ohledem na použitý materiál a platné normy obnovit.

Elektrická instalace novostavby bude před uvedením do provozu podrobena výchozí revizi dle

ČSN 33 2000-6-61 ed.2 a následně pravidelným revizím dle ČSN 33 1500.

- Před zahájením přípravných prací bude tato dokumentace předložena reviznímu technikovi ke kontrole, aby se předešlo chybám a škodám při dodatečném odstraňování závad.

- Všechna zařízení musí být připojena a do provozu uváděna podle dokumentace dodávané k těmto zařízením, a to případně i za účasti pověřeného servisního technika, který má oprávnění je uvádět do provozu a opravovat.

- V případě požadavku investora na další úpravy stávající elektroinstalace, nutno tyto požadavky projekčně zpracovat a doplnit do rozpočtu.

Vypracoval Josef Menc.